Приложение 5

к письму Архангельского филиала

ПАО «МРСК Северо-Запада»

от      .02.2021  № МР2/1-18/2-20/

Пояснительная записка

по результатам зимнего режимного дня 16.12.2020 года

Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

- Подстанции, на которых напряжение выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, в день замеров:

| Наименование ПС | Напряжение в контрольные часы, кВ |  |  | График уровней напряжений в контрольных точках, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-00 | 10-00 | 18-00 | с 23-00 до 8-00 | с 8-00 до 23-00 |
| ПС №6 Соломбальская 2Т | 35,2 | 34,9 | 34,9 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС №9Н 1Т/2Т | 35,3/35,1 | 35,4/34,8 | 35,6/34,8 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС №331 Чаплино 1Т | 122,7 | - | - | 110-121 | 110-121 |
| ПС №332 Верхняя Тойма 1Т/2Т | 121,4/121,3 | - | - | 110-121 | 110-121 |
| ПС №125 Вонгуда 1Т | - | 10,6 | 10,6 | 10,2-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС №129 Конево 1Т 35 кВ | 36,0 | 37,5 | - | 36,5-37,5 | 35-37 |
| ПС №129 Конево 1Т 10 кВ | 11,2 | 10,7 | 10,8 | 10,2-10,4 | 10,1-10,3 |

Наибольшее рабочее значение напряжения не превышалось.

- В период контрольных замеров токовая нагрузка ЛЭП Архангельского филиала не превышала 90% от длительно допустимой.

- В период контрольных замеров токовая нагрузка трансформаторов Архангельского филиала не превышала 60% номинальной.

- На подстанциях Архангельского филиала на момент проведения зимнего режимного дня 16.12.2020 г. отсутствовали средства компенсации реактивной мощности.

- Информация о применявшихся принципах управления РПН трансформаторов приведена в приложении 2.

Бусыгин С.В. (8182) 676211