## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Полдарса в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | II сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 117.7 | 117.43 | 10.262 | 0
1:00 | 117.43 | 117.29 | 10.212 | 0
2:00 | 116.05 | 115.91 | 10.137 | 0
3:00 | 116.46 | 116.74 | 10.163 | 0
4:00 | 116.88 | 116.32 | 10.175 | 0
5:00 | 118.66 | 118.53 | 10.375 | 0
6:00 | 119.9 | 119.35 | 10.387 | 0
7:00 | 117.97 | 117.29 | 10.225 | 0
8:00 | 114.13 | 113.44 | 10.137 | 0
9:00 | 111.24 | 111.51 | 10.275 | 0
10:00 | 112.2 | 111.93 | 10.35 | 0
11:00 | 110.69 | 110.55 | 10.238 | 0
12:00 | 115.09 | 114.81 | 10.563 | 0
13:00 | 115.22 | 115.09 | 10.6 | 0
14:00 | 113.03 | 112.89 | 10.337 | 0
15:00 | 113.03 | 112.89 | 10.475 | 0
16:00 | 110.96 | 110.55 | 10.212 | 0
17:00 | 112.47 | 112.34 | 10.4 | 0
18:00 | 117.29 | 117.15 | 10.387 | 0
19:00 | 118.66 | 118.11 | 10.313 | 0
20:00 | 120.18 | 119.76 | 10.413 | 0
21:00 | 117.84 | 117.97 | 10.212 | 0
22:00 | 117.84 | 117.97 | 10.212 | 0
23:00 | 115.5 | 115.78 | 10.1 | 0
24:00 | 115.64 | 115.64 | 10.137 | 0
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС 35/10 кВ Полдарса в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.65 | 376.6267 | - | 195.1992 | - |  | 22.7011 | - | 51.4636 | - |  | 2930.5715 | - | 1246.6708 | - |  | 35.4302 | - | 19.8323 | - |  | 487029.442 | - | 12776.74 | -
1:00 | 1.7297 | 376.6362 | 313.5 | 195.2035 | 141.9 | 0.42289 | 22.7016 | 16.5 | 51.4661 | 82.5 | 16.8312 | 2930.6442 | 290.8 | 1246.6944 | 94.4 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 21.6404 | 487044.417 | 14.975 | 12776.8013 | 0.06125
2:00 | 1.701 | 376.6456 | 310.2 | 195.2076 | 135.3 | 0.42289 | 22.7021 | 16.5 | 51.4686 | 82.5 | 16.519 | 2930.7157 | 286 | 1246.7171 | 90.8 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 21.5797 | 487059.35 | 14.933 | 12776.8625 | 0.06125
3:00 | 1.7229 | 376.6551 | 313.5 | 195.2118 | 138.6 | 0.42289 | 22.7026 | 16.5 | 51.4711 | 82.5 | 16.9368 | 2930.789 | 293.2 | 1246.7404 | 93.2 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 21.3817 | 487074.146 | 14.796 | 12776.9237 | 0.06125
4:00 | 1.7098 | 376.6646 | 313.5 | 195.2158 | 132 | 0.42289 | 22.7031 | 16.5 | 51.4736 | 82.5 | 17.1868 | 2930.8633 | 297.2 | 1246.7643 | 95.6 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 21.4279 | 487088.974 | 14.828 | 12776.985 | 0.06125
5:00 | 1.7297 | 376.6741 | 313.5 | 195.2201 | 141.9 | 0.43917 | 22.7036 | 16.5 | 51.4762 | 85.8 | 17.2349 | 2930.9374 | 296.4 | 1246.7895 | 100.8 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 21.886 | 487104.119 | 15.145 | 12777.0462 | 0.06125
6:00 | 1.8549 | 376.6842 | 333.3 | 195.2249 | 158.4 | 0.48812 | 22.7041 | 16.5 | 51.4791 | 95.7 | 18.4149 | 2931.0162 | 315.2 | 1246.8175 | 112 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.3542 | 487119.588 | 15.469 | 12777.1075 | 0.06125
7:00 | 2.1592 | 376.6963 | 399.3 | 195.2297 | 158.4 | 0.49121 | 22.7047 | 19.8 | 51.482 | 95.7 | 21.7606 | 2931.111 | 379.2 | 1246.8454 | 111.6 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.1808 | 487134.937 | 15.349 | 12777.1688 | 0.06125
8:00 | 2.2397 | 376.7091 | 422.4 | 195.234 | 141.9 | 0.38723 | 22.7051 | 13.2 | 51.4843 | 75.9 | 23.1574 | 2931.213 | 408 | 1246.871 | 102.4 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 21.7473 | 487149.986 | 15.049 | 12777.23 | 0.06125
9:00 | 2.3079 | 376.7223 | 435.6 | 195.2384 | 145.2 | 0.29392 | 22.7056 | 16.5 | 51.486 | 56.1 | 23.1271 | 2931.314 | 404 | 1246.8998 | 115.2 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.1823 | 487165.336 | 15.35 | 12777.2913 | 0.06125
10:00 | 2.2662 | 376.7352 | 425.7 | 195.2429 | 148.5 | 0.30585 | 22.706 | 13.2 | 51.4878 | 59.4 | 22.6145 | 2931.4124 | 393.6 | 1246.9292 | 117.6 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 21.9482 | 487180.524 | 15.188 | 12777.3525 | 0.06125
11:00 | 2.1686 | 376.7474 | 402.6 | 195.2476 | 155.1 | 0.32206 | 22.7064 | 13.2 | 51.4897 | 62.7 | 21.2877 | 2931.5043 | 367.6 | 1246.9592 | 120 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 23.0782 | 487196.494 | 15.97 | 12777.4137 | 0.06125
12:00 | 2.0977 | 376.7591 | 386.1 | 195.2524 | 158.4 | 0.30987 | 22.7069 | 16.5 | 51.4915 | 59.4 | 20.3976 | 2931.5918 | 350 | 1246.9896 | 121.6 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 23.9091 | 487213.039 | 16.545 | 12777.475 | 0.06125
13:00 | 2.1665 | 376.7709 | 389.4 | 195.258 | 184.8 | 0.40358 | 22.7073 | 13.2 | 51.4939 | 79.2 | 20.9811 | 2931.6803 | 354 | 1247.0249 | 141.2 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 24.886 | 487230.26 | 17.221 | 12777.5362 | 0.06125
14:00 | 2.0042 | 376.7819 | 363 | 195.263 | 165 | 0.34195 | 22.7078 | 16.5 | 51.4959 | 66 | 19.2895 | 2931.762 | 326.8 | 1247.0565 | 126.4 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 23.3065 | 487246.388 | 16.128 | 12777.5975 | 0.06125
15:00 | 1.9823 | 376.7928 | 359.7 | 195.2679 | 161.7 | 0.32206 | 22.7082 | 13.2 | 51.4978 | 62.7 | 19.3091 | 2931.8441 | 328.4 | 1247.0873 | 123.2 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.5002 | 487261.958 | 15.57 | 12777.6588 | 0.06125
16:00 | 2.187 | 376.805 | 402.6 | 195.2729 | 165 | 0.32588 | 22.7087 | 16.5 | 51.4997 | 62.7 | 21.41 | 2931.9357 | 366.4 | 1247.1199 | 130.4 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.8036 | 487277.738 | 15.78 | 12777.72 | 0.06125
17:00 | 2.2701 | 376.8177 | 419.1 | 195.278 | 168.3 | 0.32206 | 22.7091 | 13.2 | 51.5016 | 62.7 | 22.3811 | 2932.0319 | 384.8 | 1247.1527 | 131.2 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.3745 | 487293.221 | 15.483 | 12777.7812 | 0.06125
18:00 | 2.2547 | 376.8303 | 415.8 | 195.2831 | 168.3 | 0.39041 | 22.7096 | 16.5 | 51.5039 | 75.9 | 22.1648 | 2932.1273 | 381.6 | 1247.1848 | 128.4 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.7993 | 487308.998 | 15.777 | 12777.8425 | 0.06125
19:00 | 2.2734 | 376.8431 | 422.4 | 195.288 | 161.7 | 0.43917 | 22.7101 | 16.5 | 51.5065 | 85.8 | 22.2644 | 2932.2241 | 387.2 | 1247.214 | 116.8 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.4684 | 487324.546 | 15.548 | 12777.9037 | 0.06125
20:00 | 2.2763 | 376.8558 | 419.1 | 195.2932 | 171.6 | 0.47179 | 22.7106 | 16.5 | 51.5093 | 92.4 | 22.0847 | 2932.3198 | 382.8 | 1247.244 | 120 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.1187 | 487339.852 | 15.306 | 12777.965 | 0.06125
21:00 | 2.1438 | 376.8678 | 396 | 195.298 | 158.4 | 0.45547 | 22.7111 | 16.5 | 51.512 | 89.1 | 20.9366 | 2932.4106 | 363.2 | 1247.2722 | 112.8 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.4005 | 487355.353 | 15.501 | 12778.0263 | 0.06125
22:00 | 1.9777 | 376.8788 | 363 | 195.3026 | 151.8 | 0.45878 | 22.7117 | 19.8 | 51.5147 | 89.1 | 18.8931 | 2932.4923 | 326.8 | 1247.2984 | 104.8 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.6664 | 487371.038 | 15.685 | 12778.0875 | 0.06125
23:00 | 1.8056 | 376.8888 | 330 | 195.3069 | 141.9 | 0.41995 | 22.7121 | 13.2 | 51.5172 | 82.5 | 17.3193 | 2932.5672 | 299.6 | 1247.3224 | 96 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 22.1924 | 487386.395 | 15.357 | 12778.1488 | 0.06125
24:00 | 1.6792 | 376.8981 | 306.9 | 195.3109 | 132 | 0.40664 | 22.7126 | 16.5 | 51.5196 | 79.2 | 16.2318 | 2932.6371 | 279.6 | 1247.3458 | 93.6 | 0 | 35.4302 | 0 | 19.8323 | 0 | 21.3224 | 487401.15 | 14.755 | 12778.21 | 0.06125
Итого |  |  | 8956.2 |  | 3686.1 |  |  | 379.5 |  | 1848 |  |  | 8262.4 |  | 2700 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 371.708 |  | 1.47
Максимум | 2.3079 |  |  |  |  | 0.49121 |  |  |  |  | 23.1574 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24.886
Минимум | 1.65 |  |  |  |  | 0.29392 |  |  |  |  | 16.2318 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.3224
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Полдарса в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Кичуга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Братское |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Школа |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Леспромхоз
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 2006.6237 | - | 1070.2773 | - |  | 269.5764 | - | 99.7621 | - |  | 1086.5228 | - | 415.9153 | - |  | 3137.6709 | - | 1332.0445 | -
1:00 | 2.1898 | 2006.6467 | 34.5 | 1070.2905 | 19.8 | 1.6808 | 269.5954 | 28.5 | 99.7694 | 10.95 | 2.4443 | 1086.5438 | 42 | 415.9225 | 14.4 | 10.8158 | 3137.7646 | 187.4 | 1332.074 | 59
2:00 | 2.1755 | 2006.6695 | 34.2 | 1070.3037 | 19.8 | 1.4757 | 269.6118 | 24.6 | 99.7765 | 10.65 | 2.378 | 1086.5643 | 41 | 415.9293 | 13.6 | 10.6634 | 3137.8571 | 185 | 1332.1027 | 57.4
3:00 | 2.2354 | 2006.6933 | 35.7 | 1070.3166 | 19.35 | 1.4229 | 269.6275 | 23.55 | 99.7836 | 10.65 | 2.3294 | 1086.5843 | 40 | 415.9362 | 13.8 | 10.9761 | 3137.9526 | 191 | 1332.1313 | 57.2
4:00 | 2.2237 | 2006.7171 | 35.7 | 1070.3292 | 18.9 | 1.4639 | 269.6437 | 24.3 | 99.7908 | 10.8 | 2.3192 | 1086.6044 | 40.2 | 415.9425 | 12.6 | 10.9909 | 3138.0483 | 191.4 | 1332.1597 | 56.8
5:00 | 2.4326 | 2006.7428 | 38.55 | 1070.3436 | 21.6 | 1.4757 | 269.6601 | 24.6 | 99.7979 | 10.65 | 2.2811 | 1086.6239 | 39 | 415.9495 | 14 | 10.8592 | 3138.1426 | 188.6 | 1332.1886 | 57.8
6:00 | 2.789 | 2006.7721 | 43.95 | 1070.3604 | 25.2 | 1.5515 | 269.6771 | 25.5 | 99.8059 | 12 | 2.4589 | 1086.6449 | 42 | 415.9571 | 15.2 | 11.4176 | 3138.2414 | 197.6 | 1332.2201 | 63
7:00 | 2.6652 | 2006.8003 | 42.3 | 1070.3761 | 23.55 | 2.5408 | 269.7067 | 44.4 | 99.8143 | 12.6 | 2.5974 | 1086.6673 | 44.8 | 415.9645 | 14.8 | 13.7385 | 3138.3619 | 241 | 1332.2525 | 64.8
8:00 | 2.5644 | 2006.8289 | 42.9 | 1070.3882 | 18.15 | 2.8905 | 269.7405 | 50.7 | 99.8234 | 13.65 | 2.8072 | 1086.6919 | 49.2 | 415.9712 | 13.4 | 14.6559 | 3138.4914 | 259 | 1332.2833 | 61.6
9:00 | 2.8786 | 2006.8595 | 45.9 | 1070.4049 | 25.05 | 2.8301 | 269.7734 | 49.35 | 99.833 | 14.4 | 2.7506 | 1086.7162 | 48.6 | 415.977 | 11.6 | 15.1143 | 3138.6246 | 266.4 | 1332.3165 | 66.4
10:00 | 2.6143 | 2006.8867 | 40.8 | 1070.4211 | 24.3 | 3.3587 | 269.8128 | 59.1 | 99.8431 | 15.15 | 2.657 | 1086.7396 | 46.8 | 415.9829 | 11.8 | 14.8018 | 3138.7541 | 259 | 1332.3526 | 72.2
11:00 | 2.4782 | 2006.9115 | 37.2 | 1070.438 | 25.35 | 2.7756 | 269.8451 | 48.45 | 99.8524 | 13.95 | 2.7024 | 1086.7634 | 47.6 | 415.9889 | 12 | 14.1328 | 3138.8768 | 245.4 | 1332.3903 | 75.4
12:00 | 2.5497 | 2006.9368 | 37.95 | 1070.4557 | 26.55 | 1.9323 | 269.8667 | 32.4 | 99.8614 | 13.5 | 2.5227 | 1086.7854 | 44 | 415.9953 | 12.8 | 14.2122 | 3139.0001 | 246.6 | 1332.4285 | 76.4
13:00 | 2.4941 | 2006.9587 | 32.85 | 1070.4765 | 31.2 | 2.1104 | 269.89 | 34.95 | 99.8719 | 15.75 | 2.7646 | 1086.8093 | 47.8 | 416.003 | 15.4 | 14.5416 | 3139.1247 | 249.2 | 1332.4723 | 87.6
14:00 | 2.2808 | 2006.9793 | 30.9 | 1070.4949 | 27.6 | 1.8606 | 269.9107 | 31.05 | 99.8808 | 13.35 | 2.609 | 1086.832 | 45.4 | 416.0098 | 13.6 | 13.3928 | 3139.2394 | 229.4 | 1332.5128 | 81
15:00 | 2.1919 | 2006.9989 | 29.4 | 1070.5128 | 26.85 | 1.7475 | 269.9299 | 28.8 | 99.8897 | 13.35 | 2.4199 | 1086.8529 | 41.8 | 416.0166 | 13.6 | 13.7947 | 3139.3584 | 238 | 1332.552 | 78.4
16:00 | 2.4461 | 2007.0228 | 35.85 | 1070.5303 | 26.25 | 2.3555 | 269.9565 | 39.9 | 99.9 | 15.45 | 2.9077 | 1086.8781 | 50.4 | 416.0245 | 15.8 | 14.5208 | 3139.4842 | 251.6 | 1332.5916 | 79.2
17:00 | 2.6428 | 2007.0508 | 42 | 1070.5458 | 23.25 | 2.3231 | 269.9826 | 39.15 | 99.9105 | 15.75 | 2.9635 | 1086.9038 | 51.4 | 416.0325 | 16 | 15.2276 | 3139.6161 | 263.8 | 1332.6332 | 83.2
18:00 | 2.5945 | 2007.0776 | 40.2 | 1070.5622 | 24.6 | 2.2543 | 270.0078 | 37.8 | 99.921 | 15.75 | 3.2112 | 1086.9317 | 55.8 | 416.041 | 17 | 14.8876 | 3139.7456 | 259 | 1332.6721 | 77.8
19:00 | 2.4961 | 2007.1039 | 39.45 | 1070.5771 | 22.35 | 2.3374 | 270.0345 | 40.05 | 99.9304 | 14.1 | 3.1806 | 1086.9594 | 55.4 | 416.0492 | 16.4 | 15.0066 | 3139.8773 | 263.4 | 1332.7072 | 70.2
20:00 | 2.5514 | 2007.1308 | 40.35 | 1070.5923 | 22.8 | 2.2548 | 270.0601 | 38.4 | 99.9399 | 14.25 | 3.0995 | 1086.9863 | 53.8 | 416.0575 | 16.6 | 14.9545 | 3140.0081 | 261.6 | 1332.7438 | 73.2
21:00 | 2.4623 | 2007.1568 | 39 | 1070.6069 | 21.9 | 1.995 | 270.0826 | 33.75 | 99.9487 | 13.2 | 2.9215 | 1087.0116 | 50.6 | 416.0655 | 16 | 14.3033 | 3140.1334 | 250.6 | 1332.7781 | 68.6
22:00 | 2.4787 | 2007.1833 | 39.75 | 1070.621 | 21.15 | 1.7742 | 270.1025 | 29.85 | 99.9568 | 12.15 | 2.5975 | 1087.0339 | 44.6 | 416.0732 | 15.4 | 12.7371 | 3140.2446 | 222.4 | 1332.81 | 63.8
23:00 | 2.316 | 2007.2081 | 37.2 | 1070.6341 | 19.65 | 1.5042 | 270.1191 | 24.9 | 99.9643 | 11.25 | 2.5347 | 1087.0557 | 43.6 | 416.0806 | 14.8 | 11.5942 | 3140.3456 | 202 | 1332.8398 | 59.6
24:00 | 2.0534 | 2007.2302 | 33.15 | 1070.6455 | 17.1 | 1.3744 | 270.1342 | 22.65 | 99.9713 | 10.5 | 2.3711 | 1087.0761 | 40.8 | 416.0875 | 13.8 | 10.8075 | 3140.4395 | 187.8 | 1332.8684 | 57.2
Итого |  |  | 909.75 |  | 552.3 |  |  | 836.7 |  | 313.8 |  |  | 1106.6 |  | 344.4 |  |  | 5537.2 |  | 1647.8
Максимум | 2.8786 |  |  |  |  | 3.3587 |  |  |  |  | 3.2112 |  |  |  |  | 15.2276
Минимум | 2.0534 |  |  |  |  | 1.3744 |  |  |  |  | 2.2811 |  |  |  |  | 10.6634
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22