## ВЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 16.12.2020 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Центральная 110/10/6кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 12:30-13:00 | 6072 | 924 | 6141.902 | 0.15355 | 0.39056
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 10:00-10:30 | 9372 | 1953.6 | 9573.4496 | 0.23934 | 0.39056
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 15364.8 | 2824.8 | 15622.3101
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 11:00-11:30 | 6582.016 | 1104 | 6673.9606 | 0.16685 | 0.62302
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 10:30-11:00 | 17624.928 | 4825.2 | 18273.4956 | 0.45684 | 0.62302
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 24215.28 | 5887.2 | 24920.6523
Луговая 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 18:30-19:00 | 12770.976 | 2874 | 13090.3668 | 0.52361 | 0.82603
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 18:30-19:00 | 7493.072 | 1104 | 7573.9649 | 0.30296 | 0.82603
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 20264.048 | 3978 | 20650.8142
Ява 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 11:30-12:00 | 2506.272 | 825.6 | 2638.7525 | 0.16492 | 0.23424
| Т-2 | ТДН | 16000 | 08:30-09:00 | 1135.392 | 468 | 1228.0631 | 0.076754 | 0.23424
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 3534 | 1248 | 3747.8874
Фетинино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 19:00-19:30 | 788.624 | 206.4 | 815.1863 | 0.2038 | 0.29944
| Т-2 | ТМН | 4000 | 06:00-06:30 | 430.4 | 180.8 | 466.8327 | 0.11671 | 0.29944
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 1155.968 | 313.6 | 1197.7508
Маега 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 09:00-09:30 | 3078.6 | 1524.6 | 3435.4306 | 0.34354 | 0.6983
| Т-2 | ТДНС | 10000 | 15:30-16:00 | 3607.8 | 1604.4 | 3948.458 | 0.39485 | 0.6983
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 6337.8 | 2931.6 | 6982.9784
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 11:30-12:00 | 2017.188 | 726 | 2143.8571 | 0.53596 | 0.78742
| Т-2 | ТМ | 4000 | 09:00-09:30 | 881.606 | 597.6 | 1065.061 | 0.26627 | 0.78742
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2865.242 | 1308 | 3149.6787
Надеево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 17:00-17:30 | 870.288 | 294.4 | 918.7342 | 0.22968 | 0.26362
| Т-2 | ТМ | 4000 | 17:00-17:30 | 126.488 | 49.6 | 135.8653 | 0.033966 | 0.26362
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 996.776 | 344 | 1054.4659
Паприха 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 09:30-10:00 | 1674.84 | 641.6 | 1793.5271 | 0.44838 | 0.60326
| Т-2 | ТМН | 4000 | 10:00-10:30 | 600.068 | 300 | 670.8812 | 0.16772 | 0.60326
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 2230.124 | 921.6 | 2413.0478
Снасудово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 891.608 | 281.6 | 935.0205 | 0.37401 | 0.54294
| Т-2 | ТМ | 2500 | 07:30-08:00 | 457.0848 | 154.4 | 482.4582 | 0.19298 | 0.54294
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 1298.308 | 396 | 1357.3576
База 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 11:30-12:00 | 112.2 | 39 | 118.7848 | 0.047514 | -
Западная 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 63000 | 14:30-15:00 | 6690.853 | 2734.0906 | 7227.9157 | 0.11473 | 0.45392
| Т-2 | ТДТН | 63000 | 15:30-16:00 | 19938.6465 | 7860.7544 | 21432.244 | 0.34019 | 0.45392
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 26526.0669 | 10684.4177 | 28597.0105
| Т-3 | ТРДНС | 25000 | 14:30-15:00 | 6693.8467 | 2508.4272 | 7148.4118 | 0.28594 | 0.75748
| Т-4 | ТРДНС | 25000 | 13:30-14:00 | 11047.3965 | 4373.8188 | 11881.7196 | 0.47527 | 0.75748
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 17655.9287 | 6846.8511 | 18937.0322
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 7845.6 | 3603.6 | 8633.6187 | 0.86336 | 1.7227
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 8834.88 | 2177.2 | 9099.1925 | 0.90992 | 1.7227
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 16295.52 | 5587.2 | 17226.7459
Ермаково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 18:00-18:30 | 7548 | 2166.4 | 7852.7443 | 0.31411 | 0.55171
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 16:00-16:30 | 5724.8 | 1867.2 | 6021.6087 | 0.24086 | 0.55171
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 13218.4 | 3939.2 | 13792.8748
Кипелово 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 11:00-11:30 | 1724 | 148 | 1730.341 | 0.10815 | 0.18381
| Т-2 | ТДН | 16000 | 08:30-09:00 | 1204 | 440 | 1281.8799 | 0.080117 | 0.18381
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 2884 | 576 | 2940.9577
Ананьино 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 10000 | 11:30-12:00 | 4049.64 | 1457.28 | 4303.8644 | 0.43039 | -
Новленское 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 1593.808 | 336 | 1628.8401 | 0.16288 | 0.20257
| Т-2 | ТДН | 10000 | 12:00-12:30 | 392 | 216 | 447.5712 | 0.044757 | 0.20257
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1961.952 | 504 | 2025.6534
Нефедово 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:00-08:30 | 1176.6 | 312.4 | 1217.3666 | 0.19323 | -
Калинкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:00-08:30 | 323.028 | 104 | 339.3569 | 0.2121 | 0.54319
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 520.94 | 142.4 | 540.0521 | 0.33753 | 0.54319
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 829.18 | 260.4 | 869.1074
Макарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 12:30-13:00 | 100.08 | 95.6 | 138.4029 | 0.055361 | 0.44911
| Т-2 | ТМ | 2500 | 12:00-12:30 | 915.792 | 382.8 | 992.5779 | 0.39703 | 0.44911
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 1015.76 | 478.4 | 1122.78
Молочное 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 16000 | 17:30-18:00 | 4933.6 | 1192.8 | 5075.7444 | 0.31723 | 0.57742
| Т-2 | ТДНС | 16000 | 16:30-17:00 | 4043.2 | 1036 | 4173.8187 | 0.26086 | 0.57742
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 8976.8 | 2184 | 9238.6576
Прожектор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 236.056 | 135 | 271.9328 | 0.10877 | 0.47098
| Т-2 | ТМ | 2500 | 16:30-17:00 | 905.408 | 222.6 | 932.3703 | 0.37295 | 0.47098
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 1128.85 | 334.8 | 1177.4521
Кубенский водозабор 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029881
| Т-2 | ТМН | 6300 | 20:00-20:30 | 117.6 | 147 | 188.2519 | 0.029881 | 0.029881
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 117.6 | 147 | 188.2519
Грязовец 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 09:30-10:00 | 8223.6 | 3352.8 | 8880.8144 | 0.35523 | 0.61029
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 16:00-16:30 | 6283.2 | 2613.6 | 6805.1089 | 0.2722 | 0.61029
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 14229.6 | 5504.4 | 15257.1274
Вохтога 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 18:30-19:00 | 4560.92 | 3150 | 5542.9677 | 0.5543 | 1.016
| Т-2 | ТДН | 10000 | 18:00-18:30 | 4162 | 2106 | 4664.4914 | 0.46645 | 1.016
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 8705.6 | 5238 | 10159.9269
Плоское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 253.264 | 107.2 | 275.0173 | 0.11001 | 0.27607
| Т-2 | ТМ | 2500 | 07:00-07:30 | 406.2 | 152.4 | 433.8481 | 0.17354 | 0.27607
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 644.464 | 247 | 690.176
Жерноково 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 859.696 | 312 | 914.5607 | 0.14517 | -
Комельская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 08:00-08:30 | 1075.612 | 444 | 1163.6482 | 0.29091 | 0.43572
| Т-2 | ТМН | 4000 | 16:30-17:00 | 678.204 | 183.6 | 702.6163 | 0.17565 | 0.43572
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 1635.04 | 603.6 | 1742.8967
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:00-19:30 | 238.76 | 48.6 | 243.6561 | 0.15229 | 0.76447
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 945.6 | 390.6 | 1023.0971 | 0.63944 | 0.76447
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1142.728 | 436.2 | 1223.1507
Минькино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:00-19:30 | 422.072 | 134.4 | 442.9539 | 0.27685 | 0.49424
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 325.624 | 142.8 | 355.5599 | 0.22222 | 0.49424
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 739.256 | 280.8 | 790.7895
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:00-08:30 | 1160.408 | 410.4 | 1230.8432 | 0.76928 | 0.95637
| Т-2 | ТМН | 2500 | 14:00-14:30 | 325.336 | 156 | 360.804 | 0.14432 | 0.61208
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 1436.208 | 528 | 1530.1887
ГДЗ 110/6-10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 15:30-16:00 | 2129.616 | 1144.8 | 2417.8154 | 0.24178 | 0.36904
| Т-2 | ТДН | 10000 | 15:30-16:00 | 1212.096 | 421.2 | 1283.1937 | 0.12832 | 0.36904
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 3341.712 | 1566 | 3690.4465
Биряково 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 330 | 92.4 | 342.6919 | 0.13708 | 0.32009
| Т-2 | ТМН | 2500 | 06:30-07:00 | 435.6 | 204.6 | 481.2572 | 0.1925 | 0.32009
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 726 | 336.6 | 800.2347
Кадников 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 3011.8 | 1507 | 3367.7868 | 0.33678 | 0.43583
| Т-2 | ТДН | 10000 | 08:30-09:00 | 873.4 | 574.2 | 1045.2431 | 0.10452 | 0.43583
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 3841.2 | 2059.2 | 4358.3394
Воробьево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:30-09:00 | 496.32 | 176 | 526.6019 | 0.083588 | -
Чекшино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 552.48 | 339.2 | 648.2984 | 0.25932 | -
Архангельская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 15:30-16:00 | 487.2 | 214.2 | 532.2081 | 0.21288 | 0.36559
| Т-2 | ТМ | 2500 | 01:30-02:00 | 390.6 | 148.05 | 417.7166 | 0.16709 | 0.36559
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 843.15 | 352.8 | 913.9856
Вожега 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 1163.8 | 98.4 | 1167.9525 | 0.1168 | 0.49721
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 3629.4 | 1368 | 3878.6555 | 0.38787 | 0.49721
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 4755.9 | 1450.2 | 4972.0886
Деревенька 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 296.456 | 94.4 | 311.123 | 0.19445 | 0.32537
| Т-2 | ТМН | 1600 | 16:30-17:00 | 220.8 | 57.2 | 228.0888 | 0.14256 | 0.32537
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 496.42 | 156.8 | 520.5949
Гридино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090311
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 133.036 | 56.4 | 144.4975 | 0.090311 | 0.090311
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 133.036 | 56.4 | 144.4975
Никитино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 16:00-16:30 | 27.072 | 7.2 | 28.0131 | 0.028013 | 0.064165
| Т-2 | ТМН | 1000 | 17:30-18:00 | 34.8 | 18.8 | 39.5535 | 0.039554 | 0.064165
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 58.392 | 26.6 | 64.1653
Сурково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 16:30-17:00 | 214.716 | 82 | 229.8412 | 0.22984 | 0.3118
| Т-2 | ТМ | 1600 | 17:00-17:30 | 79.6 | 26 | 83.7386 | 0.052337 | 0.19488
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 293.0872 | 106.4 | 311.8029
У.Кубенское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 17:00-17:30 | 1622.6 | 352.8 | 1660.5115 | 0.26357 | 0.32314
| Т-2 | ТМН | 6300 | 19:30-20:00 | 397.6 | 96 | 409.0254 | 0.064925 | 0.32314
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 1995 | 405.6 | 2035.8134
Корнилово 35/10кВ | Т-1 | TORc | 10000 | 09:00-09:30 | 953.4 | 331.8 | 1009.4864 | 0.10095 | 0.2153
| Т-2 | TORc | 10000 | 16:30-17:00 | 1146.6 | 373.8 | 1205.9925 | 0.1206 | 0.2153
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 2037 | 697.2 | 2153.0111
Бережное 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 19:00-19:30 | 676.8 | 200.4 | 705.8459 | 0.17646 | 0.23866
| Т-2 | ТМН | 4000 | 11:00-11:30 | 249.6 | 196.8 | 317.8528 | 0.079463 | 0.23866
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 885.6 | 356.4 | 954.6247
Заднее 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 272.612 | 95.4 | 288.8225 | 0.11553 | -
Харовск(р) 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 09:00-09:30 | 4276.8 | 2059.2 | 4746.7171 | 0.18987 | 0.36601
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 18:00-18:30 | 4144.8 | 2112 | 4651.8718 | 0.18607 | 0.36601
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 8210.4 | 4039.2 | 9150.1806
Семигородняя 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:00-07:30 | 336.6 | 165 | 374.8661 | 0.14995 | -
Н.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 105.6 | 79.2 | 132 | 0.0528 | 0.06358
| Т-2 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 26.4 | 39.6 | 47.5933 | 0.019037 | 0.06358
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 118.8 | 105.6 | 158.949
Пундуга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 351.124 | 159.2 | 385.5291 | 0.15421 | -
Арзубиха 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 92.152 | 29.6 | 96.7892 | 0.060493 | -
Золотава 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 40.432 | 31.2 | 51.0704 | 0.031919 | 0.077329
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 83.94 | 19.2 | 86.1079 | 0.053817 | 0.077329
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 112.996 | 50.4 | 123.7265
Кумзеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 43.93 | 18 | 47.4747 | 0.029672 | 0.054457
| Т-2 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 39.87 | 9.6 | 41.0095 | 0.016404 | 0.034853
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 82.645 | 27.6 | 87.1318
Шапша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 210.368 | 79.2 | 224.7829 | 0.089913 | 0.11347
| Т-2 | ТМН | 4000 | 17:00-17:30 | 68.416 | 19.2 | 71.0591 | 0.017765 | 0.070918
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 267.784 | 93.6 | 283.671
Сямжа 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 2707.3828 | 510.6126 | 2755.1128 | 0.27551 | 0.47399
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 1930.432 | 738.4 | 2066.8339 | 0.20668 | 0.47399
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 4594.7256 | 1164.2507 | 4739.9349
Гремячий 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 346.708 | 102.4 | 361.5138 | 0.22595 | 0.26201
| Т-2 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 56.4 | 16.8 | 58.849 | 0.036781 | 0.26201
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 401.908 | 119.2 | 419.212
Шокша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 86.15 | 54.4 | 101.8881 | 0.040755 | 0.040755
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040755
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 86.15 | 54.4 | 101.8881
Монастырская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 359.6416 | 136.8 | 384.7809 | 0.24049 | 0.26615
| Т-2 | ТМ | 2500 | 09:00-09:30 | 43.304 | 9.6 | 44.3553 | 0.017742 | 0.17034
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 400.5376 | 144.6 | 425.8398
Шуйское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 17:30-18:00 | 1705.592 | 464.4 | 1767.6853 | 0.28058 | -
|  |  |  | 17:30-18:00 | 1705.592 | 464.4 | 1767.6853
Игумницево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 351.712 | 126.4 | 373.7356 | 0.23358 | -
Шейбухта 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 07:30-08:00 | 351.592 | 118.4 | 370.9926 | 0.1484 | 0.21117
| Т-2 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 179.45 | 38.4 | 183.5126 | 0.073405 | 0.21117
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 508.806 | 140.8 | 527.9282

## ЧЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 16.12.2020 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Искра 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 10:00-10:30 | 25524.0791 | 7643.7793 | 26644.0608 | 0.6661 | 0.69899
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 15:30-16:00 | 12904.7773 | 3773.7561 | 13445.2413 | 0.33613 | 0.69899
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 26659.6797 | 8425.7654 | 27959.4714
Нелазское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 633.792 | 155.2 | 652.5177 | 0.26101 | 0.39482
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 361.6 | 64 | 367.22 | 0.14689 | 0.39482
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 965.056 | 207.232 | 987.0553
Загородная 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 17:00-17:30 | 1344.96 | 220 | 1362.8343 | 0.13628 | 0.22954
| Т-2 | ТДН | 10000 | 19:30-20:00 | 928 | 240 | 958.5322 | 0.095853 | 0.22954
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 2249.696 | 456 | 2295.4451
Заягорба 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 16:30-17:00 | 16966.4 | 4804.8 | 17633.6279 | 0.44084 | 0.44084
| Т-2 | ТРДН | 40000 | 09:00-09:30 | 10560 | 2710.4 | 10902.2873 | 0.27256 | 0.44084
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 16966.4 | 4804.8 | 17633.6279
Енюково 110/6-10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 17:00-17:30 | 1503.776 | 386.4 | 1552.6259 | 0.24645 | 0.34973
| Т-2 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 607.2 | 276 | 666.9841 | 0.10587 | 0.34973
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 2101.376 | 662.4 | 2203.3054
Н.Углы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 11:00-11:30 | 2140.248 | 810 | 2288.3971 | 0.091536 | 0.29989
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 10:30-11:00 | 5079.6 | 1452 | 5283.0522 | 0.21132 | 0.29989
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 7165.784 | 2205 | 7497.3652
Климовская 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 15:00-15:30 | 2297.048 | 964.2 | 2491.2068 | 0.1557 | 0.18593
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 472.8 | 176.4 | 504.6353 | 0.050464 | 0.29749
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 2778.152 | 1063.8 | 2974.8612
Малечкино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 08:30-09:00 | 488.43 | 221.4 | 536.2666 | 0.085122 | 0.29918
| Т-2 | ТМН | 6300 | 08:30-09:00 | 1236.8 | 537.6 | 1348.5874 | 0.21406 | 0.29918
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1725.23 | 759 | 1884.8076
Ирдоматка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 19:00-19:30 | 1800.032 | 344 | 1832.6078 | 0.29089 | 0.55926
| Т-2 | ТМ | 6300 | 10:30-11:00 | 1760.4 | 380.4 | 1801.0309 | 0.28588 | 0.55926
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 3473.704 | 589.2 | 3523.3189
Абаканово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 20:00-20:30 | 317.382 | 85.6 | 328.7228 | 0.13149 | 0.3047
| Т-2 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 404.12 | 228.6 | 464.2962 | 0.18572 | 0.3047
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 698.896 | 303 | 761.751
Петринево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 15:00-15:30 | 1095.6 | 150.4 | 1105.875 | 0.11059 | 0.17477
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 646.8 | 233.6 | 687.6912 | 0.068769 | 0.17477
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 1702.8 | 393.6 | 1747.6981
Коротово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 17:00-17:30 | 1541.04 | 112.8 | 1545.1628 | 0.15452 | 0.31116
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 1542.36 | 304.8 | 1572.1887 | 0.24955 | 0.4939
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 3083.4 | 417.6 | 3111.5503
Суда 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 3374.4 | 1222.6 | 3589.0564 | 0.35891 | 0.62088
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 2608 | 764 | 2717.6019 | 0.27176 | 0.62088
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 5894.4 | 1950.6 | 6208.7673
Ягница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 416.8 | 100 | 428.6283 | 0.17145 | 0.40823
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 577.524 | 130 | 591.9746 | 0.23679 | 0.40823
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 994.324 | 230 | 1020.5784
Поповка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 327.976 | 192 | 380.0424 | 0.23753 | -
Вешняки 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 605.858 | 76 | 610.6062 | 0.24424 | 0.30165
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 184.662 | 28 | 186.7727 | 0.074709 | 0.30165
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 747.886 | 96.8 | 754.1245
Северная 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 250 | 17:00-17:30 | 54.64 | 1.36 | 54.6569 | 0.21863 | -
Батран 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 3535 | 748.6 | 3613.3955 | 0.36134 | 0.6421
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 2901.4 | 807.6 | 3011.7005 | 0.30117 | 0.6421
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 6192.6 | 1697.4 | 6421.0172
Южная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 18:30-19:00 | 2200 | 176 | 2207.0288 | 0.055176 | 0.14547
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 20:00-20:30 | 3696 | 220 | 3702.5418 | 0.092564 | 0.14547
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 5808 | 352 | 5818.6569
Щетинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 348.704 | 116.8 | 367.7455 | 0.22984 | 0.38534
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 242.42 | 70.4 | 252.4354 | 0.15777 | 0.38534
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 587.944 | 185.6 | 616.5432
Мякса 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 661.03 | 140.8 | 675.8589 | 0.27034 | 0.53405
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 622.17 | 256.8 | 673.0838 | 0.26923 | 0.53405
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 1282.012 | 372.8 | 1335.116
Домозерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 1176 | 168 | 1187.9394 | 0.18856 | 0.5891
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:30-10:00 | 2648.8 | 758.8 | 2755.3437 | 0.43736 | 0.5891
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 3595.2 | 921.2 | 3711.3438
Аксеново 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 18:00-18:30 | 193.2 | 94.2 | 214.9416 | 0.085977 | 0.25436
| Т-2 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 404.08 | 124 | 422.6779 | 0.16907 | 0.25436
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 597.28 | 218.2 | 635.8889
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:30 - 17:00 | 4479.2 | 1522.4 | 4730.8492 | 0.47308 | 1.1953
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:30 - 19:00 | 6600 | 3150.4 | 7313.3453 | 0.73133 | 1.1953
| Итого |  |  | 09:00 - 09:30 | 10956 | 4778.4 | 11952.7002
Желябово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 1182.4 | 240 | 1206.5114 | 0.4826 | 0.70185
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 10:30-11:00 | 524.8 | 172 | 552.2672 | 0.087661 | 0.27851
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 1695.2 | 452.8 | 1754.6313
Мочала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 773.316 | 300 | 829.4683 | 0.33179 | -
Никола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 20:00-20:30 | 645.272 | 306.6 | 714.4085 | 0.44651 | 0.55294
| Т-2 | ТМН | 1600 | 20:00-20:30 | 155.752 | 69 | 170.3517 | 0.10647 | 0.55294
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 801.024 | 375.6 | 884.7117
Подольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 561.852 | 260 | 619.0942 | 0.24764 | 0.47178
| Т-2 | ТМ | 2500 | 09:00-09:30 | 524.4 | 240 | 576.7108 | 0.23068 | 0.47178
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1068.212 | 500 | 1179.4392
Чагода 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 3630 | -323.4 | 3644.3775 | 0.22777 | 0.4627
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 3498 | 2323.2 | 4199.1978 | 0.26245 | 0.4627
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 7128 | 1999.8 | 7403.2144
Анисимово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 10.64 |  | 10.64 | 0.004256 | 0.97441
| Т-2 | ТМН | 6300 | 10:00-10:30 | 1876.7144 | 1540.3987 | 2427.9384 | 0.38539 | 0.38667
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 1887.1544 | 1540.3987 | 2436.0172
Покровское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 202.28 | 48 | 207.8971 | 0.083159 | -
Избоищи 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 07:30-08:00 | 579.46 | 303.6 | 654.1765 | 0.065418 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 393.95 | 222.6 | 452.4902 | 0.28281 | -
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 579.46 | 303.6 | 654.1765
Стеклозавод 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 15:00-15:30 | 2191.2 | 1179.2 | 2488.3469 | 0.24883 | 0.25062
| Т-2 | ТДН | 10000 | 04:00-04:30 | 17.6 | 13.2 | 22 | 0.0022 | 0.25062
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 2204.4 | 1192.4 | 2506.2317
Сазоново 35/10кВ | Т-2 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 493.05 | 408 | 639.9705 | 0.25599 | -
Лукинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 07:00-07:30 | 165.76 | 83.4 | 185.5584 | 0.11597 | 0.1261
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 17.13 | 4.2 | 17.6374 | 0.011023 | 0.1261
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 181.75 | 87.6 | 201.7593
Шексна 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 15:00-15:30 | 12420 | 5875.2 | 13739.5187 | 0.34349 | 0.69064
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 13:30-14:00 | 12446.4 | 7350.4 | 14454.8003 | 0.36137 | 0.69064
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 24642.4 | 12487.2 | 27625.6772
| Т-3 | ТМН | 6300 | 10:30-11:00 | 1173.2 | 924 | 1493.3768 | 0.23704 | 0.41568
| Т-4 | ТМН | 6300 | 11:00-11:30 | 932.4 | 663.6 | 1144.4364 | 0.18166 | 0.41568
| Итог 3,4 |  |  | 10:30-11:00 | 2114 | 1545.6 | 2618.7545
Нифантово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 06:30-07:00 | 2979.048 | 2364 | 3803.0544 | 0.38031 | 0.71538
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 5126.928 | 2888 | 5884.3806 | 0.58844 | 0.71538
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 6023.096 | 3860 | 7153.8301
Газ 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 13:30-14:00 | 530.6 | 138.6 | 548.4034 | 0.1371 | 0.42181
| Т-2 | ТМН | 4000 | 18:30-19:00 | 1177.4 | 196 | 1193.6024 | 0.2984 | 0.42181
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 1639.4 | 399 | 1687.2562
Поток 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 544.6 | 124.6 | 558.6719 | 0.055867 | 0.055867
| Т-2 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055867
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 544.6 | 124.6 | 558.6719
Нестерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 60.52 | 52 | 79.7914 | 0.031917 | 0.21278
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 422.72 | 169.6 | 455.4738 | 0.18219 | 0.21278
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 483.95 | 220.8 | 531.9401
Сизьма 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 180.13 | 86.4 | 199.7793 | 0.079912 | 0.20276
| Т-2 | ТМН | 1600 | 11:30-12:00 | 320.61 | 98.4 | 335.3704 | 0.20961 | 0.31682
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 472.02 | 184.8 | 506.9062
Чаромское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 242.224 | 108 | 265.2102 | 0.10608 | 0.3232
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:00-13:30 | 552 | 160.8 | 574.944 | 0.22998 | 0.3232
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 768.728 | 248.8 | 807.9877
Чебсара 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 791.89 | 318.4 | 853.5036 | 0.3414 | 0.43064
| Т-2 | ТМ | 2500 | 19:30-20:00 | 203.2 | 101.6 | 227.1845 | 0.090874 | 0.43064
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 994.97 | 411.2 | 1076.5922
Чуровское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 867.2 | 552.8 | 1028.4083 | 0.41136 | 0.60735
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 486.96 | 138.6 | 506.3003 | 0.20252 | 0.60735
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1352.448 | 690.2 | 1518.3845
Юрочкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 514.128 | 187.8 | 547.354 | 0.3421 | -
Свигра 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 100 | 06:00-06:30 | 3.968 | 0.064 | 3.9685 | 0.039685 | -
Кадуй 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 2595.408 | 865.5 | 2735.9154 | 0.43427 | 0.58483
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 966.944 | 301.2 | 1012.7695 | 0.16076 | 0.58483
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3517.48 | 1096.6 | 3684.4534
Поселковая 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 17:00-17:30 | 1576.448 | 338.4 | 1612.3594 | 0.16124 | 0.24467
| Т-2 | ТДН | 10000 | 18:00-18:30 | 859.2 | 115.2 | 866.8885 | 0.086689 | 0.24467
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 2406.912 | 439.6 | 2446.7271
Хохлово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 15:30-16:00 | 1094.63 | 582.4 | 1239.9212 | 0.30998 | 0.39856
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 275.89 | 270.4 | 386.3049 | 0.15452 | 0.63769
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1370.52 | 814.4 | 1594.231
Великое 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 45.4 | 19.2 | 49.293 | 0.030808 | -
Барановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 18:00-18:30 | 158.92 | 44.8 | 165.1139 | 0.16511 | -
Никольское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4929
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 738.768 | 276 | 788.6407 | 0.4929 | 0.4929
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 738.768 | 276 | 788.6407
Андога 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 19:00-19:30 | 206.1 | 44.4 | 210.8283 | 0.21083 | -
Бабаево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 4645.2 | 1302 | 4824.2188 | 0.30151 | 0.76596
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 7199.4 | 2305.4 | 7559.5125 | 0.47247 | 0.76596
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 11733.8 | 3537.4 | 12255.4176
Балатон 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088544
| Т-2 | ТДН | 10000 | 06:30-07:00 | 8.4 | 2.8 | 8.8544 | 0.00088544 | 0.00088544
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 8.4 | 2.8 | 8.8544
Б-Суда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 731.2 | 201.6 | 758.4827 | 0.18962 | 0.57409
| Т-2 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 1387.2 | 684.8 | 1547.0213 | 0.38676 | 0.57409
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 2118.4 | 886.4 | 2296.3718
Заполье 110/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 202.104 | 45.6 | 207.1844 | 0.082874 | -
Кьярда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 18:00-18:30 | 190.46 | 71.2 | 203.3334 | 0.20333 | 0.34247
| Т-2 | ТМ | 1000 | 07:00-07:30 | 142.4 | 41.2 | 148.2403 | 0.14824 | 0.34247
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 325.26 | 107.2 | 342.4703
Пяжелка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 336.361 | 120.6 | 357.3277 | 0.22333 | -
Тимохино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 319.488 | 74.4 | 328.0365 | 0.32804 | -
Тешемля 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 78.5136 | 12.8 | 79.5501 | 0.049719 | 0.27029
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 336.8 | 125.6 | 359.4574 | 0.22466 | 0.27029
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 407.2096 | 145.6 | 432.457

## ВУЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 16.12.2020 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Борки 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:00-10:30 | 2092.32 | 783.36 | 2234.1566 | 0.22342 | 0.46008
| Т-2 | ТДТНГ | 10000 | 11:00-11:30 | 2203.2 | 1177.92 | 2498.3166 | 0.24983 | 0.46008
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 4197.6 | 1883.52 | 4600.8144
В.Устюг 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 10:00-10:30 | 4391.4 | 1696.8 | 4707.8152 | 0.29424 | 0.73384
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 16:00-16:30 | 6675.6 | 2569.2 | 7152.9311 | 0.44706 | 0.73384
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 11029.2 | 4027.2 | 11741.4476
Дымково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 14:00-14:30 | 5623.8 | 4612.2 | 7273.2053 | 0.45458 | 0.66838
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 14:00-14:30 | 3113.8 | 1553.6 | 3479.8597 | 0.34799 | 1.0694
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 8737.6 | 6165.8 | 10694.0518
У.Алексеево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:00-08:30 | 536 | 188.8 | 568.2794 | 0.090203 | 0.20963
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 16:00-16:30 | 699.2 | 368 | 790.1295 | 0.12542 | 0.20963
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 1196.8 | 558.4 | 1320.6592
Полдарса 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 442.2 | 151.8 | 467.5298 | 0.18701 | 0.18701
| Т-2 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18701
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 442.2 | 151.8 | 467.5298
Приводино 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 16:30-17:00 | 5984 | 2235.2 | 6387.8302 | 0.39924 | 0.69291
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 5737.6 | 1152.8 | 5852.2647 | 0.36577 | 0.69291
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 10788.8 | 2552 | 11086.5193
Сусоловка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 239.8 | 90.2 | 256.2032 | 0.10248 | -
СРЗ 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 18:30-19:00 | 1116 | 223.2 | 1138.1012 | 0.28453 | 0.63046
| Т-2 | ТМ | 3200 | 18:30-19:00 | 1346.4 | 321.12 | 1384.1644 | 0.43255 | 0.78808
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 2462.4 | 544.32 | 2521.8442
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:30-16:00 | 1060.2 | 418.2 | 1139.6996 | 0.71231 | 0.74482
| Т-2 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 67.2 | 22.2 | 70.772 | 0.044233 | 0.74482
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1106.4 | 442.8 | 1191.7184
Кузино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 328.056 | 238.4 | 405.5309 | 0.16221 | 0.29373
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 329.6 | 144 | 359.6834 | 0.14387 | 0.29373
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 636.856 | 365.6 | 734.3357
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 15:00-15:30 | 2861.88 | 2493.6 | 3795.8396 | 0.94896 | 1.6618
| Т-2 | ТМ | 4000 | 14:00-14:30 | 2629.2 | 1303.2 | 2934.4544 | 0.73361 | 1.6618
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 5480.28 | 3762 | 6647.2636
Свеза-Новатор 35/10 кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 09:00-09:30 | 500.208 | 324 | 595.9732 | 0.059597 | -
Палема 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:00-17:30 | 32.664 | 19.6 | 38.0933 | 0.038093 | 0.044641
| Т-2 | ТМ | 1000 | 16:00-16:30 | 4 | 6.8 | 7.8892 | 0.0078892 | 0.044641
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 36.288 | 26 | 44.641
Покрово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:00-17:30 | 74.12 | 59.4 | 94.9849 | 0.094985 | 0.10363
| Т-2 | ТМ | 1000 | 13:00-13:30 | 5.6 | 9.2 | 10.7703 | 0.01077 | 0.10363
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 77.32 | 69 | 103.631
Морозовица 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 933.458 | 430.2 | 1027.8209 | 0.64239 | 1.1928
| Т-2 | ТМ | 1600 | 14:00-14:30 | 638.4 | 705 | 951.0939 | 0.59443 | 1.1928
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 1538.966 | 1128.6 | 1908.4429
Благовещенье 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 91.56 | 19.8 | 93.6764 | 0.058548 | 0.21634
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:30-12:00 | 231 | 145.2 | 272.8444 | 0.17053 | 0.21634
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 302.97 | 167.4 | 346.141
Ломоватка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 16:30-17:00 | 337.6 | 100 | 352.0991 | 0.22006 | -
Дружба 35/10кВ | Т-1 | TDQ | 4000 | 15:30-16:00 | 130.2 | 35 | 134.8223 | 0.033706 | 0.033706
| Т-2 | TDQ | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033706
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 130.2 | 35 | 134.8223
К.Городок 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 4562.8 | 2248.4 | 5086.6931 | 0.50867 | 1.0544
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 5205.2 | 2750 | 5886.9862 | 0.5887 | 1.0544
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 9495.2 | 4584.8 | 10544.1554
Н.Енангск 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 334.8 | 180 | 380.1198 | 0.23757 | 0.37022
| Т-2 | ТМ | 1600 | 17:00-17:30 | 187.2 | 100 | 212.2353 | 0.13265 | 0.37022
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 522 | 280 | 592.3546
В.Ентала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 08:00-08:30 | 176.758 | 103.8 | 204.9825 | 0.20498 | 0.3687
| Т-2 | ТМН | 1000 | 11:00-11:30 | 135.6 | 92.4 | 164.0888 | 0.16409 | 0.3687
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 314.758 | 192 | 368.6958
Сараево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 399.682 | 216 | 454.3145 | 0.45431 | -
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:00-08:30 | 227.878 | 108 | 252.1753 | 0.25218 | 0.66128
| Т-2 | ТМН | 1000 | 17:30-18:00 | 392.4 | 133.6 | 414.5199 | 0.41452 | 0.66128
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 613.338 | 247.2 | 661.2801
НПС 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 07:30-08:00 | 4118.4 | 1240.8 | 4301.256 | 0.26883 | 0.38826
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 17:30-18:00 | 2890.8 | 712.8 | 2977.3828 | 0.18609 | 0.38826
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 5926.8 | 1861.2 | 6212.1674
Вострое 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19165
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 385.872 | 284 | 479.1171 | 0.19165 | 0.19165
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 385.872 | 284 | 479.1171
Городищна 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 369.584 | 168 | 405.9758 | 0.25373 | 0.57241
| Т-2 | ТМН | 1600 | 07:30-08:00 | 457.8 | 300 | 547.3398 | 0.34209 | 0.57241
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 797.688 | 450 | 915.8636
Нюксеница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 17:00-17:30 | 1288.8 | 463.2 | 1369.5107 | 0.34238 | 0.68552
| Т-2 | ТМН | 4000 | 17:30-18:00 | 1316.36 | 450 | 1391.1519 | 0.34779 | 0.68552
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 2588.488 | 904.8 | 2742.0673
Игмас 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 93.574 | 109.2 | 143.808 | 0.08988 | 0.29282
| Т-2 | ТМ | 1600 | 16:30-17:00 | 289.2 | 201.6 | 352.5326 | 0.22033 | 0.29282
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 364.774 | 294 | 468.5041
Никольск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 3776.464 | 1606.8 | 4104.0817 | 0.41041 | 0.84003
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 4053.184 | 1749.4 | 4414.6009 | 0.44146 | 0.84003
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 7759.392 | 3218.2 | 8400.2962
Калинино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 726 | 363 | 811.6927 | 0.32468 | 0.32468
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12884
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 726 | 363 | 811.6927
Зеленцово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 102.024 | 37.2 | 108.5944 | 0.043438 | 0.24175
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 478.8 | 193.2 | 516.3097 | 0.20652 | 0.24175
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 559.224 | 229.2 | 604.3708
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:30-10:00 | 543.716 | 527.6 | 757.6205 | 0.75762 | 0.87065
| Т-2 | ТМ | 1000 | 07:00-07:30 | 125.6 | 30.4 | 129.2266 | 0.12923 | 0.87065
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 665.316 | 561.6 | 870.6549
Демино 35/10кВ | Т-1 | ТАМ | 1800 | 08:30-09:00 | 154.114 | 136.8 | 206.0713 | 0.11448 | 0.33313
| Т-2 | ТАМ | 1800 | 16:00-16:30 | 402 | 190.8 | 444.9816 | 0.24721 | 0.33313
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 505.714 | 322.2 | 599.6328
Завражье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 07:30-08:00 | 495.492 | 222.6 | 543.1971 | 0.3395 | 0.47884
| Т-2 | ТМН | 1600 | 15:00-15:30 | 219.2 | 199.2 | 296.1913 | 0.18512 | 0.47884
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 665.384 | 379.8 | 766.1488
Ивантец 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 07:30-08:00 | 72.668 | 23.2 | 76.2816 | 0.076282 | 0.15267
| Т-2 | ТМН | 1600 | 16:30-17:00 | 80.8 | 31.2 | 86.6145 | 0.054134 | 0.095419
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 142.342 | 55.2 | 152.6705
Коммунальная 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 358.4 | 128.8 | 380.8412 | 0.15234 | 0.46955
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 674.8 | 450.8 | 811.5268 | 0.32461 | 0.46955
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 1019.2 | 582.4 | 1173.8647

## ТЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 16.12.2020 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
В.С.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 435.832 | 290.4 | 523.7191 | 0.20949 | -
Власьевская 110/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14363
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 699.2 | 574.4 | 904.8845 | 0.36195 | 0.36195
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 699.2 | 574.4 | 904.8845
Тарнога 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 3564 | 2824.8 | 4547.7017 | 0.45477 | 0.6728
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2270.4 | 976.8 | 2471.6097 | 0.24716 | 0.6728
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5755.2 | 3484.8 | 6728.0129
Евсеевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 16:00-16:30 | 201.08 | 162 | 258.2192 | 0.25822 | -
Айга 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:30-10:00 | 503.098 | 363.2 | 620.5013 | 0.38781 | -
Тотьма-2 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 15:30-16:00 | 2702.4 | 1521.6 | 3101.3275 | 0.31013 | 0.37552
| Т-2 | ТДН | 10000 | 16:00-16:30 | 592 | 360 | 692.8665 | 0.069287 | 0.37552
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 3254.4 | 1873.6 | 3755.1959
Тотьма-1 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 1228.32 | 320 | 1269.3187 | 0.12693 | 0.44737
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:00-10:30 | 3110.4 | 960 | 3255.1787 | 0.32552 | 0.44737
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 4277.02 | 1312 | 4473.7282
Погорелово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 15:00-15:30 | 4725.6 | 1663.2 | 5009.7435 | 0.31311 | 0.58144
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 16:00-16:30 | 4408.8 | 1293.6 | 4594.6619 | 0.28717 | 0.58144
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 8896.8 | 2719.2 | 9303.0693
Царева 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 | 14:00-14:30 | 901.832 | 460.8 | 1012.7377 | 0.16075 | -
Никольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 16:00-16:30 | 663.984 | 492 | 826.4011 | 0.5165 | 0.5165
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5165
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 663.984 | 492 | 826.4011
Великодворье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 12:00-12:30 | 151.2 | 26.4 | 153.4875 | 0.15349 | 0.25657
| Т-2 | ТМН | 1000 | 18:30-19:00 | 124.616 | 18 | 125.9093 | 0.12591 | 0.25657
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 252.912 | 43.2 | 256.575
Мосеево 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 172.404 | 71.6 | 186.6807 | 0.11668 | 0.11668
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11668
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 172.404 | 71.6 | 186.6807
Д.Починок 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 54.4 | 2.4 | 54.4529 | 0.054453 | 0.054453
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054453
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 54.4 | 2.4 | 54.4529
Карица 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 17:30-18:00 | 46.9 | 16.8 | 49.8182 | 0.049818 | -
Бабушкино 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 2646.6 | 1300.2 | 2948.7305 | 0.46805 | 0.98999
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 2626.8 | 2151.6 | 3395.506 | 0.53897 | 0.98999
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5280 | 3319.8 | 6236.9441
Рослятино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 457.6 | 369.6 | 588.2193 | 0.23529 | 0.57112
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 748 | 475.2 | 886.1823 | 0.35447 | 0.57112
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1188 | 792 | 1427.7983
Ляменьга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 634.536 | 387.6 | 743.5521 | 0.29742 | -
Аниково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 455 | 260 | 524.0468 | 0.32753 | 0.36242
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 50 | 25 | 55.9017 | 0.022361 | 0.23195
| Итого |  |  |  | 505 | 285 | 579.8707
Тиманово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 16:30-17:00 | 19.488 | 2 | 19.5904 | 0.012244 | 0.28058
| Т-2 | ТМ | 2500 | 09:00-09:30 | 336 | 276 | 434.8241 | 0.17393 | 0.17957
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 352.808 | 277.6 | 448.9268
Ида 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 107.2 | 34.88 | 112.7318 | 0.070457 | -
Верховажье 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 3836.8 | 1848 | 4258.6545 | 0.42587 | 0.51312
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 3432 | 1372.8 | 3696.3771 | 0.36964 | 0.51312
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 4752 | 1936 | 5131.2377
Чушевицы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 496.312 | 99.3 | 506.1483 | 0.050615 | 0.49055
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3785.6 | 2376 | 4469.4679 | 0.44695 | 0.49055
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4255.798 | 2439.65 | 4905.4774
Шелота 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 16:00-16:30 | 256 | 130.8 | 287.4798 | 0.28748 | -
Урусовская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 198 | 72.8 | 210.9593 | 0.13185 | 0.32772
| Т-2 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 305.6 | 97.6 | 320.807 | 0.2005 | 0.32772
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 490.4 | 185.6 | 524.3468
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 10:30-11:00 | 184.216 | 120 | 219.8534 | 0.21985 | 0.88012
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 577.2 | 340 | 669.8954 | 0.6699 | 0.88012
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 751.564 | 458 | 880.1207
Морозово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 68.4 | 34 | 76.3843 | 0.04774 | 0.26779
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 327.2 | 149.2 | 359.6116 | 0.22476 | 0.26779
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 385.6 | 186.8 | 428.4642

## КЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 16.12.2020 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Кириллов 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:00-08:30 | 2692.8 | 580.8 | 2754.7233 | 0.27547 | 0.74659
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 19:30-20:00 | 4752 | 1320 | 4931.927 | 0.49319 | 0.74659
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 7233.6 | 1848 | 7465.9275
Ник. Торжок 110/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 19:00-19:30 | 668.88 | 206.4 | 700.001 | 0.11111 | 0.17007
| Т-2 | ТМН | 6300 | 20:00-20:30 | 362.4 | 108 | 378.1504 | 0.060024 | 0.17007
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1026.48 | 307.2 | 1071.463
Ферапонтово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 233.2 | 101.2 | 254.2119 | 0.10168 | 0.30284
| Т-2 | ТМ | 6300 | 09:30-10:00 | 506 | 154 | 528.9159 | 0.083955 | 0.12018
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 712.8 | 255.2 | 757.1069
Коварзино 110/35/10кВ | Т-2 | ТМТН | 6300 | 16:30-17:00 | 325.98 | 123.6 | 348.6258 | 0.055337 | -
Коврижино 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 15:00-15:30 | 20.48 | 0 | 20.48 | 0.02048 | -
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 18:30-19:00 | 857.104 | 148.8 | 869.9245 | 0.34797 | -
Талицы 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 18:30-19:00 | 223.28 | 78.4 | 236.6443 | 0.094658 | 0.40542
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:00-08:30 | 751.528 | 217.6 | 782.3964 | 0.31296 | 0.40542
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 964.072 | 312.8 | 1013.5476
Коротец 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 630 | 19:30-20:00 | 38 | 21.2 | 43.5137 | 0.069069 | 0.094742
| Т-2 | ТМ | 630 | 19:30-20:00 | 13.6 | 8.8 | 16.1988 | 0.025712 | 0.094742
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 51.6 | 30 | 59.6872
Чарозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 48.832 | 16.8 | 51.6411 | 0.032276 | 0.084457
| Т-2 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 83.316 | 28.8 | 88.1533 | 0.055096 | 0.084457
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 125.7 | 49.6 | 135.132
Белозерск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 3250.5 | 1597.2 | 3621.712 | 0.36217 | 0.64888
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 2877.6 | 788.7 | 2983.7274 | 0.29837 | 0.64888
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 6068.7 | 2296.8 | 6488.7911
Бечевинка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 282.048 | 122.4 | 307.4619 | 0.12298 | -
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 07:30-08:00 | 462 | 171.6 | 492.8393 | 0.078228 | 0.60532
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 16:00-16:30 | 3009.6 | 1557.6 | 3388.7771 | 0.5379 | 0.60532
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 3418.8 | 1689.6 | 3813.5209
Андозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 135.408 | 49.6 | 144.2064 | 0.057683 | 0.094669
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 76 | 56.8 | 94.8801 | 0.0593 | 0.14792
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 211.408 | 106.4 | 236.6734
Шола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 239.4 | 92.4 | 256.6128 | 0.10265 | 0.16405
| Т-2 | ТМН | 1600 | 15:30-16:00 | 138.6 | 70 | 155.2738 | 0.097046 | 0.25633
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 376.6 | 162.4 | 410.1235
Артюшино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 12:30-13:00 | 387.248 | 102 | 400.456 | 0.16018 | 0.1733
| Т-2 | ТМ | 1600 | 16:30-17:00 | 112.8 | 36.4 | 118.5276 | 0.07408 | 0.27079
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 422.308 | 96.8 | 433.2601
Н.Мондома 35/10кВ | Т-2 | ТМН | 6300 | 00:30-01:00 | 1825.832 | 1132.8 | 2148.6969 | 0.34106 | -
Никоновская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 05:30-06:00 | 189.728 | 86.4 | 208.4746 | 0.1303 | 0.20142
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:00-08:30 | 138.032 | 43.2 | 144.6343 | 0.057854 | 0.12891
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 299.728 | 118.4 | 322.2661
Георгиевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 12:00-12:30 | 181.534 | 80.8 | 198.7039 | 0.1987 | 0.23556
| Т-2 | ТМН | 1000 | 17:00-17:30 | 30.734 | 38 | 48.8731 | 0.048873 | 0.23556
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 205.91 | 114.4 | 235.5553
Вашки 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 22:30-23:00 | 1544 | 4.8 | 1544.0075 | 0.1544 | 0.33794
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1956.8 | 455.2 | 2009.0479 | 0.2009 | 0.33794
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 3365.6 | 305.6 | 3379.4459
Пиксимово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:00-17:30 | 227.208 | 80.4 | 241.0138 | 0.15063 | 0.15165
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 6.052 | -13.6 | 14.8858 | 0.0093036 | 0.15165
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 233.26 | 66.8 | 242.6365
Новокемская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 155.4 | 82.6 | 175.9884 | 0.070395 | 0.094428
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 64.4 | 16.8 | 66.5552 | 0.026622 | 0.094428
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 212.8 | 102.2 | 236.0692
Ивановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 18:00-18:30 | 47.548 | 10 | 48.5882 | 0.048588 | 0.088631
| Т-2 | ТМ | 1000 | 23:30-23:59 | 50.756 | 16.8 | 53.4641 | 0.053464 | 0.088631
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 85.648 | 22.8 | 88.6308
Андреевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 10:00-10:30 | 225.104 | 57.2 | 232.2577 | 0.23226 | 0.34155
| Т-2 | ТМН | 1000 | 17:30-18:00 | 123.248 | 41.6 | 130.0793 | 0.13008 | 0.34155
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 329.144 | 91.2 | 341.5453
Белоусово 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 23:30-23:59 | -3260.4 | 1689.6 | 3672.1869 | 0.22951 | 0.19652
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 3115.2 | 1227.6 | 3348.3537 | 0.20927 | 0.19652
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 1861.2 | 2534.4 | 3144.3996
| Т-3 | ТМ | 630 | 16:30-17:00 | 48.16 |  | 48.16 | 0.076444 | -
Андома 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 431.2 | 136.4 | 452.2592 | 0.1809 | 0.36838
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 431.2 | 215.6 | 482.0963 | 0.19284 | 0.36838
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 849.2 | 356.4 | 920.9569
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 19:00-19:30 | 6015.648 | 1838.4 | 6290.289 | 0.39314 | 0.50987
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 2087.648 | 688.8 | 2198.3447 | 0.1374 | 0.50987
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 7777.6 | 2461.6 | 8157.8512
Мегра 110/10кВ | Т-2 | ТАМ | 2500 | 16:30-17:00 | 339.9 | 145.2 | 369.6147 | 0.14785 | -
Устье 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 990 | 158.4 | 1002.5919 | 0.40104 | -
Вытегра 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 1681.92 | 311.04 | 1710.4388 | 0.2715 | 0.30424
| Т-2 | ТМН | 6300 | 04:00-04:30 | -505.44 | 185.76 | 538.4945 | 0.085475 | 0.30424
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1739.52 | 804.96 | 1916.7395
Водораздельная 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 08:30-09:00 | 1218 | 644 | 1377.7736 | 0.21869 | 0.22868
| Т-2 | ТМН | 6300 | 17:00-17:30 | 58.8 | 47.6 | 75.6518 | 0.012008 | 0.22868
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1268.4 | 683.2 | 1440.6946
Рубеж 35/6кВ | Т-1 | ТМ | 5600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Пахомовская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 17:30-18:00 | 726.6 | 195.3 | 752.3893 | 0.1881 | 0.21086
| Т-2 | ТМН | 4000 | 08:00-08:30 | 136.5 | 39.9 | 142.212 | 0.035553 | 0.21086
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 810.6 | 233.1 | 843.45
Ольховская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:30-18:00 | 412.916 | 96 | 423.9288 | 0.42393 | -
Новинковская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 14:00-14:30 | 170.1 | 65.1 | 182.1319 | 0.045533 | 0.15507
| Т-2 | ТМН | 4000 | 08:30-09:00 | 422.1 | 214.2 | 473.3393 | 0.11833 | 0.15507
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 564.9 | 256.2 | 620.2826
Б.Ручей 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 16:00-16:30 | 1157.8 | 294 | 1194.5446 | 0.29864 | 0.63356
| Т-2 | ТМ | 4000 | 18:30-19:00 | 1093.4 | 912.8 | 1424.334 | 0.35608 | 0.63356
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 2233 | 1198.4 | 2534.2556
Анненская 35/6кВ | Т-1 | ТАМ | 5600 | 09:30-10:00 | 564.48 | 178.56 | 592.0484 | 0.10572 | -