## АЧР
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - главный инженер Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо - Запада" _______________________ Б.В. Казаков "______ " ____________ 2020 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ОБОРУДОВАННЫМ АЧР, ОБЪЕКТОВ МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА
ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" (МВт)
№ ПС | Присоединения |  | УСТАВКИ | [5 empty] | 17 июня 2020
|  |  | АЧР-I |  | АЧР-II |  | ЧАПВ
|  |  | герц | сек | герц | сек | герц | сек | 4 час | 10 час | 21час
Уч. эл.к. | РП 3 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | - | - | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " | - | - | " | " | 0.16 | 0.26 | 0.29
| ВП-11 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 |  |  | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " |  |  | " | " | 0.11 | 0.2 | 0.22
| ВП-13 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 |  |  | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " |  |  | " | " | 0.09 | 0.18 | 0.16
| РП 15 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 10 | 49.7 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.37 | 0.52
[8 empty] | ∑ | 0.5 | 1.01 | 1.19
3 | № фидера | 10 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.1 | 0.17 | 0.16
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.37 | 0.32
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.004 | 0.004
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.19 | 0.18
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.97
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.17 | 0.16
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 0.654 | 0.924 | 1.804
[8 empty] | Р6 | 1.2 | 1.72 | 2.59
| ЛЭП 35кВ | М-43 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.2 | 0.23 | 0.17
|  | М-40 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.25 | 0.18
[8 empty] | ∑ | 0.38 | 0.48 | 0.35
4 | № фидера | 8 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.7 | 50 | 0.49 | 0.88 | 1.02
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.48 | 0.52
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.004 | 0.004
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.08 | 1.83 | 2.15
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.87 | 1.42 | 1.72
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.74 | 0.7
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.28 | 0.3
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.79 | 1.36 | 1.71
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.53 | 0.92 | 1.08
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.33 | 0.31
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.15 | 0.12
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 0.85 | 1
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.05 | 0.04
[8 empty] | ∑ | 5.524 | 9.314 | 10.684
[8 empty] | Р6 | 9.05 | 14.86 | 16.76
5 | № фидера | 6 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.6 | 35 | 0.76 | 1.35 | 1.49
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.31 | 2.26 | 1.59
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.25 | 0.19
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.36 | 0.34
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.24 | 0.12
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.98 | 1.4 | 1.19
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 0.74 | 0.49
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 1.38 | 2.45 | 1.74
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.88 | 1.52 | 1.55
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.13 | 0.08
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.91 | 1.25 | 0.85
[8 empty] | ∑ | 7.34 | 11.95 | 9.63
[8 empty] | Р6 | 12.88 | 21.06 | 18.04
6 | № фидера | 4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.15 | 0.1
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.3 | 0.3
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.58 | 1.28 | 1.12
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.51 | 1.44 | 0.68
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.83 | 1.32 | 1.57
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.13 | 0.16
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.22 | 0.23
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.29 | 0.3
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 1.05 | 1.18
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.52 | 1.12 | 0.62
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.66 | 0.54
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 4.07 | 7.96 | 6.8
[8 empty] | Р6 | 4.74 | 8.86 | 7.48
| ЛЭП 35кВ | М-38 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 2.56 | 5.02 | 5.67
|  | М-39 | " | " | " | " | " | " | 2.65 | 4.32 | 5.33
[8 empty] | ∑ | 5.21 | 9.34 | 11
[8 empty] | Р35 | 22.43 | 38.25 | 36.51
8 | № фидера | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.48 | 1.11 | 1.02
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.04 | 0.02
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.31 | 0.22
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.18 | 0.18
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.44 | 0.32
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.3 | 0.27
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.22 | 0.25
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.11 | 0.09
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.06 | 0.01
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.54 | 1.28 | 1.28
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.22 | 4.17 | 3.76
[8 empty] | Р6 | 2.88 | 5.14 | 4.76
20А | М-82 | ЭП-3 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | - | - | 0 | 0.89 | 24.06
| М-81 | ЭП-4 | 48.6 | 0,15-0,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| М-86 | ЭП-5 | 48.7 | 0,15-0,3 |  |  | - | - | 9.16 | 8.35 | 2.74
[8 empty] | ∑ | 9.16 | 9.24 | 26.8
[8 empty] | Р35 | 9.16 | 9.99 | 26.8
| № фидера | 104 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 110 | 0.004 | 0.01 | 0.01
|  | 108 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 109 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.06 | 0.05
|  | 111 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 112 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 115 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.04 | 0.04
|  | 116 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 123 |  |  | " | " | " | " | 0.04 | 0.03 | 0.03
[8 empty] | ∑ | 0.204 | 0.18 | 0.17
[8 empty] | Р10 | 0.19 | 0.18 | 0.17
21 | № фидера | 2 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 0.1 | 0.11 | 0.09
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.17 | 0.17
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.1 | 0.01
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.56 | 0.2
[8 empty] | ∑ф | 0.53 | 1 | 0.52
[8 empty] | Р6 | 5.15 | 5.72 | 4.74
| шинопроводы | Ш-1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 6.73 | 6.8 | 6.71
|  | Ш-2 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 5.68 | 6.86 | 6.43
|  | Ш-3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 34.27 | 33.24 | 34.38
|  | Ш-4 | 48 | 0,15-0,3 | - | - | - | -
[8 empty] | ∑ш | 46.68 | 46.9 | 47.52
[8 empty] | ∑ф+ш | 47.21 | 47.9 | 48.04
[8 empty] | Р6 | 52.02 | 52.8 | 52.45
21 | ЛЭП 35кВ | М-50 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 1.72 | 2.31 | 2.17
|  | М-59 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | М-60 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 0.98 | 3.48 | 0.88
|  | М-64 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0.88 | 0.92 | 0.92
|  | М-65 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 3.59 | 4.17 | 4.34
|  | М-105 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 1.15 | 1.52 | 1.51
|  | М-106 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 1.33 | 1.61 | 1.55
[8 empty] | ∑35 | 9.65 | 14.01 | 11.37
[8 empty] | Р35 | 17.59 | 19.37 | 18.85
[8 empty] | ∑ф,ш,35 | 56.86 | 61.91 | 59.41
28 | № фидера | 7 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0.17 | 0.24 | 0.24
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.22 | 0.18
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.38 | 0.46 | 0.42
[8 empty] | Р6 | 0.42 | 0.53 | 0.44
| ЛЭП 35кВ | М-47 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | М-48 | " | " | " | " | " | " | 0.88 | 1.15 | 1.15
|  | М-56 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-63 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-97 | " | " | " | " | " | " | 1.12 | 1.5 | 1.57
[8 empty] | ∑ | 2 | 2.65 | 2.72
[8 empty] | Р35 | 2 | 2.65 | 2.72
29 | № фидера | 17 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.6 | 0.35
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.44 | 0.14
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.6 | 0.43
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.71 | 0.46
[8 empty] | ∑ | 1.34 | 2.37 | 1.4
[8 empty] | Р6 | 2.47 | 4.49 | 2.52
| ЛЭП 35кВ | М-45 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 1.81 | 2.64 | 2.67
|  | М-76 | " | " | " | " | " | " | 2.12 | 3.03 | 3.34
[8 empty] | ∑ | 3.93 | 5.67 | 6.01
[8 empty] | Р35 | 9.15 | 13.02 | 12.94
36 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.04 | 0.03
|  | 19 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.07 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | Р6 | 0.89 | 0.91 | 0.92
50 | ЛЭП 35кВ | М-68 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0.56 | 0.65 | 0.54
|  | М-73 | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.45 | 0.4
|  | М-74 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 0.61 | 0.53
[8 empty] | ∑ | 1.47 | 1.71 | 1.47
[8 empty] | Р35 | 1.89 | 2.11 | 1.88
| № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.5 | 0.59
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0.01
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.13 | 0.16
[8 empty] | ∑ | 0.4 | 0.65 | 0.77
[8 empty] | Р6 | 1.63 | 2.58 | 2.89
52 | В-10 | Т -1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 7.74 | 8.32 | 8.34
| В-10 | Т-2 | " | " | " | " | " | " | 6.66 | 6.97 | 6.87
| № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 0.63 | 0.62 | 0.62
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.11 | 0.08
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 1.77 | 1.72 | 1.67
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.09 | 0.08
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 1.26 | 1.28 | 1.02
[8 empty] | ∑6 | 3.82 | 3.82 | 3.47
[8 empty] | Р6 | 5.79 | 5.77 | 5.46
[8 empty] | ∑10 | 14.4 | 15.29 | 15.21
[8 empty] | Р10 | 14.4 | 15.29 | 15.21
53 | № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 0.09 | 0.1 | 0.08
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.85 | 1.36 | 2.33
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.71 | 1.16 | 1.23
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.03 | 1.7 | 1.78
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.44 | 0.65 | 0.71
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.55 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.16 | 0.15
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.17 | 0.12
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.1 | 0.08
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.13 | 0.1
[8 empty] | ∑ | 3.81 | 6.08 | 6.58
[8 empty] | Р6 | 4.01 | 6.62 | 6.87
| ЛЭП 35кВ | М-28 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 3.3 | 5.9 | 5.3
|  | М-29 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.3 | 5.9 | 5.3
[8 empty] | Р35 | 6.16 | 9.45 | 8.59
57 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 75 | 3.21 | 5.12 | 4.77
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.21 | 5.12 | 4.77
64 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 70 | 0.68 | 1.26 | 1.59
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 1.16 | 1.49
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.68 | 1.22 | 1.41
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.9 | 1.62 | 2.05
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.03 | 0.08
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.06 | 0.02
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.24 | 0.25
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.03 | 0.04
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.1 | 0.19
[8 empty] | ∑ | 3.15 | 5.72 | 7.12
[8 empty] | Р6 | 5.84 | 10.45 | 12.03
81 | ЛЭП 35кВ | М-3 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 5 | 49.7 | 85 | 0.2 | 0.7 | 0.24
|  | М-4 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.46 | 0.49
|  | М-13 | " | " | " | " | " | " | 0.71 | 1.43 | 1.42
|  | М-14 | " | " | " | " | " | " | 1.19 | 1.45 | 1.37
[8 empty] | ∑ | 2.5 | 4.04 | 3.52
[8 empty] | Р35 | 2.5 | 4 | 3.52
| № фидера | 119 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | - | - | 1.09 | 0 | 0
|  | 220 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 224 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 311 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 313 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 412 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 503 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 505 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 604 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 707 | " | " | " | " | - | - | 0.24 | 0.24 | 0.25
|  | 804 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.33 | 0.24 | 0.25
[8 empty] | Р6 | 1.8 | 0.95 | 0.99
82 | № фидера | 3 | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 85 | 0.01 | 0.01 | 0.15
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.24 | 0.04
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.17 | 0.14
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.04 | 0.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.04 | 0.04
[8 empty] | ∑ | 0.2 | 0.52 | 0.41
[8 empty] | Р6 | 0.2 | 0.52 | 0.41
97 | Т-1-6 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 80 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2-6 |  | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.43 | 0.18
[8 empty] | ∑ | 0.32 | 0.45 | 0.2
100 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 115 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.16 | 0.16
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.69 | 0.84 | 0.84
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.89 | 1.01 | 1.01
[8 empty] | Р10 | 1.1 | 1.27 | 1.23
108 | № фидера | 3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.29 | 0.29
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.1 | 0.06
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.96 | 1.61 | 1.72
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.24 | 0.2
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.45 | 0.48
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.81 | 2.76 | 2.81
[8 empty] | Р6 | 1.85 | 2.81 | 2.85
301 | № фидера | 3 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 65 | 0.64 | 1.2 | 1.03
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.08 | 0.08
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.2 | 0.13
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.33 | 0.16
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.31 | 0.27
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.47 | 0.31
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.73 | 0.78 | 0.66
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0.12
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.66 | 0.62
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.22 | 0.15
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.48 | 0.36
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.6 | 0.59
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.21 | 0.17
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.18 | 0.09
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.68 | 0.33
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.38 | 0.65 | 0.55
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.06
[8 empty] | ∑ | 4.21 | 7.13 | 5.68
[8 empty] | Р6 | 4.94 | 8.03 | 6.46
302 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 95 | 0.23 | 0.62 | 0.35
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.08 | 2.02 | 2.31
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.21 | 0.17
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.17 | 0.08
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.2 | 0.16
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 1.3 | 1.23
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 1.02 | 0.8
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.04 | 0.04
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.04 | 0.2
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.2 | 0.13
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.39 | 0.3
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.17 | 0.11
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.12 | 6.38 | 5.88
[8 empty] | Р6 | 3.16 | 6.47 | 5.74
303 | № фидера | 3 насосная | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.44 | 0.49 | 0.51
|  | 4 насосная | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | - | - | " | " | 0.05 | 0.07 | 0.08
[8 empty] | ∑ | 0.49 | 0.56 | 0.59
[8 empty] | Р6 | 0.52 | 0.58 | 0.64
304 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 55 | 0.18 | 0.22 | 0.24
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.18 | 0.25 | 0.25
[8 empty] | ∑ | 0.36 | 0.47 | 0.49
306 | № фидера | 23 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.62 | 0.66
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.49 | 0.57
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.75 | 1.39 | 1.59
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.38 | 0.45
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.34 | 0.16
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.87 | 1.21 | 1.29
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.54 | 0.42
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.1 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.38 | 0.75 | 0.52
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.06
[8 empty] | ∑ | 3.47 | 5.87 | 5.72
[8 empty] | Р6 | 3.76 | 6.27 | 5.94
| ЛЭП 35кВ | М-7 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 15 | 2.23 | 2.74 | 2.34
|  | М-8 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 2.25 | 2.76 | 2.36
307 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 70 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.11 | 0.04
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.06 | 0.06
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.26 | 0.21
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.14 | 0.15
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.15 | 0.15
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.05 | 0.03
[8 empty] | ∑ | 0.57 | 0.81 | 0.68
[8 empty] | Р6 | 0.91 | 1.35 | 1.27
316 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.02 | 0.02 | 0.04
|  | 10 | " | " | - | - | " | " | 0.3 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.06
|  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.53 | 0.83 | 0.74
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0.22 | 0.28 | 0.22
|  | 19 | " | " | - | - | " | " | 0.09 | 0.15 | 0.08
|  | 21 | " | " | - | - | " | " | 0.1 | 0.12 | 0.11
[8 empty] | ∑ | 1.35 | 1.5 | 1.31
[8 empty] | Р6 | 3.09 | 3.94 | 3.9
320 | № фидера | 3 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.5 | 20 | 0.24 | 0.47 | 0.49
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.32 | 0.41
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.27 | 0.25
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.52 | 0.63
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.07 | 0.05
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.03 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 0.9 | 1.68 | 1.85
[8 empty] | Р6 | 1.09 | 1.99 | 2.14
333 | № фид. | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  | 5 | " | " | - | - | " | " | 0.03 | 0.05 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 0.05 | 0.08 | 0.04
[8 empty] | Р6 | 0.07 | 0.13 | 0.07
340 | Т-1 |  | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 85 | 0.57 | 0.8 | 0.11
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.09 | 0.11
[8 empty] | ∑ | 0.66 | 0.89 | 0.22
341 | № фидера | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 110 | 0.37 | 0.77 | 0.54
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.92 | 1.54 | 1.37
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.64 | 0.63
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.17 | 0.11
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.03 | 0.02
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.44 | 0.94 | 0.66
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.88 | 1.32 | 1.25
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.98 | 0.92
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.46 | 0.38
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.22 | 0.14
[8 empty] | ∑ | 3.75 | 7.07 | 6.02
[8 empty] | Р6 | 5.67 | 10.32 | 9.34
342 | № фидера | 15 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.06 | 0.07 | 0.06
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  | 40 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 41 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 0.06 | 0.09 | 0.07
[8 empty] | Р10 | 1.28 | 1.36 | 1.27
346 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.23 | 0.33 | 0.29
[8 empty] | ∑ | 0.23 | 0.33 | 0.29
372 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 65 | 0.08 | 0.11 | 0.11
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.08 | 0.11 | 0.11
387 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.34 | 0.37 | 0.36
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.45 | 0.74 | 0.79
|  | 16 | " |  | - | - | " | " | 0.38 | 0.63 | 0.697
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.23 | 0.31 | 0.44
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0.35 | 0.55 | 0.67
[8 empty] | ∑ | 1.75 | 2.6 | 2.957
[8 empty] | Р6 | 2.29 | 3.33 | 3.88
388 | № фид. | 8 |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0.76 | 1.45 | 1.03
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.81 | 1.51 | 1.09
[8 empty] | Р6 | 1.29 | 2.17 | 1.63
389 | № фидера | 10 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.03 | 0.06 | 0.03
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.07 | 0.11 | 0.08
|  | 35 | " | " | - | - | " | " | 0.65 | 1.27 | 1.46
|  | 43 | " | " | - | - | " | " | 0.52 | 0.99 | 1.19
[8 empty] | ∑ | 1.27 | 2.43 | 2.76
[8 empty] | Р6 | 1.36 | 2.56 | 2.82
394 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 1.05 | 1.15 | 1.07
[8 empty] | ∑ | 1.05 | 1.15 | 1.07
400 | № фид. | 13 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | Р6 | 2.3 | 2.85 | 2.43
408 | Т-1 |  | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.52 | 0.58
[8 empty] | ∑ | 0.3 | 0.52 | 0.58
417 | № фидера | 3 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.34 | 0.42
[8 empty] | ∑ | 0.01 | 0.34 | 0.42
[8 empty] | Р6 | 0.03 | 0.34 | 0.44
419 | РП-5 МГЭС | РП5-1 |  |  | 49 | 5 | 49.8 | 110 | 0.4 | 0.5 | 0.55
|  | РП5-5 |  |  | " | " | " | " | 0.27 | 0.24 | 0.33
|  | РП5-63 |  |  | " | " | " | " | 0.3 | 0.58 | 0.46
| № фид. | 11 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 35 | 0.17 | 0.29 | 0.35
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.27 | 0.34
[8 empty] | ∑ | 1.26 | 1.88 | 2.03
11А | № фидера | 5 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 10 | 49.8 | 110 | 0.03 | 0.03 | 0.02
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.14 | 0.14
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 1.96 | 2.29 | 2.14
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.93 | 1.01 | 0.8
|  | 38 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 1.64
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.4 | 0.04
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.11 | 0.09
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0.58 | 0.77 | 0.64
|  | 53 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.3 | 0.22
|  | 4 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 4.5 | 3.68 | 3.66
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 2.8 | 2.87 | 2.76
[8 empty] | ∑ | 11.32 | 11.6 | 12.15
[8 empty] | Р | 44 | 45 | 43
11Б | № фидера | 22 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | - | - | 5.33 | 3.66 | 3.68
|  | 35 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0.21 | 0.58
[8 empty] | ∑ | 5.33 | 3.87 | 4.26
[8 empty] | Р10 | 24 | 25 | 22
15 | № фидера | 11 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0.25 | 0.12 | 0.42
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.56 | 0.26
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.52 | 0.48
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.38 | 0.72 | 0.59
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.24 | 0.27
[8 empty] | ∑ | 1.58 | 2.4 | 2.26
[8 empty] | Р6 | 2.45 | 3.28 | 3.15
| ЛЭП-110кВ | Л-108 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0.58 | 0.71 | 0.56
[8 empty] | ∑6,110 | 2.16 | 3.11 | 2.82
18 | № фидера | 2 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 105 | 0.5 | 0.5 | 0.51
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.31 | 0.18
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.61 | 1.38 | 1.41
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.48 | 0.55
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.02
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.46 | 0.4
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.76 | 1.74 | 1.77
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.6 | 1.37 | 1.41
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.19 | 0.17
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.11 | 0.1
[8 empty] | ∑ | 3.31 | 6.61 | 6.56
[8 empty] | Р10 | 3.32 | 6.63 | 6.58
18А | № фидера | 01 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.65 | 0.25
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.33 | 0.42
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.04 | 0.02
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.22 | 0.08
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.58 | 1.15 | 1.21
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.04
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0.01
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.18 | 0.19
[8 empty] | ∑ | 1.42 | 2.67 | 2.24
[8 empty] | Р10 | 2.47 | 4.65 | 4.24
19 | № фидера | 2 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | [6 empty] | 0.72 | 1.36 | 1.28
[8 empty] | ∑ | 0.72 | 1.36 | 1.28
22 | Т-1 |  | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 45 | 0.69 | 0.78 | 0.68
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.16 | 0.2
[8 empty] | ∑ | 0.81 | 0.94 | 0.88
24 | № фидера | 4 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.54 | 1.05 | 0.88
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.03
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.38 | 0.21
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.2 | 0.11
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.7 | 0.81
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.28 | 0.11
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.33 | 0.26
[8 empty] | ∑ | 1.41 | 3 | 2.41
[8 empty] | Р10 | 1.63 | 3.15 | 2.56
26 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 80 | 0.13 | 0.4 | 0.23
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.28 | 0.52 | 0.397
[8 empty] | ∑ | 0.41 | 0.92 | 0.627
30 | В-6-3 Т-1 |  |  |  | 49 | 15 | - | - | 3.24 | 3.19 | 2.83
| В-6-4 Т-1 |  |  |  | " | " | - | - | 3.94 | 3.84 | 3.31
| В-6-1 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 5.58 | 4.46 | 4.61
| В-6-2 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 7.63 | 7.09 | 6.26
| шин. | [6 empty] | ∑ | 20.39 | 18.58 | 17.01
|  | Ш-1 |  |  | 49 | 20 | 49.8 | 120 | 8.24 | 5.44 | 5.52
|  | Ш-2 |  |  | " | " | " | " | 3.92 | 9.15 | 9.12
| ЛЭП 110кВ | Л-95 |  |  | " | " | " | " | 11.39 | 12.33 | 11.39
|  | Л-96 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 23.55 | 26.92 | 26.03
31 (Т-1,2) | ПС Карнасурт | 4 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0.59 | 0.59 | 0.59
|  | 13 | " | " | - | - | " | " | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.61 | 0.61 | 0.61
[8 empty] | ∑ | 1.8 | 1.8 | 1.8
33 | № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 85 | 0.08 | 0.15 | 0.13
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.16 | 0.21
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.39 | 0.34
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.42 | 0.53
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.51 | 0.58
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.07 | 0.05
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.22 | 0.23
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.4 | 0.43
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.47 | 2.33 | 2.51
[8 empty] | Р6 | 1.69 | 2.6 | 2.67
34 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | - | - | 49.8 | 95 | 0.01 | 0.02 | 0
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0.13
[8 empty] | ∑ | 0.01 | 0.02 | 0.13
40А | № фидера | 6 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.01 | 0 | 0.01
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.12 | 0.08
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.26 | 0.25
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.56 | 0.75
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 15.72 | 14.98 | 14.11
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 5.12 | 4.96 | 5.33
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0.01
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.55 | 0.65
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.23 | 0.31
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.16 | 0.02
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.2
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.44 | 0.88 | 0.92
|  | 37 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.27 | 0.33
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 13.79 | 13.76 | 14.06
|  | 40 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.09 | 0.07
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.65 | 0.63
|  | 47 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.04 | 0.02
|  | 48 | " | " | " | " | " | " | 4.87 | 4.87 | 4.88
[8 empty] | ∑ | 41.7 | 42.39 | 42.63
[8 empty] | Р6 | 45.11 | 46.24 | 46.02
| ЛК 35кВ | ЛК-50 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.49 | 0.52 | 0.54
|  | ЛК-51 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.18 | 0.13
|  | ЛК-55 | " | " | " | " | " | " | 1.82 | 1.85 | 1.81
|  | ЛК-56 | " | " | " | " | " | " | 1.97 | 1.98 | 1.75
[8 empty] | ∑ | 4.4 | 4.53 | 4.23
[8 empty] | Р35 | 4.35 | 4.55 | 4.4
41 | № фидера | 8 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.05
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.25 | 0.23
[8 empty] | ∑ | 0.2 | 0.35 | 0.34
[8 empty] | Р10,35 | 0.31 | 0.7 | 0.48
| ЛК 35кВ | ЛК-42 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.05 | 0.26 | 0.05
41А | № фидера | 22 | 47.8 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Р6 | 0 | 0.12 | 0.12
42 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 55 | 0.14 | 0.25 | 0.22
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0.22 | 0.35 | 0.39
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.36 | 0.6 | 0.61
[8 empty] | Р6 | 0.38 | 0.62 | 0.63
44 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 10 | 49.8 | 90 | 0.49 | 0.89 | 0.96
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.12 | 0.13
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.13 | 0.14
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.26 | 0.5 | 0.49
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0.04 | 0.14 | 0.06
[8 empty] | ∑ | 0.97 | 1.8 | 1.8
[8 empty] | Р10 | 0.97 | 1.8 | 1.8
48 | № фидера | 5 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.03 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.02 | 0.05 | 0.02
[8 empty] | Р10 | 0.15 | 0.25 | 0.22
54 | Т-1 |  |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 45 | 0.16 | 0.24 | 0.28
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.09 | 0.2 | 0.06
[8 empty] | ∑ | 0.25 | 0.44 | 0.34
65 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0.08 | 0.08 | 0.09
[8 empty] | ∑ | 0.08 | 0.08 | 0.09
69 | Т-1 | В-10 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 1.16 | 2.18 | 5.31
| № фидера | 16 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 0.17 | 0.32 | 0.43
|  | 17 |  |  | " | " | " | " | 0.66 | 1.38 | 1.48
|  | 20 |  |  | " | " | " | " | 0.24 | 0.5 | 0.51
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.23 | 4.38 | 5.31
[8 empty] | Р10 | 2.64 | 4.84 | 5.31
70 | № фидера | 2 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.2 | 0.32 | 0.19
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.21 | 0.32 | 0.19
[8 empty] | Р6 | 0.31 | 0.42 | 0.27
75 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,5 | 48.8 | 25 | 49.7 | 60 | 0.5 | 0.93 | 1.02
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.66 | 0.73
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.6 | 1.12 | 1.21
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.05
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.21 | 0.24
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.77 | 1.52 | 1.77
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.38 | 4.5 | 5.02
[8 empty] | Р6 | 3.25 | 5.6 | 6.5
79 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 65 | 0.68 | 1.19 | 0.84
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.32 | 0.37 | 0.42
[8 empty] | ∑ | 1 | 1.56 | 1.26
80 | Т-1 |  | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.7 | 55 | 1.13 | 1.67 | 1.94
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 2.09 | 2.79 | 2.33
[8 empty] | ∑ | 3.22 | 4.46 | 4.27
92 |  | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 0.02 | 0.02 | 0.02
[8 empty] | Р10 | 0.02 | 0.02 | 0.02
93 | Т-2 |  |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 80 | 0.17 | 0.25 | 0.2
[8 empty] | ∑ | 0.17 | 0.25 | 0.2
94 | № фидера | 3 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.4 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.08
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.04 | 0.04
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.09 | 0.12 | 0.13
[8 empty] | Р10 | 0.16 | 0.26 | 0.26
95 | № фидера | 02 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.6 | 35 | 0.38 | 0.52 | 0.57
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.11 | 0.09
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.11 | 0.11
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.07 | 0.06
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.29 | 0.33
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.21 | 0.22
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.05 | 0.05
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.16 | 0.1
[8 empty] | ∑ | 1.06 | 1.55 | 1.56
[8 empty] | Р10 | 2.13 | 2.53 | 2.68
96 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.8 | 115 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.83 | 0.66 | 1
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.03 | 0.05
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.06 | 0.01
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.62 | 0.35
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.12 | 0.09
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.17 | 1.49 | 1.5
[8 empty] | Р10 | 1.37 | 1.52 | 1.51
106 | № фидера | 8 |  |  | 49 | 35 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.16 | 0.16
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 |  |  | " | " | " | " | 0.09 | 0.15 | 0.21
|  | 27 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.13 | 0.01
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.23 | 0.5 | 0.44
[8 empty] | Р10 | 4.3 | 0.8 | 3.77
112 | № фидера | 12 | 48 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.14 | 0.3 | 0.23
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.14 | 0.15 | 0.14
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 36 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.3 | 0.48 | 0.4
[8 empty] | Р10 | 0.59 | 0.81 | 0.7
360 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0.62 | 1.11 | 1.22
|  | 2 |  |  | " | " | " | " | 0.27 | 0.45 | 0.42
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.4 | 0.79 | 0.8
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0.32 | 0.53 | 0.62
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.58 | 0.98 | 1.14
|  | 24 |  |  | " | " | " | " | 0.4 | 0.22 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 2.59 | 4.08 | 4.25
[8 empty] | Р10 | 3.9 | 6.94 | 7.21
361 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 90 | 0.23 | 0.34 | 1.03
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.65 | 0.79 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.88 | 1.13 | 1.03
Олений ручей |  | РП-4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | - | - | 7.88 | 7.3 | 6.69
[8 empty] | ∑ | 7.88 | 7.3 | 6.69
Заместитель ГИ по ОТиСУ - начальник центра А.Ф.Слатинский
подпись
Быкова ТИ 2026
Note on L657: Быкова Т.И.: Т2 отключен из за вывода Л 101. вся нагрузка на Т1

## САОН
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - главный инженер Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо - Запада" ______________ Б.В. Казаков " _______ " ___________ 2020 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН ОБЪЕКТОВ
МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" (МВт)
| ПС № | Присоединение | САОН | номер команды | 17 июня 2020 |  |  | Примечание (введено/не введено)
[5 empty] | 4 час | 10 час | 21 час
1 | 5 | Ф-15 | САОН-1 |  | 1.31 | 2.26 | 1.59
|  | Ф-16 | САОН-1 |  | 0.16 | 0.25 | 0.19
|  | Ф-21 | САОН-1 |  | 0.98 | 1.4 | 1.19
|  | Ф-22 | САОН-1 |  | 0.49 | 0.74 | 0.49
|  | Ф-24 | САОН-1 |  | 1.38 | 2.45 | 1.74
|  | Ф-27 | САОН-1 |  | 0.88 | 1.52 | 1.55
|  | Ф-28 | САОН-1 |  | 0.11 | 0.13 | 0.08
|  | Ф-29 | САОН-1 |  | 0.91 | 1.25 | 0.85
|  | ∑ |  |  | 6.22 | 10 | 7.68
2 | 6 | М-19 /АПВ 10с/ | САОН-1 |  | 5.45 | 8.11 | 6.85
|  | М-20 /АПВ 10с/ | САОН-1 |  | 2 | 3.28 | 3.06
|  | М-38 /АПВ 10с/ | САОН-1 |  | 2.56 | 5.02 | 5.67
|  | М-39 /АПВ 10с/ | САОН-1 |  | 2.65 | 4.32 | 5.33
|  | ∑ |  |  | 12.66 | 20.73 | 20.91
|  | Ф-3 | САОН-1 |  | 0.12 | 0.2 | 0.12
|  | Ф-4 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-7 | САОН-1 |  | 0.09 | 0.15 | 0.1
|  | Ф-8 | САОН-1 |  | 0.03 | 0.3 | 0.3
|  | Ф-9 | САОН-1 |  | 0.12 | 0.17 | 0.15
|  | Ф-10 | САОН-1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | Ф-12 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-13 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-16 | САОН-1 |  | 0.58 | 1.28 | 1.12
|  | Ф-24 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-27 | САОН-1 |  | 0.51 | 1.44 | 0.68
|  | Ф-28 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-29 | САОН-1 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  | Ф-30 | САОН-1 |  | 0.83 | 1.32 | 1.57
|  | Ф-31 | САОН-1 |  | 0.06 | 0.13 | 0.16
|  | Ф-40 | САОН-1 |  | 0.01 | 0.03 | 0.01
|  | Ф-41 | САОН-1 |  | 0.18 | 0.22 | 0.23
|  | Ф-42 | САОН-1 |  | 0.26 | 0.29 | 0.3
|  | Ф-43 | САОН-1 |  | 0.56 | 1.05 | 1.18
|  | Ф-44 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-45 | САОН-1 |  | 0.52 | 1.12 | 0.62
|  | Ф-46 | САОН-1 |  | 0.45 | 0.66 | 0.54
|  | Ф-48 | САОН-1 |  | 0.15 | 0.34 | 0.23
|  | ∑ |  |  | 4.5 | 8.74 | 7.34
3 | 53 | Ф-5 | САОН-1 |  | 0.09 | 0.1 | 0.08
|  | Ф-7 | САОН-1 |  | 0.71 | 1.16 | 1.23
|  | Ф-8 | САОН-1 |  | 1.03 | 1.7 | 1.78
|  | Ф-20 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-21 | САОН-1 |  | 0.01 | 0.17 | 0.12
|  | М-28 | САОН-1 |  | 3.3 | 5.9 | 5.3
|  | М-29 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | ∑ |  |  | 5.14 | 9.03 | 8.51
4 | 20 | Ф-26 | САОН-1 |  | 0.65 | 0.66 | 0.54
|  | Ф-27 | САОН-1 |  | 0.49 | 0.46 | 0.44
|  | Ф-32 | САОН-1 |  | 0.62 | 0.67 | 0.6
|  | Ф-33 | САОН-1 |  | 0.28 | 0.46 | 0.5
|  | Ф-39 | САОН-1 |  | 0.01 | 0 | 0.01
|  | ∑ |  |  | 2.05 | 2.25 | 2.09
5 | 20А | М-82 ЭП №3 | САОН-1 |  | 0 | 0.89 | 24.06
|  | М-81 ЭП № 4 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | М-86 ЭП №5 | САОН-1 |  | 9.16 | 8.35 | 2.74
|  | Ф-108 | САОН-1 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | Ф-109 | САОН-1 |  | 0.08 | 0.07 | 0.07
|  | Ф-112 | САОН-1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.01
|  | Ф-115 | САОН-1 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | Ф-123 | САОН-1 |  | 0.05 | 0.04 | 0.04
|  | ∑ |  |  | 9.4 | 9.46 | 27.01
6 | 21 | М-50 | САОН-1 |  | 1.72 | 2.31 | 2.17
|  | М-59 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | М-60 | САОН-1 |  | 0.98 | 3.48 | 0.88
|  | М-64 | САОН-1 |  | 0.88 | 0.92 | 0.92
|  | М-105 | САОН-1 |  | 1.15 | 1.52 | 1.51
|  | М-106 | САОН-1 |  | 1.33 | 1.61 | 1.55
|  | ∑ |  |  | 6.06 | 9.84 | 7.03
|  | Ф-2 | САОН-1 |  | 0.1 | 0.11 | 0.09
|  | Ф-3 | САОН-1 |  | 0.18 | 0.17 | 0.17
|  | Ф-4 | САОН-1 |  | 1.65 | 0.17 | 0.81
|  | Ф-5 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-15 | САОН-1 |  | 2.21 | 3.63 | 2.55
|  | Ф-16 | САОН-1 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  | Ф-18 | САОН-1 |  | 0.01 | 0.1 | 0.01
|  | Ф-19 | САОН-1 |  | 0.19 | 0.56 | 0.2
|  | ∑ |  |  | 4.39 | 4.8 | 3.88
7 | 81 | В-35 Т-1 /АПВ 10с/ | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | В-35 Т-2/АПВ 10с/ | САОН-1 |  | 1.82 | 2.44 | 1.97
|  | Ф-119 | САОН-1 |  | 1.09 | 0 | 0
|  | Ф-224 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-701 | САОН-1 |  | 0.31 | 0.54 | 0.59
|  | Ф-707 | САОН-1 |  | 0.24 | 0.24 | 0.25
|  | Ф-802 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-808 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | ∑ |  |  | 3.46 | 3.22 | 2.81
9 | 11А | Ф-4 | САОН-1 |  | 4.5 | 3.68 | 3.66
|  | Ф-5 | САОН-1 |  | 0.03 | 0.03 | 0.02
|  | Ф-13 | САОН-1 |  | 0.15 | 0.14 | 0.14
|  | Ф-17 | САОН-1 |  | 1.96 | 2.29 | 2.14
|  | Ф-20 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-40 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-45 | САОН-1 |  | 2.8 | 2.87 | 2.76
|  | Ф-22 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-49 | САОН-1 |  | 0.09 | 0.11 | 0.09
|  | Ф-51 | САОН-1 |  | 0.58 | 0.77 | 0.64
|  | Ф-53 | САОН-1 |  | 0.17 | 0.3 | 0.22
|  | ∑ |  |  | 10.28 | 10.19 | 9.67
10 | 11Б | Ф-22 | САОН-1 |  | 5.33 | 3.66 | 3.68
|  | Ф-28 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | ∑ |  |  | 5.33 | 3.66 | 3.68
11 | 30 | Ф-2 | САОН-1 |  | 0.1 | 0.14 | 0.09
|  | Ф-7 | САОН-1 |  | 0.17 | 0.23 | 0.16
|  | Ф-9 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-11 | САОН-1 |  | 1.32 | 1.22 | 1.17
|  | Ф-12 | САОН-1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | Ф-25 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-26 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-27 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-29 | САОН-1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | Ф-31 | САОН-1 |  | 3.47 | 2.75 | 3.6
|  | Ф-32 | САОН-1 |  | 5 | 4.97 | 4.99
|  | Ф-42 | САОН-1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | Ф-43 | САОН-1 |  | 2.59 | 2.56 | 2.56
|  | Ф-44 | САОН-1 |  | 3.27 | 3.29 | 3.23
|  | Ф-46 | САОН-1 |  | 0 | 0 | 0
|  | ШП-2 | САОН-1 |  | 3.92 | 9.15 | 9.12
|  | ∑ |  |  | 19.87 | 24.35 | 24.96
1 | 5 | Ф-15 | САОН-2 |  | 1.31 | 2.26 | 1.59
|  | Ф-16 | САОН-2 |  | 0.16 | 0.25 | 0.19
|  | Ф-21 | САОН-2 |  | 0.98 | 1.4 | 1.19
|  | Ф-22 | САОН-2 |  | 0.49 | 0.74 | 0.49
|  | Ф-24 | САОН-2 |  | 1.38 | 2.45 | 1.74
|  | Ф-27 | САОН-2 |  | 0.88 | 1.52 | 1.55
|  | Ф-28 | САОН-2 |  | 0.11 | 0.13 | 0.08
|  | Ф-29 | САОН-2 |  | 0.91 | 1.25 | 0.85
|  | ∑ |  |  | 6.22 | 10 | 7.68
2 | 6 | М-19 /АПВ 10с/ | САОН-2 |  | 5.45 | 8.11 | 6.85
|  | М-20 /АПВ 10с/ | САОН-2 |  | 2 | 3.28 | 3.06
|  | М-38 /АПВ 10с/ | САОН-2 |  | 2.56 | 5.02 | 5.67
|  | М-39 /АПВ 10с/ | САОН-2 |  | 2.65 | 4.32 | 5.33
|  | ∑ |  |  | 12.66 | 20.73 | 20.91
|  | Ф-3 | САОН-2 |  | 0.12 | 0.2 | 0.12
|  | Ф-4 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-7 | САОН-2 |  | 0.09 | 0.15 | 0.1
|  | Ф-8 | САОН-2 |  | 0.03 | 0.3 | 0.3
|  | Ф-9 | САОН-2 |  | 0.12 | 0.17 | 0.15
|  | Ф-10 | САОН-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | Ф-12 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-13 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-16 | САОН-2 |  | 0.58 | 1.28 | 1.12
|  | Ф-24 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-27 | САОН-2 |  | 0.51 | 1.44 | 0.68
|  | Ф-28 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-29 | САОН-2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  | Ф-30 | САОН-2 |  | 0.83 | 1.32 | 1.57
|  | Ф-31 | САОН-2 |  | 0.06 | 0.13 | 0.16
|  | Ф-40 | САОН-2 |  | 0.01 | 0.03 | 0.01
|  | Ф-41 | САОН-2 |  | 0.18 | 0.22 | 0.23
|  | Ф-42 | САОН-2 |  | 0.26 | 0.29 | 0.3
|  | Ф-43 | САОН-2 |  | 0.56 | 1.05 | 1.18
|  | Ф-44 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-45 | САОН-2 |  | 0.52 | 1.12 | 0.62
|  | Ф-46 | САОН-2 |  | 0.45 | 0.66 | 0.54
|  | Ф-48 | САОН-2 |  | 0.15 | 0.34 | 0.23
|  | ∑ |  |  | 4.5 | 8.74 | 7.34
3 | 53 | Ф-5 | САОН-2 |  | 0.09 | 0.1 | 0.08
|  | Ф-7 | САОН-2 |  | 0.71 | 1.16 | 1.23
|  | Ф-8 | САОН-2 |  | 1.03 | 1.7 | 1.78
|  | Ф-20 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-21 | САОН-2 |  | 0.01 | 0.17 | 0.12
|  | М-28 | САОН-2 |  | 3.3 | 5.9 | 5.3
|  | М-29 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | ∑ |  |  | 5.14 | 9.03 | 8.51
4 | 20А | М-82 ЭП №3 | САОН-2 |  | 0 | 0.89 | 24.06
|  | М-81 ЭП № 4 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | М-86 ЭП №5 | САОН-2 |  | 9.16 | 8.35 | 2.74
|  | ∑ |  |  | 9.16 | 9.24 | 26.8
5 | 21 | М-50 | САОН-2 |  | 1.72 | 2.31 | 2.17
|  | М-59 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | М-60 | САОН-2 |  | 0.98 | 3.48 | 0.88
|  | М-64 | САОН-2 |  | 0.88 | 0.92 | 0.92
|  | М-105 | САОН-2 |  | 1.15 | 1.52 | 1.51
|  | М-106 | САОН-2 |  | 1.33 | 1.61 | 1.55
|  | ∑ |  |  | 6.06 | 9.84 | 7.03
|  | Ф-2 | САОН-2 |  | 0.1 | 0.11 | 0.09
|  | Ф-3 | САОН-2 |  | 0.18 | 0.17 | 0.17
|  | Ф-4 | САОН-2 |  | 1.65 | 0.17 | 0.81
|  | Ф-5 | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Ф-15 | САОН-2 |  | 2.21 | 3.63 | 2.55
|  | Ф-16 | САОН-2 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  | Ф-18 | САОН-2 |  | 0.01 | 0.1 | 0.01
|  | Ф-19 | САОН-2 |  | 0.19 | 0.56 | 0.2
|  | ∑ |  |  | 4.39 | 4.8 | 3.88
6 | 81 | В-35 Т-1 /АПВ 10с/ | САОН-2 |  | 0 | 0 | 0
|  | В-35 Т-2/АПВ 10с/ | САОН-2 |  | 1.82 | 2.44 | 1.97
|  | ∑ |  |  | 1.82 | 2.44 | 1.97
5 | 20А | М-82 ЭП №3 | САОН-3 |  | 0 | 0.89 | 24.06
|  | М-81 ЭП № 4 | САОН-3 |  | 0 | 0 | 0
|  | М-86 ЭП №5 | САОН-3 |  | 9.16 | 8.35 | 2.74
|  | ∑ |  |  | 9.16 | 9.24 | 26.8
| ПС № | Присоединение | ПА | номер команды | 17 июня 2020 |  |  | Примечание (введено/не введено)
[5 empty] | 4 час | 10 час | 21 час
1 | 40А | Ф-16 | ПА |  | 15.72 | 14.98 | 14.11
|  | Ф-39 | ПА |  | 13.79 | 13.76 | 14.06
|  | ∑ |  |  | 29.51 | 28.74 | 28.17
Заместитель ГИ по ОТиСУ - А.Ф. Слатинский
начальник центра |  |  |  |  | подпись

## Реестр
РЕЕСТР потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» на 17 июня 2020 г.
№ п/п | Энергообъект (ПС№, ГЭС№, МТЭЦ) | Присоединения (оперативные названия присоединений) | Полное юридическое наименование потребителя | Мощность (МВт)
|  |  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
1 | ПС 5 | Ф-15, 22, 28 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | 1.91 | 3.13 | 2.16
2 |  | Ф-16/1, 29/1 | ООО «ИнвестПроектЛимитед» | 0.78 | 1.1 | 0.72
3 |  | Ф-16/2, 29/2 | Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский Никель" | 0.29 | 0.4 | 0.32
4 |  | Ф-21/1, 24/1 | ООО «Мурманская судоверфь-Энергосеть» | 1.43 | 2.29 | 1.646
5 |  | Ф- 27/2 | ЦССИ ФСО РФ в Мурманской области | 0.05 | 0.06 | 0.03
6 |  | Ф- 21/2, 24/2, 27/1 | АО «МОЭСК» | 1.76 | 3.02 | 2.8
7 | ПС 6 | М-19, 20 | АО «Мурманэнергосбыт» (ПС-306 Ф-7,8) | 0.28 | 0.29 | 0.28
8 |  |  | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (ПС-306 Ф-33) | 0.05 | 0.05 | 0.05
9 |  |  | ФГУП «Атомфлот» (ПС-306 М-7, М-8) | 2.25 | 2.75 | 2.35
10 |  |  | Филиал «35 СРЗ» АО " ЦС "Звездочка" (ПС-306 Ф-29,31,32) | 0.7 | 1.29 | 0.9
11 |  | М-38, 39 | ООО "Техноинвест" (ПС-335 Ф-23,24) | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ИП Якимов А.Г. (ПС-335 Ф-16) | 0.13 | 0.32 | 0.17
13 |  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-335 Ф-21,22) | 0 | 0.1 | 0.05
14 |  | М-19, 20, 38, 39, Ф-16, 30, 31, 43 | АО «МОЭСК» (ПС 335 Ф- 4,5,7,8,14,15,17,18,19,20; ПС 306 Ф-23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34; ПС 6 Ф-16,30,31,43) | 11.28 | 19.71 | 21.14
15 |  | Ф-7, 8 | ООО "Кроэнергосети" | 0.12 | 0.45 | 0.4
16 |  | Ф-3, 42 | АО "МЭС" | 0.38 | 0.49 | 0.42
17 |  | Ф-9, 40 | ГОУП "Водоканал" | 0.13 | 0.2 | 0.16
18 |  | Ф-10 | Экспонефть | 0.01 | 0.01 | 0.01
19 |  | Ф-12, 45 | ООО "Базис М" | 0.52 | 1.12 | 0.62
20 |  | Ф-13, 24 | ООО "Возрождение" | 0 | 0 | 0
21 |  | Ф-29 | ИП Мищук Н.И. | 0.02 | 0.03 | 0.02
22 |  | Ф-44 | ООО "Байтекс" | 0 | 0 | 0
23 |  | Ф-48 | ООО "Жаднов" | 0.15 | 0.34 | 0.23
24 |  | Ф-27, 28 | ООО ПКФ завод «Ремстроймаш» | 0.51 | 1.44 | 0.68
25 |  | Ф-41,4 | ОМТО УФСБ России по МО | 0.18 | 0.22 | 0.23
26 |  | Ф-46 | ООО "МПЗ Окраина" | 0.45 | 0.66 | 0.54
27 | ПС 20 | Ф- 26, 27, 32, 39 | АО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 1.77 | 1.79 | 1.59
28 |  | Ф- 33 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 0.28 | 0.46 | 0.5
29 | ПС 20А | М-82, М-81, М-86 | АО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 9.16 | 9.24 | 26.8
30 |  | Ф-108, 109, 112, 115, 123 |  | 0.24 | 0.22 | 0.21
31 | ПС 21 | М-50, Ф-5 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 1.72 | 2.31 | 2.17
32 |  | Ф-4, 15 | АО "Кольская ГМК" Компрессорная | 3.86 | 3.8 | 3.36
33 |  | М-59, М-60, М-64, Ф-2, 3, 16, 18 | АО "Кольская ГМК"Рудник центральный, площадка Заполярный | 2.2 | 4.84 | 2.12
34 |  | М-105, 106 | ЭСУ "Заозерский" филиала АО "Оборонэнерго" (потребитель ПС-314, 318) | 2.38 | 3.03 | 2.96
35 |  |  | ПС-343 ОЖД филиала ОАО "РЖД" | 0.1 | 0.1 | 0.1
36 |  | Ф-19 | АО "Кольский ГМК" Рудник северный, площадка Заполярный | 0.19 | 0.56 | 0.2
37 | ПС 81 | Ф-119, 224 | МУП с.п. Тулома Кольского р-на «Управление ЖКХ» | 1.09 | 0 | 0
38 |  | Ф-701, 802 | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" ДПРМ-1" | 0.31 | 0.54 | 0.59
39 |  | Ф-707, 808 | МУП Кольского района УЖКХ | 0.24 | 0.24 | 0.25
40 |  | ввод 35 кВ Т-2 (Т-1 , В-35 Т-1 отключен) | ГОУСП "Тулома" (ПС 324 Ф-7, 15, 17) | 0.08 | 0.47 | 0.08
41 |  |  | "Водозабор КРС" (ПС 324 Ф-3) | 0.01 | 0.01 | 0.01
42 |  |  | СОНТ "Юркино" (ПС 401 Ф-3) | 0.24 | 0.28 | 0.3
43 |  |  | ООО "Кольская сетевая компания" (ПС 401 Ф-5) | 0.07 | 0.07 | 0.07
44 |  |  | УФНС б/о "Островок" (ПС 401 Ф-8) | 0.01 | 0.01 | 0.01
45 |  |  | НДП "Твой дом" (ПС 401 Ф-10) | 0.03 | 0.03 | 0.03
46 |  |  | ООО "Диалог" ИП Блинов Л.М. (ПС 401 Ф-14) | 0.01 | 0.01 | 0.01
47 |  |  | "Андромеда" (ПС 401 Ф-15) | 0.06 | 0.065 | 0.06
48 |  |  | СРЗ г. Полярный, т/б "Голубая бухта" (ПС 402 Ф-5) | 0.02 | 0.03 | 0.035
49 |  |  | "Лабиринт", т/б "Север" (ПС 402 Ф-6) | 0.01 | 0.01 | 0.01
50 |  |  | каб. №1 "М-Девелопмент", каб. №2 "35 СРЗ" (ПС 402 Ф-7) | 0.07 | 0.08 | 0.09
51 |  |  | ДНП "Виру Айва", СОТ "Деревенька" (ПС 402 Ф-8) | 0.04 | 0.04 | 0.05
52 |  |  | НДП "Лотта" (ПС 407 Ф-3) | 0.03 | 0.048 | 0.03
53 | ПС 81 |  | "ТПК "Севрыба" (ПС 324 Ф-20) | 0 | 0 | 0
54 |  |  | ГОУСП "Тулома" (ПС 324 Ф-16, 4, 18) | 0.11 | 0.4 | 0.1
55 |  |  | "Водозабор КРС" (ПС 324 Ф-8) | 0.02 | 0.03 | 0.03
56 |  |  | НПЗД "Росток" (ПС 407 Ф-16) | 0.01 | 0.02 | 0.01
57 |  |  | МТФ (ПС 407 Ф-4) | 0.01 | 0.02 | 0.01
58 |  |  | Промгражданстрой (ПС 321 Ф-4) | 0 | 0 | 0
59 |  |  | Нефтебаза "Причальное" (ПС 321 Ф-20) | 0.01 | 0.01 | 0.01
60 |  |  | Мурмантоппром (ПС 321 Ф-24) | 0 | 0.01 | 0
61 |  |  | ОАО "ТГК" (ПС 321 Ф-16) | 0.2 | 0.24 | 0.23
62 |  |  | ГОУП "Мурманскводоканал" (ПС 321 Ф-18) | 0.06 | 0.1 | 0.1
63 |  |  | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" (ПС 391) | 0.7 | 0.46 | 0.69
64 | ПС 53 | М-28, 29 | ООО "Севертранс" (ПС-338 Ф-9,20) | 0.12 | 0.23 | 0.2
65 |  |  | ООО "ФинСан" (ПС-338 Ф-5,28) | 0.3 | 0.6 | 0.45
66 |  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-338 ф 22,23) | 0.01 | 0.15 | 0.16
67 |  |  | ИП Хлебушкин (ПС-338 Ф-25) | 0.03 | 0.1 | 0.04
68 |  |  | ООО "Лабиринт +" (ПС-338 Ф-8) | 0.15 | 0.4 | 0.22
69 |  |  | ООО «Огни Мурманска-Спорт» (ПС-338 Ф-24) | 0.15 | 0.2 | 0.13
70 |  |  | ООО "Кристи" ТРЦ "Форум" (ПС-338 Ф-26,27) | 0.11 | 0.287 | 0.15
71 |  |  | ММБУ "Управление дорожного хоз-ва" (ПС-338 Ф-3) | 0.16 | 0.3 | 0.15
72 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС-338 Ф-4,6,7,11,16,21 ) | 2.163 | 3.63 | 3.803
73 |  | Ф-7, 8 | АО "МОЭСК" | 1.74 | 2.86 | 3.01
74 |  | Ф-20, 21 | АО «Электротранспорт», | 0.01 | 0.17 | 0.12
75 |  | Ф-5 | ООО "Диком", АТП "Норд", Пескобаза, ИП Фомин | 0.09 | 0.1 | 0.08
76 | М-108 | ПС-322 Ф-4 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0.05 | 0.05 | 0.05
77 |  | ПС-322 Ф-6,16 | АО «МОЭСК» | 0.15 | 0.24 | 0.22
78 |  | ПС-322 Ф-18 | ФКУ ИК-18 УФСИН России по МО | 0.2 | 0.276 | 0.216
79 |  | ПС-322 Ф-20 | ООО "Норд-ойл-сервис" | 0 | 0 | 0
80 |  | ПС-406 Ф-4, 6, 16, 18 | ООО "Мурмашинская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника | 0.41 | 1 | 0.74
81 | М-107 | ПС-321 Ф-3 | ООО "Промгражданстрой" | 0 | 0 | 0
82 |  | ПС-321 Ф-19 | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальное» | 0 | 0 | 0
83 |  | ПС-321 Ф-7, 15, 17, 23 | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная | 0.25 | 0.3 | 0.32
84 |  | ПС-391 1 с 6 кВ | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" | 0.4 | 0.5 | 0.55
85 | ПС 11А | Ф-5, 17, 20, 40, 49, 4, 45 | АО "Кольская ГМК" | 9.38 | 8.98 | 8.67
86 |  | Ф-13, 53 | АО "Мончегорские электрические сети" | 0.32 | 0.44 | 0.33
87 |  | Ф-51 | АО "Оборонэнерго" | 0.58 | 0.77 | 0.64
88 | ПС 11Б | Ф-22, 28 | АО "Мончегорские электрические сети" | 5.33 | 3.66 | 3.68
89 | ПС 30 | Ф- 2, 25, 26, 29 | ОР "МГЭС" | 0.1 | 0.15 | 0.1
90 |  | Ф-7,9,11,12,27,31,32,42,43,44,46,Ш-2 | АО "ОЛКОН" | 19.77 | 24.2 | 24.86
91 | ПС 40А | Ф-16 | АО "Ковдорский ГОК" | 15.72 | 14.98 | 14.11
92 |  | Ф-39 | АО "Ковдорский ГОК" | 13.79 | 13.76 | 14.06
Первый заместитель директора - главный инженер ____________________________ Б.В. Казаков
Быкова ТИ,2026