## Бланки ВЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
|  | Дата: | 17 июня 2020 г.
ПС 110 кВ Бояры
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | -4.87 | -6 | -5.81
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 6.72 | 8.28 | 8.02
Т-1 10кВ | I А | 30 | 20.69 | 25.51 | 24.72
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
напряжение | 1с-2с | 110кВ | 115 | 115 | 115
| 1с | 10кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 11.19 | 13.8 | 13.37 |  | 0.17 | 0.22 | 0.21
Л-4 | А | 6 | 1.48 | 1.82 | 1.76 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-5 | А | 6 | 4.07 | 5.02 | 4.86 |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
Л-6 | А | 10 | 3.95 | 4.87 | 4.72 |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
ВСЕГО по ПС: |  |  | 20.69 | 25.51 | 24.71 |  | 0.31 | 0.41 | 0.39
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -56.3 | -29.1 | -34.75 | АЧР
| РМВт | 2 | -9.8 | -5.07 | -6.05
| QМВАр | 2 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| РМВт | 2 | 0 | 0 | 0
| QМВАр | 5 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 46.2 | 46.3 | 34.7
| РМВт | 2 | 8.04 | 8.06 | 6.04
| QМВАр | 2 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 35 | 29.3 | 34.98 | АЧР
| РМВт | 2 | 6.09 | 5.1 | 6.09
| QМВАр | 2 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 8.61 | 10.62 | 10.29 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 2.48 | 3.06 | 2.97 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 9.87 | 12.17 | 11.79 | АЧР
Т-1 10кВ | I А | 300 | 93.84 | 241.16 | 160.51
| РМВт | 0.5 | 1.45 | 3.72 | 2.48
| QМВАр | 0.5 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 120 | 8.61 | 10.62 | 10.29
| РМВт | 1 | 0.51 | 0.63 | 0.61
| QМВАр | 1 | 0 | 0 | 0
110кВ | I А | 60 | 11.38 | 23.4 | 16.9
положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 300 | 116.47 | 195 | 148.44
| РМВт | 1 | 1.8 | 3.01 | 2.29
| QМВАр | 1 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 120 | 12.35 | 15.23 | 14.76
| РМВт | 1 | 0.73 | 0.91 | 0.88
| QМВАр | 1 | 0 | 0 | 0
110кВ | I А | 40 | 13.49 | 23.12 | 18.1
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
| 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 6.5 | 22.4 | 12.55 | АЧР | 0.1 | 0.35 | 0.19
Л-2 | А | 40 | 10.9 | 26.7 | 15.36 | АЧР | 0.17 | 0.41 | 0.24
Л-5 | А | 20 | 15.2 | 27.3 | 20.45 | АЧР | 0.23 | 0.42 | 0.32
Л-6 | А | 20 | 1.15 | 14.3 | 9.87 | АЧР | 0.02 | 0.22 | 0.15
Л-7 | А | 60 | 13.2 | 26.1 | 19.79 | АЧР | 0.2 | 0.4 | 0.31
Л-9 | А | 20 | 4.3 | 17.5 | 10.6 | АЧР | 0.07 | 0.27 | 0.16
Л-10 | А | 80 | 2.01 | 14.7 | 6.78 | АЧР | 0.03 | 0.23 | 0.1
Л-11 | А | 80 | 4.07 | 16.4 | 10.45 | АЧР | 0.06 | 0.25 | 0.16
Л-12 | А | 40 | 4.66 | 18.3 | 12.4 | АЧР | 0.07 | 0.28 | 0.19
Л-13 | А | 80 | 24.9 | 32.4 | 25 | АЧР | 0.38 | 0.5 | 0.39
Л-14 | А | 20 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-17 | А | 20 | 5.09 | 14.6 | 9.7 | АЧР | 0.08 | 0.23 | 0.15
Л-24 | А | 15 | 1.8 | 10.4 | 7.5 | АЧР | 0.03 | 0.16 | 0.12
Всего: |  |  | 93.84 | 241.16 | 160.51 |  | 1.44 | 3.72 | 2.48
Т-2 10 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
Л-3 | А | 40 | 14.6 | 19.7 | 16.8 | АЧР | 0.23 | 0.3 | 0.26
Л-4 | А | 40 | 17.6 | 25.1 | 19 | АЧР | 0.27 | 0.39 | 0.29
Л-8 | А | 40 | 7.9 | 12.4 | 8.9 | АЧР | 0.12 | 0.19 | 0.14
Л-15 | А | 60 | 16.6 | 24.2 | 19.44 | АЧР | 0.26 | 0.37 | 0.3
Л-16 | А | 120 | 5.4 | 17.3 | 9.8 | АЧР | 0.08 | 0.27 | 0.15
Л-18 | А | 60 | 14.87 | 25.3 | 19.7 | АЧР | 0.23 | 0.39 | 0.3
Л-19 | А | 60 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | АЧР | 0.1 | 0.15 | 0.15
Л-20 | А | 60 | 20.5 | 29.4 | 24 | АЧР | 0.32 | 0.45 | 0.37
Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-22 | А | 20 | 3.2 | 10.8 | 5.9 | АЧР | 0.05 | 0.17 | 0.09
Л-23 | А | 80 | 9.2 | 21.3 | 15.4 | АЧР | 0.14 | 0.33 | 0.24
Всего: |  |  | 116.47 | 195 | 148.44 |  | 1.8 | 3.01 | 2.29
ВСЕГО по ПС | А |  | 210.31 | 436.16 | 308.95 |  | 3.24 | 6.73 | 4.77
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0.01 | 0 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Велилы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-2 10кВ | I A | 40 | 3.29 | 4.06 | 3.93
ВЛ 110 кВ Велильская-1 | I A | 0 | -11.84 | -14.6 | -14.15
ВЛ 110 кВ Велильская-2 | I A | 0 | 12.17 | 15 | 14.54
Положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ |  |  | 104.8 | 104.8 | 104.8
напряж. 10кВ |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 20 | 1.37 | 1.69 | 1.64 |  | 0.021 | 0.026 | 0.025
Л-4 | А | 20 | 1.6 | 1.97 | 1.9 |  | 0.024 | 0.03 | 0.029
Л-6 | А | 6 | 0.32 | 0.4 | 0.39 |  | 0.005 | 0.006 | 0.006
ВСЕГО по ПС | А |  | 3.29 | 4.06 | 3.93 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Газовая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская -3 | I А | 120 | -5.63 | 6.66 | 5.8
| РМВт | 5 | -0.98 | 1.16 | 1.01
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -6.43 | 11.37 | 5.4
| РМВт | 5 | -1.12 | 1.98 | 0.94
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 56.3 | 27.57 | 34.47
| РМВт | 5 | 9.8 | 4.8 | 6
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
Т-1 110кВ | I А |  | 32.26 | 39.78 | 38.55
1 ввод 10кВ | I А | 600 | 243.2 | 249.87 | 250.6
2 ввод 10кВ | I А | 600 | 235.7 | 245.6 | 245.7
положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
Т-2 110кВ | I А |  | 0.32 | 0.4 | 0.39
3 ввод 10кВ | I А | 600 | 0 | 0 | 0
4 ввод 10кВ | I А | 600 | 5.3 | 4.2 | 4.07
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115 | 115 | 115
| 2с | 25 | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 3с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 4с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (А) |  |  | 0.03 | -0.02 | -0.02
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Демянск
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | -20.4 | -29.7 | -33.2
ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 26.68 | 42.1 | 45.5
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 2.89 | 3.4 | 3.1
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 5.59 | 8.9 | 8.31
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 1.51 | 2.86 | 3.2
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 3.44 | 6.7 | 7.2
Т-1 10кВ | IА | 300 | 10.8 | 31.46 | 31.01 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 7 | 10.1 | 10.2 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 3.07 | 6.1 | 5.97
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | IА | 300 | 12.15 | 32.8 | 32.52 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 6.3 | 11.3 | 11 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 3.09 | 6.2 | 6.14
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 115 | 115 | 115
| 2с | 2.5 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | IА | 30 | 3.8 | 19.2 | 18.7 |  | 0.06 | 0.3 | 0.29
Л-6 | IА | 10 | 0.92 | 3.6 | 3.49 |  | 0.01 | 0.06 | 0.05
Л-7 | IА | 20 | 0.76 | 1.75 | 1.7 |  | 0.01 | 0.03 | 0.03
Л-8 | IА | 40 | 1.2 | 2.85 | 2.76 |  | 0.02 | 0.04 | 0.04
Л-9 | IА | 20 | 0.97 | 2.23 | 2.16 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Т-2 10 | [6 empty] | 0.11 | 0.43 | 0.41
Л-1 | IА | 40 | 3.2 | 7.3 | 5.4 |  | 0.05 | 0.11 | 0.08
Л-2 | IА | 30 | 3.36 | 4.14 | 4.01 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-3 | IА | 40 | 4.1 | 6.3 | 6.12 |  | 0.06 | 0.1 | 0.1
Л-4 | IА | 40 | 3.8 | 13.2 | 15.6 |  | 0.06 | 0.21 | 0.24
Л-10 | IА | 6 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0
Л-11 | IА | 40 | 0.7 | 3.54 | 3.43 |  | 0.01 | 0.06 | 0.05
ВСЕГО по ПС | А |  | 22.95 | 64.28 | 63.53 |  | 0.23 | 0.54 | 0.53
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | -0.02 | 0 |  | 0.34 | 0.97 | 0.94
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0.07 | -0.12 | -0.14
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Елисеево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -11.38 | -14.03 | -13.6
ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 13.59 | 16.76 | 16.24
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 4.36 | 5.37 | 5.2
ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 2.39 | 2.95 | 2.86
Т-1 10кВ | I А | 200 | 9.1 | 10.2 | 11.2
35кВ | I А | 60 | 1.9 | 1.98 | 1.97
110кВ | I А | 40 | 1.1 | 1.3 | 1.4
положение анцапф | Т-1 |  | 18 | 18 | 18
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.01 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 200 | 4.3 | 7.96 | 7.58
35кВ | I А | 60 | 1.15 | 1.13 | 1.12
110кВ | I А | 40 | 1.1 | 1.3 | 1.29
положение анцапф | Т-2 |  | 19 | 19 | 19
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.01 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 30 | 115 | 115 | 115
| 2с | 30 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
| 2с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 0.65 | 0.8 | 0.78 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 0.65 | 0.8 | 0.78
Т-2 10
Л-5 | А | 20 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0.15 | 0.19 | 0.18
Всего по ПС: |  |  | 0.8 | 0.99 | 0.96 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
БАЛАНС 10кВ | А |  | 12.6 | 17.17 | 17.82
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Заря
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А | 60 | 34.87 | 43 | 41.67
Т-1 10кВ | I А | 60 | 1.82 | 2.25 | 2.18
110кВ | I А | 30 | 0.18 | 0.22 | 0.21
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 110кВ |  |  | 107.5 | 107.5 | 107.5
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 1.37 | 1.7 | 1.65 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-2 | А | 10 | 0.45 | 0.55 | 0.53 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по ПС: | А |  | 1.82 | 2.25 | 2.18 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -38 | -24.89 | -30
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -57.5 | -52.9 | -63
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 107.3 | 101.3 | 116.35
ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 10.6 | 21.3 | 21.4
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 1.1 | 1.16 | 1.12
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 9.8 | 15.7 | 16
Т-1 10кВ | I А | 200 | 17.98 | 58.4 | 58.3 | АЧР
35кВ | I А | 60 | 11.6 | 15.5 | 15.3 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 5.6 | 10.2 | 10.1
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.46 | 0.25 | 0.22
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I А | 200 | 42 | 71.9 | 72 | АЧР
35кВ | I А | 60 | 10 | 22.8 | 23 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 6.3 | 13.21 | 13.2
БАЛАНС Т-2 |  |  | -0.51 | -0.17 | -0.25
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.1 | 0.22 | -0.06 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 30 | 20 | 32.03 | 36.8 |  | 0.31 | 0.5 | 0.57
Л-2 | А | 15 | 6.66 | 8.21 | 7.96 |  | 0.1 | 0.13 | 0.12
Л-4 | А | 15 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | А | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-12 | А | 30 | 4.59 | 5.66 | 5.36 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Всего: |  |  | 31.27 | 45.93 | 50.15 |  | 0.48 | 0.72 | 0.77
Т-2 10
Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 30 | 3.2 | 7 | 6.78 |  | 0.05 | 0.11 | 0.11
Л-9 | А | 30 | 4.57 | 5.64 | 5.47 |  | 0.07 | 0.09 | 0.09
Л-10 | А | 20 | 4.6 | 9.44 | 9.15 |  | 0.07 | 0.15 | 0.14
Л-11 | А | 60 | 10.3 | 40.8 | 39.7 |  | 0.16 | 0.64 | 0.62
Л-14 | А | 15 | 5.9 | 21.5 | 19.2 |  | 0.09 | 0.34 | 0.3
Всего: |  |  | 28.57 | 84.38 | 80.3
Всего по ПС: |  |  | 59.84 | 130.31 | 130.45
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.14 | -0.01 | -0.15
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лычково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -24.17 | -29.8 | -28.88
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 25.09 | 30.94 | 29.98
ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А |  | 10.27 | 12.66 | 12.27
35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | 20 | 2.34 | 2.88 | 2.79 |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 2.46 | 3.02 | 2.93 |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 0.8 | 0.99 | 0.96 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-4 | А | 20 | 3.07 | 3.78 | 3.66 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-7 | А | 20 | 0.2 | 0.26 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | А | 30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | А | 30 | 2.64 | 3.26 | 3.16 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-11 | А | 20 | 1.08 | 1.33 | 1.29 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: | А |  | 7.81 | 9.64 | 9.34 |  | 0.12 | 0.15 | 0.15
Всего по ПС: | А |  | 10.27 | 12.66 | 12.27 |  | 0.16 | 0.2 | 0.19
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любница
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А |  | 1.65 | 2.03 | 1.97
Т-1 10кВ | I А | 30 | 12.71 | 15.67 | 15.18
Т-2 10кВ | I А | 80 | 18 | 22.19 | 21.5
положение анцапф | Т-1 | 6 | 8 | 8 | 8
положение анцапф | Т-2 | 19 | 5 | 5 | 5
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115 | 115 | 115
| 2с | 25 | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.67 | 0.83 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 15 | 2.08 | 2.56 | 2.48 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-3 | А | 10 | 1.71 | 2.11 | 2.04 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-5 | А | 10 | 7.75 | 9.55 | 9.25 |  | 0.12 | 0.15 | 0.15
Л-8 | А | 10 | 0.5 | 0.62 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 12.71 | 15.67 | 15.17 |  | 0.2 | 0.24 | 0.24
Т-2 10
Л-4 | А | 10 | 0.8 | 0.98 | 0.96 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-6 | А | 10 | 3.2 | 3.95 | 3.83 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-7 | А | 30 | 14 | 17.26 | 16.72 |  | 0.22 | 0.27 | 0.27
Всего: |  |  | 18 | 22.19 | 21.51 |  | 0.28 | 0.35 | 0.35
Всего по ПС: |  |  | 30.71 | 37.86 | 36.68 |  | 0.48 | 0.59 | 0.59
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Марево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А | 120 | 12.98 | 16 | 15.5
ВЛ 110 Велильская-2 | I А | 0 | -12.17 | -15 | -14.54
ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 80 | 13.55 | 16.71 | 16.19 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 3.84 | 4.74 | 4.59 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 2.38 | 2.93 | 2.84
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 80 | 18.83 | 23.22 | 22.5 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 5.34 | 6.59 | 6.39 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 3.31 | 4.08 | 3.95
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
напряж. 110кВ | 1с | 113 | 115 | 115 | 115
| 2с | 116 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | -34.02 | -39.37 | -38.7 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | А | 10 | 8.3 | 10.3 | 9.64 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15
Л-5 | А | 10 | 5.1 | 6.2 | 6.7 |  | 0.08 | 0.09 | 0.1
Л-6 | А | 30 | 12.5 | 13 | 12.89 |  | 0.19 | 0.2 | 0.2
Л-7 | А | 10 | 2.4 | 2.4 | 2.2 |  | 0.04 | 0.04 | 0.03
Л-8 | А | 20 | 2.8 | 2.7 | 2.57 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-9 | А | 10 | 3.4 | 3.6 | 3 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
Всего: |  |  | 34.5 | 38.2 | 37 |  | 0.53 | 0.59 | 0.57
Т-2 10
Л-1 | А | 30 | 9.4 | 11.2 | 10.79 |  | 0.14 | 0.17 | 0.16
Л-2 | А | 10 | 3.5 | 5.6 | 6.1 |  | 0.05 | 0.09 | 0.09
Л-3 | А | 30 | 19 | 24.3 | 23.5 |  | 0.29 | 0.37 | 0.36
Всего: |  |  | 31.9 | 41.1 | 40.39 |  | 0.48 | 0.63 | 0.61
Всего по ПС: |  |  | 66.4 | 79.3 | 77.39 |  | 1.01 | 1.22 | 1.18
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 5.76 | 7.1 | 6.88
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -4.83 | -5.95 | -5.77
Т-1 110кВ | I А | 60 | 0 | 0 | 0
10кВ | I А | 120 | 10.41 | 12.84 | 12.44
Т-2 110кВ | I А | 60 | 0 | 0 | 0
10кВ | I А | 120 | 0.31 | 0.38 | 0.37
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | 20 | 3.73 | 4.6 | 4.45 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Л-3 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 6.55 | 8.08 | 7.83 |  | 0.1 | 0.12 | 0.12
Всего: |  |  | 10.41 | 12.84 | 12.44 |  | 0.16 | 0.19 | 0.19
Т-2 10
Л-5 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 20 | 0.31 | 0.38 | 0.37 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0.31 | 0.38 | 0.37 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Всего по ПС: |  |  | 10.72 | 13.22 | 12.81 |  | 0.16 | 0.2 | 0.2
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ручьи
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 37 | 45.62 | 44.21
ВЛ 110 кВ Л.Бор-Ручьи | I А | 120 | -36.62 | -45.16 | -43.76
Т-2 10кВ | I А | 40 | 4.01 | 4.95 | 4.8
Т-2 110кВ | I А | 40 | 0.37 | 0.46 | 0.45
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ |  |  | 112.2 | 112.2 | 112.2
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | А | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 20 | 0.92 | 1.14 | 1.11 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-10 | А | 20 | 0.52 | 0.64 | 0.62 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-11 | А | 20 | 0.73 | 0.9 | 0.87 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-12 | А | 20 | 1.82 | 2.25 | 2.18 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 4.01 | 4.95 | 4.8 |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Усть-Волма
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 20 | 2.52 | 3.11 | 3.01
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 0.16 | 0.2 | 0.19 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 10 | 1.52 | 1.88 | 1.82 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-4 | А | 8 | 0.84 | 1.03 | 1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 2.52 | 3.11 | 3.01 |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Яжелбицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 2.44 | 3.02 | 2.93
ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 2.3 | 2.83 | 2.74
Т-1 10кВ | I А | 40 | 8.23 | 10.15 | 9.84
35кВ | I А | 20 | 2.46 | 3.02 | 2.93
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 40 | 7.7 | 9.5 | 9.21
35кВ | I А | 20 | 2.3 | 2.83 | 2.74
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 2.23 | 2.75 | 2.66 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-2 | А | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 5.99 | 7.39 | 7.16 |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Всего: |  |  | 8.23 | 10.15 | 9.83 |  | 0.12 | 0.15 | 0.15
Т-2 10
Л-5 | А | 30 | 0.41 | 0.51 | 0.49 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 | А | 30 | 3.63 | 4.48 | 4.34 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Л-8 | А | 20 | 3.66 | 4.51 | 4.37 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 7.7 | 9.5 | 9.2 |  | 0.13 | 0.15 | 0.15
Всего по ПС: |  |  | 15.93 | 19.65 | 19.03 |  | 0.25 | 0.3 | 0.3
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0.01 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Нелюшка
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 9.76 | 12.04 | 11.67
35кВ | I А | 10 | 2.72 | 3.36 | 3.26
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ |  |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 8 | 0.35 | 0.43 | 0.42 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 6 | 3.54 | 4.37 | 4.23 |  | 0.05 | 0.07 | 0.06
Л-3 | А | 15 | 5.87 | 7.24 | 7.02 |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Всего по ПС: | А |  | 9.76 | 12.04 | 11.67 |  | 0.15 | 0.19 | 0.18
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | откл | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 160 | 10.26 | 12.65 | 12.26
35кВ | I А | 40 | 3.2 | 3.95 | 3.83
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 160 | 8.96 | 11.05 | 10.69
35кВ | I А | 40 | 2.77 | 3.41 | 3.3
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | А | 20 | 2.33 | 2.87 | 2.78 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-5 | А | 20 | 2.01 | 2.48 | 2.4 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-6 | А | 60 | 5.92 | 7.3 | 7.07 |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Л-7 | А | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 10.26 | 12.65 | 12.25 |  | 0.16 | 0.19 | 0.19
Т-2 10
Л-1 | А | 20 | 0.69 | 0.85 | 0.82 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 20 | 1.25 | 1.54 | 1.49 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | А | 60 | 3.05 | 3.77 | 3.65 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-8 | А | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | А | 20 | 3.97 | 4.89 | 4.74 |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
Всего: |  |  | 8.96 | 11.05 | 10.7 |  | 0.14 | 0.17 | 0.16
Всего по ПС: |  |  | 19.22 | 23.7 | 22.95 |  | 0.3 | 0.36 | 0.35
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ящерово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 8.61 | 10.62 | 10.29
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -5.97 | -7.36 | -7.13
СВ-35 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 30 | 6.35 | 7.83 | 7.59
35кВ | I А | 20 | 1.85 | 2.28 | 2.21
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 30 | 2.72 | 3.35 | 3.25
35кВ | I А | 20 | 0.79 | 0.97 | 0.94
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 5.43 | 6.7 | 6.49 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
Л-2 | А | 20 | 0.92 | 1.13 | 1.09 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 6.35 | 7.83 | 7.58 |  | 0.09 | 0.12 | 0.12
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 1.28 | 1.57 | 1.54 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | А | 20 | 1.44 | 1.78 | 1.72 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 2.72 | 3.35 | 3.26 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 9.07 | 11.18 | 10.84 |  | 0.13 | 0.17 | 0.17
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 4.36 | 5.37 | 5.2
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -1.46 | -1.8 | -1.74
Т-1 6кВ | I А | 120 | 3.2 | 3.94 | 3.82
35кВ | I А | 30 | 0.57 | 0.7 | 0.68
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-2 6кВ | I А | 120 | 13.09 | 16.14 | 15.64
35кВ | I А | 30 | 2.33 | 2.87 | 2.78
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
Т-3 10кВ | I А | 20 | 8.71 | 10.74 | 10.41
положение анцапф | Т-3 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-7 | А | 20 | 3.2 | 3.94 | 3.82 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Т-2 6
Л-1 | А | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 13.09 | 16.14 | 15.64 |  | 0.12 | 0.15 | 0.15
Всего по ПС 6 кВ |  |  | 16.29 | 20.08 | 19.46 |  | 0.12 | 0.15 | 0.15
Т-3 10
Л-1 | А | 10 | 3.11 | 3.84 | 3.72 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-2 | А | 10 | 5.6 | 6.9 | 6.69 |  | 0.09 | 0.11 | 0.1
Всего: |  |  | 8.71 | 10.74 | 10.41 |  | 0.14 | 0.17 | 0.16
Всего по ПС 10 кВ: |  |  | 8.71 | 10.74 | 10.41 |  | 0.15 | 0.19 | 0.19
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зайцево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 3.41 | 4.2 | 4.07
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -1.24 | -1.52 | -1.47
Т-1 10кВ | I А | 40 | 7.36 | 9.08 | 8.8
35кВ | I А | 20 | 2.17 | 2.67 | 2.59
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 8 | 2.77 | 3.41 | 3.3 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-2 | А | 6 | 3.18 | 3.92 | 3.8 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-3 | А | 15 | 1.05 | 1.3 | 1.26 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 |  | 4 | 0.36 | 0.45 | 0.44 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по ПС: | А |  | 7.36 | 9.08 | 8.8 |  | 0.12 | 0.14 | 0.14
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Красная
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | -1.44 | -1.78 | -1.72
ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | 1.44 | 1.78 | 1.72
Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
КЛ-Есипово | А
Л-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Поля
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -1.44 | -1.78 | -1.72
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 3.44 | 4.24 | 4.11
Т-1 35кВ | I А | 20 | 0.15 | 0.18 | 0.17
Т-1 10кВ | I А | 40 | 0.51 | 0.63 | 0.61
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 35кВ | I А | 20 | 1.85 | 2.28 | 2.21
Т-2 10кВ | I А | 40 | 6.46 | 7.96 | 7.71
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0.01 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 15 | 0.51 | 0.63 | 0.61 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 0.51 | 0.63 | 0.61 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 6.46 | 7.96 | 7.71 |  | 0.1 | 0.12 | 0.12
Всего: |  |  | 6.46 | 7.96 | 7.71 |  | 0.1 | 0.12 | 0.12
Всего по ПС: |  |  | 6.97 | 8.59 | 8.32 |  | 0.11 | 0.13 | 0.13
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Синяя
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | -1.02 | -1.26 | -1.22
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 1.58 | 1.95 | 1.89
Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-1 6кВ | I А | 120 | 3.24 | 3.99 | 3.87
35кВ | I А | 30 | 0.56 | 0.69 | 0.67
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 2с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 30 | 3.24 | 3.99 | 3.87 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Черный Ручей
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | 20 | 2 | 2.47 | 2.39
Т-1 10кВ | I А | 40 | 1.36 | 1.68 | 1.63
35кВ | I А | 20 | 0.41 | 0.5 | 0.48
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 10кВ | I А | 40 | 0.51 | 0.63 | 0.61
35кВ | I А | 20 | 0.15 | 0.19 | 0.18
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | А | 10 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 20 | 1.27 | 1.56 | 1.51 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 1.37 | 1.68 | 1.63 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Т-2 10
Л-1 | А | 10 | 0.27 | 0.33 | 0.32 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 10 | 0.24 | 0.3 | 0.29 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0.51 | 0.63 | 0.61 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Всего по ПС: |  |  | 1.88 | 2.31 | 2.24 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ямник
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | 30 | 1.02 | 1.26 | 1.22
Т-1 10кВ | I А | 40 | 1.02 | 1.26 | 1.22
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 10кВ | I А | 40 | 1.5 | 1.85 | 1.79
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | А | 30 | 0.71 | 0.88 | 0.85 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 | А | 15 | 0.31 | 0.38 | 0.37 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 1.02 | 1.26 | 1.22 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Т-2 10
Л-2 | А | 20 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 1.22 | 1.51 | 1.46 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 1.5 | 1.85 | 1.79 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 2.52 | 3.11 | 3.01 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Дворец
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -7.5 | -8.46 | -8.35
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 10.5 | 12.17 | 11.94
Т-1 6кВ | I А | 40 | 7.58 | 9.35 | 9.06
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 6кВ | I А | 40 | 2.27 | 2.8 | 2.71
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
Т-3 10кВ | I А | 30 | 4.26 | 5.25 | 5.09
35кВ | I А | 20 | 2.9 | 3.58 | 3.47
положение анцапф | Т-3 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
| 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 40 | 7.58 | 9.35 | 9.06 |  | 0.07 | 0.09 | 0.09
Т-2 6
Л-4 | А | 40 | 2.27 | 2.8 | 2.71 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Т-3 10 | [6 empty] | 0.09 | 0.12 | 0.12
Л-1 | А | 10 | 3.15 | 3.89 | 3.77 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-2 | А | 15 | 1.1 | 1.36 | 1.32 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 14.1 | 17.4 | 16.86 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Есипово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 12.29 | 15.16 | 14.69
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-2 10кВ | I А | 40 | 2.03 | 2.5 | 2.42
35кВ | I А | 20 | 5.59 | 6.89 | 6.68
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 10 | 8.11 | 10 | 9.69 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15
Л-4 | А | 10 | 0.45 | 0.56 | 0.54 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | А | 10 | 3.73 | 4.6 | 4.46 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 12.29 | 15.16 | 14.69 |  | 0.2 | 0.24 | 0.23
Т-2 10
Л-1 | А | 15 | 2.03 | 2.5 | 2.42 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 2.03 | 2.5 | 2.42 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего по ПС: |  |  | 14.32 | 17.66 | 17.11 |  | 0.23 | 0.28 | 0.27
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зеленая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 40 | 2.48 | 3.06 | 2.96
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 5.51 | 6.8 | 6.59
35кВ | I А | 20 | 3.29 | 4.06 | 3.93
положение анцапф | Т-1 |  | 5 | 5 | 5
Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.07 | 3.78 | 3.66
35кВ | I А | 20 | 0.91 | 1.12 | 1.09
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 2с |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | резерв ? | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | резерв ? | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 5.51 | 6.8 | 6.59 |  | 0.09 | 0.1 | 0.1
Всего: |  |  | 5.51 | 6.8 | 6.59 |  | 0.09 | 0.1 | 0.1
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 3.07 | 3.78 | 3.66 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-5 | А | резерв? | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | резерв? | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 3.07 | 3.78 | 3.66 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 8.58 | 10.58 | 10.25 |  | 0.14 | 0.16 | 0.16
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Молвотицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 1.51 | 1.86 | 1.81
Т-1 10кВ | I А | 20 | 2.93 | 3.61 | 3.5
35кВ | I А | 20 | 0.83 | 1.02 | 0.99
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 30 | 2.4 | 2.96 | 2.87
35кВ | I А | 20 | 0.68 | 0.84 | 0.81
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 15 | 2.49 | 3.07 | 2.97 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-2 | А | 10 | 0.25 | 0.31 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 10 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 2.93 | 3.61 | 3.49 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 1.03 | 1.27 | 1.23 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | А | 20 | 1.08 | 1.33 | 1.29 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | А | 10 | 0.29 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 2.4 | 2.96 | 2.88 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 5.33 | 6.57 | 6.37 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Полново
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 5.64 | 6.96 | 6.74
35кВ | I А | 20 | 1.66 | 2.05 | 1.99
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 40 | 2.47 | 3.05 | 2.96
35кВ | I А | 20 | 0.73 | 0.9 | 0.87
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 3.42 | 4.22 | 4.09 |  | 0.05 | 0.07 | 0.07
Л-4 | А | 10 | 2.17 | 2.67 | 2.59 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 5.65 | 6.96 | 6.75 |  | 0.08 | 0.11 | 0.11
Т-2 10
Л-6 | А | 20 | 2.46 | 3.05 | 2.95 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-7 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 2.46 | 3.05 | 2.95 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 8.11 | 10.01 | 9.7 |  | 0.12 | 0.16 | 0.16
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Почеп
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 13.76 | 16.96 | 16.43
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -7.75 | -9.55 | -9.25
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 7.68 | 9.47 | 9.18
35кВ | I А | 20 | 2.21 | 2.73 | 2.65
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 40 | 13.15 | 16.21 | 15.71
35кВ | I А | 20 | 3.8 | 4.68 | 4.53
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 2.92 | 3.6 | 3.49 |  | 0.04 | 0.06 | 0.05
Л-6 | А | 15 | 1.68 | 2.07 | 2.01 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | А | 40 | 3.08 | 3.8 | 3.68 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 7.68 | 9.47 | 9.18 |  | 0.12 | 0.15 | 0.14
Т-2 10
Л-2 | А | 10 | 8.05 | 9.91 | 9.6 |  | 0.12 | 0.15 | 0.15
Л-3 | А | 20 | 1.91 | 2.36 | 2.29 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-4 | А | 20 | 2.22 | 2.74 | 2.66 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-5 | А | 20 | 0.97 | 1.2 | 1.16 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 13.15 | 16.21 | 15.71 |  | 0.19 | 0.25 | 0.25
Всего по ПС: |  |  | 20.83 | 25.68 | 24.89 |  | 0.31 | 0.4 | 0.39
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Невская
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 0.94 | 1.16 | 1.12
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 3.21 | 3.96 | 3.84
Т-1 10кВ | I А |  | 3.14 | 3.87 | 3.75
35кВ | I А |  | 0.94 | 1.16 | 1.12
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А |  | 11.29 | 13.92 | 13.49
35кВ | I А |  | 3.21 | 3.96 | 3.84
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новое Рахино
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 37.47 | 46.2 | 44.77
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | -17.56 | -21.65 | -20.97
СВ-110 | I А |  | 19.91 | 24.55 | 23.79
Т-1 10кВ | I А | 80 | 114.45 | 141.2 | 136.8
110кВ | I А | 40 | 10.15 | 12.52 | 12.13
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I А | 80 | 110 | 135.6 | 131.5
110кВ | I А | 40 | 9.76 | 12.03 | 11.66
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 40 | 15.25 | 18.8 | 18.22 |  | 0.24 | 0.29 | 0.28
Л-3 | А | 40 | 25.63 | 31.6 | 30.62 |  | 0.4 | 0.49 | 0.47
Л-7 | А | 40 | 58.39 | 72 | 69.77 |  | 0.9 | 1.11 | 1.08
Л-5 | А | 40 | 10.71 | 13.2 | 12.79 |  | 0.17 | 0.2 | 0.2
Л-9 | А | 40 | 4.54 | 5.6 | 5.43 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Всего: |  |  | 114.52 | 141.2 | 136.83 |  | 1.78 | 2.18 | 2.11
Т-2 10
Л-2 | А | 40 | 36.33 | 44.8 | 43.41 |  | 0.56 | 0.69 | 0.67
Л-4 | А | 40 | 24.65 | 30.4 | 29.46 |  | 0.38 | 0.47 | 0.45
Л-6 | А | 40 | 46.35 | 57.2 | 55.5 |  | 0.72 | 0.88 | 0.86
Л-8 | А | 40 | 2.6 | 3.2 | 3.1 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего: |  |  | 109.93 | 135.6 | 131.47 |  | 1.7 | 2.09 | 2.03
Всего по ПС: |  |  | 224.45 | 276.8 | 268.3 |  | 3.48 | 4.27 | 4.14
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Миронеги
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-5 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Горное
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-4 РП Миронеги | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 5.43 | 6.69 | 6.48 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 10.4 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0.88 | 1.09 | 1.06 |  | 0 | 0.02 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0.87 | 1.07 | 1.04 |  | 0 | 0.02 | 0
Л-4 | I А |  | 0.44 | 0.53 | 0.5 |  | 0 | 0.01 | 0
Л-6 | I А |  | 3.24 | 4 | 3.88 |  | 0 | 0.06 | 0
Всего: | А |  | 5.43 | 6.69 | 6.48 |  | 0 | 0.11 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Ярково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 15.25 | 18.8 | 18.22
Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 36.33 | 44.8 | 43.41
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 10.2 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 0 | 10.2 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 14.47 | 17.84 | 17.29 |  | 0 | 0.28 | 0
Л-2 | I А |  | 8.6 | 10.6 | 10.27 |  | 0 | 0.16 | 0
Л-3 | I А |  | 11.56 | 14.26 | 13.82 |  | 0 | 0.22 | 0
Л-4 | I А |  | 16.95 | 20.9 | 20.25 |  | 0 | 0.32 | 0
Всего: | А |  | 51.58 | 63.6 | 61.63 |  | 0 | 0.98 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП 10 кВ Выползово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-17 ПС Выползово к ТП | I А |  | 8.44 | 10.41 | 10.09
Л-22 ТП Выползово от ТП | I А |  | 14.24 | 17.56 | 17.02
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
| I А |  | 2.24 | 2.76 | 2.67 |  | 0 | 0.04 | 0
| I А |  | 3.71 | 4.58 | 4.44 |  | 0 | 0.07 | 0
| I А |  | 10.01 | 12.34 | 11.96 |  | 0 | 0.19 | 0
| I А |  | 6.72 | 8.29 | 8.03 |  | 0 | 0.13 | 0
Всего: | А |  | 22.68 | 27.97 | 27.1 |  | 0 | 0.43 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
РП 10 кВ Юпитер
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-11 ПС Валдай | I А |  | 4.07 | 5.02 | 4.86
Л-16 ПС Валдай | I А |  | 4.42 | 5.45 | 5.28
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
| I А |  | 1.01 | 1.24 | 1.2 |  | 0 | 0.02 | 0
| I А |  | 1.78 | 2.2 | 2.13 |  | 0 | 0.03 | 0
| I А |  | 1.53 | 1.89 | 1.83 |  | 0 | 0.03 | 0
| I А |  | 4.17 | 5.14 | 4.98 |  | 0 | 0.08 | 0
Всего: | А |  | 8.49 | 10.47 | 10.14 |  | 0 | 0.16 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 17 июня 2020 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 0.4 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.22 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.96 | 4.35 | 3.09
|  | Q, Мвар | 1.09 | 2.41 | 1.71
| Т-2 | Р, МВт | 2.53 | 3.92 | 3.17
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.17 | 1.76
| Л.Газовая | Р, МВт | 0 | -5.07 | -6.05
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 8.04 | 8.06 | 6.04
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 6.09 | 5.1 | 6.09
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.34 | 0.42 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.23 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 105 | 105 | 105
|  | 2 с | 105 | 105 | 105
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.61 | 7.88 | 7.89
|  | Q, Мвар | 4.22 | 4.37 | 4.37
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.07 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.03
| Л.Газовая-Варгусово | Р, МВт | -1 | 1.2 | 1
| Л.Новая | Р, МВт | -1.1 | 2 | 0.9
| Л.Газовая | Р, МВт | 9.8 | 4.8 | 6
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.55 | 1.03 | 1.03
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.57 | 0.57
| Т-2 | Р, МВт | 0.53 | 1.12 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.62 | 0.61
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.25 | 0.27 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.15 | 0.16
| Т-2 | Р, МВт | 0.13 | 0.19 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.11 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 108 | 108 | 108
|  | 2 с | 108 | 108 | 108
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.89 | 1.73 | 1.72
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.96 | 0.95
| Т-2 | Р, МВт | 1.18 | 2.33 | 2.34
|  | Q, Мвар | 0.65 | 1.29 | 1.3
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -6.62 | -4.33 | -5.22
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -10.01 | -9.21 | -10.97
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 18.68 | 17.63 | 20.25
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 нет тр-ра | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.2 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.11 | 0.11
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | -4.24 | -5.23 | -5.07
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | 4.41 | 5.43 | 5.26
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.25 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.29 | 0.35 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.19 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21 | 0.26 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.14 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.29 | 0.36 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.2 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.16 | 0.19 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.11 | 0.11
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.01 | 0.01
|  | Q, Мвар | 0 | 0.01 | 0.01
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.08 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 6.28 | 7.75 | 7.51
|  | Q, Мвар | 3.48 | 4.29 | 4.16
| Л.Бор-Ручьи | Р, МВт | -6.22 | -7.67 | -7.43
|  | Q, Мвар | -3.45 | -4.25 | -4.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.77 | 2.18 | 2.11
|  | Q, Мвар | 0.98 | 1.21 | 1.17
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.09 | 2.03
|  | Q, Мвар | 0.94 | 1.16 | 1.12
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 6.52 | 8.04 | 7.79
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -3.06 | -3.77 | -3.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
| ИТОГО: | Р, МВт | 20.95 | 29.36 | 27.12

## Прил.1-Мощность ВЭС РДУ
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 17 июня 2020 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 0.4 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.22 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.96 | 4.35 | 3.09
|  | Q, Мвар | 1.09 | 2.41 | 1.71
| Т-2 | Р, МВт | 2.53 | 3.92 | 3.17
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.17 | 1.76
| Л.Газовая | Р, МВт | 0 | -5.07 | -6.05
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 8.04 | 8.06 | 6.04
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 6.09 | 5.1 | 6.09
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.34 | 0.42 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.23 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 105 | 105 | 105
|  | 2 с | 105 | 105 | 105
|  | Место замера U |  | Счетчик ЭЭ
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.61 | 7.88 | 7.89
|  | Q, Мвар | 4.22 | 4.37 | 4.37
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.07 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.03
| Л.Окуловская -3 | Р, МВт | -1 | 1.2 | 1
| Л.Новая | Р, МВт | -1.1 | 2 | 0.9
| Л.Газовая | Р, МВт | 9.8 | 4.8 | 6
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.55 | 1.03 | 1.03
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.57 | 0.57
| Т-2 | Р, МВт | 0.53 | 1.12 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.62 | 0.61
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.25 | 0.27 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.15 | 0.16
| Т-2 | Р, МВт | 0.13 | 0.19 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.11 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
Защита линий
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 108 | 108 | 108
|  | 2 с | 108 | 108 | 108
|  | Место замера U |  | Защита линий
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.89 | 1.73 | 1.72
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.96 | 0.95
| Т-2 | Р, МВт | 1.18 | 2.33 | 2.34
|  | Q, Мвар | 0.65 | 1.29 | 1.3
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -6.62 | -4.33 | -5.22
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -10.01 | -9.21 | -10.97
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 18.68 | 17.63 | 20.25
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.2 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.11 | 0.11
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | -4.24 | -5.23 | -5.07
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | 4.41 | 5.43 | 5.26
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
|  | Место замера U |  | Защита линий
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.25 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.29 | 0.35 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.19 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21 | 0.26 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.14 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.29 | 0.36 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.2 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.16 | 0.19 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.11 | 0.11
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.01 | 0.01
|  | Q, Мвар | 0 | 0.01 | 0.01
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.08 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 6.28 | 7.75 | 7.51
|  | Q, Мвар | 3.48 | 4.29 | 4.16
| Л.Крестецкая-1 | Р, МВт | -6.22 | -7.67 | -7.43
|  | Q, Мвар | -3.45 | -4.25 | -4.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
|  | Место замера U |  | Защита линий
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.77 | 2.18 | 2.11
|  | Q, Мвар | 0.98 | 1.21 | 1.17
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.09 | 2.03
|  | Q, Мвар | 0.94 | 1.16 | 1.12
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 6.52 | 8.04 | 7.79
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -3.06 | -3.77 | -3.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
| ИТОГО: | Р, МВт | 20.95 | 29.36 | 27.12

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость | [12 empty] | Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в период проведения контрольных замеров
[10 empty] | дата: | 17 июня 2020 г.
10-00 часов
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 23.4 | 10.62 | 241.16 | 115 | 34.5 | 10.2 | 4.89 | 19.56
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 23.12 | 15.23 | 195 | 115 | 34.5 | 10.2 | 4.35 | 17.4
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 12.66 |  | 35.5 | 10.4 | 0.23 | 2.3
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.3 | 1.98 | 10.2 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.31 | 3.1
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.3 | 1.13 | 7.96 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.21 | 2.1
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.93 | 4.74 | 16.71 | 115 | 35.6 | 10.1 | 0.58 | 9.21
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.08 | 6.59 | 23.22 | 115 | 35.6 | 10.1 | 0.81 | 12.86
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 15.67 |  |  | 10.5 | 0.28 | 11.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 22.19 |  |  | 10.5 | 0.4 | 16
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 25.51 |  |  | 10.3 | 0.45 | 18
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 495.47 |  |  | 10.5 | 9 | 36
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1099,8 1099,8 |  |  | 4.2 |  |  | 10.5 | 0.08 | 0.2
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.1 | 10.1 | 31.46 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.18 | 11.8
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.2 | 11.3 | 32.8 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.28 | 12.8
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 4.06 |  |  | 10.1 | 0.07 | 1.11
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 3.61 |  |  | 10.1 | 0.06 | 6
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.96 |  |  | 10.1 | 0.05 | 3.13
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 15.16 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.5 |  |  | 10.3 | 0.04 | 4
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0.63 |  |  | 10.2 | 0.01 | 1
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 7.96 |  |  | 10.2 | 0.14 | 14
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 1.26 |  |  | 10.3 | 0.02 | 0.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 1.85 |  |  | 10.3 | 0.03 | 1.2
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 | 0.18 | 7.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.5 |  |  | 10.2 | 0.17 | 6.8
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.47 |  |  | 10.1 | 0.17 | 6.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 16.21 |  |  | 10.1 | 0.28 | 11.2
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 3.99 |  |  | 6.3 | 0.04 | 1
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 6.8 |  |  | 10.2 | 0.12 | 12
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 3.78 |  |  | 10.2 | 0.07 | 7
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 12.65 |  |  | 10.2 | 0.22 | 5.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 11.05 |  |  | 10.2 | 0.19 | 4.75
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 7.83 |  |  | 10 | 0.14 | 8.75
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 3.35 |  |  | 10 | 0.06 | 3.75
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 9.35 |  |  | 6.2 | 0.1 | 10
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 2.8 |  |  | 6.2 | 0.03 | 1.88
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 5.25 |  |  | 10 | 0.09 | 5
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 12.04 |  |  | 9.9 | 0.21 | 21
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 3.94 |  |  | 6.3 | 0.04 | 1
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 16.14 |  |  | 6.3 | 0.18 | 4.5
|  | Т-3 | 1 |  |  | 16.55 |  |  | 10.74 |  |  | 10.1 | 0.19 | 19
55
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.68 |  |  | 10.5 | 0.03 | 1.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0.63 |  |  | 10.5 | 0.01 | 0.63
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 6.96 |  |  | 10.5 | 0.13 | 8.13
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.05 |  |  | 10.5 | 0.06 | 3.75
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 2.25 |  |  | 10.5 | 0.04 | 1.6
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 12.84 |  |  | 10 | 0.22 | 2.2
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0.38 |  |  | 10 | 0.01 | 0.1
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 10.2 | 15.5 | 58.4 | 115 | 35 | 10.3 | 1.98 | 19.8
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 13.21 | 22.8 | 71.9 | 115 | 35 | 10.3 | 2.66 | 26.6
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.95 |  |  | 10.5 | 0.09 | 1.43
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.08 |  |  | 10.5 | 0.16 | 6.4
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 3.11 |  |  | 10.2 | 0.05 | 5
32 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.87 |  |  | 10.5 | 0.07 | 4.38
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 13.92 |  |  | 10.5 | 0.25 | 15.63
33 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.52 |  | 141.2 | 115 |  | 10.2 | 2.49 | 24.9
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.03 |  | 135.6 | 115 |  | 10.2 | 2.39 | 23.9

## Прил.7 Анализ ток нагр. ЛЭП (hidden)
|  | Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров. | [7 empty] | Примечание:
[6 empty] | Дата: | 21 июня 2017 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Бояры
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | -4.87 | -6 | -5.81
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 6.72 | 8.28 | 8.02
|  |  | напряжение | 1с-2с | 110кВ | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 1с | 10кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 11.19 | 13.8 | 13.37
|  |  | Л-4 | А | 6 | 1.48 | 1.82 | 1.76
|  |  | Л-5 | А | 6 | 4.07 | 5.02 | 4.86
|  |  | Л-6 | А | 10 | 3.95 | 4.87 | 4.72
ПС 110 кВ Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -56.3 | -29.1 | -34.75
|  |  |  | РМВт | 2 | -9.8 | -5.07 | -6.05
|  |  |  | QМВАр | 2 | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РМВт | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | QМВАр | 5 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 46.2 | 46.3 | 34.7
|  |  |  | РМВт | 2 | 8.04 | 8.06 | 6.04
|  |  |  | QМВАр | 2 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 35 | 29.3 | 34.98
|  |  |  | РМВт | 2 | 6.09 | 5.1 | 6.09
|  |  |  | QМВАр | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 8.61 | 10.62 | 10.29
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 2.48 | 3.06 | 2.97
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 9.87 | 12.17 | 11.79
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 6.5 | 22.4 | 12.55
|  |  | Л-2 | А | 40 | 10.9 | 26.7 | 15.36
|  |  | Л-5 | А | 20 | 15.2 | 27.3 | 20.45
|  |  | Л-6 | А | 20 | 1.15 | 14.3 | 9.87
|  |  | Л-7 | А | 60 | 13.2 | 26.1 | 19.79
|  |  | Л-9 | А | 20 | 4.3 | 17.5 | 10.6
|  |  | Л-10 | А | 80 | 2.01 | 14.7 | 6.78
|  |  | Л-11 | А | 80 | 4.07 | 16.4 | 10.45
|  |  | Л-12 | А | 40 | 4.66 | 18.3 | 12.4
|  |  | Л-13 | А | 80 | 24.9 | 32.4 | 25
|  |  | Л-14 | А | 20 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | Л-17 | А | 20 | 5.09 | 14.6 | 9.7
|  |  | Л-24 | А | 15 | 1.8 | 10.4 | 7.5
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 40 | 14.6 | 19.7 | 16.8
|  |  | Л-4 | А | 40 | 17.6 | 25.1 | 19
|  |  | Л-8 | А | 40 | 7.9 | 12.4 | 8.9
|  |  | Л-15 | А | 60 | 16.6 | 24.2 | 19.44
|  |  | Л-16 | А | 120 | 5.4 | 17.3 | 9.8
|  |  | Л-18 | А | 60 | 14.87 | 25.3 | 19.7
|  |  | Л-19 | А | 60 | 6.6 | 9.5 | 9.5
|  |  | Л-20 | А | 60 | 20.5 | 29.4 | 24
|  |  | Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | А | 20 | 3.2 | 10.8 | 5.9
|  |  | Л-23 | А | 80 | 9.2 | 21.3 | 15.4
ПС 110 кВ Велилы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 1.37 | 1.69 | 1.64
|  |  | Л-4 | А | 20 | 1.6 | 1.97 | 1.9
|  |  | Л-6 | А | 6 | 0.32 | 0.4 | 0.39
ПС 110 кВ Газовая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3 | I А | 120 | -5.63 | 6.66 | 5.8
|  |  |  | РМВт | 5 | -0.98 | 1.16 | 1.01
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -6.43 | 11.37 | 5.4
|  |  |  | РМВт | 5 | -1.12 | 1.98 | 0.94
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 56.3 | 27.57 | 34.47
|  |  |  | РМВт | 5 | 9.8 | 4.8 | 6
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 3с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 4с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Демянск
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | -20.4 | -29.7 | -33.2
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 26.68 | 42.1 | 45.5
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 2.89 | 3.4 | 3.1
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 5.59 | 8.9 | 8.31
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 1.51 | 2.86 | 3.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 3.44 | 6.7 | 7.2
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | IА | 30 | 3.8 | 19.2 | 18.7
|  |  | Л-6 | IА | 10 | 0.92 | 3.6 | 3.49
|  |  | Л-7 | IА | 20 | 0.76 | 1.75 | 1.7
|  |  | Л-8 | IА | 40 | 1.2 | 2.85 | 2.76
|  |  | Л-9 | IА | 20 | 0.97 | 2.23 | 2.16
Т-2 10
|  |  | Л-1 | IА | 40 | 3.2 | 7.3 | 5.4
|  |  | Л-2 | IА | 30 | 3.36 | 4.14 | 4.01
|  |  | Л-3 | IА | 40 | 4.1 | 6.3 | 6.12
|  |  | Л-4 | IА | 40 | 3.8 | 13.2 | 15.6
|  |  | Л-10 | IА | 6 | 0.14 | 0.17 | 0.16
|  |  | Л-11 | IА | 40 | 0.7 | 3.54 | 3.43
ПС 110 кВ Елисеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -11.38 | -14.03 | -13.6
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 13.59 | 16.76 | 16.24
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 60 | 4.36 | 5.37 | 5.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 2.39 | 2.95 | 2.86
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.65 | 0.8 | 0.78
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 0.15 | 0.19 | 0.18
ПС 110 кВ Заря
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 1.37 | 1.7 | 1.65
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.45 | 0.55 | 0.53
ПС 110 кВ Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -38 | -24.89 | -30
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -57.5 | -52.9 | -63
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 107.3 | 101.3 | 116.35
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 10.6 | 21.3 | 21.4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 1.1 | 1.16 | 1.12
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 9.8 | 15.7 | 16
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 20 | 32.03 | 36.8
|  |  | Л-2 | А | 15 | 6.66 | 8.21 | 7.96
|  |  | Л-4 | А | 15 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  |  | Л-5 | А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | А | 30 | 4.59 | 5.66 | 5.36
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | А | 30 | 3.2 | 7 | 6.78
|  |  | Л-9 | А | 30 | 4.57 | 5.64 | 5.47
|  |  | Л-10 | А | 20 | 4.6 | 9.44 | 9.15
|  |  | Л-11 | А | 60 | 10.3 | 40.8 | 39.7
|  |  | Л-14 | А | 15 | 5.9 | 21.5 | 19.2
ПС 110 кВ Лычково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -24.17 | -29.8 | -28.88
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 25.09 | 30.94 | 29.98
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.11 | 0.13 | 0.13
|  |  | Л-2 | А | 20 | 2.34 | 2.88 | 2.79
|  |  | Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 0.8 | 0.99 | 0.96
|  |  | Л-4 | А | 20 | 3.07 | 3.78 | 3.66
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0.2 | 0.26 | 0.25
|  |  | Л-8 | А | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | Л-9 | А | 30 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | Л-10 | А | 30 | 2.64 | 3.26 | 3.16
|  |  | Л-11 | А | 20 | 1.08 | 1.33 | 1.29
ПС 110 кВ Любница
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.67 | 0.83 | 0.8
|  |  | Л-2 | А | 15 | 2.08 | 2.56 | 2.48
|  |  | Л-3 | А | 10 | 1.71 | 2.11 | 2.04
|  |  | Л-5 | А | 10 | 7.75 | 9.55 | 9.25
|  |  | Л-8 | А | 10 | 0.5 | 0.62 | 0.6
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 0.8 | 0.98 | 0.96
|  |  | Л-6 | А | 10 | 3.2 | 3.95 | 3.83
|  |  | Л-7 | А | 30 | 14 | 17.26 | 16.72
ПС 110 кВ Марево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 113 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 116 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 8.3 | 10.3 | 9.64
|  |  | Л-5 | А | 10 | 5.1 | 6.2 | 6.7
|  |  | Л-6 | А | 30 | 12.5 | 13 | 12.89
|  |  | Л-7 | А | 10 | 2.4 | 2.4 | 2.2
|  |  | Л-8 | А | 20 | 2.8 | 2.7 | 2.57
|  |  | Л-9 | А | 10 | 3.4 | 3.6 | 3
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 9.4 | 11.2 | 10.79
|  |  | Л-2 | А | 10 | 3.5 | 5.6 | 6.1
|  |  | Л-3 | А | 30 | 19 | 24.3 | 23.5
ПС 110 кВ Новая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 510 | 459 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 5.76 | 7.1 | 6.88
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -4.83 | -5.95 | -5.77
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.13 | 0.16 | 0.16
|  |  | Л-2 | А | 20 | 3.73 | 4.6 | 4.45
|  |  | Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 6.55 | 8.08 | 7.83
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | А | 20 | 0.31 | 0.38 | 0.37
|  |  | Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ручьи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 37 | 45.62 | 44.21
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-1 | I А | 120 | -36.62 | -45.16 | -43.76
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0.92 | 1.14 | 1.11
|  |  | Л-10 | А | 20 | 0.52 | 0.64 | 0.62
|  |  | Л-11 | А | 20 | 0.73 | 0.9 | 0.87
|  |  | Л-12 | А | 20 | 1.82 | 2.25 | 2.18
ПС 35 кВ Усть-Волма
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 0.16 | 0.2 | 0.19
|  |  | Л-3 | А | 10 | 1.52 | 1.88 | 1.82
|  |  | Л-4 | А | 8 | 0.84 | 1.03 | 1
ПС 35 кВ Яжелбицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 2.44 | 3.02 | 2.93
|  |  | ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 2.3 | 2.83 | 2.74
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 2.23 | 2.75 | 2.66
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 5.99 | 7.39 | 7.16
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 0.41 | 0.51 | 0.49
|  |  | Л-7 | А | 30 | 3.63 | 4.48 | 4.34
|  |  | Л-8 | А | 20 | 3.66 | 4.51 | 4.37
ПС 35 кВ Нелюшка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 0.35 | 0.43 | 0.42
|  |  | Л-2 | А | 6 | 3.54 | 4.37 | 4.23
|  |  | Л-3 | А | 15 | 5.87 | 7.24 | 7.02
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 2.33 | 2.87 | 2.78
|  |  | Л-5 | А | 20 | 2.01 | 2.48 | 2.4
|  |  | Л-6 | А | 60 | 5.92 | 7.3 | 7.07
|  |  | Л-7 | А | 60 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.69 | 0.85 | 0.82
|  |  | Л-2 | А | 20 | 1.25 | 1.54 | 1.49
|  |  | Л-3 | А | 60 | 3.05 | 3.77 | 3.65
|  |  | Л-8 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | А | 60 | 3.97 | 4.89 | 4.74
ПС 35 кВ Ящерово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 8.61 | 10.62 | 10.29
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -5.97 | -7.36 | -7.13
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 5.43 | 6.7 | 6.49
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0.92 | 1.13 | 1.09
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 1.28 | 1.57 | 1.54
|  |  | Л-4 | А | 20 | 1.44 | 1.78 | 1.72
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 4.36 | 5.37 | 5.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -1.46 | -1.8 | -1.74
Т-1 6
|  |  | Л-7 | А | 20 | 3.2 | 3.94 | 3.82
Т-2 6
|  |  | Л-1 | А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 13.09 | 16.14 | 15.64
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 3.11 | 3.84 | 3.72
|  |  | Л-2 | А | 10 | 5.6 | 6.9 | 6.69
ПС 35 кВ Зайцево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 3.41 | 4.2 | 4.07
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -1.24 | -1.52 | -1.47
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 2.77 | 3.41 | 3.3
|  |  | Л-2 | А | 6 | 3.18 | 3.92 | 3.8
|  |  | Л-3 | А | 15 | 1.05 | 1.3 | 1.26
|  |  | Л-4 |  | 4 | 0.36 | 0.45 | 0.44
ПС 35 кВ Красная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | -1.44 | -1.78 | -1.72
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | 1.44 | 1.78 | 1.72
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | КЛ-Есипово | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Поля
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -1.44 | -1.78 | -1.72
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 3.44 | 4.24 | 4.11
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-3 | А | 15 | 0.51 | 0.63 | 0.61
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 6.46 | 7.96 | 7.71
ПС 35 кВ Синяя
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | -1.02 | -1.26 | -1.22
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 1.58 | 1.95 | 1.89
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 30 | 3.24 | 3.99 | 3.87
|  |  | Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Черный Ручей
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-6 | А | 10 | 0.1 | 0.12 | 0.12
|  |  | Л-7 | А | 20 | 1.27 | 1.56 | 1.51
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 0.27 | 0.33 | 0.32
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.24 | 0.3 | 0.29
|  |  | Л-3 | А | 10 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Ямник
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 0.71 | 0.88 | 0.85
|  |  | Л-6 | А | 15 | 0.31 | 0.38 | 0.37
|  |  | Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  |  | Л-3 | А | 20 | 0.23 | 0.28 | 0.27
|  |  | Л-4 | А | 20 | 1.22 | 1.51 | 1.46
ПС 35 кВ Дворец
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -7.5 | -8.46 | -8.35
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 10.5 | 12.17 | 11.94
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 40 | 7.58 | 9.35 | 9.06
Т-2 6
|  |  | Л-4 | А | 40 | 2.27 | 2.8 | 2.71
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 3.15 | 3.89 | 3.77
|  |  | Л-2 | А | 15 | 1.1 | 1.36 | 1.32
ПС 35 кВ Есипово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | 10 | 8.11 | 10 | 9.69
|  |  | Л-4 | А | 10 | 0.45 | 0.56 | 0.54
|  |  | Л-5 | А | 10 | 3.73 | 4.6 | 4.46
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 15 | 2.03 | 2.5 | 2.42
ПС 35 кВ Зеленая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 30 | 2.48 | 3.06 | 2.96
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | 20 | 5.51 | 6.8 | 6.59
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 3.07 | 3.78 | 3.66
|  |  | Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Молвотицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 1.51 | 1.86 | 1.81
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А |  | 2.49 | 3.07 | 2.97
|  |  | Л-2 | А |  | 0.25 | 0.31 | 0.3
|  |  | Л-3 | А |  | 0.19 | 0.23 | 0.22
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А |  | 1.03 | 1.27 | 1.23
|  |  | Л-5 | А |  | 1.08 | 1.33 | 1.29
|  |  | Л-6 | А |  | 0.29 | 0.36 | 0.36
ПС 35 кВ Полново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.06 | 0.07 | 0.07
|  |  | Л-3 | А | 20 | 3.42 | 4.22 | 4.09
|  |  | Л-4 | А | 10 | 2.17 | 2.67 | 2.59
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 2.46 | 3.05 | 2.95
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Почеп
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 13.76 | 16.96 | 16.43
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -7.75 | -9.55 | -9.25
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  |  |  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 2.92 | 3.6 | 3.49
|  |  | Л-6 | А | 15 | 1.68 | 2.07 | 2.01
|  |  | Л-7 | А | 40 | 3.08 | 3.8 | 3.68
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 8.05 | 9.91 | 9.6
|  |  | Л-3 | А | 20 | 1.91 | 2.36 | 2.29
|  |  | Л-4 | А | 20 | 2.22 | 2.74 | 2.66
|  |  | Л-5 | А | 15 | 0.97 | 1.2 | 1.16
ПС 35 кВ Невская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 0.94 | 1.16 | 1.12
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 3.21 | 3.96 | 3.84
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Новое Рахино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 37.47 | 46.2 | 44.77
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | -17.56 | -21.65 | -20.97
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 40 | 15.25 | 18.8 | 18.22
|  |  | Л-3 | А | 40 | 25.63 | 31.6 | 30.62
|  |  | Л-7 | А | 40 | 58.39 | 72 | 69.77
|  |  | Л-5 | А | 40 | 10.71 | 13.2 | 12.79
|  |  | Л-9 | А | 40 | 4.54 | 5.6 | 5.43
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 40 | 36.33 | 44.8 | 43.41
|  |  | Л-4 | А | 40 | 24.65 | 30.4 | 29.46
|  |  | Л-6 | А | 40 | 46.35 | 57.2 | 55.5
|  |  | Л-8 | А | 40 | 2.6 | 3.2 | 3.1
РП Миронеги
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-5 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
РП Горное
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-4 РП Миронеги | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
РП Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 5.43 | 6.69 | 6.48
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 0.88 | 1.09 | 1.06
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0.87 | 1.07 | 1.04
|  |  | Л-4 | I А |  | 0.44 | 0.53 | 0.5
|  |  | Л-6 | I А |  | 3.24 | 4 | 3.88
РП Ярково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 15.25 | 18.8 | 18.22
|  |  | Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 36.33 | 44.8 | 43.41
|  |  | Л-1 | I А |  | 14.47 | 17.84 | 17.29
|  |  | Л-2 | I А |  | 8.6 | 10.6 | 10.27
|  |  | Л-3 | I А |  | 11.56 | 14.26 | 13.82
|  |  | Л-4 | I А |  | 16.95 | 20.9 | 20.25