## Бланки БЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
|  |  | дата: | 17 июня 2020 г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Прогресс
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 80 | -11.1 | -5.7 | -5.7
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | 4 | -2 | -1 | -1
| Q МВАр | 5 | 1 | 0.5 | 0.5
| I A | 80 | 44.4 | 69.3 | 57.4
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт | 5 | 8.1 | 12 | 10
| Q МВАр- | 5 | 4 | 6 | 5
| I A | 80 | 5.6 | 22.8 | 17.2
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-4 | P МВт | 5 | 1 | 4 | 3
| Q МВАр- | 5 | 0.5 | 2 | 1.5
| I A | 80 | -11.1 | -5.7 | -5.7
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт | 5 | -2 | -1 | -1
| Q МВАр | 5 | 1 | 0.5 | 0.5
| I A | 5 | 50 | 51.3 | 46
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт | 5 | 9 | 9 | 8 | АЧР
| Q МВАр | 5 | 4.5 | 4.5 | 4
| I A | 80 | -27.8 | -39.9 | -40.2
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | 5 | -5 | -7 | -7 | АОСН,АЧР
| Q МВАр | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.5
| I A | 80 | -22.2 | -34.2 | -34.5
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | 5 | -4 | -6 | -6 | АОСН,АЧР
| Q МВАр | 5 | 2 | 3 | 3
| I A | 400 | 64.9 | 277.3 | 170.3 | АЧР
10 | P МВт | 2 | 1.03 | 4.45 | 2.73
| Q МВАр |  | 0.5 | 2.22 | 1.3
Т-1 | I A | 120 | 4 | 11 | 9
35 | P МВт | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.5
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.3 | 0.25
110 | I A | 80 | 7.1159 | 29.258 | 18.515
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-23 | I A |  | 0.5 | 1 | 0.6 | АОСН,АЧР | 0.008 | 0.016 | 0.01
Л-21 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АОСН,АЧР | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 5 | 9 | 9 | АЧР | 0.079 | 0.144 | 0.144
Л-19 | I A |  | 0 | 0.1 | 0 | АЧР | 0 | 0.002 | 0
Л-17 | I A |  | 16.7 | 23.9 | 18.5 | АЧР | 0.265 | 0.383 | 0.297
Л-9 | I A |  | 3 | 28.5 | 14.7 | АЧР | 0.048 | 0.457 | 0.236
Л-5 | I A |  | 11.5 | 15.3 | 22.5 | АЧР | 0.183 | 0.245 | 0.361
Л-7 | I A |  | 0 | 126 | 61.5 | АОСН,АЧР | 0 | 2.022 | 0.987
Л-3 | I A |  | 2.7 | 4.1 | 3.5 | АОСН,АЧР | 0.043 | 0.066 | 0.056
Л-15 | I A |  | 7.6 | 14 | 11.7 | АЧР | 0.121 | 0.225 | 0.188
Л-11 | I A |  | 12.3 | 43.8 | 19.3 | АОСН.АЧР | 0.196 | 0.703 | 0.31
Л-25 | I A |  | 5.6 | 11.6 | 9 | АОСН,АЧР | 0.089 | 0.186 | 0.144
Всего 1с. |  |  | 64.9 | 277.3 | 170.3 |  | 1.03 | 4.45 | 2.73
БАЛАНС 1с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.03 | 4.45 | 2.73
положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
10 | I A |  | 195 | 279.2 | 137.1
| P МВт |  | 3.1 | 4.48 | 2.2
| Q МВАр |  | 1.5 | 2.24 | 1.1
Т-2 | I A |  | 10.037 | 9.4 | 11.3
35 | P МВт |  | 0.5 | 0.5 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.25 | 0.25 | 0.3
110 | I A |  | 20.679 | 28.6018 | 15.957
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-16 | I A |  | 10.5 | 22 | 8 | АЧР | 0.167 | 0.35 | 0.127
Л-12 | I A |  | 15 | 24.3 | 13 | АОСН,АЧР | 0.238 | 0.386 | 0.207
Л-8 | I A |  | 12.3 | 23.2 | 10 | АОСН,АЧР | 0.196 | 0.369 | 0.159
Л-2 | I A |  | 8 | 11.5 | 9 | АЧР | 0.127 | 0.183 | 0.143
Л-1 | I A |  | 10.3 | 36.4 | 9.6 | АЧР | 0.164 | 0.579 | 0.153
Л-14 | I A |  | 23.1 | 32.3 | 19 | АЧР | 0.367 | 0.513 | 0.302
Л-13 | I A |  | 28.4 | 34.4 | 16.7 | АОСН,АЧР | 0.451 | 0.547 | 0.265
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A |  | 28.5 | 32.5 | 17.3 | АОСН,АЧР | 0.453 | 0.517 | 0.275
Л-22 | I A |  | 58.9 | 62.6 | 34.5 | АЧР | 0.936 | 0.995 | 0.548
Л-24 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АОСН,АЧР | 0 | 0 | 0
Всего 2с. |  |  | 195 | 279.2 | 137.1 |  | 3.1 | 4.44 | 2.18
Всего по ПС: |  |  | 259.9 | 556.5 | 307.4 |  | 4.13 | 8.89 | 4.91
БАЛАНС 2с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
| 2с |  | 116 | 114 | 115
35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.6 | 10.6
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (МВт) |  |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1,5 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
Т-2 | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| A | 40 | 18 | 16 | 19
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 | P МВт |  | 1 | 0.9 | 1 | АЧР
Т-1 | Q МВАр |  | 0.4428 | 0.4 | 0.4428
| I A | 40 | 6 | 4 | 7
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 | P МВт |  | 0.3 | 0.2 | 0.4 | АЧР
Т-2 | Q МВАр |  | 0.0864 | 0.05 | 0.0864
| I A | 30 | 5 | 3 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-1 | P МВт |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | АЧР
Т-1 | Q МВАр |  | 0.0864 | 0.1 | 0.0864
| I A | 30 | 4 | 2 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-2 | P МВт |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 | АЧР
Т-2 | Q МВАр |  | 0.0594 | 0.05 | 0.0594
| I A | 40 | 5 | 4 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 | P МВт |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | АЧР
Т-2 | Q МВАр |  | 0.1188 | 0.1 | 0.1188
| I А | 20 | 103 | 225 | 81.4
10 | P МВт | нет | 1.6 | 3.6 | 1.3
| Q МВАр | нет | 0.8 | 1.8 | 0.6
Т-1 | I A | 80 | 23 | 19 | 24 | АЧР
35 | P МВт | нет | 1.3 | 1.1 | 1.3
| Q МВАр | нет | 0.6 | 0.5 | 0.6
110 | I A | 40
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-11 | I А | 40 | 13.5 | 32.7 | 2.1 | АЧР,АОСН | 0.215 | 0.52 | 0.033
Л-8 | I А | 30 | 9.6 | 31.2 | 6.5 | АЧР,АОСН | 0.153 | 0.496 | 0.103
Л-1 | I А | 20 | 8.3 | 27.1 | 10.4 | АЧР,АОСН | 0.132 | 0.431 | 0.165
Л-4 | I А | 20 | 29.5 | 49.4 | 18 | АЧР | 0.469 | 0.785 | 0.286
Л-10 | I А | 40 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | АЧР,АОСН | 0.003 | 0.002 | 0.003
Л-2 | I А | 40 | 7.9 | 44 | 24.5 | АЧР,АОСН | 0.126 | 0.699 | 0.389
Л-3 | I А | 20 | 34 | 40.5 | 19.7 | АЧР | 0.54 | 0.644 | 0.313
Всего по 1с. |  |  | 103 | 225 | 81.4 |  | 1.64 | 3.58 | 1.29
БАЛАНС 1с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 1 | 1 | 1
| I A | 20 | 170 | 136.7 | 117.6
10 | P МВт | нет | 2.7 | 2.1 | 1.8
| Q МВАр | нет | 1.3 | 1 | 0.9
Т-2 | I A | 80 | 15 | 10 | 16 | АЧР
35 | P МВт | нет | 0.8 | 0.6 | 0.9
| Q МВАр | нет | 0.4 | 0.3 | 0.45
110 | I A | 40 |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | I A | 40 | 32.7 | 23.9 | 22.8 | АЧР | 0.5 | 0.365 | 0.349
Л-12 | I A | 40 | 8 | 5 | 4.6 | АЧР | 0.122 | 0.076 | 0.07
Л-5 | I A | 40 | 5.3 | 2.9 | 2.4 | АЧР,АОСН | 0.081 | 0.044 | 0.037
Л-9 | I A | 40 | 16 | 13.3 | 1.8 | АЧР | 0.245 | 0.203 | 0.028
Л-7 | I A | 40 | 23 | 22 | 12.5 | АЧР | 0.352 | 0.336 | 0.191
Л-13 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A | 20 | 85 | 69.6 | 73.5 | АЧР | 1.3 | 1.064 | 1.124
Всего по 2с. |  |  | 170 | 136.7 | 117.6 |  | 2.6 | 2.09 | 1.8
Всего по ПС: |  |  | 273 | 361.7 | 199 |  | 4.24 | 5.67 | 3.09
БАЛАНС 2с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 6 | 6 | 6
напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
| 2с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
35кВ | 1с | 2.5 | 36.2 | 36.2 | 35.4
| 2с | 2.5 | 36.4 | 36.6 | 36.5
10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Огнеупоры
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 80 | 13.9 | 11.5 | 11.5
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт(+) | 40 | 2.5 | 2 | 2
| Q МВАр(+) | 40 | 1.25 | 1 | 1
| I A | 80 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт(+) | 40 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
| I A | 500 | 500 | 500 | 500
ф.связи-1 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 250 | 369 | 393 | 315
ф.связи-2 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 400 | 400 | 400 | 400
ввод-1 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 500 | 500 | 615 | 538
ввод-2 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I A | 400 | -55.05 | -2.17 | -21.66 | АЧР
6 | P МВт (-) | 15 | -0.5 | -0.02 | -0.2 | АОСН
| Q МВАр | 15 | 1.1 | 1.05 | 1
Т-1 35 | I A | 100 | 24 | 43.44 | 43.44
| P МВт | 10 | 1.31 | 2.4 | 2.4 | АОСН,АЧР
| Q МВАр | 10 | 0.7 | 1 | 1
110 | I A | 50 | 4.48 | 1.43 | 2.28
положение анцапф
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | -12.24 | -10.36
| I A | 500 | 32.49 | 50 | 11
6 | P МВт(+) | 15 | 0.3 | 0.46 | 0.1 | АОСН
| Q МВАр(+) | 15 | 0 | 0.23 | 0.05
Т-2 35 | I A | 50 | 25.69 | 23.53 | 27.15
| P МВт | 5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | АОСН,АЧР
| Q МВАр | 5 | 0.1 | 0 | 0
110 | I A | 40 | 9.44 | 10.12 | 9.2
положение анцапф
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 119 | 115 | 115
| 2с | 25 | 119 | 115 | 115
35кВ | 1с | 8 | 36 | 36.5 | 36.5
| 2с | 8 | 36 | 36.5 | 36.5
6кВ | 1с | 1.5 | 6 | 6.1 | 6.1
| 2с | 1.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | -12.3 | -10.3
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Рудничная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 125.46 | 129.32 | 117.92
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 22 | 22.5 | 20.5
| Q МВАр |  | 11 | 11.25 | 10.25
| I A |  | -113.9 | -120.6 | -109.1
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт- |  | -20 | -21 | -19
| Q МВАр- |  | 10 | 10.5 | 9.5
| I A |  | 160 | 110.1 | 112.98
6 | P МВт |  | 1.45 | 1 | 1.02
| Q МВАр |  | 0.31 | 0.29 | 0.22
Т-1 35 | I A |  | 10.3 | 9.5 | 8.9
| P МВт |  | 0.55 | 0.5 | 0.47
| Q МВАр |  | 0.16 | 0.25 | 0.23
110 | I A |  | 11.4 | 8.6 | 8.6
положение анцапф
| I A |  | 0 | 0 | 0
6 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
Т-2 35 | I А |  | 0 | 0 | 0
| P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
напряж.110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
| 2с |  | 116 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
6кВ | 1с |  | 6 | 6 | 6
| 2с |  | 6 | 6 | 6
|  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сушилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 120 | 15.3 | 15 | 15.3
CВ-110 кВ | P МВт | 10 | 3.3 | 3 | 3.3
| Q МВАр | 10 | 1.6 | 1.5 | 1.6
| I, A | 100 | 2.4 | 5.4 | 7
Т-1 10 | P МВт | 10 | 0.04 | 0.09 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.02 | 0.04 | 0.06
110 | I A |  | 0.21 | 0.48 | 0.63
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 |  |  | 1 | 2 | 2.5 |  | 0.016 | 0.031 | 0.04
Л-3 |  |  | 0.7 | 0.8 | 1.2 |  | 0.011 | 0.013 | 0.019
Л-4 |  |  | 0.7 | 1 | 1.1 |  | 0.011 | 0.016 | 0.017
Всего по 1с. |  |  | 2.4 | 3.8 | 4.8 |  | 0.04 | 0.06 | 0.08
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I, A | 100 | 1.2 | 0 | 0
Т-2 выводили в ремонт 10 | P МВт | 10 | 0.02 | 0 | 0
| Q МВАр | 10 | 0.01 | 0 | 0
110 | I A | нет | 0.11 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 2.2 |  | 0.019 | 0.025 | 0.035
Всего по 2с. |  |  | 1.2 | 1.6 | 2.2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.04
Всего по ПС: |  |  | 3.6 | 5.4 | 7 |  | 0.06 | 0.09 | 0.12
напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Починная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0 | нет приборов учета
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 6.4 | 6.4 | 9.1
Т-1 10 | P МВт | нет | 0.07 | 0.1 | 0.14
| Q МВАр | нет | 0.03 | 0.05 | 0.07
110 | I A |  | 0.55 | 0.6 | 0.78
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 1 | 1.1 | 1.7 |  | 0.015 | 0.017 | 0.026
Л-2 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.8 |  | 0.021 | 0.021 | 0.027
Всего по 1с. |  |  | 2.4 | 2.5 | 3.5 |  | 0.04 | 0.04 | 0.05
положение анцапф |  |  | 18 | 18 | 18
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 в резерве 10 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.6 |  | 0.005 | 0.008 | 0.009
Л-4 |  |  | 0.9 | 1.3 | 2.4 |  | 0.014 | 0.02 | 0.036
Л-5 |  |  | 1 | 1.2 | 1.6 |  | 0.015 | 0.018 | 0.024
Л-6 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002
Л-7 |  |  | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  | 0.018 | 0.012 | 0.014
Всего по 2с. |  |  | 3.5 | 3.9 | 5.6 |  | 0.05 | 0.06 | 0.09
Всего по ПС: |  |  | 5.9 | 6.4 | 9.1 |  | 0.09 | 0.1 | 0.14
напряж. 110кВ |  |  | 116 | 114 | 115 |  | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Мошенское
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -50.4 | -51.3 | -45.2
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт |  | -9 | -9 | -8
| Q МВАр |  | 4.5 | 4.5 | 4
| I A |  | 59.3 | 64.9 | 60.4
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 10.6 | 11.4 | 10.7
| Q МВАр |  | 5.3 | 5.7 | 5.3
| I A |  | 50.4 | 51.3 | 45.2
CВ-110 кВ | P МВт- |  | 9 | 9 | 8
| Q МВАр- |  | 4.5 | 4.5 | 4
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 23.8 | 47.7 | 45.4
10 | P МВт |  | 0.4 | 0.7 | 0.7
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.35 | 0.35
Т-1 | I A |  | 1.8 | 1.3 | 1.3
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.8 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.3 | 0.3
110 | I A |  | 2.59 | 4.58 | 4.34
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 13.3 | 27.6 | 27.9 | АЧР | 0.201 | 0.418 | 0.422
Л-4 | I A |  | 4.5 | 7.7 | 7.6 | АЧР | 0.068 | 0.117 | 0.115
Л-5 | I A |  | 2 | 2.9 | 2.5 | АЧР | 0.03 | 0.044 | 0.038
Л-6 | I A |  | 2.6 | 6.4 | 4 | АЧР | 0.039 | 0.097 | 0.061
Л-7 | I A |  | 1.4 | 3.1 | 3.4 | АЧР | 0.021 | 0.047 | 0.051
Всего по 1с. |  |  | 23.8 | 47.7 | 45.4 |  | 0.36 | 0.72 | 0.69
| I A |  | 9.9 | 19.1 | 20.3
10 | P МВт |  | 0.15 | 0.29 | 0.31
| Q МВАр |  | 0.7 | 0.14 | 0.15
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0.85 | 1.68 | 1.77
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 |  |  | 7.6 | 14.9 | 14.3 | АЧР | 0.115 | 0.226 | 0.216
Л-3 |  |  | 1.3 | 1.9 | 3.2 | АЧР | 0.02 | 0.029 | 0.048
Л-8 |  |  | 1 | 2.3 | 2.8 | АЧР | 0.015 | 0.035 | 0.042
Всего по 2с |  |  | 9.9 | 19.1 | 20.3 |  | 0.15 | 0.29 | 0.31
Всего по ПС: |  |  | 33.7 | 66.8 | 65.7 |  | 0.51 | 1.01 | 1
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
| 2с |  | 116 | 114 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ягайлово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 28.5 | 40.6 | 40.2
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт |  | 5 | 7 | 7
| Q МВАр |  | 2.5 | 3.5 | 3.5
| I A |  | -26.9 | -26.9 | -26.4
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | -4.72 | -4.64 | -4.6
| Q МВАр |  | 2.3 | 2.3 | 2.3
| I A |  | -0.6 | -0.8 | -0.4
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | P МВт |  | -0.03 | -0.04 | -0.02
| Q МВАр |  | 0.04 | 0.08 | 0.08
| I A |  | 18 | 22.9 | 25.8
10 | P МВт |  | 0.28 | 0.36 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.14 | 0.18 | 0.2
Т-1 35 | I A |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 1.58 | 2.07 | 2.29
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 1.9 | 1.8 | 1.7 |  | 0.029 | 0.028 | 0.026
Л-2 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.006 | 0.008 | 0.009
Л-5 |  |  | 2.7 | 3.5 | 3.5 |  | 0.042 | 0.055 | 0.054
Всего |  |  | 5 | 5.8 | 5.8 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 в резерве 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | IA |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.006 | 0.008 | 0.009
Л-4 |  |  | 2 | 1.7 | 1.8 |  | 0.031 | 0.027 | 0.028
Л-6 |  |  | 1.9 | 0.9 | 2 |  | 0.029 | 0.014 | 0.031
Л-7 |  |  | 2 | 3.8 | 3.5 |  | 0.031 | 0.059 | 0.054
Л-8 |  |  | 5.1 | 7.3 | 8.8 |  | 0.079 | 0.114 | 0.136
Л-9 |  |  | 1.6 | 2.9 | 3.3 |  | 0.025 | 0.045 | 0.051
Всего |  |  | 13 | 17.1 | 20 |  | 0.2 | 0.27 | 0.31
Всего по ПС: |  |  | 18 | 22.9 | 25.8 |  | 0.28 | 0.36 | 0.4
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
БАЛАНС 110 кВ | А
БАЛАНС 10 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Устюцкое
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 17.5 | 6 | 43.8
Т-1 10 | P МВт |  | 0.27 | 0.09 | 0.69
| Q МВАр |  | 0.13 | 0.04 | 0.34
110 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 0.6
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 8 | 3 | 18 |  | 0.124 | 0.047 | 0.283
Л-2 |  |  | 2.5 | 0.5 | 7 |  | 0.039 | 0.008 | 0.11
Л-3 |  |  | 1.5 | 1 | 4.5 |  | 0.023 | 0.016 | 0.071
Л-4 |  |  | 2.5 | 1 | 6.3 |  | 0.039 | 0.016 | 0.099
Л-5 |  |  | 3 | 0.5 | 8 |  | 0.046 | 0.008 | 0.126
Всего по ПС: |  |  | 17.5 | 6 | 43.8 |  | 0.271 | 0.095 | 0.689
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кабожа
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 3.3 | 6 | 6
Т-1 10 | P МВт |  | 0.05 | 0.09 | 0.09
| Q МВАр |  | 0.02 | 0.04 | 0.04
110 | I A |  | 0.56 | 0.56 | 0.56
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-2 |  |  | 0.5 | 1.5 | 2 |  | 0.01 | 0.02 | 0.03
Л-3 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-4 |  |  | 1.5 | 2 | 1.5 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 3.3 | 6 | 6 |  | 0.05 | 0.09 | 0.09
положение анцапф |  |  | 6 | 6 | 6
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 17.4 | 29.2 | 23.4
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт- |  | 3 | 5 | 4
| Q МВАр- |  | 1.5 | 2.5 | 2
| I A |  | 17.4 | 29.2 | 23.4
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт |  | 3 | 5 | 4
| Q МВАр |  | 1.5 | 2.5 | 2
| I A |  | -4.9 | 1.62 | -2.43
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт |  | -0.8 | 0.3 | -0.42
| Q МВАр |  | 0.4 | 0.15 | 0.21
| I A |  | 211.5 | 216.2 | 181.3 | АЧР
10 | P МВт |  | 3.36 | 3.4 | 2.85
| Q МВАр |  | 1.7 | 1.7 | 1.4
Т-1 35 | I A |  | 11 | 11 | 11 | АЧР
| P МВт |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.35 | 0.35
110 | I A |  | 22.74 | 23.38 | 19.99
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 87.6 | 61.8 | 53.9 | АОСН | 1.392 | 0.973 | 0.849
Л-9 | I A |  | 2.3 | 4.6 | 2.9 |  | 0.037 | 0.072 | 0.046
Л-1 | I A |  | 10.1 | 27.2 | 16.3 |  | 0.161 | 0.428 | 0.257
Л-8 | I A |  | 1.4 | 2.4 | 3.2 | АОСН | 0.022 | 0.038 | 0.05
Л-10 | I A |  | 1 | 7 | 2.7 | АОСН | 0.016 | 0.11 | 0.043
Л-11 | I A |  | 109.1 | 113.2 | 102.3 |  | 1.734 | 1.782 | 1.611
Всего по 1с. |  |  | 211.5 | 216.2 | 181.3 |  | 3.36 | 3.4 | 2.86
положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
| I A |  | 150.5 | 324.3 | 282.1 | АЧР
10 | P МВт |  | 2.4 | 5.1 | 4.4
| Q МВАр |  | 1.2 | 2.5 | 2.2
Т-2 35 | I A |  | 11 | 11 | 11 | АЧР
| P МВт |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.35 | 0.35
110 | I A |  | 16.96 | 33.4 | 29.24
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 7.6 | 115 | 109.8 | АОСН | 0.118 | 1.81 | 1.729
Л-5 | I A |  | 36.2 | 61.1 | 55.3 | АОСН | 0.564 | 0.962 | 0.871
Л-4 | I A |  | 34.1 | 57.7 | 46.8 |  | 0.532 | 0.908 | 0.737
Л-7 | I A |  | 1.9 | 6.5 | 3.6 | АОСН | 0.03 | 0.102 | 0.057
Л-6 | I A |  | 2.1 | 11.5 | 7.2 | АОСН | 0.033 | 0.181 | 0.113
Л-12 | I A |  | 68.3 | 72.2 | 59.2 | АОСН | 1.065 | 1.137 | 0.932
Л-14 | I A |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.005 | 0.005 | 0.003
Всего по 2с. |  |  | 150.5 | 324.3 | 282.1 |  | 2.35 | 5.11 | 4.44
Всего по ПС: |  |  | 362 | 540.5 | 463.4 |  | 5.71 | 8.51 | 7.3
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 113 | 114
| 2с |  | 115 | 113 | 114
35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.8 | 35.8
| 2с |  | 36.5 | 36.5 | 36.5
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.3 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
НРУ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 23 | 35 | 29
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 4 | 6 | 5
| Q МВАр |  | 2 | 3 | 2.5
| I A |  | 17.2 | 29.2 | 29
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт |  | 3 | 5 | 5
| Q МВАр |  | 1.5 | 2.5 | 2.5
| I A ( -) |  | -17.2 | -29.2 | -28.9
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт (-) |  | -3 | -5 | -5
| Q МВАр (-) |  | 1.5 | 2.5 | 2
| I A ( -) |  | -17.2 | -29.2 | -23.2
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт (-) |  | -3 | -5 | -4
| Q МВАр (-) |  | 1.5 | 2.5 | 2
| I A ( -) |  | -5.8 | -5.6 | -5.8
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-1 | P МВт (-) |  | -1 | -1 | -1
| Q МВАр (-) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-2 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1ш |  | 115 | 113 | 114
| 2ш |  | 115 | 113 | 114
МШВ-110
БАЛАНС | А |  | 0 | 0.2 | 0.1
БАЛАНС | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Беззубцево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 21.5 | 33.5 | 32
CВ-110 кВ | P МВт |  | 3.73 | 5.7 | 5.5
| Q МВАр |  | 1.9 | 2.8 | 2.7
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 в резерве 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 11 | 11 | 15 |  | 0.17 | 0.17 | 0.23
Л-3 |  |  | 16.5 | 17 | 21 |  | 0.25 | 0.26 | 0.32
Л-5 |  |  | 22 | 23 | 28 |  | 0.34 | 0.36 | 0.43
Всего по 1с. |  |  | 49.5 | 51 | 64 |  | 0.76 | 0.79 | 0.98
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 73 | 77 | 100
Т-2 10 | P МВт |  | 1.13 | 1.2 | 1.54
| Q МВАр |  | 0.6 | 0.6 | 0.7
110 | I A |  | 6.47 | 6.95 | 8.95
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 |  |  | 5.5 | 6 | 10 |  | 0.08 | 0.09 | 0.15
Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 |  |  | 18 | 20 | 26 |  | 0.28 | 0.31 | 0.4
Всего по 2с. |  |  | 23.5 | 26 | 36 |  | 0.36 | 0.4 | 0.55
Всего по ПС: |  |  | 73 | 77 | 100 |  | 1.12 | 1.19 | 1.53
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 113 | 114
| 2с |  | 115 | 113 | 114
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Погорелово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 4 | 7.5 | 7
Т-2 10 | P МВт |  | 0.06 | 0.11 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
110 | I A
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 |  | 0.02 | 0.04 | 0.04
Л-4 |  |  | 2 | 3 | 2.5 |  | 0.03 | 0.05 | 0.04
Л-5 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 4 | 7.5 | 7 |  | 0.07 | 0.12 | 0.11
положение анцапф |  |  | 16 | 16 | 16
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Вятка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 в ремонте 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 |  |  | 3.7 | 4.5 | 4 |  | 0.06 | 0.07 | 0.06
Л-5 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 |  |  | 0.8 | 1 | 1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с |  |  | 4.9 | 6 | 5.5 |  | 0.08 | 0.1 | 0.09
положение анцапф |  |  | 10 | 10 | 10
| I A |  | 11 | 13.1 | 15.1
Т-2 10 | P МВт |  | 0.17 | 0.2 | 0.23
| Q МВАр |  | 0.08 | 0.1 | 0.11
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 4 | 5 | 7.5 |  | 0.06 | 0.08 | 0.12
Л-2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с |  |  | 6.1 | 7.1 | 9.6 |  | 0.09 | 0.11 | 0.15
Всего по ПС: |  |  | 11 | 13.1 | 15.1 |  | 0.17 | 0.21 | 0.24
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кулотино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 34.1 | 57.9 | 42.5
Т-1 | P МВт |  | 0.55 | 0.94 | 0.69
| Q МВар |  | 0.27 | 0.47 | 0.34
10 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 (в резерве) | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВар |  | 0 | 0 | 0
110 | I A | [5 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 3.5 | 5.6 | 4.2 | АЧР | 0.057 | 0.091 | 0.068
Л-2 |  |  | 1.7 | 2.5 | 3.2 | АЧР | 0.028 | 0.04 | 0.052
Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-4 |  |  | 0.5 | 1.2 | 0.9 | АЧР | 0.008 | 0.019 | 0.015
Л-5 |  |  | 4.7 | 17.5 | 7.4 | АЧР | 0.076 | 0.283 | 0.12
Л-6 |  |  | 19 | 23 | 19 | АЧР | 0.308 | 0.373 | 0.308
Л-7 |  |  | 2.7 | 4.8 | 4.3 | АЧР | 0.044 | 0.078 | 0.07
Л-8 |  |  | 2 | 3.3 | 3.5 | АЧР | 0.032 | 0.053 | 0.057
Всего по ПС: |  |  | 34.1 | 57.9 | 42.5 |  | 0.55 | 0.94 | 0.69
Положение анцапф |  |  | 2 | 2 | 2
Напряжение | 110кВ |  | 117 | 115 | 116
Напряжение | 10кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парахино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 488 | 315 | 388 | АЧР
Т-1 | P МВт |  | 4.65 | 3 | 3.7
| Q МВАр |  | 2.3 | 1.5 | 1.8
КЛ-90 | I A
Положение анцапф
Напряжение | 110кв | нет | 0 | 0 | 0
Напряжение | 6кв |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любытино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 131 | 138 | 126.5
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 23 | 24 | 22
| Q МВАр |  | 11.5 | 12 | 11
| I A |  | -125.46 | -129.32 | -117.92
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | -22 | -22.5 | -20.5
| Q МВАр |  | 11 | 11.25 | 10.25
| I A |  | 32.5 | 52.5 | 52.6
10 | P МВт |  | 0.5 | 0.8 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.25 | 0.4 | 0.4
Т-1 | I A |  | 1.8 | 1.3 | 1.3
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.8 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.3 | 0.3
110 | I A |  | 3.43 | 5.1 | 5.11
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 4.2 | 9.7 | 7.3 | АЧР | 0.065 | 0.151 | 0.114
Л-7 | I A |  | 3.8 | 7.4 | 7.8 | АОСН,АЧР | 0.059 | 0.115 | 0.122
Л-8 | I A |  | 2.3 | 3.6 | 3.6 | АОСН,АЧР | 0.036 | 0.056 | 0.056
Л-2 | I A |  | 8.8 | 11.8 | 14.3 | АЧР | 0.137 | 0.184 | 0.223
Л-3 | I A |  | 5.8 | 7 | 5.5 | АЧР | 0.09 | 0.109 | 0.086
Л-4 | I A |  | 7.6 | 12.7 | 14.1 | АЧР | 0.118 | 0.198 | 0.22
Всего по 1с. |  |  | 32.5 | 52.2 | 52.6 |  | 0.51 | 0.81 | 0.82
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 17.7 | 35.6 | 34.3
10 | P МВт |  | 0.28 | 0.56 | 0.53
| Q МВАр |  | 0.14 | 0.28 | 0.26
Т-2 | I A |  | 1.8 | 1.3 | 1.3
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.8 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.3 | 0.3
110 | I A |  | 2.11 | 3.58 | 3.47
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.5 | АЧР | 0.006 | 0.009 | 0.008
Л-6 | I A |  | 3.9 | 7.3 | 7.4 | АОСН,АЧР | 0.061 | 0.114 | 0.115
Л-11 | I A |  | 9 | 19.2 | 17 | АОСН,АЧР | 0.14 | 0.299 | 0.265
Л-5 | I A |  | 1.7 | 3 | 3.5 | АОСН,АЧР | 0.027 | 0.047 | 0.055
Л-12 | I A |  | 2.7 | 5.5 | 5.9 | АОСН,АЧР | 0.042 | 0.086 | 0.092
Всего по 2с. |  |  | 17.7 | 35.6 | 34.3 |  | 0.28 | 0.56 | 0.54
Всего по ПС: |  |  | 50.2 | 87.8 | 86.9 |  | 0.79 | 1.37 | 1.36
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
| 2с |  | 116 | 115 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Неболчи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -56.9 | -63.2 | -68.9
ВЛ 110 кВ Л.Неболчская-1 | P МВт |  | -10 | -11 | -12
| Q МВАр |  | 5 | 5.5 | 6
| I A |  | 91.1 | 103.4 | 114.9
ВЛ 110 кВ Л.Неболчская-2 | P МВт |  | 16 | 18 | 20
| Q МВАр |  | 8 | 9 | 10
| I A |  | 165 | 159.1 | 224
Т-1 10 | P МВт |  | 2.5 | 2.4 | 3.4 | АЧР
| Q МВАр |  | 1.3 | 1.2 | 1.7
110 | I A |  | 14.37 | 13.97 | 19.67
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-11 | I A |  | 84 | 109 | 138 |  | 1.284 | 1.666 | 2.11
Л-7 | I A |  | 9.7 | 11 | 7.7 |  | 0.148 | 0.168 | 0.118
Л-2 | I A |  | 4.2 | 7.9 | 8.7 |  | 0.064 | 0.121 | 0.133
Л-3 | I A |  | 4.4 | 5.7 | 6 |  | 0.067 | 0.087 | 0.092
Л-4 | I A |  | 2.6 | 4 | 3.6 |  | 0.04 | 0.061 | 0.055
Л-12 | I A |  | 60.1 | 21.5 | 60 |  | 0.919 | 0.329 | 0.917
Всего 1с. |  |  | 165 | 159.1 | 224 |  | 2.52 | 2.43 | 3.43
| I A |  | 76.5 | 80.8 | 78.2
Т-2 10 | P МВт |  | 1.17 | 1.24 | 1.2 | АЧР
| Q МВАр |  | 1.7 | 2.28 | 2.29
110 | I A |  | 6.66 | 7.1 | 6.87
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I A |  | 8 | 19.8 | 18.8 |  | 0.122 | 0.303 | 0.287
Л-6 | I A |  | 6.9 | 9.4 | 6.5 |  | 0.105 | 0.144 | 0.099
Л-8 | I A |  | 2.1 | 2.6 | 3.2 |  | 0.032 | 0.04 | 0.049
Л-1 | I A |  | 3.3 | 6.7 | 6.5 |  | 0.05 | 0.102 | 0.099
Л-9 | I A |  | 1.2 | 1.5 | 2.9 |  | 0.018 | 0.023 | 0.044
Л-10 | I A |  | 55 | 40.8 | 40.3 |  | 0.841 | 0.624 | 0.616
Всего по 2с. |  |  | 76.5 | 80.8 | 78.2 |  | 1.17 | 1.24 | 1.19
Всего по ПС: |  |  | 241.5 | 239.9 | 302.2 |  | 3.69 | 3.67 | 4.62
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
| 2с |  | 116 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС | А |  | 13.2 | 19.1 | 19.5
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Хвойная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| A |  | 63.8 | 71.2 | 68.3
СВ-110 | P МВт |  | 11.3 | 12.4 | 12
| Q МВАр |  | 5.6 | 6.2 | 6
| A |  | -63.8 | -71.2 | -68.9
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная | P МВт |  | -11.3 | -12.4 | -12
| Q МВАр |  | 5.6 | 6.2 | 6
| A |  | 72.12 | 83.98 | 83.11
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт |  | 12.8 | 14.6 | 14.6
| Q МВАр |  | 6.4 | 7.3 | 7.3
| I A |  | 5.2 | 6.7 | 7.5 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0.28 | 0.36 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.14 | 0.18 | 0.2
| I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 36.5 | 66.5 | 65
10 | P МВт |  | 0.6 | 1 | 1
| МВАр |  | 0.3 | 0.5 | 0.5
Т-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 3.12 | 5.78 | 5.65
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.03 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 4.5 | 8.5 | 10 | АЧР | 0.07 | 0.13 | 0.15
Л-4 | I A |  | 28.5 | 53 | 50 | АЧР | 0.43 | 0.8 | 0.76
Л-5 | I A |  | 3.5 | 5 | 5 | АЧР | 0.05 | 0.08 | 0.08
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 36.5 | 66.5 | 65 |  | 0.55 | 1.01 | 0.99
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 39 | 78 | 76.5
10 | P МВт |  | 0.6 | 1.2 | 1.2
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.6 | 0.6
Т-2 | I A |  | 6 | 10.5 | 10.5
35 | P МВт |  | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
110 | I A |  | 5.17 | 9.98 | 9.85
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 29 | 58 | 59 | АЧР | 0.44 | 0.88 | 0.89
Л-12 | I A |  | 0.5 | 1 | 0.5 | АЧР | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-7 | I A |  | 2.5 | 4 | 4.5 | АЧР | 0.04 | 0.06 | 0.07
Л-8 | I A |  | 2 | 5 | 3.5 | АЧР | 0.03 | 0.08 | 0.05
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-11 | I A |  | 5 | 10 | 9 | АЧР | 0.08 | 0.15 | 0.14
Всего по 2с. |  |  | 39 | 78 | 76.5 |  | 0.6 | 1.19 | 1.16
Всего по ПС: |  |  | 75.5 | 144.5 | 141.5 |  | 1.15 | 2.2 | 2.15
110кВ | 1с. |  | 116 | 115 | 115
| 2с. |  | 116 | 115 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Юбилейная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 63.3 | 70.6 | 67.8
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная 110 | P МВт |  | 11.3 | 12.4 | 12
| Q МВАр |  | 5.6 | 6.2 | 6
| I A |  | -59.9 | -65.5 | -61
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | -10.7 | -11.5 | -10.8
| Q МВАр |  | 5.3 | 5.7 | 5.4
| I A |  | 29.1 | 56.8 | 57.5
Т-1 10 | P МВт |  | 0.44 | 0.86 | 0.87
| Q МВАр |  | 0.22 | 0.43 | 0.43
110 | I A |  | 3.4 | 5.1 | 6.8
положение анцапф |  |  | 11 | 11 | 11 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 4.1 | 7 | 6.4 | АЧР | 0.062 | 0.106 | 0.097
Л-2 | I A |  | 4 | 8 | 8.3 | АЧР | 0.061 | 0.121 | 0.126
Л-3 | I A |  | 6.4 | 11.3 | 11.6 | АЧР | 0.097 | 0.171 | 0.176
Л-4 | I A |  | 2 | 4.2 | 4 | АЧР | 0.03 | 0.064 | 0.061
Л-5 | I A |  | 8.4 | 19 | 19.5 | АЧР | 0.127 | 0.288 | 0.295
Л-6 | I A |  | 1 | 1.1 | 0.9 | АЧР | 0.015 | 0.017 | 0.014
Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.5 | АЧР | 0.006 | 0.009 | 0.008
Л-9 | I A |  | 2.8 | 5.6 | 6.3 | АЧР | 0.042 | 0.085 | 0.095
Всего по ПС: |  |  | 29.1 | 56.8 | 57.5 |  | 0.44 | 0.86 | 0.87
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Киприя
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 153.8 | 166.6 | 149.4
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-1 | P МВт |  | 27 | 29 | 26
| Q МВАр |  | 13.5 | 14.5 | 13
| I A |  | -74 | -86.2 | -86.2
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | -13 | -15 | -15
| Q МВАр |  | 6.5 | 7.5 | 7.5
| I A |  | 56.9 | 63.2 | 68.9
ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 10 | 11 | 12
| Q МВАр |  | 5 | 5.5 | 6
| I A |  | -131 | -137.9 | -126.4
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | -23 | -24 | -22
| Q МВАр |  | 11.5 | 12 | 11
СОВ-110 | I A |  | 205 | 224 | 212.5
| P МВт |  | 36 | 39 | 37
| Q МВАр |  | 18 | 19.5 | 18.5
Т-1 | I A |  | 62.97 | 62.43 | 62.43
10 | P МВт |  | 1 | 0.99 | 0.99
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
110 | I A |  | 5.7 | 5.7 | 5.7
Баланс Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 34 | 35 | 36 | АЧР | 0.54 | 0.556 | 0.572
Всего по 1с. |  |  | 34 | 35 | 36 |  | 0.54 | 0.56 | 0.57
положение анцапф |  |  | 15 | 15 | 15
Т-2 в резерве | I A |  | 0 | 0 | 0
10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Баланс Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 8.2 | 8.5 | 7.5 | АЧР | 0.13 | 0.133 | 0.117
Л-3 | I A |  | 11.27 | 10.7 | 10.7 | АЧР | 0.179 | 0.167 | 0.167
Л-5 | I A |  | 9.5 | 8.23 | 8.23 | АЧР | 0.151 | 0.128 | 0.128
Всего по 2с. |  |  | 29 | 27.4 | 26.4 |  | 0.46 | 0.43 | 0.41
Всего по ПС: |  |  | 63 | 62.4 | 62.4 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
| 2с |  | 116 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Песь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 74 | 86.2 | 86.2
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 13 | 15 | 15
| Q МВАр |  | 6.5 | 7.5 | 7.5
| I A |  | -72.9 | -83.98 | -83.9
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | -12.8 | -14.6 | -14.6
| Q МВАр |  | 6.4 | 7.3 | 7.3
S, МВА
| I A |  | 2.4 | 2.4 | 2.4
Т-1 10 | P МВт |  | 0.04 | 0.04 | 0 | АЧР
| Q МВАр |  | 0.02 | 0.02 | 0
110 | I A |  | 0.23 | 0.23 | 0.23
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I A |  | 2.4 | 2.4 | 1 |  | 0.036 | 0.036 | 0.015
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 2.4 | 2.4 | 1 |  | 0.04 | 0.04 | 0.02
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
| I A |  | 10.5 | 23.1 | 26.6
Т-2 10 | P МВт |  | 0.16 | 0.35 | 0.4 | АЧР
| Q МВАр |  | 0.08 | 0.18 | 0.2
110 | I A |  | 0.91 | 2.01 | 2.3
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 1 | 2.1 | 2.9 |  | 0.015 | 0.032 | 0.044
Л-2 | I A |  | 7.9 | 19 | 19.7 |  | 0.12 | 0.288 | 0.298
Л-3 | I A |  | 1.6 | 2 | 4 |  | 0.024 | 0.03 | 0.061
Всего по 2с. |  |  | 10.5 | 23.1 | 26.6 |  | 0.16 | 0.35 | 0.4
Всего по ПС: |  |  | 12.9 | 25.5 | 27.6 |  | 0.2 | 0.39 | 0.42
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
| 2с |  | 116 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | -0.2
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ ППС-5
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -66.98 | -79.3 | -74.5
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт(-) |  | -11.8 | -13.8 | -13
| Q МВАр |  | 6.4 | 7.3 | 6.3
| I A |  | 72.12 | 83.98 | 83.11
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 12.7 | 14.6 | 14.5
| Q МВАр |  | 6.4 | 7.3 | 7.3
| I A |  | 28.34 | 26.04 | 49.9
Т-1 10 | P МВт |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
| Q МВАр |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
110 | I A |  | 2.36 | 2.37 | 4.58
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 1.4 | 2.9 | 1.5 |  | 0.022 | 0.044 | 0.023
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003
Всего по 1с. |  |  | 1.6 | 3.1 | 1.7 |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
положение анцапф |  |  | 10 | 10 | 10
| I A |  | 29.1 | 27.28 | 48.9
Т-2 10 | P МВт |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Q МВАр |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
110 | I A |  | 2.76 | 2.37 | 4.23
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 0.7 | 0.9 | 0.6 |  | 0.011 | 0.014 | 0.009
Л-4 | I A |  | 0.6 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.008 | 0.008
Л-6 | I A |  | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.002 | 0.002
Всего по 2с. |  |  | 1.3 | 1.5 | 1.2 |  | 0.021 | 0.024 | 0.019
Всего по ПС: |  |  | 2.9 | 4.6 | 2.9 |  | 0.051 | 0.074 | 0.049
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
| 2с |  | 116 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с |  | 10.5 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0.02 | -0.06 | -0.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Артем
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 5.7 | 9.1 | 6.5
ВЛ 35 кВ Л.Зарубинская-3 | P МВт |  | 0.3 | 0.5 | 0.35
| Q МВАр |  | 0.15 | 0.25 | 0.18
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Любытинская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
Т-1 (в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 3.7 | 6.5 | 6.1 |  | 0.035 | 0.06 | 0.057
Всего по 1с. |  |  | 3.7 | 6.5 | 6.1 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 13.4 | 24.4 | 23.4
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 4.4 | 10 | 8.8 |  | 0.041 | 0.092 | 0.083
Л-2 | I А |  | 5 | 7.6 | 8.2 |  | 0.047 | 0.07 | 0.077
Л-7 | I А |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003
Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 9.7 | 17.9 | 17.3 |  | 0.09 | 0.17 | 0.16
Всего по ПС: |  |  | 13.4 | 24.4 | 23.4 |  | 0.13 | 0.23 | 0.22
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 2с. |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
Напряж. 6 кВ | 1с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
| 2с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Миголощи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 5.2 | 6.7 | 7.5
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0.28 | 0.36 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.14 | 0.18 | 0.2
Т-1 10 | I А |  | 27.4 | 25.2 | 27.6
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0.4 | 1 | 1 |  | 0.006 | 0.015 | 0.016
Л-2 | I А |  | 1.4 | 2.8 | 2.9 |  | 0.022 | 0.043 | 0.045
Л-3 | I А |  | 15 | 4.8 | 11 |  | 0.234 | 0.074 | 0.172
Всего по 1с. |  |  | 16.8 | 8.6 | 14.9 |  | 0.26 | 0.13 | 0.23
Положение анцапф
Т-2 отключен | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I А |  | 0.5 | 6.4 | 0.5 |  | 0.008 | 0.099 | 0.008
Л-5 | I А |  | 0.6 | 1.3 | 1.4 |  | 0.009 | 0.02 | 0.022
Л-6 | I А |  | 0.5 | 0.9 | 1.3 |  | 0.008 | 0.014 | 0.02
Л-7 | I А |  | 9 | 8 | 9.5 |  | 0.14 | 0.124 | 0.148
Всего по 2с. |  |  | 10.6 | 16.6 | 12.7 |  | 0.03 | 0.13 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 27.4 | 25.2 | 27.6 |  | 0.29 | 0.26 | 0.28
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 2с. |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
| 2с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Травково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 в резерве | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I А |  | 1.5 | 2.6 | 3.2 |  | 0.023 | 0.04 | 0.049
Л-4 | I А |  | 2.3 | 5.3 | 4.3 |  | 0.035 | 0.081 | 0.066
Л-5 | I А |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.006 | 0.008 | 0.009
Всего 1с. |  |  | 4.2 | 8.4 | 8.1 |  | 0.06 | 0.13 | 0.12
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 5.4 | 10.8 | 15.7
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 0.4 | 0.9 | 0.8 |  | 0.006 | 0.014 | 0.013
Л-7 | I А |  | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | 0.003 | 0.008 | 0.005
Л-8 | I А |  | 0.6 | 1 | 6.5 |  | 0.01 | 0.016 | 0.102
Всего по 2с. |  |  | 1.2 | 2.4 | 7.6 |  | 0.02 | 0.04 | 0.12
Всего по ПС: |  |  | 5.4 | 10.8 | 15.7 |  | 0.08 | 0.17 | 0.24
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 2с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с. |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Егла
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 (Т-1) |  |  | 18 | 16 | 19
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 (Т-2) |  |  | 6 | 4 | 7
Т-1 в резерве 10 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 2.5 | 4.3 | 5.5 |  | 0.04 | 0.067 | 0.086
Л-5 | I А |  | 2.2 | 3.1 | 4.2 |  | 0.035 | 0.048 | 0.065
Л-7 | I А |  | 1.1 | 2 | 2.2 |  | 0.017 | 0.031 | 0.034
Всего по 1с. |  |  | 5.8 | 9.4 | 11.9 |  | 0.09 | 0.15 | 0.19
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 11.8 | 22.4 | 22.4
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 6 | 13 | 10.5 |  | 0.096 | 0.205 | 0.164
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 6 | 13 | 10.5 |  | 0.1 | 0.21 | 0.16
Всего по ПС: |  |  | 11.8 | 22.4 | 22.4 |  | 0.19 | 0.36 | 0.35
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 2с. |  | 35.2 | 35.2 | 35.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
| 2с. |  | 10.6 | 10.4 | 10.3
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Окладнево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 в резерве | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  | 0.006 | 0.008 | 0.009
Л-2 | I А |  | 8.5 | 12 | 10 |  | 0.131 | 0.187 | 0.154
Л-5 | I А |  | 1.6 | 3.5 | 3 |  | 0.025 | 0.055 | 0.046
Всего по 1с. |  |  | 10.5 | 16 | 13.6 |  | 0.16 | 0.25 | 0.21
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 12.5 | 19.8 | 17.1
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I А |  | 1.6 | 3.2 | 2.8 |  | 0.025 | 0.05 | 0.043
Л-4 | I А |  | 0.4 | 0.6 | 0.7 |  | 0.006 | 0.009 | 0.011
Всего по 2с. |  |  | 2 | 3.8 | 3.5 |  | 0.03 | 0.06 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 12.5 | 19.8 | 17.1 |  | 0.19 | 0.31 | 0.26
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.2 | 35.3 | 35.2
| 2с. |  | 35.2 | 35.3 | 35.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
| 2с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Алешино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 |  |  | 2 | 2 | 2
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-2 |  |  | 2 | 3 | 3
Т-1 | I А |  | 12.5 | 18.4 | 21.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I А |  | 0.7 | 1.1 | 1.7 |  | 0.011 | 0.017 | 0.027
Л-6 | I А |  | 3.5 | 2.7 | 5.6 |  | 0.056 | 0.043 | 0.089
Всего по 1с. |  |  | 4.2 | 3.8 | 7.3 |  | 0.07 | 0.06 | 0.12
Положение анцапф
Т-2 в резерве | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1.4 | 2.2 | 2.8 |  | 0.022 | 0.035 | 0.044
Л-2 | I А |  | 1.4 | 2.8 | 3.2 |  | 0.022 | 0.044 | 0.05
Л-3 | I А |  | 1.9 | 2.2 | 2.1 |  | 0.03 | 0.035 | 0.033
Л-4 | I А |  | 3.6 | 7.4 | 6.1 |  | 0.057 | 0.116 | 0.096
Всего по 2с. |  |  | 8.3 | 14.6 | 14.2 |  | 0.13 | 0.23 | 0.22
Всего по ПС: |  |  | 12.5 | 18.4 | 21.5 |  | 0.2 | 0.29 | 0.34
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 2с. |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Посад
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Опеченская-1 | I А |  | 4 | 6 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-1 | I А |  | 1.5 | 2.6 | 3
Т-1 в ремонте 10 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 4 | 12 | 12 |  | 0.063 | 0.189 | 0.189
Л-2 | I А |  | 6 | 17 | 16.5 |  | 0.094 | 0.268 | 0.26
Л-3 | I А |  | 1.3 | 4 | 4 |  | 0.02 | 0.063 | 0.063
Всего по 1с. |  |  | 11.3 | 33 | 32.5 |  | 0.18 | 0.52 | 0.51
Положение анцапф |  |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10 | I А |  | 12.8 | 34.7 | 34.2
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I А |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  | 0.008 | 0.006 | 0.008
Л-5 | I А |  | 0.6 | 1 | 1 |  | 0.009 | 0.015 | 0.015
Л-6 | I А |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  | 0.006 | 0.005 | 0.003
Всего по 2с. |  |  | 1.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 12.8 | 34.7 | 34.2 |  | 0.2 | 0.55 | 0.54
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 2с. |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с. |  | 10.2 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Перелучи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | I А |  | 3.2 | 4.1 | 3.4
Т-1 10 ( в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I А |  | 1.3 | 2 | 2.7 |  | 0.021 | 0.032 | 0.043
Л-5 | I А |  | 1 | 2 | 2 |  | 0.016 | 0.032 | 0.032
Л-6 | I А |  | 0.8 | 1.2 | 1.3 |  | 0.013 | 0.019 | 0.021
Всего по 1с. |  |  | 3.1 | 5.2 | 6 |  | 0.05 | 0.08 | 0.1
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 5.9 | 10.5 | 11.7
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1.5 | 3 | 2.8 |  | 0.024 | 0.048 | 0.045
Л-2 | I А |  | 0.5 | 1 | 1.2 |  | 0.008 | 0.016 | 0.019
Л-3 | I А |  | 0.8 | 1.3 | 1.7 |  | 0.013 | 0.021 | 0.027
Всего по 2с. |  |  | 2.8 | 5.3 | 5.7 |  | 0.05 | 0.09 | 0.09
Всего по ПС: |  |  | 5.9 | 10.5 | 11.7 |  | 0.1 | 0.17 | 0.19
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
| 2с. |  | 35 | 35 | 35
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Бабино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 6.5 | 18.5 | 18
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | I А |  | 4.5 | 15.5 | 15 |  | 0.07 | 0.24 | 0.23
Л-4 | I А |  | 1 | 2 | 2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по 1с. |  |  | 6.5 | 18.5 | 18 |  | 0.11 | 0.29 | 0.28
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 6.6 | 6.7 | 6.7
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всего по 2с. |  |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всего по ПС: |  |  | 13.1 | 25.2 | 24.7 |  | 0.21 | 0.39 | 0.38
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
| 2с. |  | 35 | 35 | 35
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
| 2с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Удино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Удинская-1 | I А |  | 6 | 8 | 8
Т-1 | I А |  | 0.7 | 1.9 | 0.4
ВЛ-6 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 0.7 | 1.9 | 0.4
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 8.5 | 9.4 | 10.3
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1.1 | 2 | 1.9 |  | 0.017 | 0.031 | 0.029
Л-2 | I А |  | 4.1 | 2.3 | 1.6 |  | 0.063 | 0.036 | 0.025
Л-3 | I А |  | 2.3 | 4.2 | 5 |  | 0.036 | 0.065 | 0.077
Л-4 | I А |  | 1 | 0.9 | 1.8 |  | 0.015 | 0.014 | 0.028
Всего по ПС: |  |  | 8.5 | 9.4 | 10.3 |  | 0.13 | 0.15 | 0.16
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
Напряж. 6 кВ | 1с. | 1.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3
10 кВ | 2с. | 2 | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ППС Быково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-1 |  | л.Бк-1 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-2 |  | л.Бк-2 | 2.2 | 2.9 | 3.5
Т-1 | I А |  | 4 | 5.1 | 6.1 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1.65 | 2.25 | 2.5 |  | 0.026 | 0.035 | 0.039
Л-3 | I А |  | 0.5 | 0.9 | 1.5 |  | 0.008 | 0.014 | 0.023
Л-5 | I А |  | 1.4 | 1.65 | 1.85 |  | 0.022 | 0.026 | 0.029
Л-7 | I А |  | 0.45 | 0.3 | 0.25 |  | 0.007 | 0.005 | 0.004
Всего по 1с. |  |  | 4 | 5.1 | 6.1 |  | 0.06 | 0.08 | 0.1
Т-2 | I А |  | 3.55 | 5 | 6.15 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 2.4 | 4.1 | 5.4 |  | 0.037 | 0.063 | 0.083
Л-4 | I А |  | 0.65 | 0.45 | 0.3 |  | 0.01 | 0.007 | 0.005
Л-6 | I А |  | 0.5 | 0.45 | 0.45 |  | 0.008 | 0.007 | 0.007
Всего по 2с. |  |  | 3.55 | 5 | 6.15 |  | 0.06 | 0.08 | 0.1
Всего по ПС: |  |  | 7.55 | 10.1 | 12.25 |  | 0.12 | 0.16 | 0.2
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.8 | 35.8
| 2с. |  | 35.3 | 35.8 | 35.8
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с. |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Абросово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 9.3 | 13.8 | 12.2
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I А |  | 4.8 | 7 | 5.8 |  | 0.073 | 0.108 | 0.089
Л-1 | I А |  | 0.9 | 1.8 | 1.8 |  | 0.014 | 0.028 | 0.028
Л-2 | I А |  | 1.8 | 3.4 | 3.3 |  | 0.028 | 0.052 | 0.05
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 1.8 | 1.6 | 1.3 |  | 0.028 | 0.025 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 9.3 | 13.8 | 12.2 |  | 0.14 | 0.21 | 0.19
Положение анцапф |  |  | 1 | 1 | 1
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 6/10 Окуловка-1
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А | 40 | откл | откл | откл |  | Мощность Р,МВт
[7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 35 | 70 | 40 |  | 0.54 | 1.08 | 0.61
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I А |  | 65 | 105 | 0 |  | 0.99 | 1.62 | 0
Л-18 | I А |  | 10 | 30 | 10 |  | 0.15 | 0.46 | 0.15
Л-21 | I А |  | 30 | 30 | 30 |  | 0.46 | 0.46 | 0.46
Л-35 | I А |  | 15 | 35 | 15 |  | 0.23 | 0.54 | 0.23
Л-1 | I А |  | 20 | 65 | 45 |  | 0.31 | 1 | 0.69
Всего по ПС: |  |  | 175 | 335 | 140 |  | 2.68 | 5.16 | 2.14
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.1
| 2с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 10 кВ Угловка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 18 | 29 | 24
Т-1 | P МВт |  | 0.3 | 0.5 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.3 | 0.2
Напряжение | 10кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
РП 10 кВ В.Остров
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Мощность Р,МВт
[7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1 | 2 | 1 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-2 | I А |  | 1 | 2 | 1 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-4 | I А |  | 2 | 3 | 2 |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-18 | I А |  | 1 | 2 | 2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 5 | 9 | 6 |  | 0.09 | 0.14 | 0.1
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.3 | 10.2
2с.
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Варгусово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I | 0 | 5.6 | -11.5 | -5.7
ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | P | 0 | 1 | -2 | -1
| Q | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
| I | 0 | 0 | 12 | 6
ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | P | 0 | 0 | 2 | 1
| Q | 0 | 0 | 1 | 0.5
| I A | 0 | 6 | 12 | 6
CВ-110 кВ | P МВт | 0 | 1 | 2 | 1
| Q МВАр | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
| I, A | 0 | 8.9 | 11.3 | 10.6
Т-1 10 | P МВт | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.16
| Q МВАр | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.08
110 | I A | 0 | 0.76 | 0.98 | 0.91
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 |  |  | 2.9 | 4.7 | 3.5 |  | 0.044 | 0.071 | 0.053
Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 2.9 | 4.7 | 3.5 |  | 0.04 | 0.07 | 0.05
положение анцапф
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0
Т-2 в рем. 10 | P МВт | 0 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | 0 | 0 | 0 | 0
110 | I A | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 1.3 | 1.3 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.021
Л-4 | I A |  | 4.7 | 5.3 | 5.7 |  | 0.071 | 0.08 | 0.086
Всего по 2с. |  |  | 6 | 6.6 | 7.1 |  | 0.09 | 0.1 | 0.11
Всего по ПС: |  |  | 8.9 | 11.3 | 10.6 |  | 0.13 | 0.17 | 0.16
напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Бор
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 17 июня 2020 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I |  | -28.2 | -17.2 | -23
ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | P |  | -5 | -3 | -4
| Q |  | 2.5 | 1.5 | 2
| I |  | 31.1 | 20.1 | 25.6
ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | P |  | 5.5 | 3.5 | 4.5
| Q |  | 2.75 | 1.75 | 2.25
| I A |  | 30 | 18 | 24
CВ-110 кВ | P МВт |  | 5 | 3 | 4
| Q МВАр |  | 2.5 | 1.5 | 2
| I, A |  | 1.65 | 2.15 | 2.45
Т-1 10 | P МВт |  | 0.02 | 0.03 | 0.04
| Q МВАр |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
110 | I A |  | 0.14 | 0.19 | 0.21
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.65 |  | 0.012 | 0.011 | 0.01
Л-5 |  |  | 0.85 | 1.45 | 1.8 |  | 0.013 | 0.022 | 0.027
Всего по 1с. |  |  | 1.65 | 2.15 | 2.45 |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
положение анцапф
| I, A | 0 | 5.1 | 5 | 4.9
Т-2 10 | P МВт | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.07
| Q МВАр | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03
110 | I A | 0 | 0.44 | 0.43 | 0.42
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 5.1 | 5 | 4.9 |  | 0.077 | 0.076 | 0.074
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 5.1 | 5 | 4.9 |  | 0.08 | 0.08 | 0.07
Всего по ПС: |  |  | 6.75 | 7.15 | 7.35 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 - Мощн. БЭС
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
|  |  | дата: | 17 июня 2020 г. |  | Загрузка трансформаторов Т-1+Т-2 по РАСТР |  |  | Разница по РАСТР |  |  | Разница по ОИК |  |  | Загрузка трансформаторов Т-1+Т-2 по РАСТР |  |  | Разница по РАСТР
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.9 | 11.1 | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1.25 | 5.05 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 5.05 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.69 | 2.8 | 1.78
| Т-2 | Р, МВт | 3.63 | 4.94 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 4.94 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 2.01 | 2.74 | 1.54
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | -2 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1.11 | -0.55 | -0.55
| Л.Боровичская-3 | Р, МВт | 8.1 | 12 | 10
|  | Q, Мвар | 4.49 | 6.65 | 5.54
| Л.Боровичская-4 | Р, МВт | 1 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 0.55 | 2.22 | 1.66
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | -2 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1.11 | -0.55 | -0.55
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | 9 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | 4.99 | 4.99 | 4.43
| Л.Ягайловская-1 | Р, МВт | -5 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | -2.77 | -3.88 | -3.88
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | -4 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | -2.22 | -3.32 | -3.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
2 | ПС 110 кВ Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.5 | 10 | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 2.9 | 4.62 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 4.62 | 2.58 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3 | 4.6 | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 1.61 | 2.56 | 1.43
| Т-2 | Р, МВт | 3.43 | 2.64 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 2.64 | 2.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2 | 5.4 | 4.8 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 1.9 | 1.46 | 1.48
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
3 | ПС 110 кВ Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8 | 8.6 | 7.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.81 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.25 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.6 | 1.7 | 5.6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.14 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 1.76 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.76 | 1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2 | 6.9 | 1.6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.94 | 0.98 | 0.89
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 2.5 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1.39 | 1.11 | 1.11
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 115 | 115
|  | 2 с | 119 | 115 | 115
4 | ПС 110 кВ Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4 | 1 | 2.4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.4 | 0.5 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 1.11 | 0.83 | 0.83
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0.5 | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
5 | ПС 110 кВ Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.1 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.04 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0 | 0
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 3.3 | 3 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.83 | 1.66 | 1.83
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 116
|  | 2 с | 117 | 115 | 116
6 | ПС 110 кВ Починная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.2 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.1 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.06 | 0.08
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.1 | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115 | мошенское+кабожа | [8 empty] | мошенское+кабожа
7 | ПС 110 кВ Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | 3 | 1.6 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.45 | 0.79 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.79 | 0.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.44 | 0.42
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.29 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.29 | 0.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.16 | 0.17
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | -9 | -9 | -8
|  | Q, Мвар | -4.99 | -4.99 | -4.43
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | 10.6 | 11.4 | 10.7
|  | Q, Мвар | 5.87 | 6.32 | 5.93
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 9 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | 4.99 | 4.99 | 4.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
8 | ПС 110 кВ Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.5 | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.2 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
9 | ПС 110 кВ Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.09 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.69
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.05 | 0.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115 | мошенское+кабожа | [8 empty] | мошенское+кабожа
10 | ПС 110 кВ Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.1 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.09 | -0.01 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.05 | 0.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.6 | 12.1 | 8.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.22 | 1.94
| Т-2 | Р, МВт | 3 | 5.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.7 | 5.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 1.66 | 3.16 | 2.83
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 2.22
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 2.22
| Л.Погореловская-1 | Р, МВт | -0.8 | 0.3 | -0.42
|  | Q, Мвар | -0.44 | 0.17 | -0.23
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 113 | 114
|  | 2 с | 115 | 113 | 114
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | [9 empty] | 1.7 | 2 | 1.3
| Л.Пестовская-2 | Р, МВт | 4 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | 2.22 | 3.32 | 2.77
| Л.Пестовская-3 | Р, МВт | 3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 2.77
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | -3 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -1.66 | -2.77 | -2.77
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | -3 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -1.66 | -2.77 | -2.22
| Л.Нефтяная-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -0.55 | -0.55 | -0.55
| Л.Нефтяная-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 113 | 114
|  | 2 с | 115 | 113 | 114
13 | ПС 110 кВ Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.4 | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.13 | 1.19 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.19 | 1.54 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.63 | 0.66 | 0.85
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 113 | 114
|  | 2 с | 115 | 113 | 114
14 | ПС 110 кВ Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.2 | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 0 | 0 | 0
15 | ПС 110 кВ Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.5 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.1 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.4 | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.11 | 0.13
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0.1 | 0 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2 | 1.9 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.55 | 0.94 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.94 | 0.69 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | 1.9 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.52 | 0.38
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.1 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
17 | ПС 110 кВ Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.9 | 5.2 | 4.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 4.65 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3 | 3.7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 2.58 | 1.66 | 2.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
18 | ПС 110 кВ Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0.555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 3.1 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.49 | 0.49
| Т-2 | Р, МВт | 0.37 | 0.62 | 0.6 | 0 | 0 | 0.555 | 0.37 | 0.62 | 0.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.34 | 0.33
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
19 | ПС 110 кВ Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 2 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 2.52 | 2.43 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.43 | 3.42 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.35 | 1.89
| Т-2 | Р, МВт | 1.17 | 1.24 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | -0.83 | 1.24 | 1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.65 | 0.69 | 0.66
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | -10 | -11 | -12
|  | Q, Мвар | -5.54 | -6.09 | -6.65
| Л.Неболчская-2 | Р, МВт | 16 | 18 | 20
|  | Q, Мвар | 8.86 | 9.97 | 11.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
20 | ПС 110 кВ Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 4 | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.55 | 1.01 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.01 | 0.98 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.56 | 0.54
| Т-2 | Р, МВт | 0.91 | 1.74 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.74 | 1.71 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.96 | 0.95
| СВ-110 | Р, МВт | 11.2 | 12.39 | 11.89
|  | Q, Мвар | 6.2 | 6.86 | 6.59
| Л.Юбилейная | Р, МВт | -11.2 | -12.39 | -11.99
|  | Q, Мвар | -6.2 | -6.86 | -6.64
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | 12.66 | 14.62 | 14.47
|  | Q, Мвар | 7.01 | 8.1 | 8.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
21 | ПС 110 кВ Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.8 | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.88 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.49 | 0.65
| Л.Юбилейная | Р, МВт | 11.3 | 12.4 | 12
|  | Q, Мвар | 6.26 | 6.87 | 6.65
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | -10.7 | -11.5 | -10.8
|  | Q, Мвар | -5.93 | -6.37 | -5.98
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
22 | ПС 110 кВ Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | 0.1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.55 | 0.55
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Киприйская-1 | Р, МВт | 27 | 29 | 26
|  | Q, Мвар | 14.96 | 16.07 | 14.4
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | -13 | -15 | -15
|  | Q, Мвар | -7.2 | -8.31 | -8.31
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | 10 | 11 | 12
|  | Q, Мвар | 5.54 | 6.09 | 6.65
| Л.Любытинская-1 | Р, МВт | -23 | -24 | -22
|  | Q, Мвар | -12.74 | -13.3 | -12.19
| СОВ-110 | Р, МВт | 36 | 39 | 37
|  | Q, Мвар | 19.94 | 21.61 | 20.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
23 | ПС 110 кВ Песь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 3 | 2.8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.35 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.19 | 0.22
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | 13 | 15 | 15
|  | Q, Мвар | 7.2 | 8.31 | 8.31
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | -12.8 | -14.6 | -14.6
|  | Q, Мвар | -7.09 | -8.09 | -8.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.5 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.41 | 0.41 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.23 | 0.44
| Т-2 | Р, МВт | 0.48 | 0.41 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.41 | 0.74 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.23 | 0.41
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | -11.8 | -13.8 | -13
|  | Q, Мвар | -6.54 | -7.65 | -7.2
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | 12.7 | 14.6 | 14.5
|  | Q, Мвар | 7.04 | 8.09 | 8.03
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
25 | ПС 110 кВ Варгусово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 4 | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| СВ-110 | Р, МВт | 1 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.11 | 0.55
| ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | Р, МВт | 1 | -2 | -1
|  | Q, Мвар | 0.55 | -1.11 | -0.55
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | Р, МВт | 0 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1.11 | 0.55
| Напряж. 110 кВ |  | 117 | 115 | 116
26 | ПС 110 кВ Бор |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 4 | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.04
| СВ-110 | Р, МВт | 5 | 3 | 4
|  | Q, Мвар | 2.77 | 1.66 | 2.22
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | Р, МВт | -5 | -3 | -4
|  | Q, Мвар | -2.77 | -1.66 | -2.22
| ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | Р, МВт | 5.5 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 3.05 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ |  | 117 | 115 | 116
| ИТОГО: | Р, МВт | 40.68 | 49.99 | 46.35

## Прил.1-Мощности БЭС РДУ
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
|  |  | дата: | 17 июня 2020 г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.25 | 5.05 | 3.22
|  | Q, Мвар | 0.69 | 2.8 | 1.78
| Т-2 | Р, МВт | 3.63 | 4.94 | 2.78
|  | Q, Мвар | 2.01 | 2.74 | 1.54
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | -2 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1.11 | -0.55 | -0.55
| Л.Боровичская-3 | Р, МВт | 8.1 | 12 | 10
|  | Q, Мвар | 4.49 | 6.65 | 5.54
| Л.Боровичская-4 | Р, МВт | 1 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 0.55 | 2.22 | 1.66
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | -2 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1.11 | -0.55 | -0.55
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | 9 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | 4.99 | 4.99 | 4.43
| Л.Ягайловская-1 | Р, МВт | -5 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | -2.77 | -3.88 | -3.88
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | -4 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | -2.22 | -3.32 | -3.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
2 | ПС 110 кВ Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.9 | 4.62 | 2.58
|  | Q, Мвар | 1.61 | 2.56 | 1.43
| Т-2 | Р, МВт | 3.43 | 2.64 | 2.68
|  | Q, Мвар | 1.9 | 1.46 | 1.48
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
3 | ПС 110 кВ Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.81 | 0.25 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.14 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 1.76 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.94 | 0.98 | 0.89
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 2.5 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1.39 | 1.11 | 1.11
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 115 | 115
|  | 2 с | 119 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
4 | ПС 110 кВ Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 1.5 | 1.5
|  | Q, Мвар | 1.11 | 0.83 | 0.83
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
5 | ПС 110 кВ Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.08 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.04 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0 | 0
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 3.3 | 3 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.83 | 1.66 | 1.83
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 116
|  | 2 с | 117 | 115 | 116
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
6 | ПС 110 кВ Починная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.06 | 0.08
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
7 | ПС 110 кВ Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.45 | 0.79 | 0.76
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.44 | 0.42
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.29 | 0.31
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.16 | 0.17
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | -9 | -9 | -8
|  | Q, Мвар | -4.99 | -4.99 | -4.43
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | 10.6 | 11.4 | 10.7
|  | Q, Мвар | 5.87 | 6.32 | 5.93
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 9 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | 4.99 | 4.99 | 4.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
8 | ПС 110 кВ Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.28 | 0.36 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.2 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
9 | ПС 110 кВ Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.09 | 0.69
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.05 | 0.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
10 | ПС 110 кВ Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.05 | 0.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
11 | ПС 110 кВ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4 | 4 | 3.5
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.22 | 1.94
| Т-2 | Р, МВт | 3 | 5.7 | 5.1
|  | Q, Мвар | 1.66 | 3.16 | 2.83
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 2.22
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 2.22
| Л.Погореловская-1 | Р, МВт | -0.8 | 0.3 | -0.42
|  | Q, Мвар | -0.44 | 0.17 | -0.23
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 113 | 114
|  | 2 с | 115 | 113 | 114
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Л.Пестовская-2 | Р, МВт | 4 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | 2.22 | 3.32 | 2.77
| Л.Пестовская-3 | Р, МВт | 3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 2.77
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | -3 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -1.66 | -2.77 | -2.77
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | -3 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -1.66 | -2.77 | -2.22
| Л.Нефтяная-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -0.55 | -0.55 | -0.55
| Л.Нефтяная-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 113 | 114
|  | 2 с | 115 | 113 | 114
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
13 | ПС 110 кВ Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.13 | 1.19 | 1.54
|  | Q, Мвар | 0.63 | 0.66 | 0.85
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 113 | 114
|  | 2 с | 115 | 113 | 114
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
14 | ПС 110 кВ Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.11 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
15 | ПС 110 кВ Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.17 | 0.2 | 0.23
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.11 | 0.13
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
16 | ПС 110 кВ Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.55 | 0.94 | 0.69
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.52 | 0.38
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
17 | ПС 110 кВ Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.65 | 3 | 3.7
|  | Q, Мвар | 2.58 | 1.66 | 2.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
18 | ПС 110 кВ Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.89 | 0.89
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.49 | 0.49
| Т-2 | Р, МВт | 0.37 | 0.62 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.34 | 0.33
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
19 | ПС 110 кВ Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.52 | 2.43 | 3.42
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.35 | 1.89
| Т-2 | Р, МВт | 3.49 | 4.57 | 4.59
|  | Q, Мвар | 1.93 | 2.53 | 2.54
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | -10 | -11 | -12
|  | Q, Мвар | -5.54 | -6.09 | -6.65
| Л.Неболчская-2 | Р, МВт | 16 | 18 | 20
|  | Q, Мвар | 8.86 | 9.97 | 11.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
20 | ПС 110 кВ Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.55 | 1.01 | 0.98
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.56 | 0.54
| Т-2 | Р, МВт | 0.91 | 1.74 | 1.71
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.96 | 0.95
| СВ-110 | Р, МВт | 11.2 | 12.39 | 11.89
|  | Q, Мвар | 6.2 | 6.86 | 6.59
| Л.Юбилейная | Р, МВт | -11.2 | -12.39 | -11.99
|  | Q, Мвар | -6.2 | -6.86 | -6.64
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | 12.66 | 14.62 | 14.47
|  | Q, Мвар | 7.01 | 8.1 | 8.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
21 | ПС 110 кВ Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.88 | 1.18
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.49 | 0.65
| Л.Юбилейная | Р, МВт | 11.3 | 12.4 | 12
|  | Q, Мвар | 6.26 | 6.87 | 6.65
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | -10.7 | -11.5 | -10.8
|  | Q, Мвар | -5.93 | -6.37 | -5.98
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
22 | ПС 110 кВ Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 0.99 | 0.99
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.55 | 0.55
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Киприйская-1 | Р, МВт | 27 | 29 | 26
|  | Q, Мвар | 14.96 | 16.07 | 14.4
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | -13 | -15 | -15
|  | Q, Мвар | -7.2 | -8.31 | -8.31
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | 10 | 11 | 12
|  | Q, Мвар | 5.54 | 6.09 | 6.65
| Л.Любытинская-1 | Р, МВт | -23 | -24 | -22
|  | Q, Мвар | -12.74 | -13.3 | -12.19
| СОВ-110 | Р, МВт | 36 | 39 | 37
|  | Q, Мвар | 19.94 | 21.61 | 20.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
23 | ПС 110 кВ Песь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.35 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.19 | 0.22
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | 13 | 15 | 15
|  | Q, Мвар | 7.2 | 8.31 | 8.31
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | -12.8 | -14.6 | -14.6
|  | Q, Мвар | -7.09 | -8.09 | -8.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.41 | 0.41 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.23 | 0.44
| Т-2 | Р, МВт | 0.48 | 0.41 | 0.74
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.23 | 0.41
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | -11.8 | -13.8 | -13
|  | Q, Мвар | -6.54 | -7.65 | -7.2
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | 12.7 | 14.6 | 14.5
|  | Q, Мвар | 7.04 | 8.09 | 8.03
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
25 | ПС 110 кВ Варгусово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.17 | 0.16
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| СВ-110 | Р, МВт | 1 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.11 | 0.55
| ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | Р, МВт | 1 | -2 | -1
|  | Q, Мвар | 0.55 | -1.11 | -0.55
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | Р, МВт | 0 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1.11 | 0.55
| Напряж. 110 кВ |  | 117 | 115 | 116
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
26 | ПС 110 кВ Бор |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.04
| СВ-110 | Р, МВт | 5 | 3 | 4
|  | Q, Мвар | 2.77 | 1.66 | 2.22
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | Р, МВт | -5 | -3 | -4
|  | Q, Мвар | -2.77 | -1.66 | -2.22
| ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | Р, МВт | 5.5 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 3.05 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ |  | 117 | 115 | 116
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
| ИТОГО: | Р, МВт | 43 | 53.32 | 49.74

## Прил.2-БСК БЭС
Приложение 2
Устройства компенсации реактивной мощности
17 июня 2020 г.
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип устройства СК, БСК, УКРМ | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 5.292 | 0 | 0 | 0
| БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 5.292 | 5.2 | 5.2 | 0
ПС 110 кВ Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## Прил.4-Загрузка трансф-в БЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО МРСК Северо-Запада
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 17 июня 2020 г
10-00 часов
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 1.43 | 43.44 | -2.17 | 115 | 36.5 | 6.1 | 2.72 | 10.88
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 10.12 | 23.53 | 50 | 115 | 36.5 | 6.1 | 2.01 | 8.04
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 | 23.38 | 11 | 216.2 | 113 | 35.8 | 10.4 | 4.57 | 28.56
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 33.4 | 11 | 324.3 | 113 | 36.5 | 10.4 | 6.53 | 26.12
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.58 | 1.3 | 47.7 | 114 | 35 | 10 | 0.9 | 14.29
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 1.68 | 0 | 19.1 | 114 | 35 | 10 | 0.33 | 2.06
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.07 | 0 | 22.9 | 114 | 35 | 10.3 | 0.41 | 6.51
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 |  | 0 | 114 |  | 10.3 | 0 | 0 | в резерве
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.3 | 0.11 | 4.4
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 19 | 225 |  | 36.2 | 10.5 | 5.28 | 33
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 10 | 136.7 |  | 36.6 | 10.1 | 3.02 | 18.88
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.3 | 0.11 | 4.4
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131 | 0.48 |  | 5.4 | 115 |  | 10.4 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0 |  | 0 | 115 |  | 10.4 | 0 | 0 | в ремонте
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | в ремонте
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 13.1 |  |  | 10.2 | 0.23 | 9.2
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 29.26 | 11 | 277.3 | 114 | 36 | 10.6 | 5.77 | 23.08
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 28.6 | 9.4 | 279.2 | 114 | 35 | 10.5 | 5.64 | 22.56
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.6 |  | 6.4 | 114 |  | 10 | 0.11 | 4.4
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0 |  | 0 | 114 |  | 10 | 0 | 0 | резерв
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 7.5 |  |  | 10.1 | 0.13 | 5.2
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 0 |  | 0 | 113 |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 6.95 |  | 77 | 113 |  | 10.2 | 1.36 | 54.4
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 9.5 | 110.1 |  | 35 | 6 | 1.72 | 17.2
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 35 | 6 | 0 | 0 | откл.
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.1 | 1.3 | 52.5 | 115 | 35 | 10.3 | 1.01 | 16.03
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.58 | 1.3 | 35.6 | 115 | 35 | 10.3 | 0.6 | 9.52
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 13.97 |  | 159.1 | 115 |  | 10.1 | 2.78 | 44.13
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 | 7.1 |  | 80.8 | 115 |  | 10.1 | 1.41 | 22.38
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 5.7 |  | 62.43 | 115 |  | 10.5 | 1.13 | 45.2
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 0 |  | 0 | 115 |  | 10.3 | 0 | 0 | откл.
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 0.23 |  | 2.4 | 115 |  | 10 | 0.04 | 0.16
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 2.01 |  | 23.1 | 115 |  | 10 | 0.4 | 1.6
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 2.37 |  | 26.04 | 115 |  | 10 | 0.45 | 7.14
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 2.37 |  | 27.28 | 115 |  | 10 | 0.47 | 7.46
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.1 |  | 56.8 | 114 |  | 10 | 0.98 | 15.56
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 5.78 | 0 | 66.5 | 115 | 35 | 10 | 1.15 | 11.5
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 9.98 | 10.5 | 78 | 115 | 35 | 10 | 1.99 | 19.9
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 57.9 |  |  | 10.7 | 1.07 | 10.7
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 25 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 315 |  |  | 6.3 | 3.43 | 13.72
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | в ремонте
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 34.7 |  |  | 10.1 | 0.61 | 24.4
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22.4 |  |  | 10.4 | 0.4 | 16
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 10.8 |  |  | 10.4 | 0.19 | 11.88
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 18.4 |  |  | 10.5 | 0.33 | 13.2
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13.8 |  |  | 10.2 | 0.24 | 15
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 1.9 |  |  | 6.4 | 0.02 | 1.25
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.4 |  |  | 10.3 | 0.17 | 6.8
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 19.8 |  |  | 10.3 | 0.35 | 21.88
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 0.19 | 7.6
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 18.5 |  |  | 10.3 | 0.33 | 13.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 6.7 |  |  | 10.3 | 0.12 | 4.8
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 5.1 |  |  | 10.3 | 0.09 | 1.43
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 1.43
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 25.2 |  |  | 10.2 | 0.44 | 17.6
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл.по норм.схеме
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | по нормальной схеме
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 24.4 |  |  | 6.1 | 0.26 | 13
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл
293
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 29 |  |  | 10.2 | 0.51 | 20.4
39 | ПС 110 кВ Варгусово | Т-1 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.17 |  |  | 10 | 0.003 | 0.075
|  | Т-2 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | резерв
39 | ПС 110 кВ Бор | Т-1 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.03 |  |  | 10 | 0.001 | 0.025
|  | Т-2 | 4 | 20.1 |  | 210 |  |  | 0.08 |  |  | 10 | 0.001 | 0.025

## Прил.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
|  |  | Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г. | [6 empty] | Примечание:
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Прогресс
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
520 | 400 | 360 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
520 | 400 | 360 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-4 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр+ | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 5 | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с.
|  |  | Л-23 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-21 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-19 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-15 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-25 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
|  |  | Л-16 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-24 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Сельская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1,5 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Травковская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Травковская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-11 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 4 | 20 | 20
|  |  | Л-12 | I A | 40 | 9 | 15 | 15
|  |  | Л-5 | I A | 40 | 3 | 5 | 3
|  |  | Л-9 | I A | 40 | 7 | 7 | 7
|  |  | Л-7 | I A | 40 | 10 | 18 | 18
|  |  | Л-13 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A | 20 | 12 | 67 | 67
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35кВ | 1с | 2.5 | 36.2 | 36.2 | 36.2
|  |  |  | 2с | 2.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8
|  |  | 10кВ | 1с | 2.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 110 кВ Огнеупоры
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 20.1
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф.связи-1 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | I А | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф.связи-2 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | I А | 400 | 0 | 0 | 0
|  |  | ввод-1 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | I А | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | ввод-2 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 114 | 115 | 114
|  |  | 35кВ | 1с |  | 37.5 | 36.5 | 37.5
|  |  |  | 2с |  | 37.5 | 36.5 | 37.5
|  |  | 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.2 | 6.3
|  |  |  | 2с |  | 6.3 | 6.2 | 6.3
ПС 110 кВ Рудничная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
520 | 400 | 360 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт- |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- |  | 4 | 1 | 4
|  |  | напряж.110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
|  |  |  | 2с |  | 117 | 117 | 117
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | 6кВ | 1с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  |  |  | 2с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
ПС 110 кВ Сушилово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 1
ВЛ-10 кВ 2с.
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 116 | 115 | 116
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 110 кВ Починная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с.
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Мошенское
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ягайлово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Устюцкое
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кабожа
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Пестово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт- |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 |  |  | 0 | 0 | 0
НРУ Пестово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-1 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-2 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Беззубцево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Погорелово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Вятка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кулотино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Парахино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Любытино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Неболчи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Хвойная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A |  | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Юбилейная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная 110 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Киприя
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2с
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Песь
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
S, МВА
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ ППС-5
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт(-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Артем
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зарубинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Любытинская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 1 с
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Миголощи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 10.5
ПС 35 кВ Травково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Егла
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Окладнево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Алешино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 6
ПС 35 кВ Посад
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Опеченская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Перелучи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | I А
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 2
ПС 35 кВ Бабино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Удино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Удинская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ППС Быково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Быковская-1 |  | л.Бк-1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Быковская-2 |  | л.Бк-2 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Абросово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 6/10 Окуловка-1
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-21 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ТПС Угловка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
РП В.Остров
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I А |  | 0 | 0 | 0