## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
15 декабря 2021 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.14951 | 0.14951 | 9.3444 |  | 1.4116
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.11889 | 0.11889 | 7.4305
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.017127 | 0.017127 | 1.0704 |  | 1.6629
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 137.6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.52741 | 0.52741 | 21.0964 |  | 1.9521
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.3 | 137.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 5.8197
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет нагрузки | 1.68
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.032424 | 0.032424 | 2.0265 |  | 1.6206
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.02702 | 0.02702 | 1.6887
7 | Палкино | Т-1 | 4 | 0 | 66 | 210 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.98299 | 0.98299 | 24.5748 |  | 1.9927
7 | Палкино | Т-2 | 4 | 0 | 66 | 210 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.2243 | 1.2243 | 30.6079
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 | 0 | 66 | 367 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.25097 | 0.25097 | 6.2744 |  | 3.2385
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 | 0 | 202 | 337 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.1855 | 0.1855 | 5.3001
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 | 0 | 66 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 0.90933 |  | 4.1636
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 137.6 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.35323 | 0.35323 | 14.1294 |  | 0.87028
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.45648 | 0.45648 | 28.5301
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0.27429 | 0.27429 | 17.143 |  | 1.2966
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 6.82
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.159 | 0.159 | 9.9376 |  | 1.521
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 | 0 | 103.9 | 330.6 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.58717 | 0.58717 | 9.3201 |  | 5.3648
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 | 0 | 103.9 | 330.6 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.66301 | 0.66301 | 10.524
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 138 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.20643 | 0.20643 | 8.257 |  | 2.2835
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.3 | 138 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 5.404
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.22733 | 0.22733 | 14.2082 |  | 1.4527
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.0212 | 0.0212 | 1.325 |  | 1.6182
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.040634 | 0.040634 | 2.5396
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 385 | 0 | 30 | 114.3 | 0 | 10.3 | 76.2198 | 0.5352 | 76.755 | 38.3775 |  | 56.5322
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 378 | 0 | 120 | 113.9 | 0 | 10.3 | 74.5721 | 2.1408 | 76.7129 | 38.3564
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 | 0 | 0 | 2361.4 | 0 | 10.18 | 6.19 | 0 | 25.3175 | 25.3175 | 63.2938 |  | 15.1604
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 10.29 | 6.26 | 0 | 1.5221 | 1.5221 | 3.8052
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 | 0 | 11.3 | 103.4 | 0 | 34.1 | 10.1 | 0.66741 | 1.8088 | 2.4763 | 24.7626 |  | 6.2139
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 11.2 | 65 | 0 | 34.1 | 10.2 | 0.6615 | 1.1483 | 1.8099 | 18.0985
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 | 0 | 5 | 34 | 0 | 36 | 10.4 | 0.31177 | 0.61245 | 0.92422 | 9.2422 |  | 9.0314
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 | 0 | 2 | 23.3 | 0 | 36 | 10.4 | 0.12471 | 0.41971 | 0.54442 | 5.4442
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 7 | 41.3 | 0 | 37 | 10.4 | 0.4486 | 0.74395 | 1.1926 | 11.9255 |  | 3.8674
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 | 0 | 9.8 | 49.8 | 0 | 38 | 10.55 | 0.64502 | 0.91 | 1.555 | 24.6828
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.081268 | 0.081268 | 5.0792 |  | 1.5228
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.075968 | 0.075968 | 4.748
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 9.7334 | 9.7334 | 60.834 |  | 0.86825
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 6.1983 | 6.1983 | 38.7395
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525.5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 2.3192 | 2.3192 | 23.1922 |  | 1.6224
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.6734 | 2.6734 | 42.4352
80 | Чудская | Т-1 | 4 | 0 | 66.1 | 210.2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.58197 | 0.58197 | 14.5492 |  | 3.2543
80 | Чудская | Т-2 | 4 | 0 | 66.1 | 210.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 9.0933
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 25.0065 |  | 0.96345
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88.1 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.31645 | 0.31645 | 19.7779
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 3.1208 | 3.1208 | 49.5367 |  | 2.3994
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 | 0 | 331 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.0948 | 1.0948 | 17.3782
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 11.761 | 116 | 0 | 10.245 | 0 | 0.2087 | 0.2087 | 0.10435 |  | 181.9184
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 140.3 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 10.3 | 27.8729 | 0 | 27.8729 | 13.9364
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 | 0 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 10.245 | 0 | 0.2087 | 0.2087 | 0.52174
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 35.5 | 10.5 | 0 | 1.2712 | 1.2712 | 20.1784 |  | 3.2922
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 | 0 | 15.5 | 60.4 | 0 | 35.5 | 10.5 | 0.95306 | 1.0985 | 2.0515 | 32.5639
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 6.0469 | 6.0469 | 40.3124 |  | 6.7226
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 | 0 | 2292 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 2.9805 | 2.9805 | 11.9222
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.5706 | 1.5706 | 24.93 |  | 4.3713
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.67311 | 0.67311 | 10.6843
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.8914 | 1.8914 | 75.656 |  | 0.16982
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.56378 | 0.56378 | 22.5513
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.47171 | 0.47171 | 7.4874 |  | 1.0862
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.0671 | 1.0671 | 42.6833
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.7314 | 1.7314 | 17.3136 |  | 6.4717
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.297 | 2.297 | 22.9696
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2471 | 1.2471 | 8.3138 |  | 12.4955
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2.0074 | 2.0074 | 13.383
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 3 | 111 | 0 | 36 | 10.5 | 0.18706 | 2.0187 | 2.2058 | 22.0577 |  | 6.0911
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 | 0 | 19 | 56 | 0 | 36 | 10.5 | 1.1847 | 1.0184 | 2.2032 | 22.0317
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.83485 | 0.83485 | 8.3485 |  | 3.4436
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.3365 | 2.3365 | 37.0879
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525.5 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 2.4491 | 2.4491 | 24.4912 |  | 8.0509
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.691 | 0.691 | 27.6401 |  | 1.934
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.14913 | 0.14913 | 5.9652 |  | 1.9503
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.52559 | 0.52559 | 21.0236
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 | 0 | 525 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 2.5369 | 2.5369 | 25.3687 |  | 5.2265
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 | 0 | 525 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 2.7367 | 2.7367 | 27.3667
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 1.9767 | 1.9767 | 31.376 |  | 3.6278
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 1.0105 | 1.0105 | 16.0404
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 4.6457 | 4.6457 | 18.5828 |  | 16.882
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 264.7 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 4.7223 | 4.7223 | 18.8891
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 771.09 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 13.8899 | 13.8899 | 34.7247 |  | 17.669
283 | Завеличье | Т-2 | 40 | 201 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 577.41 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 10.4411 | 10.4411 | 26.1027
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.33238 | 0.33238 | 13.2952 |  | 2.2926
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 | 0 | 78.4 | 276.8 | 0 | 10.5 | 6.1 | 0 | 4.3504 | 4.3504 | 17.4014 |  | 18.7624
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 | 0 | 51.2 | 208.8 | 0 | 10.5 | 6.1 | 0 | 3.1372 | 3.1372 | 12.5489
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 | 0 | 17.9 | 62.6 | 0 | 36.5 | 10.5 | 1.1316 | 1.1385 | 2.2701 | 36.0335 |  | -0.59011
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.2765 | 1.2765 | 51.0609 |  | 1.3485
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.21377 | 0.21377 | 8.5508 |  | 2.4112
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.28461 | 0.28461 | 4.5176 |  | 6.3304
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 | 0 | 7.25 | 8.9 | 0 | 36 | 10 | 0.45207 | 0.15415 | 0.60622 | 9.6225 |  | 6.0088
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 | 0 | 1376.3 | 0 | 0 | 221.1 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 3.9445 | 3.9445 | 15.7778 |  | 19.3992
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 | 0 | 1376.3 | 0 | 0 | 167.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.9064 | 2.9064 | 11.6255
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 | 0 | 840.7 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.8553 | 2.8553 | 17.8455 |  | 10.3462
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 | 0 | 840.7 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 3.5985 | 3.5985 | 22.4907
505 | Кебь | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.84843 | 0.84843 | 33.9371 |  | 1.7766
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 1.4549 |  | 2.1522
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.43648 | 0.43648 | 17.4591
Южные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.20029 | 0.20029 | 12.5184 |  | 1.4797
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.075171 | 0.075171 | 4.6982 |  | 1.6048
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0.27483 | 0.27483 | 17.177 |  | 1.3204
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0.084753 | 0.084753 | 5.2971
29 | Максютино | Т-1 | 1 | 0 | 16.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.47531
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.57469 | 0.57469 | 35.9184
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 32 |  |  | 10.5 | 0 | 0.58197 | 0.58197 | 36.3731 |  | 0.57842
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 30 |  |  | 10 | 0 | 0.51962 | 0.51962 | 32.476
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4655
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.21447 | 0.21447 | 13.4046
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.48206 | 0.48206 | 30.129 |  | 1.1979
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.1 |  |  | 10.1 | 0 | 0.054231 | 0.054231 | 3.3894 |  | 1.4158
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.1 | 0 | 0.20992 | 0.20992 | 13.1203
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 5.0922 |  | 2.3613
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1364 | 0.1364 | 5.456
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.033567 | 0.033567 | 2.0979 |  | 1.6464
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 30.3 |  |  | 10.6 | 0 | 0.5563 | 0.5563 | 22.252 |  | 0.90546
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21824 | 0.21824 | 13.6399
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.159 | 0.159 | 6.3601 |  | 2.466
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 43 |  |  | 10.4 | 0 | 0.77457 | 0.77457 | 19.3643 |  | 3.4254
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 31 |  |  | 10.4 | 0 | 0.55841 | 0.55841 | 13.9603
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 47 |  |  | 10.3 | 0 | 0.83849 | 0.83849 | 20.9621 |  | 2.5301
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 48 |  |  | 10 | 0 | 0.83138 | 0.83138 | 20.7846
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 31.41 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.54948 | 0.54948 | 21.9791 |  | 2.0755
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 146.2 | 0 | 0 | 39.48 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0.43764 | 0.43764 | 27.3525 |  | 1.0451
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 146.2 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0.19725 | 0.19725 | 12.3279
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.22861 | 0.22861 | 9.1444 |  | 2.3439
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0.052509 | 0.052509 | 2.1004
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 1.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.024491 | 0.024491 | 1.5307 |  | 1.6555
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 61 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1094 | 1.1094 | 44.3751 |  | 0.80635
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 39 |  |  | 10.5 | 0 | 0.70927 | 0.70927 | 28.371
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 35.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.63947 | 0.63947 | 39.9671 |  | 1.0405
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11639 | 0.11639 | 4.6558 |  | 2.3831
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12549 | 0.12549 | 5.0195
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11821 | 0.11821 | 7.3883 |  | 1.5618
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.5 |  |  | 10 | 0 | 0.060622 | 0.060622 | 2.4249 |  | 2.5644
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2 |  |  | 10.7 | 0 | 0.037066 | 0.037066 | 2.3166 |  | 1.6429
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0.18036 | 0.18036 | 11.2727 |  | 1.4996
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 12.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.23279 | 0.23279 | 9.3115 |  | 2.2358
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1564 | 0.1564 | 6.2562
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 137.5 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0.15887 | 0.15887 | 6.3548 |  | 2.4661
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 14.85 |  |  | 10 | 0 | 0.25721 | 0.25721 | 10.2884 |  | 2.1522
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 12.45 |  |  | 10 | 0 | 0.21564 | 0.21564 | 8.6256
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 711 |  | 36 | 6.2 | 0 | 7.6352 | 7.6352 | 19.0881 |  | 17.1665
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 21.1 | 1479 |  | 36 | 6.2 | 1.3157 | 15.8826 | 17.1982 | 42.9956
71 | Духново | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.20534 | 0.20534 | 12.8337 |  | 1.4747
71 | Духново | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5257
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 | 0 | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.15429 | 0.15429 | 9.6434
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 30.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.55661 | 0.55661 | 22.2645 |  | 1.7261
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 19 |  |  | 10.4 | 0 | 0.34225 | 0.34225 | 21.3908
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 138 |  |  | 10.5 | 0 | 2.5097 | 2.5097 | 39.8372 |  | 4.1053
81 | Березка | Т-1 | 4 | 0 | 66 | 209.9 | 0 | 0 | 21.03 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.36061 | 0.36061 | 9.0152 |  | 3.8394
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 11.3666 |  | 1.138
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 19.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36009 | 0.36009 | 22.5058
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 28.1 | 249.4 |  | 39 | 10.4 | 1.8982 | 4.4925 | 6.3907 | 39.9417 |  | 7.2951
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 10.3 | 132.7 |  | 38 | 10.6 | 0.67792 | 2.4363 | 3.1143 | 19.4641
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 77 |  |  | 10.4 | 0 | 1.387 | 1.387 | 13.8703 |  | 6.544
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 144 |  |  | 10.3 | 0 | 2.569 | 2.569 | 25.6898
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 70.3 | 605.1 |  | 10.6 | 6.3 | 0 | 7.8935 | 7.8935 | 31.574 |  | 13.097
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 0 | 482 |  | 10.7 | 6.3 | 0 | 5.2595 | 5.2595 | 21.0382
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 257 |  | 0 | 115.3 |  | 0 | 51.3243 | 0 | 51.3243 | 41.0594 |  | 32.1547
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 239 |  | 0 | 115.4 |  | 0 | 47.771 | 0 | 47.771 | 38.2168
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 112 |  | 37 | 10.5 | 0 | 2.0369 | 2.0369 | 20.3689 |  | 6.3112
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 8 | 91 |  | 37 | 10.4 | 0.51269 | 1.6392 | 2.1519 | 21.519
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0.58803 | 0 | 0.58803 | 3.6752 |  | 7.4942
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 | 0 | 0 | 141 | 0 | 35.3 | 9.9 | 0 | 2.4178 | 2.4178 | 24.1777
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 149 |  |  | 10.4 | 0 | 2.684 | 2.684 | 42.603 |  | 3.931
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 6 | 38 |  | 36 | 10.4 | 0.37412 | 0.68451 | 1.0586 | 10.5863 |  | 7.9877
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 3 | 71 |  | 36 | 10.3 | 0.18706 | 1.2666 | 1.4537 | 14.5371
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 147.2 |  |  | 6.1 | 0 | 1.5552 | 1.5552 | 6.221 |  | 22.3473
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 218.6 |  |  | 6.2 | 0 | 2.3475 | 2.3475 | 9.3899
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.12349 | 0.12349 | 4.9397 |  | 2.5015
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 | 0 | 0 | 230 | 0 | 34.5 | 10.21 | 0 | 4.0674 | 4.0674 | 25.4211 |  | 9.1594
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 | 0 | 18 | 140 | 0 | 34.5 | 10.3 | 1.0756 | 2.4976 | 3.5732 | 22.3326
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 33.6 | 19.1 |  | 36.7 | 10.4 | 2.1358 | 0.34405 | 2.4799 | 39.3632 |  | 3.1344
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 14.4 | 7.3 |  | 34.9 | 10.3 | 0.87046 | 0.13023 | 1.0007 | 10.0069
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 16 |  |  | 10.7 | 0 | 0.29653 | 0.29653 | 4.7068 |  | 6.3185
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0 | 0.19434 | 0.19434 | 3.0847 |  | 5.8259
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 34 |  |  | 10.1 | 0 | 0.59479 | 0.59479 | 9.4411
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 22 |  |  | 10.6 | 0 | 0.40391 | 0.40391 | 16.1566 |  | 2.2211
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 324 |  |  | 6.2 | 0 | 3.4793 | 3.4793 | 34.7934 |  | 7.0207
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 88 |  |  | 10.3 | 0 | 1.5699 | 1.5699 | 24.9195 |  | 4.1688
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 49.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.87628 | 0.87628 | 13.9092
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 2.67 | 56 | 0 | 35.32 | 10.06 | 0.16334 | 0.97577 | 1.1391 | 11.3911 |  | 6.9934
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 2.67 | 126 | 0 | 35.77 | 10.09 | 0.16542 | 2.202 | 2.3674 | 23.6745
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 31.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.55483 | 0.55483 | 8.8068 |  | 6.0602
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 | 0 | 3.3 | 132 | 0 | 35 | 10 | 0.20005 | 2.2863 | 2.4864 | 39.466 | По режиму сети | 2.2206
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 108 | 0 | 35 | 10.2 | 0 | 1.908 | 1.908 | 30.2861
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 26.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.46994 | 0.46994 | 7.4594 |  | 5.7882
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 20.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.35687 | 0.35687 | 5.6646
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 34.6 | 10.2 | 0 | 3.1164 | 3.1164 | 31.1644 |  | 3.0631
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 11.6 | 204 | 0 | 33.9 | 10.3 | 0.68111 | 3.6394 | 4.3205 | 43.205
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 4.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.089114 | 0.089114 | 0.35646 |  | 26.1609
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.0894
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16056 | 0.16056 | 0.64224
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 530.4 |  |  | 10.2 | 0 | 9.3705 | 9.3705 | 37.4821 |  | 9.5512
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 414.8 |  |  | 10.2 | 0 | 7.3282 | 7.3282 | 11.6321
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 45.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.84088 | 0.84088 | 13.3472 |  | 5.7741
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 50.5 | 21.6 |  | 36.4 | 10.5 | 3.1839 | 0.39283 | 3.5767 | 35.7668 |  | 3.6598
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 44.6 | 32 |  | 35 | 10.1 | 2.7037 | 0.5598 | 3.2635 | 51.8021
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.18771 | 0.18771 | 7.5083 |  | 2.4373
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 11.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.20715 | 0.20715 | 8.2861 |  | 2.4178
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 29.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.53287 | 0.53287 | 21.3146 |  | 2.0921
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14913 | 0.14913 | 9.3206 |  | 1.5309
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 229 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.56209 | 0.56209 | 22.4834 |  | 1.6775
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 229 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0.38539 | 0.38539 | 15.4157
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.2 | 0 | 0.17667 | 0.17667 | 11.0418 |  | 1.4167
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0.086603 | 0.086603 | 5.4127
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 3.6373 |  | 3.7608
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 16 |  |  | 10.6 | 0 | 0.29376 | 0.29376 | 7.3439
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 4.9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.087417 | 0.087417 | 8.7417 |  | 0.96258
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.2875
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0 | 0.39248 | 0.39248 | 24.5302
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.28 | 0 | 0.21367 | 0.21367 | 13.3541 |  | 1.4663
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4927
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18732 | 0.18732 | 11.7076
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10 | 0 | 0.20785 | 0.20785 | 8.3138 |  | 2.4172
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.078497 | 0.078497 | 4.906 |  | 1.6015
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.8 |  |  | 10 | 0 | 0.065818 | 0.065818 | 2.6327 |  | 2.5592
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.15045 | 0.15045 | 6.0178 |  | 2.4746
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.07136 | 0.07136 | 4.46 |  | 1.6086
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3704
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 14 |  |  | 10.5 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 10.1845
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.65 | 0 | 0.22136 | 0.22136 | 13.8348 |  | 1.4586
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5873
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.7 | 0 | 0.092665 | 0.092665 | 5.7915
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.078202 | 0.078202 | 4.8876 |  | 1.6018
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 | 0 | 14.48 | 206.24 | 0 | 34.2 | 10.07 | 0.85774 | 3.5972 | 4.4549 | 17.8197 |  | 4.5177
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 0 | 47.37 | 288.96 | 0 | 34.4 | 10 | 2.8224 | 5.0049 | 7.8274 | 48.921
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2 | 96 |  | 35.3 | 10.16 | 0.12228 | 1.6894 | 1.8117 | 18.1166 |  | 4.8146
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 9 | 190 |  | 35.7 | 10.08 | 0.55651 | 3.3172 | 3.8737 | 24.2108
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.3 | 138 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0.17389 | 0.17389 | 6.9556 |  | 2.4511
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 | 0 | 41.2 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 | 0 | 41.2 | 131 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0.14702 | 0.14702 | 5.881 |  | 2.478
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 7 | 26 |  | 35.7 | 10.3 | 0.43284 | 0.46384 | 0.89668 | 14.2331 |  | 5.7183
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 190 |  |  | 10.3 | 0 | 3.3896 | 3.3896 | 21.1851 |  | 4.1668
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 165 |  |  | 10.3 | 0 | 2.9436 | 2.9436 | 29.4362
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 35 | 10.31 | 0 | 1.7857 | 1.7857 | 11.1609 |  | 6.64
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 3 | 109.75 |  | 33 | 10.01 | 0.17147 | 1.9028 | 2.0743 | 20.743
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 3.8 | 83 |  | 36 | 10.6 | 0.23694 | 1.5239 | 1.7608 | 27.9493 |  | 4.3678
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 27 |  | 36 | 10.4 | 0 | 0.48636 | 0.48636 | 4.8636
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 6.1415
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 26.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.47347 | 0.47347 | 7.5155
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 73 |  | 35.9 | 10.3 | 0 | 1.3023 | 1.3023 | 13.0233 |  | 4.3587
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 54 |  | 35.9 | 10.2 | 0 | 0.95401 | 0.95401 | 15.1431
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0.49145 | 0.49145 | 19.6579 |  | 2.1336
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 7 | 56 |  | 36 | 10.6 | 0.43648 | 1.0281 | 1.4646 | 14.6462 |  | 7.6418
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 74 |  | 35 | 10.4 | 0.060622 | 1.333 | 1.3936 | 8.7101
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 69.66 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 1.2307 | 1.2307 | 19.5346 |  | 3.3406
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 116.71 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 2.0437 | 2.0437 | 32.4399
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0.25447 | 0.25447 | 4.0391 |  | 6.2701
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0.090476 | 0.090476 | 1.4361
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 1.9585
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 37 |  |  | 10.4 | 0 | 0.66649 | 0.66649 | 26.6597
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 2.1616 |  | 2.4359
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 7.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 5.404
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 14 |  |  | 10.3 | 0 | 0.24976 | 0.24976 | 3.9645 |  | 6.3652
202 | Подберезье | Т-1 | 2.5 | 21 |  | 210 |  |  | 13 |  |  | 10.6 | 0 | 0.23868 | 0.23868 | 5.9669 |  | 3.9613
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.19398 | 0.19398 | 7.7593 |  | 2.431
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 21.31 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0.40084 | 0.40084 | 6.3626 |  | 5.7156
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0.49852 | 0.49852 | 7.913
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 88 |  |  | 9.9 |  |  | 1.509 | 23.9518 |  | 5.106
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 92 |  |  | 6.2 | 0 | 0.98796 | 0.98796 | 15.6819 |  | 5.627
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3 | 3 |  | 34.5 | 10.1 | 0.17927 | 0.052481 | 0.23175 | 3.6785 |  | 6.3833
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 | 0 | 330.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.29542 | 0.29542 | 4.6892 |  | 6.3196
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 16 |  |  | 10.2 | 0 | 0.28267 | 0.28267 | 11.3068 |  | 2.1303
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 12 |  |  | 10.2 | 0 | 0.212 | 0.212 | 8.4801
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14272 | 0.14272 | 5.7088 |  | 2.1255
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 20 |  |  | 10.3 | 0 | 0.3568 | 0.3568 | 14.2721
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 1.8 |  |  | 6.1 | 0 | 0.019018 | 0.019018 | 0.30187 |  | 6.596
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 9.2 | 40 |  | 36.3 | 10.2 | 0.57844 | 0.70668 | 1.2851 | 20.3986 |  | 1.4959
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 8.6 | 181 |  | 36.4 | 10.5 | 0.5422 | 3.2918 | 3.834 | 60.8566
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 32.31 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.56522 | 0.56522 | 22.6089 |  | 2.0598
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 17.95 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0.32645 | 0.32645 | 13.0579 |  | 2.2986
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0.1048 | 0.1048 | 4.1922 |  | 2.5202
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 27 |  |  | 10.3 | 0 | 0.48168 | 0.48168 | 19.2673 |  | 2.1433
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0.19706 | 0.19706 | 1.9706 |  | 10.3029
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0.1193 | 0.1193 | 1.8936 |  | 6.2422
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0.25348 | 0.25348 | 4.0235
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 2.1616 |  | 1.679
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 50 |  |  | 10.3 | 0 | 0.89201 | 0.89201 | 35.6802
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 33 |  |  | 10.5 | 0 | 0.60016 | 0.60016 | 9.5263 |  | 5.8008
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12 |  |  | 10.3 | 0 | 0.21408 | 0.21408 | 3.3981
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 41.53 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0.73874 | 0.73874 | 7.3874 |  | 8.9023
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0.85894 | 0.85894 | 8.5894
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.20121 | 0.20121 | 8.0484 |  | 2.4238
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 3.6027 |  | 2.5349
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13.3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.23497 | 0.23497 | 9.3988 |  | 2.3008
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.1 |  |  | 10.1 | 0 | 0.089218 | 0.089218 | 3.5687
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 180 |  |  | 9.99 | 0 | 3.1146 | 3.1146 | 31.1457 |  | 7.3854
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети