## ВЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 16.06.2021 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Центральная 110/10/6кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 11:30-12:00 | 5306.4 | 1082.4 | 5415.669 | 0.13539 | 0.32102
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 10:00-10:30 | 7444.8 | 1610.4 | 7616.9833 | 0.19042 | 0.32102
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 12566.4 | 2640 | 12840.7168
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 11:00-11:30 | 5617.728 | 2172 | 6022.9936 | 0.15057 | 0.58989
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 10:30-11:00 | 16899.696 | 5538 | 17783.9582 | 0.4446 | 0.58989
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 22337.424 | 7602 | 23595.5698
Луговая 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 10:30-11:00 | 8961.312 | 3100.8 | 9482.6195 | 0.3793 | 0.55884
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 20:00-20:30 | 4745.184 | 686.4 | 4794.5715 | 0.19178 | 0.55884
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 13492.992 | 3622.8 | 13970.8809
Ява 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 14:30-15:00 | 2887.392 | 1197.6 | 3125.9044 | 0.19537 | 0.25065
| Т-2 | ТДН | 16000 | 11:00-11:30 | 902.52 | 283.2 | 945.9094 | 0.059119 | 0.25065
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 3737.328 | 1454.4 | 4010.3491
Фетинино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 11:30-12:00 | 824.616 | 428.8 | 929.4412 | 0.23236 | 0.23236
| Т-2 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23236
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 824.616 | 428.8 | 929.4412
Маега 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 13:00-13:30 | 1659 | 1213.8 | 2055.6243 | 0.20556 | 0.49298
| Т-2 | ТДНС | 10000 | 14:30-15:00 | 2473.8 | 1642.2 | 2969.2604 | 0.29693 | 0.49298
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4090.8 | 2751 | 4929.7714
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 14:00-14:30 | 938.4 | 658.8 | 1146.5653 | 0.28664 | 0.45936
| Т-2 | ТМ | 4000 | 11:00-11:30 | 523.706 | 552 | 760.9021 | 0.19023 | 0.45936
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 1399.706 | 1190.4 | 1837.4518
Надеево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 20:00-20:30 | 525.168 | 304 | 606.8092 | 0.1517 | 0.18871
| Т-2 | ТМ | 4000 | 15:30-16:00 | 130.912 | 89.6 | 158.6383 | 0.03966 | 0.18871
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 650.796 | 382.4 | 754.8279
Паприха 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 13:00-13:30 | 1160.284 | 648.8 | 1329.3609 | 0.33234 | 0.44744
| Т-2 | ТМН | 4000 | 10:30-11:00 | 421.76 | 257.6 | 494.2057 | 0.12355 | 0.44744
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 1558.02 | 880.8 | 1789.7584
Снасудово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 13:30-14:00 | 605.6104 | 294.4 | 673.3761 | 0.26935 | 0.40222
| Т-2 | ТМ | 2500 | 13:00-13:30 | 305.6256 | 147.2 | 339.2268 | 0.13569 | 0.40222
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 908.0352 | 432 | 1005.5605
База 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 14:00-14:30 | 67.2 | 52.8 | 85.4616 | 0.034185 | -
Западная 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 63000 | 13:30-14:00 | 7658.5981 | 4975.6958 | 9132.9992 | 0.14497 | 0.36708
| Т-2 | ТДТН | 63000 | 08:30-09:00 | 13224.5469 | 6184.564 | 14599.2285 | 0.23173 | 0.36708
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 20593.1177 | 10523.2988 | 23126.0959
| Т-3 | ТРДНС | 25000 | 13:30-14:00 | 5178.8296 | 3108.4062 | 6040.0716 | 0.2416 | 0.58181
| Т-4 | ТРДНС | 25000 | 13:30-14:00 | 7656.0771 | 3734.9465 | 8518.5294 | 0.34074 | 0.58181
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 12834.9067 | 6843.3528 | 14545.3191
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3822.128 | 2240.4 | 4430.356 | 0.44304 | 0.88199
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 4271.52 | 1447.2 | 4510.019 | 0.451 | 0.88199
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 8034.784 | 3637.6 | 8819.8576
Ермаково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 19:30-20:00 | 3944 | 2313.6 | 4572.5136 | 0.1829 | 0.29716
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:00-09:30 | 3216.8 | 1738.4 | 3656.4787 | 0.14626 | 0.29716
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 6444.8 | 3695.2 | 7428.9939
Кипелово 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 11:00-11:30 | 1348 | 144 | 1355.6696 | 0.084729 | 0.12097
| Т-2 | ТДН | 16000 | 20:00-20:30 | 544 | 332 | 637.3068 | 0.039832 | 0.12097
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1892 | 408 | 1935.4917
Ананьино 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 10000 | 12:00-12:30 | 4746.704 | 2468.16 | 5350.0479 | 0.535 | -
Новленское 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 19:30-20:00 | 666.208 | 452 | 805.0696 | 0.080507 | 0.11467
| Т-2 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 292 | 236 | 375.4464 | 0.037545 | 0.11467
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 982.016 | 592 | 1146.6558
Нефедово 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:30-10:00 | 791.2 | 479.4 | 925.1064 | 0.14684 | -
Калинкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25504
| Т-2 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 347.196 | 214.4 | 408.0593 | 0.25504 | 0.25504
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 347.196 | 214.4 | 408.0593
Макарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27487
| Т-2 | ТМ | 2500 | 18:30-19:00 | 539.192 | 426 | 687.171 | 0.27487 | 0.27487
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 539.192 | 426 | 687.171
Молочное 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 16000 | 09:30-10:00 | 3382.4 | 1243.2 | 3603.6337 | 0.22523 | 0.36403
| Т-2 | ТДНС | 16000 | 15:00-15:30 | 2189.6 | 1125.6 | 2461.9755 | 0.15387 | 0.36403
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5364.8 | 2268 | 5824.5088
Прожектор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 10:00-10:30 | 151.328 | 146.4 | 210.5543 | 0.084222 | 0.24779
| Т-2 | ТМ | 2500 | 11:00-11:30 | 419.701 | 179.4 | 456.4354 | 0.18257 | 0.24779
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 544.629 | 295.2 | 619.4867
Кубенский водозабор 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022161
| Т-2 | ТМН | 6300 | 19:30-20:00 | 37.8 | 134.4 | 139.6145 | 0.022161 | 0.022161
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 37.8 | 134.4 | 139.6145
Грязовец 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 14:00-14:30 | 4422 | 1768.8 | 4762.6398 | 0.19051 | 0.49899
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:30-10:00 | 7194 | 4408.8 | 8437.485 | 0.3375 | 0.49899
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 10890 | 6085.2 | 12474.8451
Вохтога 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 21:00-21:30 | 1452.88 | 1104 | 1824.7401 | 0.18247 | 0.41934
| Т-2 | ТДН | 10000 | 08:30-09:00 | 1873.12 | 1626 | 2480.4142 | 0.24804 | 0.41934
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 3223.52 | 2682 | 4193.3525
Плоское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 384.8 | 295.2 | 484.9887 | 0.194 | 0.194
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 384.8 | 295.2 | 484.9887
Жерноково 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 20:00-20:30 | 475.376 | 417.6 | 632.7496 | 0.10044 | -
Комельская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 13:30-14:00 | 916.896 | 699.6 | 1153.3163 | 0.28833 | 0.40639
| Т-2 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 440.46 | 249.6 | 506.2659 | 0.12657 | 0.40639
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1335.756 | 926.4 | 1625.5648
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53241
| Т-2 | ТМ | 1600 | 12:00-12:30 | 736.288 | 428.4 | 851.8489 | 0.53241 | 0.53241
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 736.288 | 428.4 | 851.8489
Минькино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 255.688 | 155.2 | 299.1043 | 0.18694 | 0.33721
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 222.192 | 146 | 265.867 | 0.16617 | 0.33721
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 455.48 | 289.2 | 539.5356
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8067
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 1101 | 673.6 | 1290.7122 | 0.51628 | 0.51628
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 1101 | 673.6 | 1290.7122
ГДЗ 110/6-10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 15:30-16:00 | 1411.424 | 1144.8 | 1817.329 | 0.18173 | 0.26801
| Т-2 | ТДН | 10000 | 11:30-12:00 | 781.456 | 410.4 | 882.6673 | 0.088267 | 0.26801
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 2192.88 | 1540.8 | 2680.0723
Биряково 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 145.2 | 132 | 196.2321 | 0.078493 | 0.18355
| Т-2 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 231 | 165 | 283.8767 | 0.11355 | 0.18355
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 349.8 | 297 | 458.878
Кадников 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 2442 | 1764.4 | 3012.7183 | 0.30127 | 0.32509
| Т-2 | ТДН | 10000 | 11:30-12:00 | 539 | 587.4 | 797.22 | 0.079722 | 0.32509
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 2499.2 | 2079 | 3250.8832
Воробьево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 16:00-16:30 | 286.096 | 232 | 368.3408 | 0.058467 | -
Чекшино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:00-13:30 | 371.2 | 380.8 | 531.7876 | 0.21272 | -
Архангельская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29206
| Т-2 | ТМ | 2500 | 15:00-15:30 | 478.8 | 551.25 | 730.1548 | 0.29206 | 0.29206
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 478.8 | 551.25 | 730.1548
Вожега 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 709.3 | 69 | 712.6482 | 0.071265 | 0.31749
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 2233.8 | 1147.8 | 2511.4353 | 0.25114 | 0.31749
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 2930.5 | 1221.6 | 3174.9231
Деревенька 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26956
| Т-2 | ТМН | 1600 | 13:00-13:30 | 369.766 | 222 | 431.2898 | 0.26956 | 0.26956
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 369.766 | 222 | 431.2898
Гридино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079973
| Т-2 | ТМН | 1600 | 15:00-15:30 | 103.236 | 75.6 | 127.9571 | 0.079973 | 0.079973
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 103.236 | 75.6 | 127.9571
Никитино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050757
| Т-2 | ТМН | 1000 | 19:00-19:30 | 39.72 | 31.6 | 50.7567 | 0.050757 | 0.050757
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 39.72 | 31.6 | 50.7567
Сурково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23693
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 201.4016 | 124.8 | 236.9338 | 0.14808 | 0.14808
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 201.4016 | 124.8 | 236.9338
У.Кубенское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 18:00-18:30 | 582.4 | 374.4 | 692.362 | 0.1099 | 0.14882
| Т-2 | ТМН | 6300 | 18:00-18:30 | 180.6 | 170.4 | 248.2993 | 0.039413 | 0.14882
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 763 | 544.8 | 937.5372
Корнилово 35/10кВ | Т-1 | TORc | 10000 | 11:00-11:30 | 1129.8 | 726.6 | 1343.2779 | 0.13433 | 0.13433
| Т-2 | TORc | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13433
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1129.8 | 726.6 | 1343.2779
Бережное 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20528
| Т-2 | ТМН | 4000 | 16:30-17:00 | 619.628 | 538.8 | 821.1238 | 0.20528 | 0.20528
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 619.628 | 538.8 | 821.1238
Заднее 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 126.276 | 123 | 176.28 | 0.070512 | -
Харовск(р) 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 09:00-09:30 | 4910.4 | 3273.6 | 5901.5663 | 0.23606 | 0.30447
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:30-10:00 | 1584 | 712.8 | 1736.9916 | 0.06948 | 0.30447
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 6468 | 4012.8 | 7611.6744
Семигородняя 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 12:00-12:30 | 224.4 | 151.8 | 270.9218 | 0.10837 | -
Н.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07467
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 132 | 132 | 186.6762 | 0.07467 | 0.07467
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 132 | 132 | 186.6762
Пундуга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:00-20:30 | 266.024 | 173.6 | 317.6566 | 0.12706 | -
Арзубиха 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 20:00-20:30 | 50.18 | 49.6 | 70.5563 | 0.044098 | -
Золотава 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06312
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:00-10:30 | 84.96 | 54.6 | 100.9919 | 0.06312 | 0.06312
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 84.96 | 54.6 | 100.9919
Кумзеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050191
| Т-2 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 72.18 | 35.2 | 80.3056 | 0.032122 | 0.032122
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 72.18 | 35.2 | 80.3056
Шапша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075576
| Т-2 | ТМН | 4000 | 08:00-08:30 | 165.472 | 91.2 | 188.9403 | 0.047235 | 0.047235
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 165.472 | 91.2 | 188.9403
Сямжа 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1406.3244 | 638 | 1544.2773 | 0.15443 | 0.29812
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 13:30-14:00 | 1232.032 | 909.6 | 1531.4291 | 0.15314 | 0.29812
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2573.052 | 1505.6 | 2981.179
Гремячий 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16142
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 216.776 | 140.4 | 258.2712 | 0.16142 | 0.16142
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 216.776 | 140.4 | 258.2712
Шокша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037694
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 72.994 | 59.6 | 94.2353 | 0.037694 | 0.037694
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 72.994 | 59.6 | 94.2353
Монастырская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 268.5664 | 208.4 | 339.9389 | 0.21246 | 0.21246
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13598
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 268.5664 | 208.4 | 339.9389
Шуйское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 710.4 | 341.6 | 788.2631 | 0.31531 | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 11:30-12:00 | 744.784 | 453.6 | 872.0414 | 0.13842 | -
|  |  |  | 11:30-12:00 | 744.784 | 453.6 | 872.0414
Игумницево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 212.176 | 149.6 | 259.6128 | 0.16226 | -
Шейбухта 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13269
| Т-2 | ТМН | 2500 | 07:00-07:30 | 280.178 | 177.6 | 331.725 | 0.13269 | 0.13269
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 280.178 | 177.6 | 331.725
Верховажье 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 3027.2 | 1830.4 | 3537.5562 | 0.35376 | 0.35934
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 13:30-14:00 | 2235.2 | 1364 | 2618.5139 | 0.26185 | 0.35934
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3071.2 | 1865.6 | 3593.4291
Чушевицы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 12:00-12:30 | 163.376 | 60.8 | 174.3226 | 0.017432 | 0.36824
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2785.6 | 2174.4 | 3533.7774 | 0.35338 | 0.36824
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 2936.192 | 2222.4 | 3682.4293
Шелота 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Урусовская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23636
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 303.22 | 226 | 378.1777 | 0.23636 | 0.23636
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 303.22 | 226 | 378.1777
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87367
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 685.224 | 542 | 873.6681 | 0.87367 | 0.87367
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 685.224 | 542 | 873.6681
Морозово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29485
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 365.07 | 298.8 | 471.7601 | 0.29485 | 0.29485
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 365.07 | 298.8 | 471.7601

## ЧЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 16.06.2021 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Искра 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 13:30-14:00 | 10460.5081 | 4082.9965 | 11229.1179 | 0.28073 | 0.5703
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 10:00-10:30 | 11056.23 | 4269.0186 | 11851.7822 | 0.29629 | 0.5703
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 21272.5886 | 8237.561 | 22811.8486
Нелазское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 520 | 291.2 | 595.9844 | 0.23839 | 0.35866
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 263.456 | 163.2 | 309.9085 | 0.12396 | 0.35866
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 761.856 | 472.8 | 896.6406
Загородная 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 535.808 | 288 | 608.3044 | 0.06083 | 0.12093
| Т-2 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 556 | 280 | 622.5239 | 0.062252 | 0.12093
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1071.808 | 560 | 1209.2859
Заягорба 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 10:30-11:00 | 4241.6 | 2974.4 | 5180.5623 | 0.12951 | 0.32602
| Т-2 | ТРДН | 40000 | 10:00-10:30 | 7761.6 | 2552 | 8170.3818 | 0.20426 | 0.32602
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 11844.8 | 5456 | 13040.9824
Енюково 110/6-10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 19:30-20:00 | 1031.344 | 580.8 | 1183.6381 | 0.18788 | 0.24634
| Т-2 | ТМН | 6300 | 22:30-23:00 | 369.6 | 321.6 | 489.9293 | 0.077767 | 0.24634
| Итого |  |  | 22:30-23:00 | 1304.928 | 840 | 1551.914
Н.Углы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 11:30-12:00 | 1954.656 | 1554 | 2497.1176 | 0.099885 | 0.14401
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 13:00-13:30 | 1152 | 768 | 1384.5317 | 0.055381 | 0.14401
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 2866.656 | 2178 | 3600.1945
Климовская 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15539
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2081.992 | 1359 | 2486.2767 | 0.24863 | 0.24863
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2081.992 | 1359 | 2486.2767
Малечкино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 13:30-14:00 | 297.325 | 152 | 333.9254 | 0.053004 | 0.23424
| Т-2 | ТМН | 6300 | 11:00-11:30 | 966.4 | 676.8 | 1179.8251 | 0.18727 | 0.23424
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1222.11 | 827.2 | 1475.7414
Ирдоматка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 21:30-22:00 | 1515.472 | 624 | 1638.9116 | 0.26014 | 0.26014
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26014
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 1515.472 | 624 | 1638.9116
Абаканово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 20:00-20:30 | 268.12 | 156.8 | 310.6036 | 0.12424 | 0.22298
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 176.54 | 199.8 | 266.6204 | 0.10665 | 0.22298
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 455.2 | 321.8 | 557.4606
Петринево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 19:00-19:30 | 778.8 | 448.8 | 898.8609 | 0.089886 | 0.12896
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 369.6 | 158.4 | 402.1128 | 0.040211 | 0.12896
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 1188 | 501.6 | 1289.5529
Коротово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20705
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 20:00-20:30 | 1916.76 | 783 | 2070.5212 | 0.32865 | 0.32865
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 1916.76 | 783 | 2070.5212
Суда 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 2266.8 | 1444.4 | 2687.8753 | 0.26879 | 0.41732
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1320 | 720 | 1503.5957 | 0.15036 | 0.41732
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 3534.2 | 2219.3 | 4173.2316
Ягница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22511
| Т-2 | ТМН | 2500 | 20:00-20:30 | 504.204 | 250 | 562.7803 | 0.22511 | 0.22511
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 504.204 | 250 | 562.7803
Поповка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 311.402 | 266.4 | 409.805 | 0.25613 | -
Вешняки 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 579.37 | 139.2 | 595.8576 | 0.23834 | 0.23834
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 579.37 | 139.2 | 595.8576
Северная 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 250 | 07:00-07:30 | 8.88 | 0.8 | 8.916 | 0.035664 | -
Батран 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 20:30-21:00 | 1632.2 | 594 | 1736.9263 | 0.17369 | 0.37868
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 19:30-20:00 | 1862.6 | 907 | 2071.6968 | 0.20717 | 0.37868
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 3474 | 1507 | 3786.7829
Южная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 22:30-23:00 | 1012 | -220 | 1035.637 | 0.025891 | 0.072808
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 21:00-21:30 | 1936 | 396 | 1976.085 | 0.049402 | 0.072808
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 2904 | 220 | 2912.3214
Щетинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32283
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 431.44 | 284 | 516.5234 | 0.32283 | 0.32283
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 431.44 | 284 | 516.5234
Мякса 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 330.538 | 174.4 | 373.7255 | 0.14949 | 0.30606
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:00-13:30 | 374.4 | 241.6 | 445.5849 | 0.17823 | 0.30606
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 656.138 | 393.6 | 765.1392
Домозерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 19:30-20:00 | 641.2 | 193.2 | 669.6743 | 0.1063 | 0.29989
| Т-2 | ТМН | 6300 | 20:30-21:00 | 1142.4 | 495.6 | 1245.2699 | 0.19766 | 0.29989
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 1766.8 | 669.2 | 1889.2885
Аксеново 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 19:30-20:00 | 532.8 | 380.4 | 654.6602 | 0.26186 | 0.26186
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26186
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 532.8 | 380.4 | 654.6602
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00 - 09:30 | 2477.2 | 1368.4 | 2830.0245 | 0.283 | 0.64262
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 13:30 - 14:00 | 3031.6 | 2116.4 | 3697.2622 | 0.36973 | 0.64262
| Итого |  |  | 09:00 - 09:30 | 5495.6 | 3330.8 | 6426.1846
Желябово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41098
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 20:00-20:30 | 946.4 | 400 | 1027.4595 | 0.16309 | 0.16309
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 946.4 | 400 | 1027.4595
Мочала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 506.952 | 250 | 565.2436 | 0.2261 | -
Никола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 11:30-12:00 | 197.56 | 181.8 | 268.4794 | 0.1678 | 0.19747
| Т-2 | ТМН | 1600 | 20:00-20:30 | 50.4 | 25.2 | 56.3489 | 0.035218 | 0.19747
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 240.76 | 204.6 | 315.9534
Подольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 282.992 | 200 | 346.5321 | 0.13861 | 0.27204
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 275.4 | 200 | 340.3603 | 0.13614 | 0.27204
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 550.028 | 400 | 680.0962
Чагода 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 3920.4 | -92.4 | 3921.4887 | 0.24509 | 0.49276
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 13:30-14:00 | 3577.2 | 2805 | 4545.8096 | 0.28411 | 0.49276
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 7405.2 | 2706 | 7884.1247
Анисимово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88211
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 1673.3855 | 1436.3337 | 2205.2831 | 0.35004 | 0.35004
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1673.3855 | 1436.3337 | 2205.2831
Покровское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 111.7 | 42.4 | 119.4766 | 0.047791 | -
Избоищи 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 06:30-07:00 | 421.98 | 327.6 | 534.218 | 0.053422 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 06:30-07:00 | 294 | 239.4 | 379.1416 | 0.23696 | -
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 421.98 | 327.6 | 534.218
Стеклозавод 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 3907.2 | 1491.6 | 4182.2341 | 0.41822 | 0.41905
| Т-2 | ТДН | 10000 | 06:00-06:30 | 13.2 | 4.4 | 13.914 | 0.0013914 | 0.41905
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 3916 | 1491.6 | 4190.4566
Сазоново 35/10кВ | Т-2 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 525.6 | 590.4 | 790.4603 | 0.31618 | -
Лукинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 06:30-07:00 | 127.98 | 88.2 | 155.4288 | 0.097143 | 0.097143
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097143
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 127.98 | 88.2 | 155.4288
Шексна 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 08:00-08:30 | 7272 | 4044 | 8320.8125 | 0.20802 | 0.38434
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 11:30-12:00 | 13740.8 | 6894.4 | 15373.4295 | 0.38434 | 0.38434
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 13740.8 | 6894.4 | 15373.4295
| Т-3 | ТМН | 6300 | 13:00-13:30 | 736.4 | 764.4 | 1061.4105 | 0.16848 | 0.26025
| Т-4 | ТМН | 6300 | 15:00-15:30 | 420 | 520.8 | 669.0535 | 0.1062 | 0.26025
| Итог 3,4 |  |  | 13:00-13:30 | 1097.6 | 1218 | 1639.5883
Нифантово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 00:00-00:30 | 2528.504 | 2628 | 3646.8776 | 0.36469 | 0.69781
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2732.216 | 2052 | 3416.9736 | 0.3417 | 0.69781
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5376.72 | 4448 | 6978.0959
Газ 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 15:30-16:00 | 383.6 | 105 | 397.7109 | 0.099428 | 0.26355
| Т-2 | ТМН | 4000 | 15:00-15:30 | 516.6 | 207.2 | 556.6034 | 0.13915 | 0.26355
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 981.4 | 385 | 1054.2158
Поток 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
Нестерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 300.39 | 236.8 | 382.5028 | 0.153 | 0.153
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 300.39 | 236.8 | 382.5028
Сизьма 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 162.73 | 134.4 | 211.0555 | 0.084422 | 0.084422
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13191
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 162.73 | 134.4 | 211.0555
Чаромское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 109.728 | 95.2 | 145.2697 | 0.058108 | 0.24057
| Т-2 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 382.4 | 261.6 | 463.3188 | 0.18533 | 0.24057
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 490.528 | 348 | 601.4331
Чебсара 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 590.65 | 489.6 | 767.1868 | 0.30687 | 0.30687
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30687
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 590.65 | 489.6 | 767.1868
Чуровское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 680 | 510.4 | 850.2401 | 0.3401 | 0.43862
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 261.128 | 141.6 | 297.0495 | 0.11882 | 0.43862
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 863.536 | 675.8 | 1096.54
Юрочкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 223.304 | 185.4 | 290.2376 | 0.1814 | -
Свигра 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 100 | 16:30-17:00 | 4.032 | 0.32 | 4.0447 | 0.040447 | -
Кадуй 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:30-09:00 | 1878.256 | 822 | 2050.2511 | 0.32544 | 0.44435
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 754.624 | 517.2 | 914.8515 | 0.14521 | 0.44435
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 2483.512 | 1291.8 | 2799.3891
Поселковая 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 20:30-21:00 | 1042.016 | 457.2 | 1137.9056 | 0.11379 | 0.18738
| Т-2 | ТДН | 10000 | 19:00-19:30 | 739.2 | 187.2 | 762.5356 | 0.076254 | 0.18738
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1766.848 | 624 | 1873.8004
Хохлово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37318
| Т-2 | ТМН | 2500 | 15:30-16:00 | 1139.35 | 964.4 | 1492.7109 | 0.59708 | 0.59708
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1139.35 | 964.4 | 1492.7109
Великое 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:00-19:30 | 68.48 | 47.2 | 83.1706 | 0.051982 | -
Барановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 21:00-21:30 | 128 | 78.8 | 150.3111 | 0.15031 | -
Никольское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41689
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 559.6 | 363 | 667.0241 | 0.41689 | 0.41689
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 559.6 | 363 | 667.0241
Андога 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 20:00-20:30 | 181.8 | 76.8 | 197.3562 | 0.19736 | -
Бабаево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 2824.4 | 1447.2 | 3173.5821 | 0.19835 | 0.4889
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 4254.9 | 1880.3 | 4651.8493 | 0.29074 | 0.4889
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 7079.3 | 3327.5 | 7822.3235
Балатон 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 298.2 | 96.6 | 313.4562 | 0.031346 | 0.031346
| Т-2 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031346
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 298.2 | 96.6 | 313.4562
Б-Суда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31364
| Т-2 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 1036.8 | 706.4 | 1254.5737 | 0.31364 | 0.31364
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1036.8 | 706.4 | 1254.5737
Заполье 110/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 415.528 | 184.8 | 454.7687 | 0.18191 | -
Кьярда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25626
| Т-2 | ТМ | 1000 | 11:00-11:30 | 191.756 | 170 | 256.2623 | 0.25626 | 0.25626
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 191.756 | 170 | 256.2623
Пяжелка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 14:00-14:30 | 225.116 | 151.8 | 271.5151 | 0.1697 | -
Тимохино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 191.352 | 108 | 219.7262 | 0.21973 | -
Тешемля 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13051
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:00-08:30 | 180.1488 | 105.6 | 208.818 | 0.13051 | 0.13051
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 180.1488 | 105.6 | 208.818
Кириллов 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1544.4 | 488.4 | 1619.7858 | 0.16198 | 0.49015
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 12:00-12:30 | 2838 | 2046 | 3498.6226 | 0.34986 | 0.49015
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 4171.2 | 2574 | 4901.4677
Ник. Торжок 110/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 19:30-20:00 | 559.76 | 475.2 | 734.2658 | 0.11655 | 0.11655
| Т-2 | ТМН | 6300 | 12:30-13:00 | 571.2 | 429.6 | 714.7206 | 0.11345 | 0.11655
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 559.76 | 475.2 | 734.2658
Ферапонтово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 479.6 | 400.4 | 624.769 | 0.24991 | 0.24991
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09917
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 479.6 | 400.4 | 624.769
Коварзино 110/35/10кВ | Т-2 | ТМТН | 6300 | 07:30-08:00 | 177.66 | 2.1 | 177.6724 | 0.028202 | -
Коврижино 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 12:00-12:30 | 535.68 | 680.32 | 865.9032 | 0.8659 | -
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 10:00-10:30 | 722.4 | 370.8 | 812.0064 | 0.3248 | -
Талицы 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 12:00-12:30 | 213.144 | 121.6 | 245.3914 | 0.098157 | 0.33982
| Т-2 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 532.296 | 319.2 | 620.6671 | 0.24827 | 0.33982
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 733.384 | 428.8 | 849.542
Коротец 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 630 | 20:00-20:30 | 32.8 | 28.8 | 43.6495 | 0.069285 | 0.14603
| Т-2 | ТМ | 630 | 19:30-20:00 | 34 | 36.4 | 49.8092 | 0.079062 | 0.14603
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 62.4 | 67.6 | 91.9974
Чарозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048167
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 53.78 | 55.2 | 77.067 | 0.048167 | 0.048167
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 53.78 | 55.2 | 77.067
Белозерск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2197.8 | 1468.5 | 2643.2588 | 0.26433 | 0.42674
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 12:30-13:00 | 1600.5 | 518.1 | 1682.2687 | 0.16823 | 0.42674
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 3752.1 | 2032.8 | 4267.3798
Бечевинка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 207.696 | 204 | 291.1248 | 0.11645 | -
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 18:00-18:30 | 330 | 198 | 384.8428 | 0.061086 | 0.51661
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 18:30-19:00 | 2376 | 1610.4 | 2870.3247 | 0.45561 | 0.51661
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 2706 | 1808.4 | 3254.65
Андозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080239
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 151.744 | 131.2 | 200.5983 | 0.12537 | 0.12537
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 151.744 | 131.2 | 200.5983
Шола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11511
| Т-2 | ТМН | 1600 | 09:00-09:30 | 236.6 | 163.8 | 287.7673 | 0.17985 | 0.17985
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 236.6 | 163.8 | 287.7673
Артюшино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 235.128 | 72.8 | 246.1402 | 0.098456 | 0.098456
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15384
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 235.128 | 72.8 | 246.1402
Н.Мондома 35/10кВ | Т-2 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 1600.256 | 1180.8 | 1988.7453 | 0.31567 | -
Никоновская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 212.192 | 143.2 | 255.9916 | 0.15999 | 0.15999
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1024
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 212.192 | 143.2 | 255.9916
Георгиевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 19:00-19:30 | 32.764 | 46.8 | 57.129 | 0.057129 | 0.057129
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057129
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 32.764 | 46.8 | 57.129
Вашки 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 919.2 | 113.6 | 926.1931 | 0.092619 | 0.20764
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1187.2 | 400.8 | 1253.0301 | 0.1253 | 0.20764
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 2032.8 | 423.2 | 2076.3849
Пиксимово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 194.576 | 82.8 | 211.4608 | 0.13216 | 0.13216
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13216
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 194.576 | 82.8 | 211.4608
Новокемская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 173.6 | 120.4 | 211.2655 | 0.084506 | 0.084506
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084506
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 173.6 | 120.4 | 211.2655
Ивановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065406
| Т-2 | ТМ | 1000 | 17:30-18:00 | 55.38 | 34.8 | 65.4063 | 0.065406 | 0.065406
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 55.38 | 34.8 | 65.4063
Андреевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 08:00-08:30 | 245.716 | 90 | 261.6799 | 0.26168 | 0.26168
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26168
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 245.716 | 90 | 261.6799
Белоусово 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 04:00-04:30 | -4672.8 | 1359.6 | 4866.577 | 0.30416 | 0.2763
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 23:30-23:59 | 2349.6 | 1848 | 2989.2682 | 0.18683 | 0.2763
| Итого |  |  | 03:00-03:30 | -2560.8 | 3603.6 | 4420.8178
| Т-3 | ТМ | 630 | 17:30-18:00 | 17.6 |  | 17.6 | 0.027937 | -
Андома 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 453.2 | 325.6 | 558.0373 | 0.22321 | 0.22321
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22321
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 453.2 | 325.6 | 558.0373
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 20:00-20:30 | 3491.376 | 1708.4 | 3886.9444 | 0.24293 | 0.30465
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 927.392 | 791.6 | 1219.2975 | 0.076206 | 0.30465
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4166.928 | 2529.2 | 4874.4376
Мегра 110/10кВ | Т-2 | ТАМ | 2500 | 18:00-18:30 | 458.7 | 237.6 | 516.5844 | 0.20663 | -
Устье 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 369.6 | 79.2 | 377.9905 | 0.1512 | -
Вытегра 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 614.88 | 318.24 | 692.354 | 0.1099 | 0.17605
| Т-2 | ТМН | 6300 | 02:30-03:00 | -430.56 | 434.88 | 611.9661 | 0.097137 | 0.17605
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 578.88 | 946.08 | 1109.13
Водораздельная 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 23:30-23:59 | 1310.4 | 977.2 | 1634.6461 | 0.25947 | 0.33261
| Т-2 | ТМН | 6300 | 22:30-23:00 | 294 | 383.6 | 483.3063 | 0.076715 | 0.33261
| Итого |  |  | 23:30-23:59 | 1610 | 1341.2 | 2095.4516
Рубеж 35/6кВ | Т-1 | ТМ | 5600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Пахомовская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 399 | 260.4 | 476.4548 | 0.11911 | 0.11984
| Т-2 | ТМН | 4000 | 02:00-02:30 | 2.1 | 6.3 | 6.6408 | 0.0016602 | 0.11984
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 401.1 | 262.5 | 479.3615
Ольховская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 19:30-20:00 | 204.424 | 134.8 | 244.8677 | 0.24487 | -
Новинковская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 10:00-10:30 | 88.2 | 60.9 | 107.1823 | 0.026796 | 0.10318
| Т-2 | ТМН | 4000 | 08:00-08:30 | 210 | 256.2 | 331.2679 | 0.082817 | 0.10318
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 266.7 | 315 | 412.7395
Б.Ручей 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 10:30-11:00 | 590.8 | 257.6 | 644.5172 | 0.16113 | 0.43965
| Т-2 | ТМ | 4000 | 13:00-13:30 | 746.2 | 918.4 | 1183.3313 | 0.29583 | 0.43965
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 1328.6 | 1152.2 | 1758.6196
Анненская 35/6кВ | Т-1 | ТАМ | 5600 | 13:00-13:30 | 295.2 | 236.16 | 378.0405 | 0.067507 | -

## ВУЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 16.06.2021 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Борки 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:00-10:30 | 1870.56 | 753.12 | 2016.4782 | 0.20165 | 0.38479
| Т-2 | ТДТНГ | 10000 | 11:00-11:30 | 1644.48 | 1101.6 | 1979.3527 | 0.19794 | 0.38479
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 3394.08 | 1812.96 | 3847.9349
В.Устюг 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 10:30-11:00 | 3282 | 1541.4 | 3625.9396 | 0.22662 | 0.61654
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 5675.4 | 2767.8 | 6314.3394 | 0.39465 | 0.61654
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 8856.6 | 4344 | 9864.5679
Дымково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 6416 | 5936 | 8740.7753 | 0.5463 | 0.5463
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 2196.4 | 1703.6 | 2779.6449 | 0.27796 | 0.87408
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 6416 | 5936 | 8740.7753
У.Алексеево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 761.6 | 664 | 1010.4111 | 0.16038 | 0.16038
| Т-2 | ТМТН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16038
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 761.6 | 664 | 1010.4111
Полдарса 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 277.2 | 191.4 | 336.8587 | 0.13474 | 0.13474
| Т-2 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13474
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 277.2 | 191.4 | 336.8587
Приводино 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 4672.8 | 1540 | 4920.0264 | 0.3075 | 0.60925
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 12:00-12:30 | 4681.6 | 1232 | 4840.9919 | 0.30256 | 0.60925
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 9345.6 | 2772 | 9748.0369
Сусоловка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 112.2 | 63.8 | 129.0708 | 0.051628 | -
СРЗ 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 20:00-20:30 | 632.16 | 201.6 | 663.5276 | 0.16588 | 0.40996
| Т-2 | ТМ | 3200 | 20:00-20:30 | 918.72 | 331.2 | 976.5961 | 0.30519 | 0.51245
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 1550.88 | 532.8 | 1639.849
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 656.496 | 454.8 | 798.6426 | 0.49915 | 0.49915
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49915
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 656.496 | 454.8 | 798.6426
Кузино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 232.416 | 274.4 | 359.6006 | 0.14384 | 0.22316
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 173.6 | 118.4 | 210.1321 | 0.084053 | 0.22316
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 417.896 | 369.6 | 557.89
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 15:00-15:30 | 1685 | 2383.2 | 2918.7099 | 0.72968 | 1.1429
| Т-2 | ТМ | 4000 | 00:30-01:00 | 1690.8 | 906 | 1918.2389 | 0.47956 | 1.1429
| Итого |  |  | 00:00-00:30 | 3617 | 2796 | 4571.6851
Свеза-Новатор 35/10 кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 15:30-16:00 | 1029.488 | 792 | 1298.8878 | 0.12989 | -
Палема 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 11:30-12:00 | 21.756 | 16.8 | 27.4875 | 0.027488 | 0.027488
| Т-2 | ТМ | 1000 | 07:30-08:00 | 3.6 | 5.6 | 6.6573 | 0.0066573 | 0.027488
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 21.756 | 16.8 | 27.4875
Покрово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 12:00-12:30 | 45.6 | 53 | 69.9168 | 0.069917 | 0.074261
| Т-2 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 3.6 | 4 | 5.3814 | 0.0053814 | 0.074261
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 47.6 | 57 | 74.2614
Морозовица 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 433.264 | 264.6 | 507.672 | 0.31729 | 0.87377
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 615 | 753.6 | 972.6962 | 0.60794 | 0.87377
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 994.864 | 982.2 | 1398.024
Благовещенье 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 10:30-11:00 | 155.1 | 126.6 | 200.2088 | 0.12513 | 0.12513
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12513
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 155.1 | 126.6 | 200.2088
Ломоватка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 11:30-12:00 | 157.744 | 79.2 | 176.5101 | 0.11032 | -
Дружба 35/10кВ | Т-1 | TDQ | 4000 | 11:30-12:00 | 53.2 | 22.4 | 57.7235 | 0.014431 | 0.014431
| Т-2 | TDQ | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014431
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 53.2 | 22.4 | 57.7235
К.Городок 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2420 | 1685.2 | 2948.9488 | 0.29489 | 0.7608
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 3599.2 | 3009.6 | 4691.6876 | 0.46917 | 0.7608
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 6041.2 | 4624.4 | 7607.9677
Н.Енангск 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:00-09:30 | 216.6 | 160 | 269.2871 | 0.1683 | 0.2547
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 117 | 100 | 153.9123 | 0.096195 | 0.2547
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 313.8 | 260 | 407.5174
В.Ентала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 10:30-11:00 | 155.126 | 128.4 | 201.3719 | 0.20137 | 0.20137
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20137
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 155.126 | 128.4 | 201.3719
Сараево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 12:00-12:30 | 141.43 | 112.4 | 180.6549 | 0.18065 | 0.46476
| Т-2 | ТМН | 1000 | 11:00-11:30 | 234 | 180.4 | 295.466 | 0.29547 | 0.46476
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 362.222 | 291.2 | 464.7604
НПС 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 3432 | 1306.8 | 3672.3766 | 0.22952 | 0.39353
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 19:00-19:30 | 2719.2 | 607.2 | 2786.1695 | 0.17414 | 0.39353
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 6019.2 | 1848 | 6296.4969
Вострое 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12492
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 205.456 | 235.2 | 312.2999 | 0.12492 | 0.12492
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 205.456 | 235.2 | 312.2999
Городищна 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43182
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 495.784 | 481.2 | 690.909 | 0.43182 | 0.43182
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 495.784 | 481.2 | 690.909
Нюксеница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 11:00-11:30 | 813.6 | 472.8 | 941.002 | 0.23525 | 0.45906
| Т-2 | ТМН | 4000 | 08:30-09:00 | 778.906 | 471.6 | 910.5499 | 0.22764 | 0.45906
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1576.906 | 940.8 | 1836.2291
Игмас 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25394
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 245.956 | 323.4 | 406.3027 | 0.25394 | 0.25394
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 245.956 | 323.4 | 406.3027
Никольск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 2723.4 | 1395.2 | 3059.9821 | 0.306 | 0.61679
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2830.072 | 1519 | 3211.9571 | 0.3212 | 0.61679
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 5444.976 | 2897.4 | 6167.8757
Калинино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 633.6 | 521.4 | 820.5528 | 0.32822 | 0.32822
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13025
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 633.6 | 521.4 | 820.5528
Зеленцово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 375.108 | 217.2 | 433.4534 | 0.17338 | 0.17338
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17338
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 375.108 | 217.2 | 433.4534
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 15:30-16:00 | 555.808 | 593.6 | 813.1934 | 0.81319 | 0.81319
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81319
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 555.808 | 593.6 | 813.1934
Демино 35/10кВ | Т-1 | ТАМ | 1800 | 10:30-11:00 | 113.62 | 147.6 | 186.2666 | 0.10348 | 0.25007
| Т-2 | ТАМ | 1800 | 10:00-10:30 | 228 | 147 | 271.2803 | 0.15071 | 0.25007
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 339.82 | 295.2 | 450.1341
Завражье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 07:00-07:30 | 314.562 | 238.2 | 394.5738 | 0.24661 | 0.31946
| Т-2 | ТМН | 1600 | 15:30-16:00 | 117.6 | 124 | 170.8969 | 0.10681 | 0.31946
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 400.962 | 317 | 511.1355
Ивантец 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 08:30-09:00 | 61.524 | 44.8 | 76.1068 | 0.076107 | 0.14753
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 64.8 | 52.8 | 83.5876 | 0.052242 | 0.092207
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 120.724 | 84.8 | 147.5308
Коммунальная 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 176.4 | 81.2 | 194.1917 | 0.077677 | 0.36863
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 616 | 414.4 | 742.4172 | 0.29697 | 0.36863
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 784 | 484.4 | 921.5744
В.С.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 348.08 | 337.6 | 484.9056 | 0.19396 | -
Власьевская 110/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 674.4 | 712.8 | 981.2743 | 0.39251 | 0.39251
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 674.4 | 712.8 | 981.2743
Тарнога 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2798.4 | 2904 | 4032.897 | 0.40329 | 0.59732
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1874.4 | 976.8 | 2113.6494 | 0.21136 | 0.59732
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 4540.8 | 3880.8 | 5973.2297
Евсеевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:30-10:00 | 171.864 | 198 | 262.1855 | 0.26219 | -
Айга 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:30-10:00 | 447.204 | 453.2 | 636.6959 | 0.39793 | -
Тотьма-2 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 13:00-13:30 | 3033.6 | 2121.6 | 3701.88 | 0.37019 | 0.37019
| Т-2 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37019
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 3033.6 | 2121.6 | 3701.88
Тотьма-1 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1147.69 | 630.4 | 1309.426 | 0.13094 | 0.3354
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 1942.4 | 940.8 | 2158.2452 | 0.21582 | 0.3354
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 3064.49 | 1363.2 | 3354.0145
Погорелово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 4593.6 | 1821.6 | 4941.5977 | 0.30885 | 0.5672
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 4039.2 | 1135.2 | 4195.6901 | 0.26223 | 0.5672
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 8580 | 2956.8 | 9075.1896
Царева 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 354.348 | 240 | 427.9749 | 0.067933 | -
Никольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 13:00-13:30 | 416.544 | 476.8 | 633.1249 | 0.3957 | 0.3957
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3957
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 416.544 | 476.8 | 633.1249
Великодворье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:30-10:00 | 178.976 | 60.8 | 189.0213 | 0.18902 | 0.18902
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18902
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 178.976 | 60.8 | 189.0213
Мосеево 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 115.324 | 48 | 124.9145 | 0.078072 | 0.078072
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078072
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 115.324 | 48 | 124.9145
Д.Починок 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:30-18:00 | 21.272 | 11.6 | 24.2293 | 0.024229 | 0.024229
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024229
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 21.272 | 11.6 | 24.2293
Карица 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 12:00-12:30 | 28 | 20.3 | 34.5845 | 0.034585 | -
Бабушкино 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 1498.2 | 1069.2 | 1840.5955 | 0.29216 | 0.71318
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 1801.8 | 1980 | 2677.1035 | 0.42494 | 0.71318
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 3300 | 3049.2 | 4493.0636
Рослятино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 422.4 | 422.4 | 597.3638 | 0.23895 | 0.5832
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 660 | 554.4 | 861.9509 | 0.34478 | 0.5832
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1082.4 | 976.8 | 1457.9877
Ляменьга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 643.608 | 542.4 | 841.6823 | 0.33667 | -
Аниково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 260 | 300 | 396.9887 | 0.24812 | 0.27415
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 40 | 20 | 44.7214 | 0.017889 | 0.17545
| Итого |  |  |  | 300 | 320 | 438.6342
Тиманово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ида 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 50.24 | 26.88 | 56.9789 | 0.035612 | -