Пояснительная записка

По результатам контрольных замеров, проведённых 21 июня 2023 года выявлено:

- Отсутствие превышение или понижение напряжения в контрольных точках, относительно утверждённого графика напряжений.

- Отсутствие линий электропередач, токовая нагрузка которых превышает 90% длительно допустимой.

- Не выявлены силовые трансформаторы с загрузкой более 60%.

- Управляемый шунтирующий реактор, установленный на ПС 110 кВ «Усть-Кулом» находился в автоматическом режиме работы. Уставка поддержания напряжения –115 кВ.