## стр.1_Разд.1
Приложение № 9
к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики
(в ред. Приказа Минэнерго России от 18.10.2018 № 898)
Сведения о выполнении заданий диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике по параметрам настройки автоматики частотной разгрузки и о прогнозных объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки в предстоящий осенне-зимний период
|  |  | за | 2023-2024 | год
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: |  | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
Почтовый адрес: | 184355 Мурманская область, Кольский район, РП Мурмаши, ул. Кирова, д.2
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
Параметры | [5 empty] | Единица измерения |  | Величина параметра
1 | [5 empty] | 2 |  | 3
Потребление | [5 empty] | МВт |  | 1914
в том числе:
потребление собственных нужд тепловой электрической станции | [5 empty] | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | [5 empty] | МВт
Процент САЧР от потребления | [5 empty] | %
АЧР-1 (включая САЧР) | [5 empty] | МВт |  | 499.8
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | [5 empty] | % |  | 26.1129
АЧР-2 несовмещенная | [5 empty] | МВт |  | 117.8
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | [5 empty] | % |  | 6.1546
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | [5 empty] | МВт |  | 617.6
Процент АЧР от потребления | [5 empty] | % |  | 32.27%
Процент АЧР в соответствии с заданием | [5 empty] | % |  | 32
Выполнение задания | [5 empty] | % |  | 100%
АЧР-2 совмещенная | [5 empty] | МВт |  | 457.5
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | [5 empty] | % |  | 91.5366
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | [5 empty] | МВт
Процент ДАР от потребления | [5 empty] | %
Всего ЧАПВ | [5 empty] | МВт |  | 502.4
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | [5 empty] | % |  | 81.3472

## стр.3_Разд.3
Раздел 3. Настройка АЧР.
Объект | Присоединение | АЧР -1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Нагрузка1, МВт | Примечание
|  | очередь | Уставка |  | очередь | Уставка |  | очередь | Уставка
|  |  | сек | Гц |  | сек | Гц |  | сек | Гц
ПС 81 | ЛЭП 35кВ № М3,М4,М13,М14 | 1 | 0,15-0,3 | 48.7 | 1 | 5 | 48.9 | 16 | 85 | 49.7 | [24 empty] | 12 | ЧАПВ возвращает 4 МВт (ЛЭП 35кВ № М3,М4)
ПС 341 | Фид. 6кВ № 1,4,5,13,14,17,19,20,21,22,24 | 1 | 0,15-0,3 | 48.7 | 3 | 15 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 | 5.0323 | 4.4579 | 4.0237 | 3.826 | 3.6967 | 3.7288 | 3.8863 | 4.5951 | 5.7209 | 6.7651 | 6.8396 | 6.9707 | 6.8686 | 7.0109 | 6.9884 | 6.9153 | 6.8384 | 6.7948 | 6.617 | 6.6188 | 6.4104 | 6.2189 | 6.0446 | 5.7753 | 10
ПС 11А | Фид. 10кВ № 5,13,17,26,38,41,49,51,53 | 1 | 0,15-0,3 | 48.7 | 2 | 10 | 48.9 | 21 | 110 | 49.8 | 3.221 | 3.135 | 3.329 | 3.135 | 3.413 | 3.348 | 3.447 | 5.822 | 6.338 | 6.788 | 6.678 | 6.591 | 3.861 | 3.811 | 3.991 | 3.749 | 3.506 | 3.291 | 3.306 | 3.262 | 3.17 | 3.228 | 3.136 | 3.197 | 10
Уч.эл.к. | Эл. бойлера сетей поселка Мурмаши на: РП 3 № 1,2,3; | 1 | 0,15-0,3 | 48.7 |  |  |  | 18 | 95 | 49.8 | 0.20494 | 0.18637 | 0.1635 | 0.15516 | 0.15521 | 0.15404 | 0.23874 | 0.23087 | 0.2069 | 0.21337 | 0.21417 | 0.29147 | 0.28127 | 0.21612 | 0.19486 | 0.23732 | 0.23479 | 0.2462 | 0.24995 | 0.26446 | 0.28395 | 0.31561 | 0.26154 | 0.22346 | 1.4
Уч.эл.к. | Эл. бойлера сетей поселка Мурмаши на: ВП-11 № 1,2,3; | 1 | 0,15-0,3 | 48.7 |  |  |  | 18 | 95 | 49.8 | 0.12234 | 0.09625 | 0.09499 | 0.095308 | 0.092368 | 0.094583 | 0.16174 | 0.15802 | 0.14305 | 0.17614 | 0.17989 | 0.14317 | 0.14043 | 0.16543 | 0.12811 | 0.15711 | 0.16298 | 0.14062 | 0.18306 | 0.18878 | 0.15296 | 0.19994 | 0.15993 | 0.11814 | 1.1
Уч.эл.к. | Эл. бойлера сетей поселка Мурмаши на: ВП-13 № 1,2,3; | 1 | 0,15-0,3 | 48.7 |  |  |  | 17 | 90 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Уч.эл.к. | Эл. бойлера сетей поселка Мурмаши на: РП 15 № 1,2,3 | 1 | 0,15-0,3 | 48.7 | 2 | 10 | 48.9 | 16 | 85 | 49.7 | 0.23037 | 0.21118 | 0.1939 | 0.15531 | 0.097899 | 0.19778 | 0.31179 | 0.35312 | 0.29012 | 0.29812 | 0.33378 | 0.31762 | 0.29603 | 0.29835 | 0.30457 | 0.27987 | 0.27947 | 0.3396 | 0.36421 | 0.41406 | 0.41693 | 0.46993 | 0.44231 | 0.34546 | 2.4
ПС 21 | Фид. 6кВ № 2,3,5,16,18,19 и ЛЭП 35кВ № М-50,М-65 | 3 | 0,15-0,3 | 48.4 | 3 | 15 | 48.9 | 20 | 105 | 49.8 | 5.97 | 5.641 | 5.391 | 5.286 | 5.127 | 5.113 | 5.22 | 5.571 | 5.764 | 6.258 | 6.765 | 7.076 | 7.115 | 7.092 | 7.204 | 6.828 | 6.887 | 7.043 | 7.178 | 7.315 | 7.279 | 7.242 | 7 | 6.64 | 12
ПС 100 | Фид. 10кВ № 3,10,11,21,24,18, 4, 19 | 4 | 0,15-0,3 | 48.2 | 5 | 20 | 48.8 | 22 | 115 | 49.8 | 1.3694 | 1.2356 | 1.2872 | 1.3889 | 1.2094 | 1.3831 | 1.2127 | 1.1659 | 1.1407 | 1.4255 | 1.4718 | 1.2305 | 1.1913 | 1.3105 | 1.3141 | 1.2826 | 1.254 | 1.4402 | 1.4667 | 1.4784 | 1.6644 | 1.599 | 1.5581 | 1.4997 | 3
ПС 75 | Фид. 6кВ № 3,9,15,18,19,20,28,29 | 4 | 0,15-0,3 | 48.2 | 6 | 25 | 48.8 | 11 | 60 | 49.7 | 3.7955 | 3.3634 | 3.0608 | 2.8807 | 2.7903 | 2.759 | 3.1019 | 3.6224 | 4.0983 | 4.4566 | 4.6664 | 4.8514 | 4.9822 | 5.0116 | 5.0117 | 4.9768 | 4.9483 | 5.0491 | 5.1593 | 5.2824 | 5.2802 | 5.1821 | 4.9723 | 4.4907 | 10
ПС 82 | Фид. 6кВ № 3,5,7,9,4,6,8,10,22 | 5 | 0,15-0,3 | 48 | 6 | 25 | 48.8 | 16 | 85 | 49.7 | 0.35262 | 0.36612 | 0.22428 | 0.2682 | 0.21276 | 0.23202 | 0.2583 | 0.32112 | 0.37458 | 0.62262 | 0.57258 | 0.52956 | 0.549 | 0.48474 | 0.62334 | 0.53298 | 0.58122 | 0.48186 | 0.44964 | 0.378 | 0.43362 | 0.3996 | 0.43776 | 0.41022 | 1.3
ПС 21 | Шинопровод 6кВ № 4 | 5 | 0,15-0,3 | 48 |  |  |  | - | - | - | 0.17631 | 0.18306 | 0.11214 | 0.1341 | 0.10638 | 0.11601 | 0.12915 | 0.16056 | 0.18729 | 0.31131 | 0.28629 | 0.26478 | 0.2745 | 0.24237 | 0.31167 | 0.26649 | 0.29061 | 0.24093 | 0.22482 | 0.189 | 0.21681 | 0.1998 | 0.21888 | 0.20511 | 17.5
ПС 112 | Фид. 10кВ № 15,17,24,25,36,12 | 5 | 0,15-0,3 | 48 |  |  |  | 15 | 80 | 49.7 | 0.23585 | 0.2281 | 0.23695 | 0.23185 | 0.22715 | 0.2233 | 0.23075 | 0.27295 | 0.2949 | 0.32545 | 0.40435 | 0.46185 | 0.47845 | 0.4698 | 0.49065 | 0.48685 | 0.48765 | 0.4838 | 0.4699 | 0.4373 | 0.4285 | 0.4009 | 0.281 | 0.25135 | 1.1
ПС 50 | ЛЭП 35кВ № М-68,М-73,М-74 и фид. 6кВ №3,6,10,11,21,22 | 6 | 0,15-0,3 | 47.8 | 6 | 25 | 48.8 | 15 | 80 | 49.7 | 2.1825 | 2.099 | 2.1027 | 2.0352 | 2.0656 | 2.0195 | 2.0366 | 2.1031 | 2.1916 | 2.1618 | 2.2794 | 2.3153 | 2.0746 | 1.869 | 1.8935 | 1.9444 | 1.9418 | 1.9667 | 1.9724 | 2.0019 | 1.9886 | 2.0257 | 2.0108 | 1.9449 | 4
ПС 97 | Вводы 6кВ тр-ров № 1,2 | 6 | 0,15-0,3 | 47.8 | 8 | 35 | 48.8 | 15 | 80 | 49.7 | 4.7096 | 4.0951 | 3.8709 | 3.8659 | 3.8767 | 3.9287 | 3.9243 | 4.7454 | 5.162 | 5.7145 | 5.8691 | 6.0262 | 5.9374 | 5.7569 | 5.9109 | 5.9127 | 5.9848 | 5.8508 | 5.6667 | 5.5744 | 5.5012 | 5.2995 | 5.2779 | 5.3278 | 3
ПС 33 | Фид. 6 кВ № 3,5,6,8,19,22,23,24,26,28 | 6 | 0.15-0.3 | 47.8 | 8 | 35 | 48.8 | 16 | 85 | 49.7 | 1.7662 | 1.4843 | 1.323 | 1.185 | 1.1272 | 1.1709 | 1.2198 | 1.4921 | 1.8975 | 1.8917 | 1.9903 | 2.0638 | 2.1761 | 2.2094 | 2.201 | 2.1001 | 2.1235 | 2.2059 | 2.3035 | 2.332 | 2.3548 | 2.3312 | 2.2412 | 2.1273 | 3.5
ПС 26 | Вводы 10кВ тр-ров № 1,2 | 6 | 0,15-0,3 | 47.8 |  |  |  | 15 | 80 | 49.7 | 0.395 | 0.374 | 0.375 | 0.373 | 0.396 | 0.393 | 0.417 | 0.534 | 0.612 | 0.715 | 0.772 | 0.682 | 0.685 | 0.6 | 0.662 | 0.767 | 0.645 | 0.621 | 0.616 | 0.622 | 0.607 | 0.553 | 0.497 | 0.408 | 3
ПС 34 | Вводы 10кВ тр-ров №1,2 | 6 | 0,15-0,3 | 47.8 |  |  |  | 21 | 110 | 49.8 | 0.099 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1008 | 0.099 | 0.0984 | 0.099 | 0.1128 | 0.123 | 0.1398 | 0.2064 | 0.2238 | 0.2286 | 0.2382 | 0.2424 | 0.1626 | 0.1536 | 0.1482 | 0.1398 | 0.1368 | 0.129 | 0.1254 | 0.1254 | 0.1182 | 0.5
ПС 41А | Фид. 10кВ № 22,25 | 6 | 0,15-0,3 | 47.8 |  |  |  | 13 | 70 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
ПС 57 | Ф-9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 | 8 | 35 | 48.8 | 14 | 75 | 49.7 | 4.4865 | 4.1885 | 4.0619 | 4.1805 | 3.9279 | 3.9433 | 4.1818 | 4.3276 | 4.5278 | 5.4182 | 5.7798 | 5.8515 | 5.7588 | 5.664 | 5.6991 | 5.3895 | 5.0276 | 4.835 | 4.6861 | 4.9951 | 4.8753 | 4.6261 | 4.0524 | 4.0013 | 11
ПС 81 | Фид. 6кВ № 119,220,224,707,804 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 | 8 | 35 | 48.8 | - | - | - | 0.06228 | 0.054 | 0.053352 | 0.05364 | 0.053352 | 0.054072 | 0.053928 | 0.054576 | 0.06084 | 0.063864 | 0.064152 | 0.060552 | 0.055512 | 0.054864 | 0.053784 | 0.062568 | 0.062928 | 0.061488 | 0.054144 | 0.054792 | 0.06012 | 0.061848 | 0.062928 | 0.063792 | 4
ПС 307 | фид. 6 кВ 3,6,8,9,12,13,15,16,18,20 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 | 8 | 35 | 48.8 | 13 | 70 | 49.7 | 0.51845 | 0.48611 | 0.44703 | 0.43376 | 0.40559 | 0.42702 | 0.42091 | 0.5135 | 0.52121 | 0.53652 | 0.55715 | 0.57508 | 0.57666 | 0.61367 | 0.59333 | 0.628 | 0.661 | 0.68237 | 0.64643 | 0.68193 | 0.68334 | 0.67339 | 0.68895 | 0.67582 | 2.7
ПС 8 | Фид. 6кВ № 1,2,3,4,7,8,13,14,16,17,18,19,20,21,22,25 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 | 9 | 35 | 48.7 | 16 | 85 | 49.7 | 3.0204 | 2.737 | 2.5211 | 2.4482 | 2.3714 | 2.387 | 2.5508 | 2.8303 | 3.3316 | 3.803 | 4.022 | 4.0127 | 4.1561 | 4.1784 | 4.1619 | 4.0769 | 4.0917 | 4.1051 | 4.0436 | 3.9661 | 3.9984 | 3.9583 | 3.8406 | 3.574 | 8
ПС 11Б | Фид. 10кВ №22,35 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 | 9 | 35 | 48.7 | - | - | - | 7.986 | 5.248 | 8.332 | 2.37 | 8.39 | 8.509 | 4.333 | 3.701 | 1.349 | 7.475 | 8.1 | 1.922 | 7.411 | 8.553 | 8.03 | 0.898 | 8.153 | 5.122 | 8.218 | 1.346 | 6.323 | 7.765 | 7.225 | 1.287 | 7.5
ПС 96 | Фид. 10кВ № 3,4,7,8,24,25,26,27,32 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 | 9 | 35 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 | 6.069 | 3.027 | 1.578 | 2.709 | 0.618 | 0.198 | 0.171 | 0.129 | 0.135 | 0.264 | 0.27 | 0.189 | 0.27 | 0.291 | 0.24 | 0.267 | 0.234 | 0.144 | 0.132 | 0.108 | 0.138 | 0.108 | 0.141 | 0.144 | 3.5
ПС 303 | Фид.6кВ №3,4 нас-ых 1,2 подъема “Водоканала”,Фид.6 кВ №13 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 16 | 85 | 49.7 | 0.58752 | 0.57312 | 0.55984 | 0.55109 | 0.50753 | 0.53021 | 0.53842 | 0.55782 | 0.57578 | 0.57715 | 0.57388 | 0.61096 | 0.58752 | 0.6251 | 0.55166 | 0.58867 | 0.58097 | 0.59274 | 0.62212 | 0.62269 | 0.6485 | 0.64638 | 0.66168 | 0.63569 | 2
ПС 304 | Вводы 6кВ тр-ров № 1,2 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 22 | 115 | 49.8 | 0.3492 | 0.321 | 0.29724 | 0.27828 | 0.27204 | 0.27396 | 0.28692 | 0.30972 | 0.34536 | 0.3714 | 0.3858 | 0.39432 | 0.38136 | 0.3888 | 0.3906 | 0.38496 | 0.40608 | 0.41832 | 0.42852 | 0.45432 | 0.4734 | 0.4584 | 0.45384 | 0.43152 | 1
ПС 316 | Фид. 6кВ № 8,10,11,14,15,16,17,18,19,21 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 11 | 60 | 49.7 | 1.3293 | 1.2 | 1.1314 | 1.0727 | 1.0767 | 1.1929 | 1.2442 | 1.2823 | 1.4623 | 1.7128 | 1.7648 | 1.8773 | 2.1225 | 2.1745 | 2.1786 | 2.1912 | 2.2261 | 2.0765 | 1.8904 | 1.6045 | 1.6674 | 1.6786 | 1.6279 | 1.6386 | 4.3
ПС 333 | Фид. 6кВ № 1,5 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 11 | 60 | 49.7 | 0.02556 | 0.02331 | 0.02268 | 0.0216 | 0.02079 | 0.02106 | 0.02232 | 0.02151 | 0.02097 | 0.02646 | 0.10224 | 0.12006 | 0.1278 | 0.12744 | 0.12753 | 0.09549 | 0.05814 | 0.12924 | 0.12951 | 0.1305 | 0.05985 | 0.03366 | 0.03618 | 0.03447 | 0.5
ПС 342 | Фид. 10кВ № 15,17,40,41 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 11 | 60 | 49.7 | 0.11284 | 0.08033 | 0.04339 | 0.04182 | 0.04174 | 0.04268 | 0.04238 | 0.04504 | 0.04175 | 0.05029 | 0.12289 | 0.12599 | 0.12662 | 0.13582 | 0.13922 | 0.13577 | 0.12824 | 0.1103 | 0.14197 | 0.14457 | 0.13497 | 0.13138 | 0.13787 | 0.14001 | 0.3
ПС 346 | Вводы 6кВ тр-ров № 1,2 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | - | - | - | 0.2196 | 0.2004 | 0.1908 | 0.1884 | 0.192 | 0.1896 | 0.2136 | 0.2364 | 0.2616 | 0.264 | 0.2844 | 0.2772 | 0.2724 | 0.258 | 0.2748 | 0.2808 | 0.2772 | 0.2796 | 0.2892 | 0.2748 | 0.2484 | 0.252 | 0.264 | 0.24 | 0.3
ПС 372 | Вводы 6кВ тр-ров № 1,2 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 12 | 65 | 49.7 | 0.12384 | 0.12708 | 0.108 | 0.13248 | 0.12672 | 0.11844 | 0.10944 | 0.13248 | 0.1242 | 0.13104 | 0.1152 | 0.144 | 0.12924 | 0.1332 | 0.11232 | 0.13752 | 0.12636 | 0.12024 | 0.1116 | 0.12924 | 0.11808 | 0.11448 | 0.11232 | 0.1224 | 0.1
ПС 387 | Фид. 6кВ № 8,15,16,17,18 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 15 | 80 | 49.7 | 1.8353 | 1.5977 | 1.4239 | 1.3417 | 1.3198 | 1.339 | 1.4258 | 1.7788 | 1.8856 | 1.9429 | 1.9952 | 2.0978 | 2.1123 | 2.2024 | 2.234 | 2.2264 | 2.2214 | 2.347 | 2.5928 | 2.7476 | 2.7206 | 2.6577 | 2.5296 | 2.2661 | 3
ПС 35 | Фид. 10кВ №3,6,9,24,25,30,31,36,37,40,41,46,101,102,103,104 | 10 | 0,15-0,3 | 47 | 13 | 50 | 48.6 | - | - | - | 1.5012 | 1.5091 | 1.4882 | 1.4377 | 1.4478 | 1.4536 | 1.4668 | 1.4792 | 1.5074 | 1.5237 | 1.5541 | 1.5515 | 1.529 | 1.5037 | 1.531 | 1.5028 | 1.5254 | 1.4939 | 1.5153 | 1.5724 | 1.5762 | 1.5574 | 1.5579 | 1.5612 | 3
ПС 389 | Фид. 6кВ № 10,17,35,43 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 15 | 80 | 49.7 | 2.0233 | 1.6492 | 1.3542 | 1.1987 | 1.1359 | 1.1422 | 1.2891 | 1.758 | 2.0754 | 2.0585 | 2.0589 | 2.0382 | 2.0743 | 2.0539 | 2.0641 | 2.0621 | 2.0553 | 2.1318 | 2.3237 | 2.5663 | 2.6206 | 2.6737 | 2.6043 | 2.4389 | 2
ПС 31 | Фид. 6кВ на ПС Карнасурт к-та № 4,13,24 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  | 1.81 | [11 empty] | 1.81 |  |  | 1.8
ПС 65 | Ввод 6кВ тр-ра № 1 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 14 | 75 | 49.7 | 0.087314 | 0.090684 | 0.090583 | 0.089618 | 0.089863 | 0.093218 | 0.092261 | 0.087847 | 0.08982 | 0.088207 | 0.089554 | 0.091166 | 0.090821 | 0.089352 | 0.088157 | 0.088646 | 0.090288 | 0.088762 | 0.073786 | 0.064771 | 0.066758 | 0.065354 | 0.065441 | 0.067788 | 0.3
ПС 92 | яч.10кВ №1 | 7 | 0,15-0,3 | 47.6 |  |  |  | 16 | 85 | 49.7 | 0.0168 | 0.017925 | 0.01785 | 0.015675 | 0.01425 | 0.014175 | 0.014025 | 0.014925 | 0.016125 | 0.0192 | 0.0222 | 0.024375 | 0.018375 | 0.020175 | 0.023625 | 0.025125 | 0.02535 | 0.024975 | 0.02295 | 0.024825 | 0.0243 | 0.02565 | 0.023025 | 0.021975 | 1
ПС 3 | Фид 6кВ №10-15,18,23,24 и ЛЭП 35кВ № М-40, М-43 | 8 | 0,15-0,3 | 47.4 | 9 | 35 | 48.7 | 10 | 55 | 49.7 | 0.95646 | 0.8793 | 0.81732 | 0.79008 | 0.7749 | 0.7545 | 0.81396 | 0.91302 | 0.99828 | 1.0127 | 0.99366 | 1.0177 | 1.0255 | 1.0419 | 0.99504 | 1.0055 | 0.9873 | 0.99768 | 1.0472 | 1.0993 | 1.139 | 1.139 | 1.0701 | 1.0331 | 7
ПС 301 | Фид.6кВ № 3,4,5,7,8,10,12,15,16,19,24,32,33,34,35,42,44,45,51 | 8 | 0,15-0,3 | 47.4 | 10 | 40 | 48.7 | 12 | 65 | 49.7 | 3.9654 | 4.2816 | 4.0851 | 3.9674 | 3.1967 | 3.9491 | 4.2498 | 4.4283 | 3.9449 | 4.9728 | 5.5207 | 5.6133 | 5.0408 | 5.7424 | 6.1155 | 6.1596 | 5.4898 | 6.0074 | 5.792 | 5.5998 | 4.5893 | 5.2291 | 5.6581 | 5.2728 | 16
ПС 15 | ЛЭП 110 кВ № 108 и Фид. 6 кВ № 15,24,25,11,21,14,29 | 8 | 0,15-0,3 | 47.4 | 11 | 45 | 48.7 | 22 | 115 | 49.8 | 1.529 | 1.48 | 1.474 | 1.414 | 1.366 | 1.378 | 1.547 | 1.674 | 2.143 | 2.269 | 2.266 | 2.301 | 2.309 | 2.333 | 2.503 | 2.487 | 2.296 | 2.284 | 2.155 | 2.198 | 1.897 | 1.755 | 1.71 | 1.621 | 10
ПС 28 | ЛЭП 35 кВ № М-47,М-48,М-56,М-63,М-97 и фид. 6кВ № 7,8,12,15 | 9 | 0,15-0,3 | 47.2 | 11 | 45 | 48.7 | 17 | 90 | 49.8 | 2.0727 | 2.096 | 2.0666 | 1.9796 | 2.0613 | 1.9604 | 2.0467 | 2.1683 | 2.432 | 2.7196 | 2.7992 | 3.015 | 2.9259 | 3.0633 | 3.0352 | 3.3409 | 3.3327 | 3.3537 | 3.55 | 3.6667 | 3.6499 | 3.6073 | 3.5587 | 3.3283 | 6
ПС 64 | Фид. 6кВ № 3,4,7,9,16,17,27,22,29,23,26,31 | 9 | 0,15-0,3 | 47.2 | 11 | 45 | 48.7 | 13 | 70 | 49.7 | 5.3591 | 4.4485 | 3.6743 | 3.243 | 3.0229 | 3.03 | 3.2449 | 4.1876 | 5.2964 | 5.3838 | 5.5605 | 5.6884 | 5.6927 | 5.8142 | 5.9033 | 5.8354 | 5.89 | 5.9829 | 6.3204 | 6.8615 | 7.2229 | 7.219 | 7.0807 | 6.2469 | 9
ПС 302 | Фид. 6кВ № 3,4,5,6,7,8,15,34,36,43,44,45,46,49 | 9 | 0,15-0,3 | 47.2 | 11 | 45 | 48.7 | 18 | 95 | 49.8 | 3.462 | 3.051 | 2.8304 | 2.7948 | 2.7725 | 3.0433 | 3.6657 | 4.4196 | 4.8441 | 5.162 | 5.2509 | 5.5177 | 5.4632 | 5.5062 | 5.3857 | 5.4325 | 5.636 | 5.5551 | 5.6684 | 5.4744 | 5.1928 | 4.9086 | 4.5181 | 4.1072 | 8
ПС 11А | Фид. 10кВ № 4,45 | 9 | 0,15-0,3 | 47.2 | 11 | 45 | 48.7 | 14 | 75 | 49.7 | 7.781 | 7.808 | 7.821 | 7.856 | 7.852 | 7.871 | 7.847 | 6.808 | 4.441 | 4.454 | 4.398 | 4.414 | 4.401 | 4.259 | 4.31 | 4.35 | 4.317 | 4.296 | 4.296 | 4.273 | 4.289 | 4.344 | 4.341 | 4.283 | 8
ПС 18 | Фид. 10 кВ № 2,5,6,7,8,10,11,15,20,23,27,30 | 9 | 0,15-0,3 | 47.2 | 10 | 40 | 48.7 | 20 | 105 | 49.8 | 12.7905 | 12.1325 | 11.7013 | 11.526 | 11.3251 | 11.4362 | 11.8335 | 12.766 | 13.6211 | 14.1079 | 14.3504 | 14.522 | 14.731 | 14.8405 | 14.5133 | 14.2493 | 14.2215 | 14.3026 | 14.4638 | 14.7133 | 14.5256 | 14.3476 | 14.1248 | 13.5256 | 12
ПС 18А | Фид. 10 кВ № 01,1,2,3,8,9,14,15,20,21,22,23 | 9 | 0,15-0,3 | 47.2 | 11 | 45 | 48.7 | 2 | 15 | 49.4 | 10.3919 | 10.1441 | 9.9759 | 9.8839 | 9.7963 | 9.785 | 9.8709 | 10.1281 | 10.5022 | 11.0121 | 11.1695 | 11.1919 | 11.0988 | 11.024 | 11.1762 | 11.0377 | 10.9721 | 10.9659 | 10.9809 | 11.0197 | 10.9369 | 10.807 | 10.7307 | 10.5515 | 7
ПС 22 | Вводы 10кВ тр-ров № 1,2 | 9 | 0,15-0,3 | 47.2 | 11 | 45 | 48.7 | 8 | 45 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
ПС 48 | Фид. 6кВ № 5,6,7,12,14 | 9 | 0,15-0,3 | 47.2 | 11 | 45 | 48.7 | 15 | 80 | 49.7 | 0.1579 | 0.1457 | 0.13755 | 0.1311 | 0.1304 | 0.12315 | 0.15215 | 0.20475 | 0.1639 | 0.1599 | 0.1783 | 0.19475 | 0.20265 | 0.20265 | 0.19115 | 0.1942 | 0.1997 | 0.19505 | 0.19355 | 0.19985 | 0.20765 | 0.20045 | 0.1928 | 0.1694 | 0.4
ПС 340 | Вводы 6кВ тр-ров № 1,2 | 10 | 0,15-0,3 | 47 | 12 | 50 | 48.7 | 16 | 85 | 49.7 | 0.7194 | 0.6552 | 0.621 | 0.576 | 0.6228 | 0.6282 | 0.6012 | 0.6792 | 0.7356 | 1.0338 | 1.3866 | 1.5492 | 1.419 | 1.476 | 1.5756 | 1.509 | 1.5432 | 1.5828 | 1.4766 | 1.0986 | 1.0692 | 1.0098 | 0.96 | 0.87 | 2.7
ПС 40А | Фид. 6кВ № 6,8,10,11,15,16,19,20,29,30,34,35,36, 37,39,40,44, 46,47,48 и ЛЭП 35 кВ № ЛК-50, ЛК-51,ЛК-55, ЛК-56 | 10 | 0,15-0,3 | 47 | 12 | 50 | 48.7 | 8 | 45 | 49.7 | 44.5537 | 44.5517 | 44.5543 | 45.1333 | 45.6508 | 45.4954 | 45.8276 | 45.8752 | 44.6029 | 45.1973 | 46.5742 | 47.2486 | 47.2812 | 47.7165 | 47.7999 | 47.1367 | 46.9756 | 46.9941 | 47.2486 | 47.472 | 47.4853 | 47.5974 | 47.0202 | 46.7076 | 47 | ЧАПВ возвращает 20 МВт (ЛЭП 35 кВ № ЛК-50, ЛК-51,ЛК-55, ЛК-56, фид. 6кВ № 8,10,11,15,29,30,36,37,40,44,46)
ПС 94 | Фид. 6кВ № 3,5,8,15,17 | 10 | 0,15-0,3 | 47 | 12 | 50 | 48.7 | 2 | 15 | 49.4 | 0.2394 | 0.2091 | 0.201 | 0.1902 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1953 | 0.2262 | 0.2475 | 0.2637 | 0.2793 | 0.2805 | 0.2754 | 0.2757 | 0.2709 | 0.2664 | 0.267 | 0.2622 | 0.2847 | 0.3225 | 0.3237 | 0.3036 | 0.2901 | 0.2625 | 0.5
ПС 95 | Фид. 10кВ № 02,1,2,6,9,13,14,15,16,18 | 10 | 0,15-0,3 | 47 | 12 | 50 | 48.7 | 2 | 15 | 49.4 | 1.3439 | 1.175 | 1.0396 | 0.97095 | 0.911 | 0.8882 | 0.93465 | 1.116 | 1.3199 | 1.4441 | 1.5286 | 1.5603 | 1.547 | 1.6107 | 1.5977 | 1.5578 | 1.4465 | 1.4966 | 1.4745 | 1.5237 | 1.5733 | 1.5797 | 1.5547 | 1.4832 | 1.5
ПС 306 | ЛЭП 35 кВ № М-7,М-8 | 10 | 0,15-0,3 | 47 | 13 | 50 | 48.6 | 13 | 70 | 49.7 | 7.534 | 7.5018 | 7.5193 | 7.5343 | 7.5308 | 7.6073 | 7.7261 | 7.9519 | 8.2261 | 8.7294 | 8.4918 | 9.4214 | 9.0942 | 8.8933 | 9.0179 | 8.8964 | 8.8954 | 8.5303 | 8.216 | 7.9507 | 7.7764 | 7.7354 | 7.5597 | 7.5772 | 4.8
ПС 24 | Фид. 10кВ № 4,9,10,14,17,18,20 | 10 | 0,15-0,3 | 47 | 13 | 50 | 48.6 | 9 | 50 | 49.7 | 2.055 | 1.853 | 1.7518 | 1.635 | 1.6013 | 1.63 | 1.7801 | 2.0267 | 2.4141 | 3.0492 | 3.449 | 3.6774 | 3.7459 | 3.654 | 3.5946 | 3.6144 | 3.417 | 3.1814 | 3.0035 | 2.9606 | 2.7943 | 2.7438 | 2.5974 | 2.2963 | 6.5
ПС 41 | Фид. 6кВ № 8,9,12,15,18 и ЛЭП 35кВ № ЛК-42 | 10 | 0,15-0,3 | 47 | 13 | 50 | 48.6 | 10 | 55 | 49.7 | 0.39916 | 0.33235 | 0.29937 | 0.27898 | 0.27864 | 0.27986 | 0.31946 | 0.36756 | 0.42013 | 0.55793 | 0.59712 | 0.61807 | 0.61193 | 0.61922 | 0.61541 | 0.60236 | 0.58958 | 0.60337 | 0.60316 | 0.51019 | 0.50981 | 0.4998 | 0.48462 | 0.42851 | 3
ПС 320 | Фид. 6кВ № 3,4,5,7,8,14,16,19,20,21,22 | 11 | 0,15-0,3 | 46.8 | 13 | 50 | 48.6 | 3 | 20 | 49.5 | 1.6565 | 1.4069 | 1.2542 | 1.0865 | 1.0608 | 1.0563 | 1.1177 | 1.5431 | 1.8267 | 1.6981 | 1.6534 | 1.7132 | 1.6762 | 1.8474 | 1.7935 | 1.7245 | 1.8225 | 1.7944 | 1.9835 | 2.1228 | 2.2219 | 2.261 | 2.2895 | 2.1233 | 4.5
ПС 400 | Фид. 6 кВ №13, 20 | 11 | 0,15-0,3 | 46.8 | 13 | 50 | 48.6 | 1 | 10 | 49.4 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01278 | 0.01296 | 0.01278 | 0.01278 | 0.0126 | 0.01296 | 0.01278 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01314 | 3
Олений Ручей | РП-4 | 11 | 0,15-0,3 | 46.8 | 13 | 50 | 48.6 | - | - | - | 8.6505 | 7.521 | 7.506 | 7.3635 | 7.482 | 6.723 | 6.6915 | 7.008 | 8.625 | 8.6175 | 8.616 | 8.607 | 8.6685 | 8.697 | 8.7 | 8.6835 | 8.6775 | 8.6685 | 8.6835 | 8.703 | 8.703 | 8.679 | 8.6685 | 8.6445 | 7.8
ПС 6 | Фид. 6кВ № 4,7,8,12,13,16,24,27,28,30,31,41-46, 49 и ЛЭП 35кВ № М-38, М-39 | 11 | 0,15-0,3 | 46.8 | 14 | 55 | 48.6 | 4 | 25 | 49.5 | 20.1485 | 17.5269 | 15.6482 | 14.6776 | 14.5978 | 15.5805 | 18.0604 | 20.8216 | 23.4398 | 25.0133 | 26.0616 | 26.9302 | 27.3161 | 27.1285 | 27.0487 | 27.3024 | 27.3697 | 27.9595 | 28.3086 | 29.1764 | 28.8782 | 27.9498 | 26.0968 | 23.8751 | 27
ПС 4 | Фид. 6кВ № 8,13,14,15,17,18,20,22,24,25,26,27,29,35,39 | 11 | 0,15-0,3 | 46.8 | 15 | 60 | 48.6 | 9 | 50 | 49.7 | 8.1469 | 6.9523 | 5.9919 | 5.4267 | 5.1697 | 5.1242 | 5.5123 | 6.8964 | 8.2154 | 8.6069 | 9.0337 | 9.332 | 9.403 | 9.5915 | 9.6544 | 9.7038 | 9.5897 | 9.8915 | 10.296 | 11.0543 | 11.4116 | 11.0996 | 10.6724 | 9.3506 | 15
ПС 29 | ЛЭП 35кВ № М-45,М-76 и фид. 6кВ № 17,23,25,26,27,28,30 | 11 | 0,15-0,3 | 46.8 | 15 | 60 | 48.6 | 2 | 15 | 49.4 | 5.2963 | 5.0777 | 4.9106 | 4.8806 | 4.8672 | 4.8813 | 5.0215 | 5.1877 | 5.6647 | 6.2365 | 7.0391 | 7.5289 | 7.5383 | 7.3497 | 7.6896 | 7.5683 | 7.6867 | 7.3627 | 6.9058 | 6.9075 | 6.8702 | 6.7969 | 6.4391 | 6.0698 | 14
ПС 5 | Фид. 6кВ № 6,15,16,17,18,21,22,24,27,28,29 | 12 | 0,15-0,3 | 46.7 | 16 | 65 | 48.6 | 6 | 35 | 49.6 | 9.1798 | 7.9265 | 7.648 | 7.3447 | 7.1684 | 7.202 | 7.5136 | 8.259 | 9.4211 | 10.5813 | 10.9301 | 11.114 | 10.9485 | 11.1528 | 10.885 | 10.7496 | 10.9124 | 10.7609 | 10.4249 | 9.9219 | 9.7548 | 9.7624 | 9.5625 | 8.7994 | 21
ПС 21 | Шинопровод 6кВ № 2 и ЛЭП 35кВ № М-60,М-105,М-106 | 12 | 0,15-0,3 | 46.7 | 17 | 70 | 48.6 | 5 | 30 | 49.6 | 8.341 | 8.2316 | 10.0026 | 10.0212 | 8.1586 | 7.7834 | 7.8946 | 8.1622 | 10.4108 | 9.0094 | 8.49 | 9.0894 | 8.6716 | 8.4742 | 9.1834 | 8.3614 | 8.6508 | 8.4704 | 9.2842 | 9.725 | 10.6328 | 9.2894 | 9.039 | 9.348 | 19
ПС 80 | Вводы 6кВ тр-ров № 1,2 | 12 | 0,15-0,3 | 46.7 | 17 | 70 | 48.6 | 10 | 55 | 49.7 | 3.4584 | 3.246 | 3.0372 | 2.9076 | 2.8344 | 2.8656 | 2.9904 | 3.3 | 3.5868 | 3.756 | 3.9144 | 4.0512 | 4.1316 | 4.2024 | 4.2552 | 4.2264 | 4.2156 | 4.2612 | 4.4304 | 4.4988 | 4.4436 | 4.3308 | 4.1808 | 3.9132 | 9
ПС 52 | Вводы 10кВ тр-ров № 1,2 и фид. 6кВ № 5,7,8,9,11,12,14,16 | 13 | 0,15-0,3 | 46.5 | 19 | 80 | 48.6 | 3 | 20 | 49.5 | 2.6045 | 2.4035 | 2.256 | 2.158 | 2.1045 | 2.1175 | 2.201 | 2.344 | 2.582 | 2.755 | 2.8015 | 2.9755 | 3.018 | 3.005 | 3.052 | 3.0535 | 3.071 | 3.115 | 3.1655 | 3.2955 | 3.36 | 3.2385 | 3.15 | 2.939 | 22
ПС 408 | Вводы 6кВ тр-ров № 1,2 | 13 | 0,15-0,3 | 46.5 | 19 | 80 | 48.6 | 15 | 80 | 49.7 | 0.2088 | 0.18 | 0.1611 | 0.1449 | 0.1494 | 0.1548 | 0.1575 | 0.1782 | 0.2007 | 0.2052 | 0.1944 | 0.1935 | 0.2124 | 0.2133 | 0.2088 | 0.2133 | 0.2232 | 0.2385 | 0.2394 | 0.2556 | 0.2844 | 0.288 | 0.3006 | 0.2997 | 2
ПС 53 | Фид. 6кВ № 5-9,11,12,20,21,24,25,26 и ЛЭП 35кВ № М-28, М-29 | 13 | 0,15-0,3 | 46.5 | 20 | 85 | 48.6 | 1 | 10 | 49.4 | 8.6264 | 7.6008 | 6.7277 | 6.2576 | 6.1877 | 6.2737 | 6.9125 | 8.3701 | 9.7186 | 10.1283 | 10.8103 | 11.0142 | 11.1673 | 11.2989 | 11.5373 | 11.6749 | 11.7459 | 11.7984 | 12.141 | 12.3974 | 12.3264 | 11.7449 | 11.2419 | 10.3422 | 18.8
ПС 108 | Фид 6кВ №3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 13 | 0,15-0,3 | 46.5 | 20 | 85 | 48.6 | 5 | 30 | 49.6 | 2.2897 | 2.0126 | 1.7971 | 1.6674 | 1.6318 | 1.6291 | 1.6577 | 1.9888 | 2.3053 | 2.5112 | 2.4985 | 2.4739 | 2.5572 | 2.613 | 2.6204 | 2.654 | 2.6968 | 2.7096 | 2.7949 | 2.9303 | 2.966 | 2.9619 | 2.8795 | 2.6828 | 5.4
ПС 419 | Фид. 6кВ №11, 12 | 13 | 0,15-0,3 | 46.5 | 20 | 85 | 48.6 | 5 | 30 | 49.6 | 0.40288 | 0.38974 | 0.35417 | 0.34056 | 0.33199 | 0.32987 | 0.32015 | 0.29466 | 0.31687 | 0.44359 | 0.60235 | 0.7204 | 0.72983 | 0.72263 | 0.71708 | 0.68674 | 0.68962 | 0.67568 | 0.67352 | 0.65592 | 0.6525 | 0.66056 | 0.63137 | 0.40784 | 1
ПС 21 | Шинопроводы 6кВ № 1,3 и ЛЭП 35кВ № М-59,М-64 | 13 | 0,15-0,3 | 46.5 | 21 | 90 | 48.6 | 7 | 40 | 49.7 | 23.735 | 23.682 | 23.98 | 23.726 | 23.678 | 23.609 | 23.419 | 24.008 | 23.519 | 23.424 | 19.863 | 16.06 | 15.846 | 15.708 | 15.508 | 15.736 | 16.203 | 18.767 | 21.147 | 19.613 | 20.749 | 20.619 | 22.907 | 23.685 | 26
ПС 419 | на РП МГЭС РП5-1, РП5-5, РП5-63 (ф-13,14) |  |  |  | 1н | 5 | 49 | - | - | - | 0.51 | 0.91 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.94 | 1.05 | 1.19 | 1.26 | 1.3 | 1.46 | 1.54 | 1.57 | 1.44 | 1.53 | 1.46 | 1.3 | 1.31 | 1.09 | 1.21 | 1.17 | 1.03 | 2.3
ПС 42 | Фид. 6кВ № 1,3,5,7,9,10,11 |  |  |  | 2н | 10 | 49 | 22 | 115 | 49.8 | 0.25488 | 0.21282 | 0.20436 | 0.1947 | 0.18744 | 0.19524 | 0.20778 | 0.22014 | 0.24678 | 0.2841 | 0.3045 | 0.2979 | 0.27702 | 0.27366 | 0.26898 | 0.25872 | 0.26904 | 0.26328 | 0.2763 | 0.26796 | 0.37506 | 0.33228 | 0.39168 | 0.38046 | 2
ПС 44 | Фид. 6 кВ № 5,6,7,10,11,12,15 |  |  |  | 2н | 10 | 49 | 17 | 90 | 49.8 | 1.3152 | 1.16 | 1.0368 | 0.99315 | 0.9815 | 0.9525 | 0.9918 | 1.1479 | 1.4521 | 1.657 | 1.7632 | 1.8219 | 1.8726 | 1.8419 | 1.7966 | 1.7395 | 1.7254 | 1.6734 | 1.694 | 1.7677 | 1.7686 | 1.7022 | 1.6768 | 1.5867 | 4
ПС 93 | Ввод Т-2 |  |  |  | 2н | 10 | 49 | 15 | 80 | 49.7 | 0.2151 | 0.1989 | 0.1759 | 0.1698 | 0.1685 | 0.1709 | 0.18055 | 0.19385 | 0.2598 | 0.2766 | 0.29255 | 0.28985 | 0.28545 | 0.27425 | 0.25735 | 0.26325 | 0.2692 | 0.25815 | 0.2634 | 0.27195 | 0.2773 | 0.2617 | 0.26565 | 0.2532 | 0.5
ПС 30 | В-6-4 Т1,В-6-2 Т3, В-6-1 Т2, В-6-2 Т2 |  |  |  | 3н | 15 | 49 | - | - | - | 5.7717 | 9.7246 | 9.1846 | 8.7686 | 9.3446 | 9.8246 | 9.6706 | 9.5356 | 9.9736 | 9.9456 | 9.8547 | 9.9417 | 10.6927 | 9.3246 | 6.4177 | 3.6137 | 3.3457 | 3.3587 | 5.3347 | 5.8606 | 5.7156 | 5.8476 | 5.8956 | 5.9496 | 24
ПС 30 | Шинопроводы 6кВ № 1,2 и ЛЭП 110 кВ Л- 95, Л-96 |  |  |  | 4н | 20 | 49 | 23 | 120 | 49.8 | 13.599 | 12.37 | 12.567 | 11.871 | 12.524 | 13.913 | 14.65 | 14.767 | 14.242 | 14.449 | 13.652 | 12.239 | 14.384 | 18.744 | 17.996 | 18.284 | 17.83 | 16.887 | 19.101 | 18.797 | 16.971 | 18.895 | 19.004 | 16.896 | 28 | ЧАПВ возвращает 16 МВт (ЛЭП 110 кВ Л-95, Л-96)
ПС 69 | В-10 Т-1 и фид. 10 кВ 2с-10 кВ № 16, 17, 20, 22, 23 |  |  |  | 5н | 25 | 49 | 23 | 120 | 49.8 | 3.6311 | 3.1801 | 2.8226 | 2.6109 | 2.4862 | 2.5141 | 2.7622 | 3.4268 | 3.9 | 4.0912 | 4.3326 | 4.5558 | 4.6924 | 4.8422 | 4.8185 | 4.6829 | 4.55 | 4.6367 | 4.8042 | 4.9506 | 5.0424 | 4.9796 | 4.7663 | 4.4138 | 8.4
ПС 20А | Фид. 10кВ № 104,108,109,111,112,115,116,123 |  |  |  | 6н | 30 | 49 | 21 | 110 | 49.8 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.031 | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 1.9
ПС 36 | Фид. 6кВ № 5,7,8,10,11,19 |  |  |  | 6н | 30 | 49 | 19 | 100 | 49.8 | 0.065292 | 0.064584 | 0.0624 | 0.061656 | 0.063696 | 0.064872 | 0.065784 | 0.068664 | 0.065604 | 0.07248 | 0.0846 | 0.071988 | 0.0717 | 0.075432 | 0.10783 | 0.10072 | 0.086724 | 0.082728 | 0.065472 | 0.078492 | 0.08982 | 0.090768 | 0.0915 | 0.09348 | 4.7
ПС 388 | Фид. 6кВ № 8,9,30,33,32 |  |  |  | 6н | 30 | 49 | 11 | 60 | 49.7 | 2.0192 | 1.501 | 1.1321 | 1.1812 | 1.1763 | 1.2422 | 1.2072 | 1.7414 | 2.152 | 2.2893 | 2.3278 | 2.4058 | 2.4101 | 2.3719 | 2.3265 | 2.3047 | 2.3323 | 2.212 | 2.221 | 2.187 | 2.344 | 2.3131 | 2.3312 | 2.3218 | 3.5
ПС 394 | Вводы 6кВ тр-ров № 1,2 |  |  |  | 6н | 30 | 49 | 15 | 80 | 49.7 | 1.2354 | 1.1862 | 1.1082 | 1.1094 | 1.098 | 1.0872 | 1.1376 | 1.257 | 1.374 | 1.4292 | 1.3758 | 1.4028 | 1.3806 | 1.1616 | 1.128 | 1.323 | 1.5384 | 1.5402 | 1.4862 | 1.4292 | 1.4058 | 1.4436 | 1.4604 | 1.3908 | 0.8
ПС 70 | Фид. 6 кВ № 11,23 |  |  |  | 6н | 30 | 49 | 23 | 120 | 49.8 | 0.042808 | 0.041693 | 0.041686 | 0.040631 | 0.040686 | 0.041026 | 0.041708 | 0.042594 | 0.045395 | 0.053884 | 0.05886 | 0.056297 | 0.06036 | 0.058091 | 0.061718 | 0.051576 | 0.049081 | 0.052579 | 0.050987 | 0.050664 | 0.053372 | 0.050939 | 0.048164 | 0.045971 | 0.2
ПС 79 | Вводы 6кВ тр-ров №1,2 |  |  |  | 6н | 30 | 49 | 22 | 115 | 49.8 | 1.4589 | 1.3842 | 1.3041 | 1.1673 | 1.1754 | 1.2636 | 1.3608 | 1.4562 | 1.4877 | 1.6515 | 1.7829 | 1.7136 | 1.7217 | 1.7253 | 1.7352 | 1.7856 | 1.8468 | 1.8351 | 1.7595 | 1.6659 | 1.638 | 1.6461 | 1.7541 | 1.6623 | 3
ПС 361 | Вводы 10кВ тр-ров № 1,2 |  |  |  | 6н | 30 | 49 | 17 | 90 | 49.8 | 0.8939 | 0.8372 | 0.7739 | 0.7295 | 0.6537 | 0.6487 | 0.6482 | 0.7041 | 0.834 | 0.9793 | 1.0365 | 1.0248 | 1.0399 | 1.0479 | 1.0093 | 1.0258 | 1.0031 | 1.0018 | 1.0456 | 1.0257 | 0.9905 | 1.0199 | 0.9781 | 0.8858 | 3
ПС 106 | Фид. 10 кВ № 8,10,12,13,15,16,18,23,25,27,30,33 |  |  |  | 7н | 35 | 49 | 19 | 100 | 49.8 | 0.34565 | 0.3146 | 0.28725 | 0.25627 | 0.24982 | 0.25455 | 0.38817 | 0.47153 | 0.37717 | 0.4013 | 0.43255 | 0.4406 | 0.42157 | 0.4318 | 0.44262 | 0.37655 | 0.40947 | 0.409 | 0.42928 | 0.45138 | 0.4875 | 0.43367 | 0.42385 | 0.39062 | 5
ПС 306 | Фид. 6кВ № 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |  |  |  | 7н | 35 | 49 | 19 | 100 | 49.8 | 4.4942 | 4.0732 | 3.7412 | 3.56 | 3.4916 | 3.5015 | 3.847 | 4.4722 | 5.0183 | 5.31 | 5.4691 | 5.6344 | 5.7207 | 5.7069 | 5.7237 | 5.8175 | 5.9398 | 6.0642 | 6.2471 | 6.3589 | 6.3337 | 6.2555 | 6.0041 | 5.5466 | 11
ПС 54 | Вводы 6 кВ тр-ров № 1,2 |  |  |  | 1н | 5 | 49 | 8 | 45 | 49.7 | 0.19668 | 0.17556 | 0.16848 | 0.15732 | 0.15828 | 0.16032 | 0.16176 | 0.19104 | 0.22692 | 0.25752 | 0.24492 | 0.23964 | 0.23004 | 0.23376 | 0.22704 | 0.22752 | 0.231 | 0.25152 | 0.23472 | 0.24792 | 0.25608 | 0.24096 | 0.22392 | 0.20448 | 3.5
ПС 417 | Электробойлера (ф. №3,4,7,8) |  |  |  | 8н | 40 | 49 | 10 | 55 | 49.7 | 0.33201 | 0.33669 | 0.34164 | 0.34866 | 0.35433 | 0.36126 | 0.36441 | 0.36117 | 0.35577 | 0.35433 | 0.35478 | 0.35514 | 0.3555 | 0.3555 | 0.35361 | 0.3537 | 0.35343 | 0.35226 | 0.351 | 0.35001 | 0.34686 | 0.34065 | 0.33615 | 0.33552 | 3
ПС 360 | Фид. 10 кВ № 1,2,6,16,22,24,5,18 |  |  |  | 8н | 40 | 49 | 12 | 65 | 49.7 | 4.023 | 3.5074 | 3.2264 | 3.0678 | 2.9561 | 3.1221 | 3.6799 | 4.1613 | 4.6246 | 5.1181 | 5.4555 | 5.6271 | 5.7474 | 5.869 | 5.8373 | 5.7987 | 5.8006 | 5.9979 | 6.1858 | 6.2175 | 6.1438 | 6.0413 | 5.5607 | 4.8137 | 9
1Указываются данные на час ожидаемого максимума нагрузки в предстоящий осенне-зимний период.