## Титульный лист
Приложение № 10
к Правилам разработки и применения
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования
противоаварийной автоматики
(в ред. Приказа Минэнерго России
от 18.10.2018 № 898)
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров 19.06.2024 г.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" "Новгородэнерго"
Почтовый адрес: 173001 г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербурская, д. 3

## Раздел 1
Раздел 1
(Таблица 1.1)
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки ( далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
Прогноз по замерам 19.06.2024 г. 21-00
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 476.24
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт | -
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 17.05
Процент САЧР от потребления | % | 3.58
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 238.25
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 50.03
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 47.9
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.06
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 286.15
Процент АЧР от потребления | % | 60.09
Процент АЧР в соответствии с заданием | % | 60
Выполнение задания | % | 100.15
АЧР-2 совмещенная | МВт | 169.49
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1(без учета САЧР) | % | 76.62
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | -
Процент ДАР от потребления | % | -
Всего ЧАПВ | МВт | 184.88
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 64.61
Начальник службы
электрических режимов |  | А.В. Антонова

## Раздел 2
Раздел 2
(Таблица 2.1)
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
по Новгородскому филиалу ПАО "Россети Северо-Запад"
Прогноз по замерам 19.06.2024г 21-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2 МВт | АЧР-1 МВт | % совмещ. по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5-20с | >20-30с | 10-20с | >20-30с | >30-40с | 20-35с | >35-40с | >40-50с | >50-60 с | 40-50с | >50-60с | >60-70с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | 17.1 | [11 empty] | 17.1 | 21.1 | 81 |  | 1 оч
48,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,6 Гц |  |  | 9.7 | [9 empty] | 9.7 | 17.81 | 54.5 |  | 2 оч
48,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,4 Гц |  |  | 0 | 12.93 | [8 empty] | 12.93 | 15.03 | 86 |  | 3 оч
48,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,2 Гц |  |  |  | 11.53 | [8 empty] | 11.53 | 18.03 | 63.9 |  | 4 оч
48,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
48,0 Гц |  |  |  |  | 7.2 | [7 empty] | 7.2 | 21.2 | 34 |  | 5 оч
47,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,8 Гц |  |  |  |  | 4.6 | 7 | [6 empty] | 11.6 | 20.6 | 56.3 |  | 6 оч
47,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,6 Гц | [5 empty] | 4.36 | 5 | [5 empty] | 9.36 | 17.36 | 53.9 |  | 7 оч
47,5 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,4 Гц | [6 empty] | 4.9 | 12.5 |  |  |  |  | 17.4 | 17.4 | 100 |  | 8 оч
47,3 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,2 Гц | [7 empty] | 3.5 | 9.2 |  |  |  | 12.7 | 12.7 | 100 | 0 | 9 оч
47,1 Гц | [12 empty] | 0 | 0
47,0 Гц | [8 empty] | 2.3 | 12.6 |  |  | 14.9 | 14.9 | 100 | 0 | 10 оч.
46,9 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,8 Гц | [10 empty] | 13.66 |  | 13.66 | 13.66 | 100 | 0 | 11 оч
46,7 Гц | [12 empty] | 0 | 0
46,6 Гц | [10 empty] | 9.3 | 4.4 | 13.7 | 13.7 | 100
46,5 Гц | [11 empty] | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 100 | 0 | 13 оч.
Сумма АЧР-2 МВт | 17.1 |  | 45.96 |  |  | 48.76 |  |  |  | 57.67 |  |  | 169.49 | 221.2 | 76.62
% соотнош. очередей | 10.09 |  | 27.12 |  |  | 28.77 |  |  |  | 34.03

## Раздел 3
Раздел 3
(Таблица 3)
Раздел 3. Настройка АЧР
| Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | [13 empty] | 476.24 | Потребление
Прогноз по замерам 19.06.2024 г. 21-00
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  |  | ЧАПВ |  |  |  | Объем, МВт | Примечание | Проверка НРДУ
|  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  |  | № очереди | уставки
|  |  | по времени | по частоте |  | по времени | по частоте | по частоте возврата (+0,1) |  | по времени | по частоте | по частоте возврата (-0,1)
|  |  | сек. |  |  | сек. | Гц | Гц |  | сек. | Гц | Гц
ПС 110 кВ Кулотино | В-10 кВ ф.: 3, 4 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 2.5 |  | 17.05 | САЧР | 14.55 | ЧАПВ 5ст
ПС 330 кВ Новгородская | В-10 кВ 1сш ф.: 1 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 62 | 49.8 | 49.74 | 2.8 | формула
| В-10 кВ 1сш ф.: 2 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 61 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 1сш ф.: 15 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 60 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 1сш ф.: 21 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 59 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 1сш ф.: 14 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 58 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 1сш ф.: 18 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 57 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 1сш ф.: 6 | [7 empty] | 4 оч.V ст. | 56 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2сш ф.: 7 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 51 | 49.8 | 49.74 | 0.75 | формула
| В-10 кВ 2сш ф.: 9 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 50 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2сш ф.: 10 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 49 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2сш ф.: 13 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 48 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2сш ф.: 12 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 47 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2сш ф.: 4 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 46 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2сш ф.: 8 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 45 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 1 сш ф.:3 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 44 | 49.8 | 49.74 | 2.3 | формула
| В-10 кВ 1 сш ф.:5 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 43 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 1 сш ф.:19 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 42 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2 сш ф.: 11 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 41 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2 сш ф.: 22 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 40 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2 сш ф.: 23 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 39 | 49.8 | 49.74
| В-10 кВ 2 сш ф.: 20 | [7 empty] | 3 оч.V ст. | 38 | 49.8 | 49.74
ПС 110 кВ Холм | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | спец.оч. | 0.3 | 49.2 |  |  |  |  | 2 оч.V ст. | 33 | 49.8 | 49.75 | 1.1 | [5 empty] | Формула: =Нагрузка ПС Холм 35 кВ без учета нагрузки минус (ПС Поддорье, ПС Селеево, ПСБелебелка), т.к. запитается от ПС Русса по л. Старорусская-1 после работы АВР-35кВ л.Теремовская-2 на ПС Теремово при откл. АЧР на ПС Холм в спец.оч.)
ПС 110 кВ Марево | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 32 | 49.8 | 49.75 | 1.5
ПС 330 кВ Окуловская | В-10 кВ 1сш ф.: 5 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 31 | 49.8 | 49.75 | 1.1 | формула
| В-10 кВ 1сш ф.: 14 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 30 | 49.8 | 49.75
| В-10 кВ 1сш ф.: 15 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 29 | 49.8 | 49.75
| В-10 кВ 1сш ф.: 29 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 28 | 49.8 | 49.75
| В-10 кВ 1сш ф.: 38 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 27 | 49.8 | 49.75
| В-10 кВ 2сш ф.: 40 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 26 | 49.8 | 49.75
ПС 110 кВ Дунаево | В-10 кВ Т-1, Т-2 | [7 empty] | 2 оч.V ст. | 25 | 49.8 | 49.75 | 0 | Выведено в резерв
ПС 330 кВ Чудово | В-10 кВ 2сш ф.: 3 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 20 | 49.8 | 49.7 | 2.5 | формула
| В-10 кВ 2сш ф.: 5 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 19 | 49.8 | 49.7
| В-10 кВ 2сш ф.: 11 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 18 | 49.8 | 49.7
| В-10 кВ 1сш ф.: 14 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 17 | 49.8 | 49.7
| В-10 кВ 1сш ф.: 18 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 16 | 49.8 | 49.7
| В-10 кВ 1сш ф.: 20 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 15 | 49.8 | 49.7
| В-10 кВ 1сш ф.: 16, | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 14 | 49.8 | 49.7 | 2.5 | формула
| В-10 кВ 1сш ф.: 22 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 13 | 49.8 | 49.7
| В-10 кВ 1сш ф.: 24 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 12 | 49.8 | 49.7
| В-10 кВ 2сш ф.: 13 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 11 | 49.8 | 49.7
| В-10 кВ 2сш ф.: 15 | [7 empty] | 1 оч.V ст. | 10 | 49.8 | 49.7
РП 10 кВ Южное | В-10 кВ 1сш ф.: 3 | 1 | 0.3 | 48.8 | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 135 | 49.6 | 49.5 | 0.7
| В-10 кВ 1сш ф.: 7 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 134 | 49.6 | 49.5
| В-10 кВ 2сш ф.: 4 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 133 | 49.6 | 49.5
| В-10 кВ 2сш ф.: 9 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 16 оч. IV ст. | 132 | 49.6 | 49.5
ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 12 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 127 | 49.6 | 49.5 | 2.4 |  | 21.1 | АЧР-1 1ст
| В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 13 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 126 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 14 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 125 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 15 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 124 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 16 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 123 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 18 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 122 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 24 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 121 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 25 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 120 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 26 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 119 | 49.6 | 49.5
ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 17 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 118 | 49.6 | 49.5 | 1.4
| В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 19 |  |  |  | 1 оч. I ст. | 5 | 49 | 49.1 | 15 оч. IV ст. | 117 | 49.6 | 49.5
ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 20 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 112 | 49.6 | 49.5 | 3.6
| В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 22 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 111 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 23 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 110 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 28 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 109 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 29 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 108 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 1 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 107 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 2 |  |  |  | 2 оч. I ст. | 10 | 49 | 49.1 | 14 оч. IV ст. | 106 | 49.6 | 49.5
ПС 110 кВ Парфино | В-10 кВ Т-2 2сш ф.: 1 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 101 | 49.6 | 49.5 | 2
| В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 2 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 100 | 49.6 | 49.5
| В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 6 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 99 | 49.6 | 49.5
| В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 7 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 98 | 49.6 | 49.5
ПС 110 кВ Парфино | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 3 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 97 | 49.6 | 49.5 | 2
| В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 4 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 96 | 49.6 | 49.5
| В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 5 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 95 | 49.6 | 49.5
| В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 8 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 13 оч. IV ст. | 94 | 49.6 | 49.5
ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 7 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 89 | 49.6 | 49.5 | 1.3
| В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 8 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 88 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 9 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 87 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 30 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 86 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 4 |  |  |  | 3 оч. I ст. | 15 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 85 | 49.6 | 49.5
ПС 110 кВ Любытино | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 2, 3, 4 ,7 ,8 В-10 кВ Т-2 ф.: 5, 6, 9, 10 ,11, 12 В-35 кВ л. Лб-2 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 12 оч. IV ст. | 84 | 49.6 | 49.58 | 1.3
НХК АКРОН | От ТГК-2 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 4
ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 3 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст | 79 | 49.6 | 49.5 | 2.4
| В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 5 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст | 78 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 10 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст | 77 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 21 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст | 76 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 31 |  |  |  | 4 оч. I ст. | 20 | 49 | 49.1 | 11 оч. IV ст. | 75 | 49.6 | 49.5
ПС 110 кВ Новоселицы | В-10 кВ Т-1 : ф.: 6, 7, 8, 9, 10 | 2 | 0.3 | 48.6 | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 10 оч. IV ст. | 70 | 49.6 | 49.5 | 1.1 |  | 17.81 | АЧР-1 2ст
ПС 110 кВ Крестцы | В-35 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 10 оч. IV ст. | 69 | 49.6 | 49.5 | 1.6
ПС 110 кВ Новоселицы | В-35 кВ Т-1: л.Нвс-1, л.Нв-2 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 9 оч. IV ст. | 64 | 49.6 | 49.5 | 2.3
ПС 110 кВ Западная | В-10 кВ Т-2 ф: 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 8 оч. IV ст. | 59 | 49.6 | 49.5 | 2.3
ПС 110 кВ Савино | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | 8 оч. IV ст. | 58 | 49.6 | 49.5 | 2.4
НХК АКРОН | От ТГК-2; от ПС 100 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 8.11
ПС 110 кВ Восточная | В-110 л.Ан-1, 2 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
ПС 110 кВ Районная | В-110 л.Ан-1, 2 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
ПС 330 кВ Новгородская | В-110 л.И-5 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 48.95 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
ПС 110 кВ Восточная | В-110 л.И-5 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
ПС 110 кВ Крестцы | В-110 л.Кр-3 |  |  |  | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
ПС 110 кВ Шимск | В-110 л.Шм-3 | 3 | 0.3 | 48.4 | 5 оч. II ст | 20 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв | 15.03 | АЧР-1 3ст
ПС 330 кВ Юго-Западная | В-10 кВ Т-1 1 сш ф.: 1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 1.13 | формула
| В-10 кВ Т-1 1 сш ф.: 2 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет
| В-10 кВ Т-1 1 сш ф.: 3 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет
| В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 5 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1
| В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 7 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | ЧАПВ нет
ПС 110 кВ Парфино | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 4 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 53 | 49.6 | 49.5 | 2.8
| В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 6 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 52 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 3 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 51 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ Т-1 1 сш ф.: 5 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 50 | 49.6 | 49.5
| В-6 кВ Т-1 1 сш ф.: 7 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 7 оч. IV ст. | 49 | 49.6 | 49.5
ПС 110 кВ Сольцы | В-35 кВ л.Сол-1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 6оч. IV ст. | 44 | 49.6 | 49.5 | 0.7
ПС 110 кВ Новоселицы | В-35 кВ Т-2: л.Рш-1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 6оч. IV ст. | 43 | 49.6 | 49.5 | 1.1 | [5 empty] | Формула: =с учетом ф.6 ПС Новоселицы, т.к. запитается от ПС Рышево после работы АВР-35кВ)
ПС 110 кВ ДСП | В-10 кВ Т-2 ф. 25 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 38 | 49.6 | 49.58 | 3
| В-10 кВ Т-2 ф.: 26 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 37 | 49.6 | 49.58
| В-10 кВ Т-2 ф.: 27 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 36 | 49.6 | 49.58
| В-10 кВ Т-2 ф.: 28 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 35 | 49.6 | 49.58
ПС 110 кВ Шелонь | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 34 | 49.6 | 49.58 | 0.5
ПС 110 кВ Светлицы | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 33 | 49.6 | 49.58 | 0.1
ПС 110 кВ Парахино | В-6 кВ ф.: 10, 11, 12 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 2.1
ПС 110 кВ Батецкая | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 В-35 кВ л.Прд-1 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 5 оч. IV ст. | 32 | 49.6 | 49.58 | 1.6
ПС 110 кВ Южная | 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 14 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.05 | 5 оч. IV ст. | 31 | 49.6 | 49.55 | 2
| 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 15 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.05 | 5 оч. IV ст. | 30 | 49.6 | 49.55
ПС 330 кВ Юго-Западная | В-110 л.Ю-З-2 |  |  |  | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.05 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
ПС 110 кВ Демянск | В-10, 35 кВ Т-1, 2 | 4 | 0.3 | 48.2 | 6 оч. II ст. | 25 | 48.9 | 49.1 | 4 оч. IV ст. | 25 | 49.6 | 49.55 | 3 |  | 18.03 | АЧР-1 4ст |  |  | Формула: =Нагрузка ПС Демянск минус ПС Поля, ПС Красная, ПС Полново Т-1, т.к. запитается от ПС Елисеево от л. Красная-1после работы АВР-35кВ
ПС 110 кВ Русса | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 3 оч. IV ст. | 20 | 49.6 | 49.55 | 0 | Запрет АВР СВ-10
ПС 110 кВ Русса | В-35 кВ Т-1, 2 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 2 оч. IV ст. | 15 | 49.6 | 49.55 | 1.43 | [5 empty] | Формула: =Нагрузка ПС Русса 35 кВ с учетом- плюс нагрузка (ПС Поддорье, ПС Селеево, ПСБелебелка) т.к. запитается от ПС Русса по л. Старорусская-1 (Поддорская-1) после работы АВР-35кВ на ПС Теремово при откл. АЧР на ПС Холм в спец.оч.).
ПС 110 кВ Русса | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 1 оч. IV ст. | 10 | 49.6 | 49.55 | 7.1 | Запрет АВР СВ-10 |  |  | 50.13 | ЧАПВ 4ст
НХК АКРОН | От ТГК-2 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 6.5
ПС 110 кВ Южная | 1В Т-1 В-10 кВ ф.: 7 | 5 | 0.3 | 48 | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 129 | 49.5 | 49.48 | 1.7 |  | 21.2 | АЧР-1 5ст
| 2В Т-1 В-10 кВ ф.: 23 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 128 | 49.5 | 49.48
| 2В Т-1 В-10 кВ ф.: 24 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 127 | 49.5 | 49.48
| 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 12 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 126 | 49.5 | 49.48
| 1В Т-2 В-10 кВ ф.: 13 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 125 | 49.5 | 49.48
| 2В Т-2 В-10 кВ ф.: 30 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 124 | 49.5 | 49.48
ПС 110 кВ Керамзит | В-10 кВ ф.: 1 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 123 | 49.5 | 49.4 | 0.4
| В-10 кВ ф.: 2 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 122 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ ф.: 3 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 121 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ ф.: 4 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 120 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ ф.: 5 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 119 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ ф.: 6 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 118 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ ф.: 7 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 117 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ ф.: 8 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 116 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ ф.: 9 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 115 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ ф.: 11 |  |  |  | 7 оч. II ст. | 30 | 48.9 | 49.1 | 17 оч. III ст. | 114 | 49.5 | 49.4
ПС 110 кВ Ракомо | В-10 кВ ф. : 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 109 | 49.5 | 49.4 | 1.2
ПС 110 кВ Борки | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 108 | 49.5 | 49.4 | 0.7
ПС 110 кВ Южная | В-110 л.Юж-2 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 107 | 49.5 | 49.4 | 0 | Выведено в резерв
ПС 110 кВ Южная | В-110 л.Юж-1 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 16 оч. III ст. | 106 | 49.5 | 49.4 | 0 | Выведено в резерв
ПС 330 кВ Новгородская | В-110 л.Нв-1 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 48.95 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
ПС 330 кВ Юго-Западная | В-110 л.Нв-2 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.08 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0 | Выведено в резерв
ПС 110 кВ Вороново | В-10 кВ ф.: 1, 3, 4, 5, 7, 17 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 15 оч. III ст. | 101 | 49.5 | 49.4 | 0.3
ПС 110 кВ Коростынь | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3 ,4, 5, 6 , 7, 8 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 15 оч. III ст. | 100 | 49.5 | 49.4 | 0.1
ПС 110 кВ Солобско | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 15 оч. III ст. | 99 | 49.5 | 49.4 | 0.5
ПС 110 кВ Насосная | В-6 кВ ф.: 19, 20, 21, 22 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 14 оч. III ст. | 94 | 49.5 | 49.45 | 1.5
ПС 110 кВ Лесная | В-10 кВ ф. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 14 оч. III ст. | 93 | 49.5 | 49.4 | 0.8
НХК АКРОН | От ТГК-2, ПС-100 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 14
ПС 110 кВ Базовая | 1В, 2В 6 кВ Т2 | 6 | 0.3 | 47.8 | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 13 оч. III ст. | 88 | 49.5 | 49.45 | 2.1 | Запрет АВР СВ-7, СВ-8 | 20.6 | АЧР-1 6ст
| 1В 6 кВ Т1 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 12 оч. III ст. | 83 | 49.5 | 49.45 | 1 | Запрет АВР СВ-5
| 1В 6 кВ Т3 |  |  |  | 8 оч. II ст. | 35 | 48.9 | 49.1 | 11 оч. III ст. | 78 | 49.5 | 49.45 | 1.5 | Запрет АВР СВ-5
| 2В 3В 6 кВ Т3 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | 10 оч. III ст. | 73 | 49.5 | 49.45 | 3 | Запрет АВР СВ-6, СВ-7
| 4В 6 кВ Т3 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | 10 оч. III ст. | 72 | 49.5 | 49.45 | 4 | Запрет АВР СВ-8
НХК АКРОН | От ТГК-2; ПС-100; ПС-315 | [7 empty] | ЧАПВ нет |  |  |  | 9
НХК АКРОН | От ТГК-2 | 7 | 0.3 | 47.6 |  |  |  |  | ЧАПВ нет |  |  |  | 8 |  | 17.36 | АЧР-1 7ст
ПС 110 кВ Кулотино | В-10 кВ ф.: 1, 2, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0.69
ПС 110 кВ Песь | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0.37 | Запрет АВР СВ 10 кВ
ПС 110 кВ Энергомаш | В-10 кВ 1В Т-1, 1В Т-2 |  |  |  | 9 оч. III ст. | 35 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 3.3
ПС 110 кВ Вишерская | В-10 кВ Т-1 ф.: 2 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 67 | 49.5 | 49.4 | 2.1
| В-10 кВ Т-1 ф.: 3 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 66 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-1 ф.: 8 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 65 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-1 ф.: 10 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 64 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-1 ф.: 18 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 63 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-1 ф.: 19 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 62 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-1 ф.: 21 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 9 оч. III ст. | 61 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-2 ф.: 1 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 56 | 49.5 | 49.4 | 1.1
| В-10 кВ Т-2 ф.: 6 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 55 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-2 ф.: 9 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 54 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-2 ф.: 15 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 53 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-2 ф.: 17 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 52 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-2 ф.: 20 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 51 | 49.5 | 49.4
| В-10 кВ Т-2 ф.: 23 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 8 оч. III ст. | 50 | 49.5 | 49.4
ПС 110 кВ Шимск | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 7 оч. III ст. | 45 | 49.5 | 49.45 | 0 | Запрет АВР Т-2 10кВ
ПС 110 кВ Шимск | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 7 оч. III ст. | 44 | 49.5 | 49.45 | 1.8 | Запрет АВР Т-1 10кВ
ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 5 ,7, 8, 9, | 8 | 0.3 | 47.4 | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 6 оч. III ст. | 39 | 49.5 | 49.4 | 1.1 |  | 17.4 | АЧР-1 8ст
ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ Т-2 ф.: 4, 10, 11, 12, 14 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 6 оч. III ст. | 38 | 49.5 | 49.4 | 0.8
ПС 110 кВ Сольцы | В-10 кВ Т-2 ф.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 5 оч. III ст. | 33 | 49.5 | 49.45 | 1.5
ПС 110 кВ Сельская | В-35 кВ л.Ал-1, л.Мст-4, л.Мст-3, л.Тр-1, л.Тр-2 |  |  |  | 10 оч. III ст. | 40 | 48.8 | 49.1 | 5 оч. III ст. | 32 | 49.5 | 49.45 | 1.5
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 Ввод-1 Т-1 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 1 | без учета мощности от фидеров связи на 04-00:
| В-6 Ввод-2 Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0.5 | без учета мощности от фидеров связи на 04-00:
| В-35 Т-1, Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 11
ПС 110 кВ Шимск | В- 35 кВ Т-1, Т-2 | 9 | 0.3 | 47.2 | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 2
ПС 110 кВ Валдай | В-35 кВ Т-2: л.Зл-1, л.Дв-1 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 28 | 49.5 | 49.45 | 0.4 |  | 12.7 | АЧР-1 9ст
ПС 110 кВ Валдай | В-35 кВ Т-1: л.Зл-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 27 | 49.5 | 49.45 | 0.5 | [5 empty] | Формула: =нагрузка л.Зл-2 - Т-2 ПС Д.О.Валдай
ПС 110 кВ Неболчи | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 11 оч. III ст. | 45 | 48.8 | 49.1 | 4 оч. III ст. | 26 | 49.5 | 49.45 | 0.6 | Запрет АВР СВ-10
ПС 330 кВ Старорусская | В-110 л.Зл-1 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 3 оч. III ст. | 21 | 49.5 | 49.4 | 1.3 | [5 empty] | ФОРМУЛА: Переток по транзиту (Р л.Зл-1 + Р л. Пдб-1) = 0 + 0 = 0,0 - 0,3 нагрузка Подберезье Псковэнерго всегда постоянна =нагрузке всех ПС транзита) минус нагрузки ПС ранее отключенные в АЧР в очередях с 1 по 8, т.е минус нагрузка ПС Холм, Марево, Дунаево в спец.очереди минус нагрузка ПС Демянск в 4 очереди.
ПС 330 кВ Старорусская | В-110 л.Пф-1 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 2 оч. III ст. | 16 | 49.5 | 49.4 | 3.4 | Запрет АВР В л.Пф-1 |  |  |  |  | Объем отключаемой нагрузки ПС Валдай (л. Лч-2) + ПС Старорусская (л.Пф-1) = нагр-ка ПС Любница, Лычково, Пола.
ПС 110 кВ Валдай | В-110 л.Лч-2 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 2 оч. III ст. | 15 | 49.5 | 49.45
ПС 110 кВ Шимск | В-110 л.Шм-1, 2 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 2 оч. III ст. | 15 | 49.5 | 49.45 | 0 | Выведено в резерв
ПС 110 кВ Валдай | В-10 кВ Т-2 ф.: 3, 4, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 1 оч. III ст. | 10 | 49.5 | 49.45 | 4.5 |  |  |  | 39.4 | ЧАПВ 3ст
ПС 110 кВ Новоселицы | В-10 кВ Т-2 ф.: 1, 2, 3, 4, 5 | 10 | 0.3 | 47 | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 14 оч. II ст. | 94 | 49.4 | 49.3 | 2.3 |  | 14.9 | АЧР-1 10ст
ПС 110 кВ Неболчи | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 12 оч. III ст. | 50 | 48.8 | 49.1 | 14 оч. II ст. | 93 | 49.4 | 49.35 | 0
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ Т-2 2с ф.: 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 |  |  |  | 13 оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | 13 оч. II ст. | 88 | 49.4 | 49.38 | 1.4
ПС 110 кВ Валдай | В-110 л.Вд-2 |  |  |  | 13 оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | 12 оч. II ст. | 83 | 49.4 | 49.35 | 0.5 | [5 empty] | объем л.Вд-2 равен нагрузке ПС Бояры (Т-1) + ПСЕлисеево (Т-1+Т-2)
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ Т-1 1с ф.: 1, 2, 3, 4, 8,10, 11 |  |  |  | 13оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | 11 оч. II ст. | 77 | 49.4 | 49.38 | 1.2
ПС 110 кВ Районная | 2В, 3В 6 кВ Т-3 ф.: 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 52 |  |  |  | 13оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 2
НПС-7 | ВВ-10 кВ яч.: 4, 6, 24, 26 |  |  |  | 13оч. IV ст. | 50 | 48.7 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 7.5
ПС 110 кВ Прогресс | В-10 кВ 1 сш ф.: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 11 | 0.3 | 46.8 | 14 оч. IV ст. | 55 | 48.7 | 49.1 | 10 оч. II ст. | 72 | 49.4 | 49.38 | 5.5 | Запрет АВР СВ 10 кВ | 13.66 | АЧР-1 11ст
| В-10 кВ 2 сш ф.: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24 |  |  |  | 14 оч. IV ст. | 55 | 48.7 | 49.1 | 9 оч. II ст. | 67 | 49.4 | 49.38 | 3.7 | Запрет АВР СВ 10 кВ
ПС 110 кВ Песь | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 14 оч. IV ст. | 55 | 48.7 | 49.1 | ЧАПВ нет |  |  |  | 0.06 | Запрет АВР СВ 10 кВ
ПС 110 кВ Районная | 1В 6кВ Т2 ф.: 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16 |  |  |  | 15 оч. IV ст. | 60 | 48.7 | 49.1 | 8 оч. II ст. | 62 | 49.4 | 49.35 | 4.4
ПС 110 кВ Западная | В-10 кВ Т-1 ф: 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 | 12 | 0.3 | 46.6 | 15 оч. IV ст. | 60 | 48.7 | 49.1 | 7 оч. II ст. | 57 | 49.4 | 49.3 | 4.8 |  | 13.7 | АЧР-1 12ст
ПС 110 кВ Районная | 1В, 2В 6 кВ Т-1 ф.: 2, 6, 9, 10, 17, 19, 20, 54, 56, 58, 59, 62 |  |  |  | 15 оч. IV ст. | 60 | 48.7 | 49.1 | 6 оч. II ст. | 52 | 49.4 | 49.35 | 4.5
ПС 110 кВ Районная | 4В, 5В 6 кВ Т-3 ф.: 23, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 5 оч. II ст. | 47 | 49.4 | 49.35 | 4.4
ПС 110 кВ ЖБИ | В-6 кВ Т-1 ф.: 1 | 13 | 0.3 | 46.5 | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 42 | 49.4 | 49.3 | 2.2 |  | 17.71 | АЧР-1 13ст
| В-6 кВ Т-1 ф.: 2 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 41 | 49.4 | 49.3
| В-6 кВ Т-1 ф.: 4 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 40 | 49.4 | 49.3
| В-6 кВ Т-1 ф.: 5 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 39 | 49.4 | 49.3
| В-6 кВ Т-1 ф.: 6 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 38 | 49.4 | 49.3
| В-6 кВ Т-1 ф.: 9 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 37 | 49.4 | 49.3
| В-6 кВ Т-2 ф.: 3 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 36 | 49.4 | 49.3
| В-6 кВ Т-2 ф.:7 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 35 | 49.4 | 49.3
| В-6 кВ Т-2 ф.: 8 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 34 | 49.4 | 49.3
| В-6 кВ Т-2 ф.:10 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 49.1 | 4 оч. II ст. | 33 | 49.4 | 49.3
ПС 330 кВ Новгородская | В-35 кВ л.Зв-1, 2 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 48.75 | 4 оч. II ст. | 32 | 49.4 | 49.35 | 2.24 | Введена
ПС 330 кВ Новгородская | В-35 кВ л.Крч-1, 2 |  |  |  | 16 оч. IV ст. | 65 | 48.7 | 48.75 | 4 оч. II ст. | 31 | 49.4 | 49.35 | 0.57 | формула
ПС 110 кВ ДСП | В-10 кВ Т-1 ф : 5 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 26 | 49.4 | 49.38 | 4.6
| В-10 кВ Т-1 ф : 6 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 25 | 49.4 | 49.38
| В-10 кВ Т-1 ф : 7 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 24 | 49.4 | 49.38
| В-10 кВ Т-1 ф : 8 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 23 | 49.4 | 49.38
ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 6 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 22 | 49.4 | 49.3 | 1.2
| В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 11 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 21 | 49.4 | 49.3
| В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 27 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 3оч. II ст. | 20 | 49.4 | 49.3
ПС 110 кВ Восточная | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 2 оч. II ст. | 15 | 49.4 | 49.35 | 6
ПС 110 кВ Районная | 2В 6кВ Т2 ф.: 63, 64, 65, 67, 68, 69 |  |  |  | 17 оч. IV ст. | 70 | 48.7 | 49.1 | 1 оч. II ст. | 10 | 49.4 | 49.35 | 0.9 |  |  |  | 50.41 | ЧАПВ 2ст
[15 empty] | 221.2 |  | 154.49 | ЧАПВ АЧР-1
[13 empty] | 238.25 |  | 238.25 | АЧР-1
[10 empty] | Итого АЧР-1 без спец.оч. |  |  | 221.2 |  | 0
[10 empty] | Факт АЧР-1, % |  |  | 50.03 |  | 238.12 | Норма АЧР-1, МВт
[10 empty] | Итого АКРОН |  |  | 49.61 |  | -0.13 | МВт | разница
АЧР-2 не совм. | [14 empty] | Проверка НРДУ
ПС 110 кВ Подберезье | В-10 кВ Т-1 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 67 | 49.7 | 49.65 | 2.2 | Запрет АВР СВ-10
ПС 110 кВ Рогавка | В-6, 35 кВ Т-2 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 66 | 49.7 | 49.65 | 2
ПС 110 кВ Сольцы | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 49.2 | 8 оч. I ст. | 65 | 49.7 | 49.6 | 1.4
ПС 110 кВ Мойка | В-10 кВ ф : 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 7 оч. I ст. | 60 | 49.7 | 49.6 | 1.1
ПС 110 кВ Западная | В-10 кВ Т-2 ф: 7, 8 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 7 оч. I ст. | 59 | 49.7 | 49.6 | 1.5
ПС 110 кВ Крестцы | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 | 49.2 | 7 оч. I ст. | 58 | 49.7 | 49.65 | 3.5
ПС 110 кВ Юбилейная | В-10 кВ Т-1 ф.: 1 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 52 | 49.7 | 49.6 | 1.3
| В-10 кВ Т-1 ф.: 2 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 51 | 49.7 | 49.6
| В-10 кВ Т-1 ф.: 3 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 50 | 49.7 | 49.6
| В-10 кВ Т-1 ф.: 4 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 49 | 49.7 | 49.6
| В-10 кВ Т-1 ф.: 5 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 48 | 49.7 | 49.6
| В-10 кВ Т-1 ф.: 6 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 47 | 49.7 | 49.6
| В-10 кВ Т-1 ф.: 7 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 46 | 49.7 | 49.6
| В-10 кВ Т-1 ф.: 8 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 45 | 49.7 | 49.6
| В-10 кВ Т-1 ф.: 9 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 44 | 49.7 | 49.6
ПС 110 кВ Подберезье | В-10 кВ Т-2 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 6 оч. I ст. | 43 | 49.7 | 49.65 | 2.3 | Запрет АВР СВ-10
ПС 110 кВ Хвойная | В-10 кВ ф.: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 В-35 л.Хв-3, л.Мг-1 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 | 49.1 | 5 оч. I ст. | 38 | 49.7 | 49.65 | 3.8
ПС 110 кВ Мостищи | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  |  |  | 4 | 20 | 49.1 | 49.2 | 4 оч. I ст. | 33 | 49.7 | 49.65 | 3.9
ПС 110 кВ Магистральная | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 4 | 20 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 28 | 49.7 | 49.6 | 0.7
ПС 110 кВ Пестово | В-10, 35 кВ Т-1 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 3 | Запрет АВР СВ - 10, 35
ПС 110 кВ Бор | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 27 | 49.7 | 49.6 | 0.4
ПС 110 кВ Варгусово | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 26 | 49.7 | 49.6 | 0.6
ПС 110 кВ Дорожная | В-10 кВ Т-1, 2 ф.: 2, 3, 4, 5 |  |  |  | 5 | 25 | 49.1 | 49.2 | 3 оч. I ст. | 25 | 49.7 | 49.6 | 0.5
ПС 110 кВ Пестово | В-10, 35 кВ Т-2 |  |  |  | 6 | 30 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 4.5 | Запрет АВР СВ - 10, 35
ПС 110 кВ Прогресс | В-110 л.Мш-1 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. I ст. | 20 | 49.7 | 49.68 | 0 | Выведено в резерв
ПС 110 кВ Мошенское | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8 В-35 кВ л.Уд.1 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 2 оч. I ст. | 19 | 49.7 | 49.65 | 1.7
ПС 110 кВ Валдай | В-10 кВ Т-1 ф.: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 24 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.2 | 1 оч. I ст. | 14 | 49.7 | 49.65 | 2.5
ПС 110 кВ Киприя | В-10 кВ Т-1 ф.: 1 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 13 | 49.7 | 49.6 | 1
| В-10 кВ Т-2 ф.: 2 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 12 | 49.7 | 49.6
| В-10 кВ Т-2 ф.: 3 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 11 | 49.7 | 49.6
| В-10 кВ Т-2 ф.: 5 |  |  |  | 7 | 35 | 49.1 | 49.1 | 1 оч. I ст. | 10 | 49.7 | 49.6
ПС 110 кВ Прогресс | В-110 л.Пт-1 |  |  |  | 8 | 40 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 5.5 | формула |  |  |  |  | Объем 8 оч. для л.Пт-1, учитывается за минусом отключенной нагрузки ПС Пестово в 5 очереди (В-10, 35 кВ Т-1).
ПС 110 кВ Прогресс | В-110 л.Яг-1 |  |  |  | 8 | 40 | 49.1 | 49.2 | ЧАПВ нет |  |  |  | 4.5 | формула |  |  | 30.4 | ЧАПВ АЧР-2нс | Объем 8 оч. для л.Яг-1, учитывается за минусом отключенной нагрузки ПС Пестово в 6 оч. (В-10, 35 кВ Т-2)..
[13 empty] | 47.9 | Итого АЧР-2 не совм. |  |  |  |  | По ОИК; л.Пт-1 - 6 МВт; л.Яг-1 -5 МВт
Начальник службы электрических режимов ЦУС | [7 empty] | Н.Е. Колесова | [8 empty] | 184.89 | ИТОГО ЧАПВ
[11 empty] | Факт АЧР-2 нс, % |  | 10.06 |  | 47.624 | Норма АЧР-2 нс, МВТ
[15 empty] | -0.28 | МВт | разница

## Перераспределение (hidden)
16.12.2020 г. 10-00
(МВт, выбрать из вклад. Мощность)
| Перераспределение нагрузки (МВт) ПС Шимск (Шм-1+Шм-2) + ПС Старорусская (АТ-2, л.Пф-1) | [5 empty] | Объем АЧР (МВт) от откл. л.Кр-4 и л. Гз равен нагрузке ПС Пола, Лычково, Любница, Бояры, Елисеево
|  |  |  | 721 | [5 empty] | 721
|  |  | 18-00 | ПРОПОРЦИИ | ИТОГО |  |  |  | 18-00 | ПРОПОРЦИИ | ИТОГО
ПОСЭС | ПС Вороново | Т-1 | 0.26 |  |  | ПС Вороново не учитывать, отключается раньше, т.е. убрать | ПС Пола | Т-1 | 0.41 |  |  | ПОСЭС
|  | Т-2 | 0.32 |  |  |  |  | Т-2 | 0.35 |  | 0.76
[7 empty] | ПС Лычково | Т-1 | 0 |  |  | ПО ВЭС
ПОСЭС | ПС Залучье | Т-1 | 0.33 |  |  |  |  | Т-2 | 1.64 |  | 1.64
|  | Т-2 | 0.38 |  |  |  | ПС Любница | Т-1 | 0.49 |  |  | ПО ВЭС
ПО ВЭС | ПС Заря | Т-1 | 0.08 |  |  | 1 |  | Т-2 | 0.79 |  | 1.28 |  | 3.68
ПОСЭС | ПС Тухомичи | Т-1 | 0.02 |  |  |  | ПС Бояры | Т-1 | 0.16 |  |  | ПО ВЭС
|  | Т-2 | 0.14 |  |  |  | ПС Елисеево | Т-1 | 0.31 |  |  | ПО ВЭС
ПО ВЭС | ПС Велилы | Т-2 | 0.12 |  |  |  |  | Т-2 | 0.72 |  | 1.19 |  | 3.4 | должна быть загрузка ПС Елисеево
| Итог: |  | 1.07 | 0 | 0 |  | Итог: |  | 4.87 | 0 | 4.87
| Итого ПС Старорусская |  | 0.54 | 0 | 0 |  | Итого ВЛ-110 кВ Кр-4 |  | 2.44 | 0 | 2.44
| Итого ПС Шимск |  | 0.54 | 0 | 0 |  | Итого ВЛ-110 кВ Гз |  | 2.44 | 0 | 2.44
[5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0.6 | [5 empty] | 2
[5 empty] | 0.6 | [5 empty] | 2
[5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 4

## Раздел 4 ПА (hidden)
Раздел 4
(Таблица 4)
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключения нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые соединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА, МВт
|  |  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ИТОГО по подстанции (электростанции):

## Раздел 5
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
Руководитель организации | Кашин Андрей Леонидович | Заместитель генерального директора – директор филиала | (8162)-77-81-82, (8162)-984-359 | kashin@novgorodenergo.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы | Антонова Алина Витальевна | Начальник службы электрических режимов ЦУС | (8162)-984-386 | alvit@novgor.elektra.ru