## Бланки ВЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
|  | Дата: | 19 июня 2019 г.
ПС 110 кВ Бояры
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 4.64 | 5.72 | 5.43
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -4.18 | -5.16 | -4.9
Т-1 10кВ | I А | 30 | 4.6 | 5.67 | 5.38
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
напряжение | 1с-2с | 110кВ | 103.5 | 103.5 | 103.5
| 1с | 10кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 1.52 | 1.87 | 1.77 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-4 | А | 6 | 0.6 | 0.74 | 0.7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | А | 6 | 0.78 | 0.96 | 0.91 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 | А | 10 | 1.7 | 2.1 | 1.99 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
ВСЕГО по ПС: |  |  | 4.6 | 5.67 | 5.37 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -10.8 | 51.65 | 15 | АЧР
| РМВт | 2 | -1.88 | 8.99 | 2.61
| QМВАр | 2 | 2.23 | 2.75 | 2.61
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | 10.9 | -10.35 | -13.06
| РМВт | 2 | 1.9 | -1.8 | -2.27
| QМВАр | 5 | -0.94 | -1.16 | -1.1
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 19.23 | -15.42 | 20.04
| РМВт | 2 | 3.35 | -2.68 | 3.49
| QМВАр | 2 | -0.97 | -1.19 | -1.13
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 15.9 | 17 | 21.5 | АЧР
| РМВт | 2 | 2.77 | 2.96 | 3.74
| QМВАр | 2 | 2.61 | 3.22 | 3.06
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 12.1 | 13.45 | 12.76 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 5.1 | 8.5 | 8.07 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 21.1 | 24.36 | 23.12 | АЧР
Т-1 10кВ | I А | 300 | 123.11 | 123.23 | 151.6
| РМВт | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2.34
| QМВАр | 0.5 | 0.55 | 0.68 | 0.65
35кВ | I А | 120 | 18.03 | 21 | 19.93
| РМВт | 1 | 0.89 | 1.1 | 1.04
| QМВАр | 1 | 0.49 | 0.61 | 0.58
110кВ | I А | 60 | 16.3 | 17.2 | 19.45
положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 300 | 148.92 | 208.09 | 186.49
| РМВт | 1 | 2.3 | 3.21 | 2.88
| QМВАр | 1 | 1.26 | 1.55 | 1.47
35кВ | I А | 120 | 20.28 | 25 | 23.73
| РМВт | 1 | 1.04 | 1.28 | 1.21
| QМВАр | 1 | 0.58 | 0.71 | 0.67
110кВ | I А | 40 | 19.1 | 26 | 24.1
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
| 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 5.7 | 5.8 | 6.12 | АЧР | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-2 | А | 40 | 8.9 | 10.23 | 11.71 | АЧР | 0.14 | 0.16 | 0.18
Л-5 | А | 20 | 9.1 | 9.8 | 13.4 | АЧР | 0.14 | 0.15 | 0.21
Л-6 | А | 20 | 4.68 | 3.89 | 8.69 | АЧР | 0.07 | 0.06 | 0.13
Л-7 | А | 60 | 9.72 | 9.78 | 13.45 | АЧР | 0.15 | 0.15 | 0.21
Л-9 | А | 20 | 4.69 | 4.5 | 7.6 | АЧР | 0.07 | 0.07 | 0.12
Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-11 | А | 80 | 11.25 | 9.8 | 12.04 | АЧР | 0.17 | 0.15 | 0.19
Л-12 | А | 40 | 9.1 | 8.6 | 10.9 | АЧР | 0.14 | 0.13 | 0.17
Л-13 | А | 80 | 28.74 | 30.5 | 32.94 | АЧР | 0.44 | 0.47 | 0.51
Л-14 | А | 20 | 11.45 | 10.98 | 13.5 | АЧР | 0.18 | 0.17 | 0.21
Л-17 | А | 20 | 12.32 | 11.86 | 12.96 | АЧР | 0.19 | 0.18 | 0.2
Л-24 | А | 15 | 7.46 | 7.49 | 8.28 | АЧР | 0.12 | 0.12 | 0.13
Всего: |  |  | 123.11 | 123.23 | 151.59 |  | 1.9 | 1.9 | 2.35
Т-2 10 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
Л-3 | А | 40 | 10.9 | 12.34 | 11.56 | АЧР | 0.17 | 0.19 | 0.18
Л-4 | А | 40 | 22.9 | 31.23 | 26.62 | АЧР | 0.35 | 0.48 | 0.41
Л-8 | А | 40 | 11.68 | 13.97 | 13.98 | АЧР | 0.18 | 0.22 | 0.22
Л-15 | А | 60 | 39.7 | 44.3 | 42.35 | АЧР | 0.61 | 0.68 | 0.65
Л-16 | А | 120 | 6.2 | 12.79 | 8.67 | АЧР | 0.1 | 0.2 | 0.13
Л-18 | А | 60 | 21.14 | 34.6 | 28.58 | АЧР | 0.33 | 0.53 | 0.44
Л-19 | А | 60 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-20 | А | 60 | 22.04 | 36.4 | 37.44 | АЧР | 0.34 | 0.56 | 0.58
Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-22 | А | 20 | 2.5 | 3.5 | 3.65 | АЧР | 0.04 | 0.05 | 0.06
Л-23 | А | 80 | 11.86 | 18.96 | 13.64 | АЧР | 0.18 | 0.29 | 0.21
Всего: |  |  | 148.92 | 208.09 | 186.49 |  | 2.3 | 3.2 | 2.88
ВСЕГО по ПС | А |  | 272.03 | 331.32 | 338.08 |  | 4.2 | 5.1 | 5.23 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | -0.03 | -0.06 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Велилы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-2 10кВ | I A | 40 | 3.5 | 4.32 | 4.1
ВЛ 110 кВ Велильская-1 | I A | 0 | 19.89 | 24.35 | 23.11
ВЛ 110 кВ Велильская-2 | I A | 0 | -19.2 | -23.5 | -22.3
Положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ |  |  | 104.8 | 104.8 | 104.8
напряж. 10кВ |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 20 | 1.7 | 2.08 | 1.97 |  | 0.026 | 0.032 | 0.03
Л-4 | А | 20 | 1.6 | 1.96 | 1.86 |  | 0.024 | 0.03 | 0.028
Л-6 | А | 6 | 0.2 | 0.28 | 0.27 |  | 0.003 | 0.004 | 0.004
ВСЕГО по ПС | А |  | 3.5 | 4.32 | 4.1 |  | 0.05 | 0.07 | 0.06 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Газовая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская -3 | I А | 120 | 13.9 | 17.2 | 16.3
| РМВт | 5 | 2.5 | 3 | 2.8
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 10.2 | 12.6 | 12
| РМВт | 5 | 2.1 | 2.6 | 2.5
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -23.4 | -28.9 | -27.4
| РМВт | 5 | -4.1 | -5 | -4.7
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
Т-1 110кВ | I А |  | 0.8 | 1 | 0.9
1 ввод 10кВ | I А | 600 | 1.5 | 1.8 | 1.7
2 ввод 10кВ | I А | 600 | 3.4 | 4.2 | 4
положение анцапф | Т-1 |  | 11 | 11 | 11
Т-2 110кВ | I А |  | 1.4 | 1.7 | 1.6
3 ввод 10кВ | I А | 600 | 1.5 | 1.8 | 1.7
4 ввод 10кВ | I А | 600 | 1.5 | 1.8 | 1.7
положение анцапф | Т-2 |  | 9 | 9 | 9
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115 | 115 | 115
| 2с | 25 | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 3с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 4с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0.1
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Демянск
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | -72.54 | -89.44 | -84.88
ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 77.86 | 96 | 91.1
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | -2.72 | -3.36 | -3.19
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | -1.36 | -1.68 | -1.59
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | -3.03 | -3.73 | -3.54
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | -4.48 | -5.52 | -5.24
Т-1 10кВ | IА | 300 | 49.59 | 61.15 | 58.03 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 3.65 | 4.5 | 4.27 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 5.58 | 6.88 | 6.53
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Т-2 10кВ | IА | 300 | 49.88 | 61.5 | 58.36 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 3 | 3.7 | 3.51 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 5.39 | 6.65 | 6.31
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.01 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 115 | 115 | 115
| 2с | 2.5 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | IА | 30 | 23.16 | 28.56 | 27.1 |  | 0.36 | 0.45 | 0.42
Л-6 | IА | 10 | 2.31 | 2.85 | 2.7 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-7 | IА | 20 | 9.73 | 12 | 11.39 |  | 0.15 | 0.19 | 0.18
Л-8 | IА | 40 | 6.11 | 7.54 | 7.16 |  | 0.1 | 0.12 | 0.11
Л-9 | IА | 20 | 8.27 | 10.2 | 9.68 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15
Т-2 10 | [6 empty] | 0.63 | 0.77 | 0.72 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Л-1 | IА | 40 | 4.61 | 5.68 | 5.39 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Л-2 | IА | 30 | 3.64 | 4.49 | 4.26 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Л-3 | IА | 40 | 7.3 | 9 | 8.54 |  | 0.11 | 0.14 | 0.13
Л-4 | IА | 40 | 25.38 | 31.3 | 29.7 |  | 0.4 | 0.49 | 0.46
Л-10 | IА | 6 | 0.41 | 0.5 | 0.47 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-11 | IА | 40 | 8.54 | 10.53 | 9.99 |  | 0.13 | 0.16 | 0.16
ВСЕГО по ПС | А |  | 99.46 | 122.65 | 116.38 |  | 0.78 | 0.96 | 0.91 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.01 | 0 | 0.01 |  | 1.41 | 1.73 | 1.63 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Елисеево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 2.4 | 2.97 | 2.74
ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 3.86 | 4.83 | 4.13
ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 2.99 | 3.68 | 3.54
Т-1 10кВ | I А | 200 | 1.32 | 1.92 | 1.82
35кВ | I А | 60 | 3.6 | 4.32 | 4.1
110кВ | I А | 40 | 1.25 | 1.54 | 1.46
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.01 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 200 | 1.2 | 1.2 | 1.14
35кВ | I А | 60 | 3.16 | 3.9 | 3.7
110кВ | I А | 40 | 1.09 | 1.35 | 1.28
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.02 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 30 | 115 | 115 | 115
| 2с | 30 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
| 2с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 1.56 | 1.92 | 1.82 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Всего: |  |  | 1.56 | 1.92 | 1.82
Т-2 10
Л-5 | А | 20 | 0.97 | 1.2 | 1.14 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего: |  |  | 0.97 | 1.2 | 1.14
Всего по ПС: |  |  | 2.53 | 3.12 | 2.96 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.01 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | -0.01 | 0.04
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Заря
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А | 60 | 72.18 | 89 | 84.46
Т-1 10кВ | I А | 60 | 1.95 | 2.41 | 2.29
110кВ | I А | 30 | 0.2 | 0.27 | 0.23
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ |  |  | 107.5 | 107.5 | 107.5
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 1.73 | 2.13 | 2.02 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-2 | А | 10 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: | А |  | 1.96 | 2.41 | 2.29 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС | А |  | -0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -10.1 | -9.45 | -12.45
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -9.2 | -9.13 | -11.24
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 44.85 | 45.1 | 46.23
ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 1.53 | 2.4 | 1.8
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 0.65 | 0.8 | 0.76
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 0.8 | 0.52 | 0.9
Т-1 10кВ | I А | 200 | 115 | 124.1 | 116 | АЧР
35кВ | I А | 60 | 1.27 | 1.56 | 1.48 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 11 | 11.6 | 11
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I А | 200 | 160 | 158.3 | 122.6 | АЧР
35кВ | I А | 60 | 1.87 | 2.3 | 2.18 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 14.6 | 14.87 | 11.5
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 30 | 37.95 | 39.12 | 37.03 |  | 0.59 | 0.61 | 0.58
Л-2 | А | 15 | 21.05 | 22.1 | 22.1 |  | 0.33 | 0.34 | 0.34
Л-4 | А | 15 | 18.3 | 21.67 | 20.1 |  | 0.29 | 0.34 | 0.31
Л-13 | А | 40 | 19.98 | 19.7 | 18.3 |  | 0.31 | 0.31 | 0.29
Л-12 | А | 30 | 17.6 | 21.45 | 19.4 |  | 0.27 | 0.33 | 0.3
Всего: |  |  | 114.88 | 124.04 | 116.93 |  | 1.79 | 1.93 | 1.82 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 30 | 39.16 | 39.16 | 26.48 |  | 0.61 | 0.61 | 0.41
Л-9 | А | 30 | 23.5 | 23.5 | 19.45 |  | 0.37 | 0.37 | 0.3
Л-10 | А | 20 | 22.3 | 20.38 | 20.38 |  | 0.35 | 0.32 | 0.32
Л-11 | А | 60 | 30.52 | 30.52 | 21.8 |  | 0.48 | 0.48 | 0.34
Л-14 | А | 15 | 45.02 | 45.02 | 33.49 |  | 0.7 | 0.7 | 0.52
Всего: |  |  | 160.5 | 158.58 | 121.6 |  | 2.51 | 2.48 | 1.89 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 275.38 | 282.62 | 238.53 |  | 4.3 | 4.41 | 3.71 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лычково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -28.39 | 35 | -33.22
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 30.26 | -32.7 | 35.4
ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А |  | 20.76 | 25.6 | 24.29
35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 116 | 116
| 2с |  | 115 | 116 | 116
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | 20 | 6.02 | 7.42 | 7.04 |  | 0.09 | 0.12 | 0.11
Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 6.17 | 7.6 | 7.21 |  | 0.09 | 0.12 | 0.11 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 1.14 | 1.4 | 1.33 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | А | 20 | 3.08 | 3.8 | 3.61 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-7 | А | 20 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 20 | 0.27 | 0.33 | 0.31 |  | 0 | 0.01 | 0
Л-9 | А | 30 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | А | 30 | 8.11 | 10 | 9.49 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15
Л-11 | А | 20 | 1.87 | 2.3 | 2.18 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
Всего: | А |  | 14.6 | 18 | 17.08 |  | 0.23 | 0.29 | 0.26 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: | А |  | 20.77 | 25.6 | 24.29 |  | 0.32 | 0.41 | 0.37 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.01 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любница
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А |  | 10.02 | 12.36 | 11.73
Т-1 10кВ | I А | 30 | 25.75 | 31.75 | 30.13
Т-2 10кВ | I А | 80 | 4.06 | 5 | 4.75
положение анцапф | Т-1 | 6 | 8 | 8 | 8
положение анцапф | Т-2 | 19 | 5 | 5 | 5
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115 | 115 | 115
| 2с | 25 | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.58 | 0.72 | 0.68 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 15 | 0.85 | 1.05 | 1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-3 | А | 10 | 2.05 | 2.53 | 2.4 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-5 | А | 10 | 20.86 | 25.72 | 24.41 |  | 0.33 | 0.41 | 0.39
Л-8 | А | 10 | 1.4 | 1.73 | 1.64 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 25.74 | 31.75 | 30.13 |  | 0.4 | 0.51 | 0.49 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-4 | А | 10 | 1.43 | 1.76 | 1.67 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-6 | А | 10 | 1.62 | 2 | 1.9 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | А | 30 | 1.01 | 1.24 | 1.18 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 4.06 | 5 | 4.75 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 29.8 | 36.75 | 34.88 |  | 0.47 | 0.59 | 0.57 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС | А |  | 0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Марево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 Велильская-2 | I А | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 80 | 34.5 | 27.67 | 26.26 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 2.87 | 2.43 | 2.31
БАЛАНС Т-1 |  |  | -0.16 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
Т-2 10кВ | I А | 80 | 26.1 | 20.2 | 19.17 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 2.45 | 1.77 | 1.68
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0.16 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
напряж. 110кВ | 1с | 113 | 115 | 115 | 115
| 2с | 116 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.17 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | А | 10 | 6.84 | 3.5 | 3.32 |  | 0.1 | 0.05 | 0.05
Л-5 | А | 10 | 5.95 | 2 | 1.9 |  | 0.09 | 0.03 | 0.03
Л-6 | А | 30 | 7.45 | 10.83 | 10.28 |  | 0.11 | 0.17 | 0.16
Л-7 | А | 10 | 6.2 | 0.81 | 0.77 |  | 0.09 | 0.01 | 0.01
Л-8 | А | 20 | 10.87 | 7.04 | 6.68 |  | 0.17 | 0.11 | 0.1
Л-9 | А | 10 | 5.96 | 3.49 | 3.31 |  | 0.09 | 0.05 | 0.05
Всего: |  |  | 43.27 | 27.67 | 26.26 |  | 0.65 | 0.42 | 0.4 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-1 | А | 30 | 3 | 4.59 | 4.36 |  | 0.05 | 0.07 | 0.07
Л-2 | А | 10 | 0.6 | 0.4 | 0.38 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 30 | 13.9 | 15.21 | 14.43 |  | 0.21 | 0.23 | 0.22
Всего: |  |  | 17.5 | 20.2 | 19.17 |  | 0.27 | 0.31 | 0.3 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 60.77 | 47.87 | 45.43 |  | 0.92 | 0.73 | 0.7 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 25.14 | 31 | 29.42
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -24.01 | -29.6 | -28.09
Т-1 110кВ | I А | 60 | 0.52 | 0.64 | 0.61
10кВ | I А | 120 | 5.58 | 6.88 | 6.53
Т-2 110кВ | I А | 60 | 0.66 | 0.81 | 0.77
10кВ | I А | 120 | 7.49 | 9.24 | 8.77
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 5.4 | 6.66 | 6.32 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
Всего: |  |  | 5.53 | 6.82 | 6.47 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-5 | А | 20 | 4.25 | 5.24 | 4.97 |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 20 | 3.24 | 4 | 3.8 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 7.49 | 9.24 | 8.77 |  | 0.11 | 0.14 | 0.14 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 13.02 | 16.06 | 15.24 |  | 0.19 | 0.24 | 0.24 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ручьи
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 10.82 | -13.34 | 12.66
ВЛ 110 кВ Л.Бор-Ручьи | I А | 120 | -9.98 | 14.4 | -11.68
Т-2 10кВ | I А | 40 | 9.18 | 11.32 | 10.74
Т-2 110кВ | I А | 40 | 1.63 | 2.01 | 1.91
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ |  |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | А | 20 | 0.32 | 0.4 | 0.38 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 | А | 20 | 2.29 | 2.82 | 2.68 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-10 | А | 20 | 1.64 | 2.02 | 1.92 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-11 | А | 20 | 2.35 | 2.9 | 2.75 |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-12 | А | 20 | 2.58 | 3.18 | 3.02 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 9.18 | 11.32 | 10.75 |  | 0.16 | 0.18 | 0.17 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | -0.01
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0.03 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Усть-Волма
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 20 | 13.88 | 17.12 | 16.25
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 5.6 | 6.9 | 6.55 |  | 0.09 | 0.11 | 0.1
Л-3 | А | 10 | 4.86 | 5.99 | 5.68 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
Л-4 | А | 8 | 3.43 | 4.23 | 4.01 |  | 0.05 | 0.07 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 13.89 | 17.12 | 16.24 |  | 0.22 | 0.27 | 0.25 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.01 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Яжелбицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 7.24 | 8.93 | 8.47
ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 4.89 | 6.03 | 5.72
Т-1 10кВ | I А | 40 | 19.46 | 24 | 22.78
35кВ | I А | 20 | 10.71 | 13.2 | 12.53
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 40 | 21.33 | 26.3 | 24.96
35кВ | I А | 20 | 7.79 | 9.6 | 9.11
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 8.27 | 10.2 | 9.68 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15
Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 11.19 | 13.8 | 13.1 |  | 0.17 | 0.21 | 0.2
Всего: |  |  | 19.46 | 24 | 22.78 |  | 0.3 | 0.37 | 0.35 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-5 | А | 30 | 5.01 | 6.18 | 5.86 |  | 0.08 | 0.1 | 0.09
Л-7 | А | 30 | 12.98 | 16 | 15.18 |  | 0.2 | 0.25 | 0.23
Л-8 | А | 20 | 3.34 | 4.12 | 3.91 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 21.33 | 26.3 | 24.95 |  | 0.33 | 0.41 | 0.38 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 40.79 | 50.3 | 47.73 |  | 0.63 | 0.78 | 0.73 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Нелюшка
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 14.66 | 18.08 | 17.16
35кВ | I А | 10 | 3.55 | 4.38 | 4.16
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ |  |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 8 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | 6 | 4.22 | 5.2 | 4.93 |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
Л-3 | А | 15 | 10.26 | 12.65 | 12 |  | 0.15 | 0.19 | 0.18
Всего по ПС: | А |  | 14.67 | 18.08 | 17.15 |  | 0.21 | 0.27 | 0.25 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.01 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | откл | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 160 | 26.73 | 32.96 | 31.28
35кВ | I А | 40 | 5.81 | 7.16 | 6.79
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 160 | 13.15 | 16.22 | 15.39
35кВ | I А | 40 | 7.62 | 9.4 | 8.92
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | А | 20 | 2.43 | 3 | 2.85 |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-5 | А | 20 | 3.18 | 3.92 | 3.72 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-6 | А | 60 | 19.46 | 24 | 22.78 |  | 0.3 | 0.37 | 0.35
Л-7 | А | 60 | 1.65 | 2.04 | 1.94 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 26.72 | 32.96 | 31.29 |  | 0.42 | 0.51 | 0.48 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-1 | А | 20 | 0.88 | 1.08 | 1.02 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-2 | А | 20 | 1.3 | 1.6 | 1.52 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | А | 60 | 7.79 | 9.6 | 9.11 |  | 0.12 | 0.15 | 0.14
Л-8 | А | 60 | 1.65 | 2.04 | 1.94 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-9 | А | 20 | 1.54 | 1.9 | 1.8 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 13.16 | 16.22 | 15.39 |  | 0.2 | 0.25 | 0.24 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 39.88 | 49.18 | 46.68 |  | 0.62 | 0.76 | 0.72 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ящерово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 7.06 | 8.7 | 8.26
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -3.79 | -4.67 | -4.43
СВ-35 | I А | 30 | -0.49 | -0.6 | -0.57
Т-1 10кВ | I А | 30 | 8.43 | 10.4 | 9.87
35кВ | I А | 20 | 3.08 | 3.8 | 3.61
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 30 | 2.76 | 3.4 | 3.23
35кВ | I А | 20 | 0.32 | 0.4 | 0.38
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 8.43 | 10.4 | 9.87 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15
Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 8.43 | 10.4 | 9.87 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 1.14 | 1.4 | 1.33 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | А | 20 | 1.62 | 2 | 1.9 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 2.76 | 3.4 | 3.23 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 11.19 | 13.8 | 13.1 |  | 0.17 | 0.21 | 0.2 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 5.39 | 6.64 | 6.3
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -1.17 | -1.44 | -1.37
Т-1 6кВ | I А | 120 | 15.16 | 18.69 | 17.74
35кВ | I А | 30 | 2.48 | 3.06 | 2.9
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-2 6кВ | I А | 120 | 8.53 | 10.52 | 9.98
35кВ | I А | 30 | 1.85 | 2.28 | 2.16
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
Т-3 10кВ | I А | 20 | 7.49 | 9.24 | 8.77
положение анцапф | Т-3 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-7 | А | 20 | 4.96 | 6.34 | 6.21 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | Загрузка Т-1 по фидеру 6 кВ
Т-2 6
Л-1 | А | 40 | 6.23 | 8.24 | 7.83 |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
Л-4 | А | 20 | 11.97 | 14.25 | 14.76 |  | 0.11 | 0.14 | 0.14
Всего по ПС 6 кВ |  |  | 23.16 | 28.83 | 28.8 |  | 0.17 | 0.22 | 0.21 | Загрузка Т-2 по фидерам 6 кВ
Т-3 10
Л-1 | А | 10 | 2.9 | 3.5 | 3.12 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-2 | А | 10 | 4.86 | 6 | 5.48 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Всего: |  |  | 7.76 | 9.5 | 8.6 |  | 0.11 | 0.14 | 0.13 | Загрузка Т-3 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС 10 кВ: |  |  | 7.76 | 9.5 | 8.6 |  | 0.22 | 0.28 | 0.27 | Загрузка ПС по фидерам 6 кВ
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зайцево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 3.33 | 4.1 | 3.89
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -0.71 | -0.87 | -0.83
Т-1 10кВ | I А | 40 | 8.86 | 10.92 | 10.36
35кВ | I А | 20 | 3.6 | 4.44 | 4.21
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 8 | 4.33 | 5.34 | 5.07 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
Л-2 | А | 6 | 2.75 | 3.39 | 3.22 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-3 | А | 15 | 0.82 | 1.01 | 0.96 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-4 |  | 4 | 0.96 | 1.18 | 1.12 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: | А |  | 8.86 | 10.92 | 10.37 |  | 0.14 | 0.17 | 0.17 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0.01 | 0.01 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Красная
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 3.75 | 4.62 | 4.38
ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -3.2 | -3.94 | -3.74
Т-1 10кВ | I А |  | 1.87 | 2.3 | 2.18
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
КЛ-Есипово | А
Л-1 | А | резерв | 1.87 | 2.3 | 2.18 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 1.87 | 2.3 | 2.18 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Поля
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -3.91 | -4.82 | -4.57
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 5.39 | 6.65 | 6.31
Т-1 35кВ | I А | 20 | 0.18 | 0.225 | 0.21
Т-1 10кВ | I А | 40 | 0.66 | 0.81 | 0.77
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 35кВ | I А | 20 | 1.26 | 1.55 | 1.47
Т-2 10кВ | I А | 40 | 4.53 | 5.58 | 5.3
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 35кВ |  |  | -0.01 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 15 | 0.61 | 0.75 | 0.71 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 0.61 | 0.75 | 0.71 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Загрузка Т-1 по фидеру 10 кВ
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 4.57 | 5.64 | 5.35 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Всего: |  |  | 4.57 | 5.64 | 5.35 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08 | Загрузка Т-2 по фидеру 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 5.18 | 6.39 | 6.06 |  | 0.08 | 0.1 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.01 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Синяя
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 0.79 | 0.98 | 0.93
Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-1 6кВ | I А | 120 | 4.62 | 5.7 | 5.41
35кВ | I А | 30 | 0.79 | 0.98 | 0.93
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 2с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС | А |  | -0.01 | -0.01 | -0.01 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 30 | 4.62 | 5.7 | 5.41 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | Загрузка ПС по фидеру 6 кВ
Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Черный Ручей
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | 20 | 2.72 | 3.36 | 3.19
Т-1 10кВ | I А | 40 | 2.42 | 2.98 | 2.83
35кВ | I А | 20 | 0.62 | 0.76 | 0.72
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 10кВ | I А | 40 | 2.71 | 3.34 | 3.17
35кВ | I А | 20 | 0.18 | 0.22 | 0.21
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  | \
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | А | 10 | 0.71 | 0.88 | 0.84 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 | А | 20 | 1.7 | 2.1 | 1.99 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 2.41 | 2.98 | 2.83 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-1 | А | 10 | 1.47 | 1.81 | 1.72 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-2 | А | 10 | 0.41 | 0.51 | 0.48 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 10 | 0.83 | 1.02 | 0.97 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 2.71 | 3.34 | 3.17 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 5.12 | 6.32 | 6 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ямник
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | 30 | 0.85 | 1.05 | 1
Т-1 10кВ | I А | 40 | 3.02 | 3.72 | 3.53
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 10кВ | I А | 40 | 2.95 | 3.64 | 3.45
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | А | 30 | 1.46 | 1.8 | 1.71 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-6 | А | 15 | 1.02 | 1.26 | 1.2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 2.48 | 3.06 | 2.91 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-2 | А | 20 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 0.41 | 0.5 | 0.47 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | А | 20 | 2.95 | 3.64 | 3.45 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
Всего: |  |  | 3.48 | 4.29 | 4.06 |  | 0.06 | 0.07 | 0.06 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 5.96 | 7.35 | 6.97 |  | 0.1 | 0.12 | 0.11 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Дворец
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -7.46 | -9.2 | -8.73
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 15.55 | 19.17 | 18.19
Т-1 6кВ | I А | 40 | 24.27 | 29.92 | 28.39
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 6кВ | I А | 40 | 11 | 13.56 | 12.87
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
Т-3 10кВ | I А | 30 | 6.03 | 7.44 | 7.06
35кВ | I А | 20 | 3.11 | 3.84 | 3.64
положение анцапф | Т-3 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
| 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 40 | 24.07 | 29.68 | 28.17 |  | 0.23 | 0.28 | 0.26 | Загрузка Т-1 по фидеру 6 кВ
Т-2 6
Л-4 | А | 40 | 11.06 | 13.64 | 12.94 |  | 0.1 | 0.13 | 0.12 | Загрузка Т-2 по фидеру 6 кВ
Т-3 10 | [6 empty] | 0.33 | 0.41 | 0.38 | Загрузка ПC по фидерам 6 кВ
Л-1 | А | 10 | 4.7 | 5.8 | 5.5 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Л-2 | А | 15 | 1.34 | 1.65 | 1.57 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 41.17 | 50.77 | 48.18 |  | 0.09 | 0.11 | 0.1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия) | [6 empty] | 0.42 | 0.52 | 0.48 | Загрузка ПС по фидера 10+6 кВ
ПС 35 кВ Есипово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 11.48 | 14.16 | 13.44
35кВ | I А | 20 | 4.38 | 5.4 | 5.12
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 10 | 5.17 | 6.38 | 6.05 |  | 0.08 | 0.1 | 0.09
Л-4 | А | 10 | 1.27 | 1.56 | 1.48 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | А | 10 | 1.88 | 2.32 | 2.2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
Всего: |  |  | 8.32 | 10.26 | 9.73 |  | 0.13 | 0.16 | 0.14 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-1 | А | 15 | 3.16 | 3.9 | 3.7 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 3.16 | 3.9 | 3.7 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 11.48 | 14.16 | 13.43 |  | 0.18 | 0.22 | 0.2 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зеленая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 40 | 2.48 | 3.06 | 2.9
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 5.51 | 6.8 | 6.45
35кВ | I А | 20 | 1.7 | 2 | 1.9
положение анцапф | Т-1 |  | 5 | 5 | 5
Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.07 | 3.78 | 3.59
35кВ | I А | 20 | 0.91 | 1.12 | 1.06
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 2с |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 5.51 | 6.8 | 6.45 |  | 0.09 | 0.1 | 0.1
Всего: |  |  | 5.51 | 6.8 | 6.45 |  | 0.09 | 0.1 | 0.1 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 3.07 | 3.78 | 3.59 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 3.07 | 3.78 | 3.59 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 8.58 | 10.58 | 10.04 |  | 0.14 | 0.16 | 0.16 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Молвотицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А |  | 1.36 | 1.68 | 1.59
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 3.03 | 3.73 | 3.54
Т-1 10кВ | I А | 20 | 4.3 | 5.3 | 5.03
35кВ | I А | 20 | 1.79 | 2.21 | 2.1
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 30 | 6.35 | 7.83 | 7.43
35кВ | I А | 20 | 1.49 | 1.53 | 1.45
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 15 | 3.24 | 4 | 3.8 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-2 | А | 10 | 0.67 | 0.83 | 0.79 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 10 | 0.44 | 0.54 | 0.51 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 4.35 | 5.37 | 5.1 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 2.29 | 2.82 | 2.68 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-5 | А | 20 | 2.44 | 3.01 | 2.86 |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-6 | А | 10 | 1.57 | 1.93 | 1.83 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 6.3 | 7.76 | 7.37 |  | 0.1 | 0.12 | 0.11 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 10.65 | 13.13 | 12.47 |  | 0.17 | 0.2 | 0.19 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | -0.01
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Полново
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 10.38 | 12.8 | 12.15
35кВ | I А | 20 | 1.7 | 2.1 | 1.99
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 40 | 4.18 | 5.16 | 4.9
35кВ | I А | 20 | 2.63 | 3.24 | 3.07
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 0.24 | 0.29 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 5.04 | 6.22 | 5.9 |  | 0.08 | 0.1 | 0.09
Л-4 | А | 10 | 5.05 | 6.23 | 5.91 |  | 0.08 | 0.1 | 0.09
Всего: |  |  | 10.33 | 12.74 | 12.09 |  | 0.16 | 0.2 | 0.18 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-6 | А | 20 | 4.15 | 5.12 | 4.86 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
Л-7 | А | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.09 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 4.23 | 5.22 | 4.95 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 14.56 | 17.96 | 17.04 |  | 0.23 | 0.28 | 0.26 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Почеп
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 14.92 | 18.4 | 17.46
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -7.24 | -8.93 | -8.47
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 7.14 | 8.8 | 8.35
35кВ | I А | 20 | 1.56 | 1.92 | 1.82
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 40 | 19.46 | 24 | 22.78
35кВ | I А | 20 | 6.23 | 7.68 | 7.29
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 3.24 | 4 | 3.8 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-6 | А | 15 | 1.91 | 2.36 | 2.24 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
Л-7 | А | 40 | 1.98 | 2.44 | 2.32 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 7.13 | 8.8 | 8.36 |  | 0.11 | 0.14 | 0.13 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-2 | А | 10 | 12.25 | 15.1 | 14.33 |  | 0.19 | 0.23 | 0.22
Л-3 | А | 20 | 2.27 | 2.8 | 2.66 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-4 | А | 20 | 4.22 | 5.2 | 4.93 |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
Л-5 | А | 20 | 0.73 | 0.9 | 0.85 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 19.47 | 24 | 22.77 |  | 0.29 | 0.36 | 0.35 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 26.6 | 32.8 | 31.13 |  | 0.4 | 0.5 | 0.48 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Невская
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 0.55 | 0.68 | 0.65
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.9 | 1.11 | 1.05
Т-1 10кВ | I А |  | 1.83 | 2.26 | 2.14
35кВ | I А |  | 0.64 | 0.79 | 0.75
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А |  | 3.16 | 3.9 | 3.7
35кВ | I А |  | 0.9 | 1.11 | 1.05
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новое Рахино
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 27.89 | 34.39 | 32.64
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | -10.71 | -13.2 | -12.53
СВ-110 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 80 | 112.45 | 138.65 | 131.58
110кВ | I А | 40 | 9.98 | 12.3 | 11.67
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.01 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I А | 80 | 81.34 | 100.3 | 95.18
110кВ | I А | 40 | 7.22 | 8.9 | 8.45
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0.01 | 0 | 0.01
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 40 | 24.05 | 29.65 | 28.14 |  | 0.37 | 0.46 | 0.43
Л-3 | А | 40 | 16.77 | 20.68 | 19.63 |  | 0.26 | 0.32 | 0.3
Л-7 | А | 40 | 56.44 | 69.59 | 66.04 |  | 0.87 | 1.07 | 1.02
Л-5 | А | 40 | 9.48 | 11.69 | 11.09 |  | 0.15 | 0.18 | 0.17
Л-9 | А | 40 | 5.71 | 7.04 | 6.68 |  | 0.09 | 0.11 | 0.1
Всего: |  |  | 112.45 | 138.65 | 131.58 |  | 1.74 | 2.14 | 2.02 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
Л-2 | А | 40 | 14.78 | 18.23 | 17.3 |  | 0.23 | 0.28 | 0.27
Л-4 | А | 40 | 21.38 | 26.36 | 25.02 |  | 0.33 | 0.41 | 0.39
Л-6 | А | 40 | 40.27 | 49.65 | 47.12 |  | 0.62 | 0.77 | 0.73
Л-8 | А | 40 | 4.91 | 6.06 | 5.75 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
Всего: |  |  | 81.34 | 100.3 | 95.19 |  | 1.26 | 1.55 | 1.48 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 193.79 | 238.95 | 226.77 |  | 3 | 3.69 | 3.5 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | -0.01
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Миронеги
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-5 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Горное
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-4 РП Миронеги | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 29.1 | 35.88 | 34.05 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 3.75 | 4.63 | 4.39 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Л-2 | I А |  | 5.65 | 6.97 | 6.61 |  | 0.09 | 0.11 | 0.1
Л-3 | I А |  | 1.94 | 2.39 | 2.27 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-4 | I А |  | 3.34 | 4.12 | 3.91 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-6 | I А |  | 14.41 | 17.77 | 16.86 |  | 0.22 | 0.27 | 0.26
Всего: | А |  | 29.09 | 35.88 | 34.04 |  | 0.45 | 0.55 | 0.53
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.01 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
РП Ярково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2019 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 24.05 | 29.65 | 28.14
Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 14.78 | 18.23 | 17.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 8.27 | 10.2 | 9.68 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 8.27 | 10.2 | 9.68 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 9.55 | 11.78 | 11.18 |  | 0.12 | 0.18 | 0.16
Л-2 | I А |  | 8.03 | 9.9 | 9.4 |  | 0.1 | 0.15 | 0.14
Л-3 | I А |  | 10.79 | 13.3 | 12.62 |  | 0.14 | 0.21 | 0.18
Л-4 | I А |  | 10.46 | 12.9 | 12.24 |  | 0.13 | 0.2 | 0.18
Всего: | А |  | 38.83 | 47.88 | 45.44 |  | 0.49 | 0.74 | 0.66
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 июня 2019 г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.09 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 104 | 104 | 104
|  | 2 с | 104 | 104 | 104
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.79 | 3 | 3.38
|  | Q, Мвар | 1.55 | 1.66 | 1.87
| Т-2 | Р, МВт | 3.34 | 4.49 | 4.09
|  | Q, Мвар | 1.85 | 2.49 | 2.27
| Л.Газовая | Р, МВт | -1.88 | 8.99 | 2.61
|  | Q, Мвар | 2.23 | 2.75 | 2.61
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | 1.9 | -1.8 | -2.27
|  | Q, Мвар | -0.94 | -1.16 | -1.1
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 3.35 | -2.68 | 3.49
|  | Q, Мвар | -0.97 | -1.19 | -1.13
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 2.77 | 2.96 | 3.74
|  | Q, Мвар | 2.61 | 3.22 | 3.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.07 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.45 | 0.38 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.21 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 105 | 105 | 105
|  | 2 с | 105 | 105 | 105
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
новая линия | Л.Газовая-Варгусово | Р, МВт | 2.5 | 3 | 2.8
| Л.Новая | Р, МВт | 2.1 | 2.6 | 2.5
| Л.Газовая | Р, МВт | -4.1 | -5 | -4.7
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.97 | 1.2 | 1.13
|  | Q, Мвар | 0.54 | 0.66 | 0.63
| Т-2 | Р, МВт | 0.94 | 1.16 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.52 | 0.64 | 0.61
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.22 | 0.27 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.15 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.19 | 0.23 | 0.22
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.13 | 0.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 108 | 108 | 108
|  | 2 с | 108 | 108 | 108
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.86 | 2.02 | 1.89
|  | Q, Мвар | 1.03 | 1.12 | 1.05
| Т-2 | Р, МВт | 2.59 | 2.59 | 2.03
|  | Q, Мвар | 1.43 | 1.43 | 1.12
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -1.76 | -1.65 | -2.17
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -1.6 | -1.59 | -1.96
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 7.81 | 7.85 | 8.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 нет тр-ра | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.33 | 0.4 | 0.38
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.22 | 0.21
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | -4.94 | 6.15 | -5.83
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | 5.27 | -5.74 | 6.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 116 | 116
|  | 2 с | 115 | 116 | 116
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.41 | 0.5 | 0.48
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.28 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.08 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.53 | 0.42 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.23 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.31 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.17 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.06 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.14 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.18 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 1.88 | -2.32 | 2.2
|  | Q, Мвар | 1.04 | -1.29 | 1.22
| Л.Бор-Ручьи | Р, МВт | -1.74 | 2.51 | -2.03
|  | Q, Мвар | -0.96 | 1.39 | -1.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.74 | 2.14 | 2.03
|  | Q, Мвар | 0.96 | 1.19 | 1.12
| Т-2 | Р, МВт | 1.26 | 1.55 | 1.47
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.86 | 0.81
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 4.86 | 5.99 | 5.68
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -1.86 | -2.3 | -2.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
| ИТОГО: | Р, МВт | 18.25 | 21.13 | 19.94

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость | [12 empty] | Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [9 empty] | дата: |  | 19 июня 2019 г
10-00 часов
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 17.2 | 21 | 123.23 | 115 | 34.5 | 10.2 | 3.43 | 13.72
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 26 | 25 | 208.09 | 115 | 34.5 | 10.2 | 5.16 | 20.64
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 25.6 |  | 35.5 | 10.4 | 0.46 | 4.6
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.54 | 4.32 | 1.92 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.31 | 3.1
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.35 | 3.9 | 1.2 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.27 | 2.7
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.43 |  | 27.67 | 115 |  | 10.1 | 0.48 | 7.62
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1.77 |  | 20.2 | 115 |  | 10.1 | 0.35 | 5.56
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 31.75 |  |  | 10.5 | 0.58 | 23.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5 |  |  | 10.5 | 0.09 | 3.6
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.67 |  |  | 10.3 | 0.1 | 4
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0.11 | 0.44
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1099,8 1099,8 |  |  | 3.6 |  |  | 10.2 | 0.06 | 0.15
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.88 | 4.5 | 61.15 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.37 | 13.7
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.65 | 3.7 | 61.5 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.32 | 13.2
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 4.32 |  |  | 10.1 | 0.08 | 1.27
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 5.3 |  |  | 10.1 | 0.09 | 9
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.83 |  |  | 10.1 | 0.14 | 8.75
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 2.3 |  |  | 10.5 | 0.04 | 1.6
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 14.16 |  |  | 10.3 | 0.25 | 25
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0.81 |  |  | 10.2 | 0.01 | 1
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 5.58 |  |  | 10.2 | 0.1 | 10
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 3.72 |  |  | 10.3 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.64 |  |  | 10.3 | 0.06 | 2.4
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 24 |  |  | 10.2 | 0.42 | 16.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 26.3 |  |  | 10.2 | 0.46 | 18.4
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.8 |  |  | 10.1 | 0.15 | 6
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 24 |  |  | 10.1 | 0.42 | 16.8
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 5.7 |  |  | 6.3 | 0.06 | 1.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 6.8 |  |  | 10.2 | 0.12 | 12
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 3.78 |  |  | 10.2 | 0.07 | 7
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 32.96 |  |  | 10.2 | 0.58 | 14.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 16.22 |  |  | 10.2 | 0.29 | 7.25
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 10.4 |  |  | 10 | 0.18 | 11.25
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 3.4 |  |  | 10 | 0.06 | 3.75
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 29.92 |  |  | 6.2 | 0.32 | 32
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 13.56 |  |  | 6.2 | 0.15 | 9.38
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 7.44 |  |  | 10 | 0.13 | 7.22
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 18.08 |  |  | 9.9 | 0.31 | 31
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 18.69 |  |  | 6.3 | 0.2 | 5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 10.52 |  |  | 6.3 | 0.11 | 2.75
|  | Т-3 | 1 |  |  | 16.55 |  |  | 9.24 |  |  | 10.1 | 0.16 | 16
55
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.98 |  |  | 10.5 | 0.05 | 3.13
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.34 |  |  | 10.5 | 0.06 | 3.75
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 12.8 |  |  | 10.5 | 0.23 | 14.38
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5.16 |  |  | 10.5 | 0.09 | 5.63
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 2.41 |  |  | 10.5 | 0.04 | 1.6
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 6.88 |  |  | 10 | 0.12 | 1.2
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 9.24 |  |  | 10 | 0.16 | 1.6
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 11.6 | 1.56 | 124.1 | 115 | 35 | 10.3 | 2.31 | 23.1
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 14.87 | 2.3 | 158.3 | 115 | 35 | 10.3 | 2.96 | 29.6
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 11.32 |  |  | 10.5 | 0.21 | 3.33
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.92 |  |  | 10.5 | 0.2 | 8
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 17.12 |  |  | 10.2 | 0.3 | 30
32 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.26 |  |  | 10.5 | 0.04 | 2.5
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.9 |  |  | 10.5 | 0.07 | 4.38
33 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.3 |  | 138.65 | 115 |  | 10.2 | 2.45 | 24.5
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 8.9 |  | 100.3 | 115 |  | 10.2 | 1.77 | 17.7

## Прил.7 Анализ ток нагр. ЛЭП (hidden)
|  | Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров. | [7 empty] | Примечание:
[6 empty] | Дата: | 21 июня 2017 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Бояры
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 4.64 | 5.72 | 5.43
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -4.18 | -5.16 | -4.9
|  |  | напряжение | 1с-2с | 110кВ | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 1с | 10кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 1.52 | 1.87 | 1.77
|  |  | Л-4 | А | 6 | 0.6 | 0.74 | 0.7
|  |  | Л-5 | А | 6 | 0.78 | 0.96 | 0.91
|  |  | Л-6 | А | 10 | 1.7 | 2.1 | 1.99
ПС 110 кВ Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -10.8 | 51.65 | 15
|  |  |  | РМВт | 2 | -1.88 | 8.99 | 2.61
|  |  |  | QМВАр | 2 | 2.23 | 2.75 | 2.61
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | 10.9 | -10.35 | -13.06
|  |  |  | РМВт | 2 | 1.9 | -1.8 | -2.27
|  |  |  | QМВАр | 5 | -0.94 | -1.16 | -1.1
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 19.23 | -15.42 | 20.04
|  |  |  | РМВт | 2 | 3.35 | -2.68 | 3.49
|  |  |  | QМВАр | 2 | -0.97 | -1.19 | -1.13
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 15.9 | 17 | 21.5
|  |  |  | РМВт | 2 | 2.77 | 2.96 | 3.74
|  |  |  | QМВАр | 2 | 2.61 | 3.22 | 3.06
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 12.1 | 13.45 | 12.76
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 5.1 | 8.5 | 8.07
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 21.1 | 24.36 | 23.12
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 5.7 | 5.8 | 6.12
|  |  | Л-2 | А | 40 | 8.9 | 10.23 | 11.71
|  |  | Л-5 | А | 20 | 9.1 | 9.8 | 13.4
|  |  | Л-6 | А | 20 | 4.68 | 3.89 | 8.69
|  |  | Л-7 | А | 60 | 9.72 | 9.78 | 13.45
|  |  | Л-9 | А | 20 | 4.69 | 4.5 | 7.6
|  |  | Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | А | 80 | 11.25 | 9.8 | 12.04
|  |  | Л-12 | А | 40 | 9.1 | 8.6 | 10.9
|  |  | Л-13 | А | 80 | 28.74 | 30.5 | 32.94
|  |  | Л-14 | А | 20 | 11.45 | 10.98 | 13.5
|  |  | Л-17 | А | 20 | 12.32 | 11.86 | 12.96
|  |  | Л-24 | А | 15 | 7.46 | 7.49 | 8.28
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 40 | 10.9 | 12.34 | 11.56
|  |  | Л-4 | А | 40 | 22.9 | 31.23 | 26.62
|  |  | Л-8 | А | 40 | 11.68 | 13.97 | 13.98
|  |  | Л-15 | А | 60 | 39.7 | 44.3 | 42.35
|  |  | Л-16 | А | 120 | 6.2 | 12.79 | 8.67
|  |  | Л-18 | А | 60 | 21.14 | 34.6 | 28.58
|  |  | Л-19 | А | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-20 | А | 60 | 22.04 | 36.4 | 37.44
|  |  | Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | А | 20 | 2.5 | 3.5 | 3.65
|  |  | Л-23 | А | 80 | 11.86 | 18.96 | 13.64
ПС 110 кВ Велилы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 1.7 | 2.08 | 1.97
|  |  | Л-4 | А | 20 | 1.6 | 1.96 | 1.86
|  |  | Л-6 | А | 6 | 0.2 | 0.28 | 0.27
ПС 110 кВ Газовая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3 | I А | 120 | 13.9 | 17.2 | 16.3
|  |  |  | РМВт | 5 | 2.5 | 3 | 2.8
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 10.2 | 12.6 | 12
|  |  |  | РМВт | 5 | 2.1 | 2.6 | 2.5
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -23.4 | -28.9 | -27.4
|  |  |  | РМВт | 5 | -4.1 | -5 | -4.7
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 3с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 4с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Демянск
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | -72.54 | -89.44 | -84.88
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 77.86 | 96 | 91.1
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | -2.72 | -3.36 | -3.19
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | -1.36 | -1.68 | -1.59
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | -3.03 | -3.73 | -3.54
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | -4.48 | -5.52 | -5.24
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | IА | 30 | 23.16 | 28.56 | 27.1
|  |  | Л-6 | IА | 10 | 2.31 | 2.85 | 2.7
|  |  | Л-7 | IА | 20 | 9.73 | 12 | 11.39
|  |  | Л-8 | IА | 40 | 6.11 | 7.54 | 7.16
|  |  | Л-9 | IА | 20 | 8.27 | 10.2 | 9.68
Т-2 10
|  |  | Л-1 | IА | 40 | 4.61 | 5.68 | 5.39
|  |  | Л-2 | IА | 30 | 3.64 | 4.49 | 4.26
|  |  | Л-3 | IА | 40 | 7.3 | 9 | 8.54
|  |  | Л-4 | IА | 40 | 25.38 | 31.3 | 29.7
|  |  | Л-10 | IА | 6 | 0.41 | 0.5 | 0.47
|  |  | Л-11 | IА | 40 | 8.54 | 10.53 | 9.99
ПС 110 кВ Елисеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 2.4 | 2.97 | 2.74
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 60 | 3.86 | 4.83 | 4.13
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 2.99 | 3.68 | 3.54
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 1.56 | 1.92 | 1.82
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 0.97 | 1.2 | 1.14
ПС 110 кВ Заря
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 1.73 | 2.13 | 2.02
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.23 | 0.28 | 0.27
ПС 110 кВ Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -10.1 | -9.45 | -12.45
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -9.2 | -9.13 | -11.24
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 44.85 | 45.1 | 46.23
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 1.53 | 2.4 | 1.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 0.65 | 0.8 | 0.76
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 0.8 | 0.52 | 0.9
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 37.95 | 39.12 | 37.03
|  |  | Л-2 | А | 15 | 21.05 | 22.1 | 22.1
|  |  | Л-4 | А | 15 | 18.3 | 21.67 | 20.1
|  |  | Л-5 | А | 40 | 19.98 | 19.7 | 18.3
|  |  | Л-12 | А | 30 | 17.6 | 21.45 | 19.4
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | А | 30 | 39.16 | 39.16 | 26.48
|  |  | Л-9 | А | 30 | 23.5 | 23.5 | 19.45
|  |  | Л-10 | А | 20 | 22.3 | 20.38 | 20.38
|  |  | Л-11 | А | 60 | 30.52 | 30.52 | 21.8
|  |  | Л-14 | А | 15 | 45.02 | 45.02 | 33.49
ПС 110 кВ Лычково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -28.39 | 35 | -33.22
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 30.26 | -32.7 | 35.4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.15 | 0.18 | 0.17
|  |  | Л-2 | А | 20 | 6.02 | 7.42 | 7.04
|  |  | Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 1.14 | 1.4 | 1.33
|  |  | Л-4 | А | 20 | 3.08 | 3.8 | 3.61
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  |  | Л-8 | А | 20 | 0.27 | 0.33 | 0.31
|  |  | Л-9 | А | 30 | 0.11 | 0.14 | 0.13
|  |  | Л-10 | А | 30 | 8.11 | 10 | 9.49
|  |  | Л-11 | А | 20 | 1.87 | 2.3 | 2.18
ПС 110 кВ Любница
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.58 | 0.72 | 0.68
|  |  | Л-2 | А | 15 | 0.85 | 1.05 | 1
|  |  | Л-3 | А | 10 | 2.05 | 2.53 | 2.4
|  |  | Л-5 | А | 10 | 20.86 | 25.72 | 24.41
|  |  | Л-8 | А | 10 | 1.4 | 1.73 | 1.64
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 1.43 | 1.76 | 1.67
|  |  | Л-6 | А | 10 | 1.62 | 2 | 1.9
|  |  | Л-7 | А | 30 | 1.01 | 1.24 | 1.18
ПС 110 кВ Марево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 113 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 116 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 6.84 | 3.5 | 3.32
|  |  | Л-5 | А | 10 | 5.95 | 2 | 1.9
|  |  | Л-6 | А | 30 | 7.45 | 10.83 | 10.28
|  |  | Л-7 | А | 10 | 6.2 | 0.81 | 0.77
|  |  | Л-8 | А | 20 | 10.87 | 7.04 | 6.68
|  |  | Л-9 | А | 10 | 5.96 | 3.49 | 3.31
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 3 | 4.59 | 4.36
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.6 | 0.4 | 0.38
|  |  | Л-3 | А | 30 | 13.9 | 15.21 | 14.43
ПС 110 кВ Новая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 510 | 459 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 25.14 | 31 | 29.42
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -24.01 | -29.6 | -28.09
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.13 | 0.16 | 0.15
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 5.4 | 6.66 | 6.32
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 4.25 | 5.24 | 4.97
|  |  | Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | А | 20 | 3.24 | 4 | 3.8
|  |  | Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ручьи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 10.82 | -13.34 | 12.66
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-1 | I А | 120 | -9.98 | 14.4 | -11.68
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 0.32 | 0.4 | 0.38
|  |  | Л-7 | А | 20 | 2.29 | 2.82 | 2.68
|  |  | Л-10 | А | 20 | 1.64 | 2.02 | 1.92
|  |  | Л-11 | А | 20 | 2.35 | 2.9 | 2.75
|  |  | Л-12 | А | 20 | 2.58 | 3.18 | 3.02
ПС 35 кВ Усть-Волма
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 5.6 | 6.9 | 6.55
|  |  | Л-3 | А | 10 | 4.86 | 5.99 | 5.68
|  |  | Л-4 | А | 8 | 3.43 | 4.23 | 4.01
ПС 35 кВ Яжелбицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 7.24 | 8.93 | 8.47
|  |  | ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 4.89 | 6.03 | 5.72
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 8.27 | 10.2 | 9.68
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 11.19 | 13.8 | 13.1
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 5.01 | 6.18 | 5.86
|  |  | Л-7 | А | 30 | 12.98 | 16 | 15.18
|  |  | Л-8 | А | 20 | 3.34 | 4.12 | 3.91
ПС 35 кВ Нелюшка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 0.19 | 0.23 | 0.22
|  |  | Л-2 | А | 6 | 4.22 | 5.2 | 4.93
|  |  | Л-3 | А | 15 | 10.26 | 12.65 | 12
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 2.43 | 3 | 2.85
|  |  | Л-5 | А | 20 | 3.18 | 3.92 | 3.72
|  |  | Л-6 | А | 60 | 19.46 | 24 | 22.78
|  |  | Л-7 | А | 60 | 1.65 | 2.04 | 1.94
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.88 | 1.08 | 1.02
|  |  | Л-2 | А | 20 | 1.3 | 1.6 | 1.52
|  |  | Л-3 | А | 60 | 7.79 | 9.6 | 9.11
|  |  | Л-8 | А | 20 | 1.65 | 2.04 | 1.94
|  |  | Л-9 | А | 60 | 1.54 | 1.9 | 1.8
ПС 35 кВ Ящерово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 7.06 | 8.7 | 8.26
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -3.79 | -4.67 | -4.43
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 8.43 | 10.4 | 9.87
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 1.14 | 1.4 | 1.33
|  |  | Л-4 | А | 20 | 1.62 | 2 | 1.9
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 5.39 | 6.64 | 6.3
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -1.17 | -1.44 | -1.37
Т-1 6
|  |  | Л-7 | А | 20 | 4.96 | 6.34 | 6.21
Т-2 6
|  |  | Л-1 | А | 40 | 6.23 | 8.24 | 7.83
|  |  | Л-4 | А | 20 | 11.97 | 14.25 | 14.76
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 2.9 | 3.5 | 3.12
|  |  | Л-2 | А | 10 | 4.86 | 6 | 5.48
ПС 35 кВ Зайцево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 3.33 | 4.1 | 3.89
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -0.71 | -0.87 | -0.83
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 4.33 | 5.34 | 5.07
|  |  | Л-2 | А | 6 | 2.75 | 3.39 | 3.22
|  |  | Л-3 | А | 15 | 0.82 | 1.01 | 0.96
|  |  | Л-4 |  | 4 | 0.96 | 1.18 | 1.12
ПС 35 кВ Красная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 3.75 | 4.62 | 4.38
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -3.2 | -3.94 | -3.74
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | КЛ-Есипово | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | А | резерв | 1.87 | 2.3 | 2.18
ПС 35 кВ Поля
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -3.91 | -4.82 | -4.57
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 5.39 | 6.65 | 6.31
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-3 | А | 15 | 0.61 | 0.75 | 0.71
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 4.57 | 5.64 | 5.35
ПС 35 кВ Синяя
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 0.79 | 0.98 | 0.93
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 30 | 4.62 | 5.7 | 5.41
|  |  | Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Черный Ручей
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-6 | А | 10 | 0.71 | 0.88 | 0.84
|  |  | Л-7 | А | 20 | 1.7 | 2.1 | 1.99
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 1.47 | 1.81 | 1.72
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.41 | 0.51 | 0.48
|  |  | Л-3 | А | 10 | 0.83 | 1.02 | 0.97
ПС 35 кВ Ямник
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 1.46 | 1.8 | 1.71
|  |  | Л-6 | А | 15 | 1.02 | 1.26 | 1.2
|  |  | Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0.12 | 0.15 | 0.14
|  |  | Л-3 | А | 20 | 0.41 | 0.5 | 0.47
|  |  | Л-4 | А | 20 | 2.95 | 3.64 | 3.45
ПС 35 кВ Дворец
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -7.46 | -9.2 | -8.73
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 15.55 | 19.17 | 18.19
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 40 | 24.07 | 29.68 | 28.17
Т-2 6
|  |  | Л-4 | А | 40 | 11.06 | 13.64 | 12.94
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 4.7 | 5.8 | 5.5
|  |  | Л-2 | А | 15 | 1.34 | 1.65 | 1.57
ПС 35 кВ Есипово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | 10 | 5.17 | 6.38 | 6.05
|  |  | Л-4 | А | 10 | 1.27 | 1.56 | 1.48
|  |  | Л-5 | А | 10 | 1.88 | 2.32 | 2.2
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 15 | 3.16 | 3.9 | 3.7
ПС 35 кВ Зеленая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 30 | 2.48 | 3.06 | 2.9
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | 20 | 5.51 | 6.8 | 6.45
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 3.07 | 3.78 | 3.59
|  |  | Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Молвотицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 3.03 | 3.73 | 3.54
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А |  | 3.24 | 4 | 3.8
|  |  | Л-2 | А |  | 0.67 | 0.83 | 0.79
|  |  | Л-3 | А |  | 0.44 | 0.54 | 0.51
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А |  | 2.29 | 2.82 | 2.68
|  |  | Л-5 | А |  | 2.44 | 3.01 | 2.86
|  |  | Л-6 | А |  | 1.57 | 1.93 | 1.83
ПС 35 кВ Полново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.24 | 0.29 | 0.28
|  |  | Л-3 | А | 20 | 5.04 | 6.22 | 5.9
|  |  | Л-4 | А | 10 | 5.05 | 6.23 | 5.91
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 4.15 | 5.12 | 4.86
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.09
ПС 35 кВ Почеп
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 14.92 | 18.4 | 17.46
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -7.24 | -8.93 | -8.47
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  |  |  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 3.24 | 4 | 3.8
|  |  | Л-6 | А | 15 | 1.91 | 2.36 | 2.24
|  |  | Л-7 | А | 40 | 1.98 | 2.44 | 2.32
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 12.25 | 15.1 | 14.33
|  |  | Л-3 | А | 20 | 2.27 | 2.8 | 2.66
|  |  | Л-4 | А | 20 | 4.22 | 5.2 | 4.93
|  |  | Л-5 | А | 15 | 0.73 | 0.9 | 0.85
ПС 35 кВ Невская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 0.55 | 0.68 | 0.65
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.9 | 1.11 | 1.05
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Новое Рахино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 27.89 | 34.39 | 32.64
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | -10.71 | -13.2 | -12.53
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 40 | 24.05 | 29.65 | 28.14
|  |  | Л-3 | А | 40 | 16.77 | 20.68 | 19.63
|  |  | Л-7 | А | 40 | 56.44 | 69.59 | 66.04
|  |  | Л-5 | А | 40 | 9.48 | 11.69 | 11.09
|  |  | Л-9 | А | 40 | 5.71 | 7.04 | 6.68
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 40 | 14.78 | 18.23 | 17.3
|  |  | Л-4 | А | 40 | 21.38 | 26.36 | 25.02
|  |  | Л-6 | А | 40 | 40.27 | 49.65 | 47.12
|  |  | Л-8 | А | 40 | 4.91 | 6.06 | 5.75
РП Миронеги
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-5 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
РП Горное
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-4 РП Миронеги | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
РП Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 29.1 | 35.88 | 34.05
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 3.75 | 4.63 | 4.39
|  |  | Л-2 | I А |  | 5.65 | 6.97 | 6.61
|  |  | Л-3 | I А |  | 1.94 | 2.39 | 2.27
|  |  | Л-4 | I А |  | 3.34 | 4.12 | 3.91
|  |  | Л-6 | I А |  | 14.41 | 17.77 | 16.86
РП Ярково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 24.05 | 29.65 | 28.14
|  |  | Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 14.78 | 18.23 | 17.3
|  |  | Л-1 | I А |  | 9.55 | 11.78 | 11.18
|  |  | Л-2 | I А |  | 8.03 | 9.9 | 9.4
|  |  | Л-3 | I А |  | 10.79 | 13.3 | 12.62
|  |  | Л-4 | I А |  | 10.46 | 12.9 | 12.24