## Бланки СЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа, выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
|  |  | дата: | 19 июня 2019
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | 40.9 | 44.2 | 45.3
| РМВт |  | 7.3 | 7.8 | 7.9
| QМВар |  | 2 | 2 | 2
ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 0 | 0 | 0
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
| QМВар |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 3.1 | 5.1 | 4
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.5
Т-1 10кВ | I A |  | 134 | 199 | 209 | АЧР
35кВ | I A |  | 5.3 | 7.7 | 6.5 | АЧР
110кВ | I A |  | 13.4 | 20.2 | 20.7
| РМВт |  | 2.3 | 3.6 | 4
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.02 | 0.04 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 312 | 268 | 274 | АЧР
35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I A |  | 27.5 | 24 | 24.6
| РМВт |  | 5 | 4.2 | 4.4
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | -0.03 | 0.03 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 14.4 | 24.8 | 26 | Т-1 |  | 0.23 | 0.39 | 0.41
Л-3 | I A |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | Т-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 34 | 62.8 | 62.8 | Т-1 |  | 0.54 | 0.99 | 0.99
Л-5 | I A |  | 3 | 4.2 | 4.2 | Т-1 |  | 0.05 | 0.07 | 0.07
Л-6 | I A |  | 18 | 24.8 | 24 | Т-1 |  | 0.28 | 0.39 | 0.38
Л-7 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | откл | 4.8 | 7.2 | 8.8 | Т-1 |  | 0.08 | 0.11 | 0.14
Л-9 | I A |  | 80.8 | 128 | 128 | Т-2 |  | 1.27 | 2.02 | 2.02
Л-10 | I A |  | 10.2 | 12.6 | 14.4 | Т-1 |  | 0.16 | 0.2 | 0.23
Л-11 | I A |  | 45.6 | 70.2 | 64.8 | Т-2 |  | 0.72 | 1.11 | 1.02
Л-13 | I A |  | 1.2 | 1.8 | 2.4 | Т-2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.04
Л-14 | I A |  | 162 | 18.6 | 21 | Т-2 |  | 2.55 | 0.29 | 0.33
Л-15 | I A |  | 24 | 48 | 55.8 | Т-2 |  | 0.38 | 0.76 | 0.88
Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A |  | 14.4 | 20.4 | 21.6 | Т-1 |  | 0.23 | 0.32 | 0.34
Л-20 | I A |  | 25.6 | 34.6 | 37.6 | Т-1 |  | 0.4 | 0.54 | 0.59
Л-21 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Л-22 | I A |  | 2.1 | 2.4 | 3.4 | Т-1 |  | 0.03 | 0.04 | 0.05
Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0.8 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0.01
Л-24 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-25 | I A |  | 0.6 | 1.8 | 2.4 | Т-2 |  | 0.01 | 0.03 | 0.04
Л-29 | I A |  | 2.4 | 1.4 | 2.2 | Т-1 |  | 0.04 | 0.02 | 0.03
Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Всего |  |  | 443.6 | 464.2 | 480.8 |  |  | 7 | 7.32 | 7.58 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 116 | 116
| 2с |  | 118 | 116 | 116
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 110 кВ | МВт |  | 0 | 0.04 | -0.05
БАЛАНС 110 кВ | А |  | 0.02 | 0.01 | 0.04
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0.04 | 0.04 | 0.03
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Медниково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 10 | 14 | 12
Т-1 10кВ | I A |  | 38.4 | 53 | 46.8
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 29.8 | 35 | 25.6
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A | НД | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0.6 | 1.6 | 0.6 | АЧР,САОН |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.2 | АЧР,САОН |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 2 | 2.2 | 1.8 | АЧР,САОН |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | I A |  | 7.4 | 9.8 | 10.8 | АЧР,САОН |  | 0.11 | 0.15 | 0.17
Л-8 | I A |  | 24.8 | 33.8 | 29.4 | АЧР,САОН |  | 0.38 | 0.52 | 0.45
Л-9 | I A |  | 3.4 | 4.2 | 4.2 | АЧР,САОН |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-10 | I A |  | 15.6 | 18.8 | 16 | АЧР,САОН |  | 0.24 | 0.29 | 0.25
Л-11 | I A |  | 10.2 | 11.8 | 4.8 | АЧР,САОН |  | 0.16 | 0.18 | 0.07
Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 1.8 | АЧР,САОН |  | 0 | 0 | 0.03
Л-14 | I A |  | 3 | 4.2 | 1.8 | АЧР,САОН |  | 0.05 | 0.06 | 0.03
Всего: |  |  | 68.2 | 88 | 72.4 |  |  | 1.05 | 1.33 | 1.12 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 118 | 117
выведена | 2с |  | 119 | 118 | 117
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Залучье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 24 | 25.8 | 86
Т-1 10кВ | I A |  | 12.6 | 13.2 | 13.2
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 10.6 | 11.2 | 11
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3 | 3.8 | 3.8 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-2 | I A |  | 3.2 | 2.8 | 2.4 |  |  | 0.05 | 0.04 | 0.04
Л-3 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 2.6 | 3.6 | 3 |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.05
Л-6 | I A |  | 8.8 | 8.6 | 9 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.14
Л-7 | I A |  | 2.8 | 3 | 2.8 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-8 | I A |  | 2 | 1.8 | 2.4 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Всего: |  |  | 23.2 | 24.4 | 24.2 |  |  | 0.36 | 0.39 | 0.38 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 114 | 114
| 2с |  | 114 | 114 | 114
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Солобско
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 15.7 | 15.9 | 15.7
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 16.4 | 17.2 | 16.3
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | АЧР |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-2 | I A |  | 7.4 | 7.6 | 7.4 | АЧР |  | 0.11 | 0.12 | 0.11
Л-3 | I A |  | 15 | 16 | 15 | АЧР |  | 0.23 | 0.25 | 0.23
Л-4 | I A |  | 1 | 1.1 | 1 | АЧР |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | АЧР |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-6 | I A |  | 1.4 | 1.1 | 1.3 | АЧР |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 32.1 | 33.1 | 32 |  |  | 0.49 | 0.52 | 0.49 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 119 | 118
| 2с |  | 116 | 118 | 119
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 3.6 | 5.2 | 4
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 7.4 | 11 | 8.8 | откл
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3.2 | 4.6 | 3.6 | АЧР |  | 0.05 | 0.07 | 0.06
Л-3 | I A |  | 4 | 5.6 | 4.4 | АЧР |  | 0.06 | 0.09 | 0.07
Л-4 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.4 | АЧР |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 1.8 | 3.2 | 2.6 | АЧР |  | 0.03 | 0.05 | 0.04
Л-7 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1 | АЧР |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-17 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.8 | АЧР |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Всего: |  |  | 11 | 16.2 | 12.8 |  |  | 0.17 | 0.26 | 0.21 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Теремово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | ремонт | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 0.8 | 0.9 | 0.8
Т-1 10кВ | I A |  | 2.2 | 1.7 | 1.2
35кВ | I A | нет возм. | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 2 | 2.4 | 2.8
35кВ | I A | нет возм. | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-5 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-8 | I A |  | 0.8 | 1 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 4.2 | 5.2 | 4.8 |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.08 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.02 | 0.01 | 0.01
Дежурный
ПС 35 кВ Астрилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 1.2 | 2.6 | 2.7
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I A |  | 4.2 | 6.2 | 6
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 1.2 | 3.6 | 3.6
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0.8 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.03
Л-2 | I A |  | 3.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1
Л-3 | I A |  | 0.7 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-5 нет потр. | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 4.9 | 9.4 | 9.4 |  |  | 0.07 | 0.15 | 0.15 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0.01 | 0.01 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | -0.01 | -0.01 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Березка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 10.8 | 17.2 | 11.8
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 3.8 | 6.4 | 4.2 |  |  | 0.06 | 0.1 | 0.06
Л-3 | I A |  | 3 | 4 | 3 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-5 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-16 |  |  | 3.8 | 6.6 | 4.4 |  |  | 0.06 | 0.1 | 0.07
Всего: |  |  | 10.8 | 17.2 | 11.8 |  |  | 0.17 | 0.26 | 0.18 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Новосельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 3.8 | 4.1 | 4
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 2.8 | 3 | 3.2 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Всего: |  |  | 3.8 | 4.1 | 4 |  |  | 0.05 | 0.07 | 0.06 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парфино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110кВ | I A |  | 10.45 | 13.7 | 9.4
6кВ | I A |  | 141.3 | 196 | 146.1
10кВ | I A |  | 31.9 | 37.98 | 17 | АЧР
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.21 | 0.09 | 0.02
Т-2 110кВ | I A |  | 13.8 | 16.75 | 15.9
6кВ | I A |  | 181.7 | 214.4 | 191
10кВ | I A |  | 48.1 | 62.67 | 62.4 | АЧР
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.01 | 0.01 | 0.07
Т-1 | [7 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | АОСН | 0 | 0 | 0 | АЧР
Л-5/6 | I A |  | 11 | 18 | 19.2 | САОН | АОСН | 0.1 | 0.17 | 0.18 | АЧР
Л-7/6 | I A |  | 130 | 178 | 127.4 | САОН | АОСН | 1.22 | 1.67 | 1.21 | АЧР
Всего 6 кВ: |  |  | 141 | 196 | 146.6 |  |  | 1.32 | 1.84 | 1.39 | Загрузка Т-1 по фидерам 6 кВ
ВЛ-10 кВ
Л-3/10 | I A |  | 5.3 | 9.12 | 4 |  | АОСН | 0.08 | 0.14 | 0.06 | АЧР
Л-4/10 | I A |  | 7.35 | 10.6 | 7 |  |  | 0.12 | 0.17 | 0.11 | АЧР
Л-5/10 | I A |  | 4.6 | 8.79 | 2 |  | АОСН | 0.07 | 0.14 | 0.03 | АЧР
Л-8/10 | I A |  | 7.97 | 9.47 | 3.4 |  |  | 0.13 | 0.15 | 0.05 | АЧР
Всего 10 кВ: |  |  | 25.22 | 37.98 | 16.4 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.25 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2
ВЛ-6 кВ
Л-1/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | АОСН | 0 | 0 | 0 | АЧР
Л-3/6 | I A |  | 127.69 | 146.3 | 111.6 | САОН | АОСН | 1.2 | 1.37 | 1.06 | АЧР
Л-4/6 | I A |  | 26.4 | 32.4 | 28.6 | САОН |  | 0.25 | 0.3 | 0.27 | АЧР
Л-6/6 | I A |  | 36.83 | 36.7 | 50.6 | САОН |  | 0.35 | 0.34 | 0.48 | АЧР
Всего 6 кВ: |  |  | 190.92 | 215.4 | 190.8 |  |  | 1.8 | 2.01 | 1.81 | Загрузка Т-2 по фидерам 6 кВ
ВЛ-10 кВ
Л-1/10 | I A |  | 19.5 | 26.5 | 28.3 | САОН |  | 0.31 | 0.41 | 0.45 | АЧР
Л-2/10 | I A |  | 18.63 | 19.87 | 26.7 | САОН | АОСН | 0.29 | 0.31 | 0.42 | АЧР
Л-6/10 | I A |  | 7.64 | 10.2 | 7 | САОН | АОСН | 0.12 | 0.16 | 0.11 | АЧР
Л-7/10 | I A |  | 5.37 | 7.3 | 0.8 | САОН | АОСН | 0.08 | 0.11 | 0.01 | АЧР
Всего 10 кВ: |  |  | 51.14 | 63.87 | 62.8 |  |  | 0.8 | 0.99 | 0.99 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 117 |  |  | 1.2 | 1.59 | 1.24 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| 2с |  | 118 | 118 | 117 |  |  | 3.12 | 3.85 | 3.2 | Загрузка ПС по фидерам 6 кВ
напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
напряж. 6кВ |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.3 |  |  | 4.32 | 5.44 | 4.44 | Загрузка ПС по фидерам 10+6 кВ
БАЛАНС 6 кВ | МВт |  | -0.08 | -0.01 | 0
БАЛАНС 10 кВ | МВт |  | 0.06 | -0.02 | 0
ПС 110 кВ Пола
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 5 | 8 | 34
Т-1 110кВ | I A |  | 1.74 | 2.12 | 2.24
35кВ | I A |  | 1.38 | 1.6 | 1.5
10кВ | I A |  | 14 | 17.5 | 19
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0.01 | 0 | 0.01
Т-2 110кВ | I A |  | 1.72 | 1.44 | 2
35кВ | I A |  | 1.36 | 1.5 | 1.76
10кВ | I A |  | 14 | 10.3 | 15.6
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0.01 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 4 | 3.9 | 3 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.05
Л-2 | I A |  | 4.8 | 6 | 6.4 |  |  | 0.07 | 0.09 | 0.1
Л-3 | I A |  | 6 | 7.2 | 8.8 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0.14
Л-4 | I A |  | 2 | 2.6 | 2.4 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-5 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.4 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 | I A |  | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.01 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 2.6 | 1.6 | 7 |  |  | 0.04 | 0.02 | 0.11
Л-8 | I A |  | 1.6 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.02
Л-9 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-10 | I A |  | 4 | 3 | 3 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.05
Л-11 | I A |  | 0.8 | 0.9 | 1 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 28 | 27.8 | 34.6 |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.56 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
| 2с |  | 112 | 112 | 112
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Лажины
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I A |  | 4.8 | 5.2 | 5.1
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 2.6 | 2.8 | 2.8 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 1 | 1.4 | 1.1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 0.8 | 0.6 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 4.8 | 5.2 | 5.1 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.4 | 10.3
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 РПН положение - , Т-2 РПН положение - |  |  |  | Дежурный
ПС 35 кВ Новая Деревня
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 4.8 | 5.1 | 5.4
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 резерв. 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | Мощность Р,МВт
Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 1.8 | 1.9 | 2 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-6 | I A |  | 2 | 2.2 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 нормально откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Всего: |  |  | 4.8 | 5.1 | 5.4 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 7.2 | 11 | 10.56
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | 2.7 | 2.8 | 2.6
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 1.2 | 2.6 | 2.1
Т-1 35кВ | I A |  | 6.1 | 8.7 | 8.3
10кВ | I A |  | 24.6 | 32.8 | 30.4
положение анцапф | Т-1
Т-2 35кВ | I A |  | 5.1 | 7.6 | 7.2
10кВ | I A |  | 16.8 | 26.8 | 25.8
положение анцапф | Т-2 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 5 | 5.6 | 5.4 |  |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
Л-2 | I A |  | 2.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
Л-3 | I A |  | 1.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-4 | I A |  | 6.4 | 11.4 | 9.8 |  |  | 0.1 | 0.18 | 0.15
Л-5 | I A |  | 1.4 | 2.2 | 2.1 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 0 | 0.01 | 0
Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-8 | I A |  | 10.8 | 14.2 | 15 |  |  | 0.17 | 0.22 | 0.24
Л-9 | I A |  | 0.6 | 1.6 | 0.9 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.01
Л-10 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 0.8 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.01
Л-11 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-12 | I A |  | 10.6 | 15.8 | 15 |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.24
Всего: |  |  | 41.2 | 59.4 | 56 |  |  | 0.65 | 0.95 | 0.88 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ | 1с |  | 38 | 38 | 38
| 2с |  | 38 | 38 | 38
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | -0.45 | -0.61 | -0.54
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Славитино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 6 | 6.2 | 6
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.5 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.02
Всего: |  |  | 6 | 6.2 | 5.8 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Поддорье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | 3.4 | 4.4 | 3.4
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | 1.8 | 2.3 | 1.8
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 13.8 | 16.3 | 14.8
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 1 | 1,2 | 1
Т-1 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 21.4 | 25.6 | 25.2
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 6
Т-2 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 3.3 | 2.7 | 3.3
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.2 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 | I A |  | 2.1 | 2.5 | 2.8 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-3 | I A |  | 14.6 | 16 | 15.5 |  |  | 0.23 | 0.25 | 0.25
Л-4 | I A |  | 0.9 | 1.2 | 1.5 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 3 | 4.2 | 4.5 |  |  | 0.05 | 0.07 | 0.07
Л-6 | I A |  | 1.7 | 1.5 | 1.2 |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.02
Л-7 | I A |  | 0.6 | 1 | 1.3 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 24.6 | 28.3 | 28.5 |  |  | 0.38 | 0.44 | 0.44 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Белебелка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 резерв 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1
Т-2 10кВ | I A |  | 11.8 | 15 | 12
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 2.4 | 2.8 | 2.4 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-2 | I A |  | 2.6 | 3 | 2.6 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-3 | I A |  | 4 | 4.2 | 4 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.06
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 2.6 | 4.8 | 2.6 |  |  | 0.04 | 0.08 | 0.04
Л-8 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 11.8 | 15 | 11.8 |  |  | 0.18 | 0.24 | 0.18 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Селеево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 6.2 | 7.8 | 6.2
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3 | 4.1 | 3 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-2 | I A |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 6.4 | 7.7 | 6.3 |  |  | 0.1 | 0.11 | 0.1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Холм
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 6 | 2.4 | 4.2
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 10.6 | 11.2 | 12
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.2
Т-1 10кВ | I A |  | 45.6 | 45.8 | 38.6 | АЧР
35кВ | I A |  | 10.6 | 11.2 | 11.8 | АЧР
110кВ | I A |  | 7.11 | 7.38 | 6.8
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0.05 | -0.09
Т-2 10кВ | I A |  | 51.5 | 48.79 | 45 | АЧР
35кВ | I A |  | 1.4 | 1.8 | 1.4 | АЧР
110кВ | I A |  | 4.9 | 4.8 | 4.3
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.01 | 0.03 | -0.02 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 20.8 | 19.8 | 17.8 |  |  | 0.33 | 0.31 | 0.28
Л-5 | I A |  | 24.2 | 23.7 | 23.1 |  |  | 0.38 | 0.37 | 0.36
Л-6 | I A |  | 23.45 | 22.98 | 19.8 |  |  | 0.37 | 0.36 | 0.31
Л-7 | I A |  | 15.8 | 16 | 16.3 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.26
Л-8 | I A |  | 13.4 | 14.1 | 12.5 |  |  | 0.21 | 0.22 | 0.2
Всего: |  |  | 97.65 | 96.58 | 89.5 |  |  | 1.54 | 1.51 | 1.41 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 121 | 120 | 120
| 2с |  | 121 | 120 | 120
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | -0.01 | -0.03 | -0.09
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | -0.01 | -0.11
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Дунаево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 7.8 | 8.4 | 5.76
Т-1 10кВ | I A |  | 2 | 2.6 | 2.4 | АЧР
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 0.8 | 1 | 0.8 | АЧР
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-1 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0.01 | 0
Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.4 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.02
Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 2.8 | 3.6 | 3.2 |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.04 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 119 | 116
| 2с |  | 119 | 119 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.2
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Тухомичи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 1.2 | 2.4 | 1.2
Т-1 10кВ | I A |  | 2 | 1.4 | 1.4
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 3.8 | 5.9 | 5
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0
Л-3 | I A |  | 0.8 | 1.1 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 2.8 | 4.5 | 3.6 |  |  | 0.04 | 0.07 | 0.06
Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 1.2 | 0.6 | 1 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.02
Всего: |  |  | 5.8 | 7.3 | 6.4 |  |  | 0.08 | 0.11 | 0.1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 116
| 2с |  | 116 | 115 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Морхово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2019 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 1 | 1.5 | 1.1
Т-1 35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 3.5 | 5.2 | 4
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 резерв. 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 2 | 3 | 2.2 |  |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0.01 | 0
Всего: | А |  | 3.5 | 5.2 | 4 |  |  | 0.04 | 0.09 | 0.05 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 Мощность СЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 июня 2019 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.39 | 3.55 | 3.63
|  | Q, Мвар | 1.32 | 1.97 | 2.01
| Т-2 | Р, МВт | 4.91 | 4.21 | 4.32
|  | Q, Мвар | 2.72 | 2.33 | 2.39
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | 7.3 | 7.8 | 7.9
| Л.Старорусская | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 116 | 116
|  | 2 с | 118 | 116 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.59 | 0.82 | 0.72
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.45 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.46 | 0.54 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.3 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 118 | 117
|  | 2 с | 119 | 118 | 117
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.21 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.12 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.17 | 0.18 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.1 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.24 | 0.25 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.13 | 0.14 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.25 | 0.27 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.15 | 0.14
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 119 | 118
|  | 2 с | 116 | 118 | 119
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.06 | 0.08 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.17 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.09 | 0.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.87 | 2.45 | 1.66
|  | Q, Мвар | 1.04 | 1.36 | 0.92
| Т-2 | Р, МВт | 2.46 | 2.99 | 2.82
|  | Q, Мвар | 1.36 | 1.66 | 1.56
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 117
|  | 2 с | 118 | 118 | 117
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.36 | 0.38
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.2 | 0.21
| Т-2 | Р, МВт | 0.29 | 0.24 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.13 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 1.34 | 1.24
|  | Q, Мвар | 0.72 | 0.74 | 0.69
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 0.87 | 0.78
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.48 | 0.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 121 | 120 | 120
|  | 2 с | 121 | 120 | 120
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 1.4 | 1.6 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 119 | 116
|  | 2 с | 119 | 119 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.02 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.01 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.09 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.05 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 116
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО: | Р, МВт | 16.62 | 18.7 | 17.51
19.96
-1.26

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 19 июня 2019 г.
10-00 ч.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 20.2 | 7.7 | 199 | 116 | 35 | 10.4 | 4.05 | 16.2
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 24 | 0 | 268 | 116 | 35 | 10.4 | 4.82 | 19.28
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 53 |  |  | 10.2 | 0.94 | 5.88
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 35 |  |  | 10.2 | 0.62 | 3.88
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 15.9 |  |  | 10.2 | 0.28 | 11.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 17.2 |  |  | 10.2 | 0.3 | 12
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 5.2 |  |  | 10.2 | 0.09 | 3.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0.19 | 7.6
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 13.2 |  |  | 10.4 | 0.24 | 3.81
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 11.2 |  |  | 10.4 | 0.2 | 3.17
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 13.7 |  | 196 | 118 |  | 6.2 | 2.8 | 17.5
[6 empty] | 1467 |  |  | 37.98 |  |  | 10.3
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 16.75 |  | 214.4 | 118 |  | 6.2 | 3.42 | 21.38
[6 empty] | 1467 |  |  | 62.67 |  |  | 10.3
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.12 | 1.6 | 17.5 | 112 | 36 | 10.3 | 0.41 | 6.51
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1.44 | 1.5 | 10.3 | 112 | 36 | 10.3 | 0.28 | 4.44
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 7.38 | 11.2 | 45.8 | 120 | 36 | 10.4 | 1.52 | 15.2
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 4.8 | 1.8 | 48.79 | 120 | 36 | 10.4 | 0.99 | 9.9
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 2.6 |  |  | 10.4 | 0.05 | 2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 1 |  |  | 10.4 | 0.02 | 0.8
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 1.4 |  |  | 10.4 | 0.03 | 1.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 5.9 |  |  | 10.4 | 0.11 | 4.4
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 32.8 |  | 38 | 10.4 | 0.59 | 14.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 26.8 |  | 38 | 10.3 | 0.48 | 12
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 6.2 |  |  | 10.4 | 0.11 | 6.11
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 6.2 |  |  | 10.4 | 0.11 | 11
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 3.6 |  |  | 10.4 | 0.06 | 3.75
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 1.7 |  |  | 10.3 | 0.03 | 1.88
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 2.4 |  |  | 10.3 | 0.04 | 1.6
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 17.2 |  |  | 10.2 | 0.3 | 18.75
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 4.1 |  |  | 10.2 | 0.07 | 2.8
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 25.6 |  |  | 10.5 | 0.47 | 18.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 2.7 |  |  | 10.5 | 0.05 | 2
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 15 |  |  | 10.5 | 0.27 | 16.88
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 7.8 |  |  | 10.3 | 0.14 | 14
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 5.2 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 5.1 |  |  | 10.2 | 0.09 | 5.63
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 5.2 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
[11 empty] | Итого МВ*А: |  | 24.35

## Прил.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
Примечание
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | 40.9 | 44.2 | 45.3
|  |  |  | РМВт |  | 7.3 | 7.8 | 7.9
QМВар
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
QМВар
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 3.1 | 5.1 | 4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.5
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 14.4 | 24.8 | 26
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 34 | 62.8 | 62.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 3 | 4.2 | 4.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 18 | 24.8 | 24
|  |  | Л-7 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 4.8 | 7.2 | 8.8
|  |  | Л-9 | I A |  | 80.8 | 128 | 128
|  |  | Л-10 | I A |  | 10.2 | 12.6 | 14.4
|  |  | Л-11 | I A |  | 45.6 | 70.2 | 64.8
|  |  | Л-13 | I A |  | 1.2 | 1.8 | 2.4
|  |  | Л-14 | I A |  | 162 | 18.6 | 21
|  |  | Л-15 | I A |  | 24 | 48 | 55.8
|  |  | Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 14.4 | 20.4 | 21.6
|  |  | Л-20 | I A |  | 25.6 | 34.6 | 37.6
|  |  | Л-21 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | I A |  | 2.1 | 2.4 | 3.4
|  |  | Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0.8
|  |  | Л-24 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-25 | I A |  | 0.6 | 1.8 | 2.4
|  |  | Л-29 | I A |  | 2.4 | 1.4 | 2.2
|  |  | Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего |  |  | 443.6 | 464.2 | 480.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 117 | 116 | 116
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Медниково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.6 | 1.6 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 2 | 2.2 | 1.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 7.4 | 9.8 | 10.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 24.8 | 33.8 | 29.4
|  |  | Л-9 | I A |  | 3.4 | 4.2 | 4.2
|  |  | Л-10 | I A |  | 15.6 | 18.8 | 16
|  |  | Л-11 | I A |  | 10.2 | 11.8 | 4.8
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Л-14 | I A |  | 3 | 4.2 | 1.8
|  |  | Всего: |  |  | 68.2 | 88 | 72.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 118 | 117
|  |  |  | 2с |  | 119 | 118 | 117
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Залучье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3 | 3.8 | 3.8
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.2 | 2.8 | 2.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.6 | 3.6 | 3
|  |  | Л-6 | I A |  | 8.8 | 8.6 | 9
|  |  | Л-7 | I A |  | 2.8 | 3 | 2.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 2 | 1.8 | 2.4
ПС 110 кВ Солобско
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.9 | 3.9 | 3.9
|  |  | Л-2 | I A |  | 7.4 | 7.6 | 7.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 15 | 16 | 15
|  |  | Л-4 | I A |  | 1 | 1.1 | 1
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.4 | 3.4 | 3.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.4 | 1.1 | 1.3
|  |  | Всего: |  |  | 32.1 | 33.1 | 32
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.2 | 4.6 | 3.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 4 | 5.6 | 4.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.8 | 3.2 | 2.6
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1
|  |  | Л-17 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.8
|  |  | Всего: |  |  | 11 | 16.2 | 12.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Теремово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 0.8 | 0.9 | 0.8
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 1
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.6
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.8 | 1 | 1.2
|  |  | Всего: |  |  | 4.2 | 5.2 | 4.8
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
ПС 35 кВ Астрилово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 1.2 | 2.6 | 2.7
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.8 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.2 | 6.2 | 6.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.7 | 1.4 | 1.4
|  |  | Л-5 нет потр. | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 4.9 | 9.4 | 9.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Березка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.8 | 6.4 | 4.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 3 | 4 | 3
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-16 | I A |  | 3.8 | 6.6 | 4.4
|  |  | Всего: |  |  | 10.8 | 17.2 | 11.8
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новосельская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.8 | 3 | 3.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.1 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.6
|  |  | Всего: |  |  | 3.8 | 4.1 | 4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
ПС 110 кВ Парфино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Т-1
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-2/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5/6 | I A |  | 11 | 18 | 19.2
|  |  | Л-7/6 | I A |  | 130 | 178 | 127.4
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3/10 | I A |  | 5.3 | 9.12 | 4
|  |  | Л-4/10 | I A |  | 7.35 | 10.6 | 7
|  |  | Л-5/10 | I A |  | 4.6 | 8.79 | 2
|  |  | Л-8/10 | I A |  | 7.97 | 9.47 | 3.4
Т-2
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-1/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3/6 | I A |  | 127.69 | 146.3 | 111.6
|  |  | Л-4/6 | I A |  | 26.4 | 32.4 | 28.6
|  |  | Л-6/6 | I A |  | 36.83 | 36.7 | 50.6
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1/10 | I A |  | 19.5 | 26.5 | 28.3
|  |  | Л-2/10 | I A |  | 18.63 | 19.87 | 26.7
|  |  | Л-6/10 | I A |  | 7.64 | 10.2 | 7
|  |  | Л-7/10 | I A |  | 5.37 | 7.3 | 0.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 51.14 | 63.87 | 62.8
|  |  |  | 2с |  | 118 | 118 | 117
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 118 | 118 | 117
|  |  | напряж. 6кВ |  |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
ПС 110 кВ Пола
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 4 | 3.9 | 3
|  |  | Л-2 | I A |  | 4.8 | 6 | 6.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 6 | 7.2 | 8.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 2 | 2.6 | 2.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.6 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 2.6 | 1.6 | 7
|  |  | Л-8 | I A |  | 1.6 | 0.6 | 1.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  |  | Л-10 | I A |  | 4 | 3 | 3
|  |  | Л-11 | I A |  | 0.8 | 0.9 | 1
|  |  | Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  |  |  | 2с |  | 112 | 112 | 112
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Лажины
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.6 | 2.8 | 2.8
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 1 | 1.4 | 1.1
|  |  | Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.8 | 0.6 | 0.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новая Деревня
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.8 | 1.9 | 2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 2 | 2.2 | 2.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 4.8 | 5.1 | 5.4
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 7.2 | 11 | 10.56
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | 2.7 | 2.8 | 2.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл. | 1.2 | 2.6 | 2.1
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 7.6 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 5 | 5.6 | 5.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.6 | 3.6 | 3.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.8 | 2.4 | 2.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 6.4 | 11.4 | 9.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.4 | 2.2 | 2.1
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6
|  |  | Л-8 | I A |  | 10.8 | 14.2 | 15
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.6 | 1.6 | 0.9
|  |  | Л-10 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 0.8
|  |  | Л-11 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.1
|  |  | Л-12 | I A |  | 10.6 | 15.8 | 15
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
ПС 35 кВ Славитино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.1
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.5
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Поддорье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | 3.4 | 4.4 | 3.4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | 1.8 | 2.3 | 1.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 13.8 | 16.3 | 14.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A | откл. | 1 | 1,2 | 1
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 6
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.1 | 2.5 | 2.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 14.6 | 16 | 15.5
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.9 | 1.2 | 1.5
|  |  | Л-5 | I A |  | 3 | 4.2 | 4.5
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.7 | 1.5 | 1.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 1 | 1.3
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-10 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 34
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
ПС 35 кВ Белебелка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.8 | #REF! | 2.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 3 | #REF! | 2.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 4.2 | #REF! | 4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | #REF! | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 4.8 | #REF! | 2.6
|  |  | Л-8 откл. | I A |  | 0 | #REF! | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Селеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3 | 4.1 | 3
|  |  | Л-2 | I A |  | 2 | 2 | 2
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.1
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.2
ПС 110 кВ Холм
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 10.6 | 11.2 | 12
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.2
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 20.8 | 19.8 | 17.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 24.2 | 23.7 | 23.1
|  |  | Л-6 | I A |  | 23.45 | 22.98 | 19.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 15.8 | 16 | 16.3
|  |  | Л-8 | I A |  | 13.4 | 14.1 | 12.5
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 97.65 | 96.58 | 89.5
|  |  |  | 2с |  | 121 | 120 | 120
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 121 | 120 | 120
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Дунаево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 118 | 118 | 118
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Тухомичи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.8 | 1.1 | 1.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.8 | 4.5 | 3.6
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-8 | I A |  | 1.2 | 0.6 | 1
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 5.8 | 7.3 | 6.4
|  |  |  | 2с |  | 116 | 115 | 116
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 116 | 115 | 116
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 35 кВ Морхово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2 | 3 | 2.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4