## ГВО 18 19
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 14
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.4
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 12.5
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 9
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 15
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 1.6
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 15
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 1.3
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.65
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 4.2
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 10
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 2
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 25 | 27 | 13 | 20
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.5
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.5 | 1.5
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.2
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 35
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 35 | [8 empty] | ЭП №4 выведена в ремонт
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 20
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.5
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.05
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.6
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.95
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.5
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.4
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.65
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.9
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 4.7
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.65
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.6
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.2
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.55
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.55
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.45
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.7
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.95
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.2
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.1
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.6
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.5
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.8
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.5
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 2
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.8
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 3
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 4.2
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.6
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.6
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 2
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.55
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 18
[5 empty] | до 5 мин | 36.55 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 14 | 6.05 | 10.75 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 36.55 | 75 | 95 | 108.9 | 108.9 | 122.9 | 128.95 | 139.7 | 139.7 | 139.7
[5 empty] | до 20 мин | 38.15 | 38.45 | 36.85 | 28.9 | 9 | 14 | 15.9 | 10.75 | 18 | 34.5
[5 empty] | до 20 мин | 38.15 | 76.6 | 113.45 | 142.35 | 151.35 | 165.35 | 181.25 | 192 | 210 | 244.5
[5 empty] | сумма очередь | 38.15 | 38.45 | 38.85 | 38.9 | 38.2 | 41 | 37.7 | 37.85 | 37 | 38.1
[5 empty] | всего | 38.15 | 76.6 | 115.45 | 154.35 | 192.55 | 233.55 | 271.25 | 309.1 | 346.1 | 384.2
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 35 | 38.45 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 35 | 73.45 | 93.45 | 101.05 | 101.05 | 101.05 | 101.25 | 101.45 | 101.45 | 101.45
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 36.55 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 0 | 6.05 | 0.2 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 36.55 | 75 | 95 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 114.95 | 115.15 | 115.15 | 115.15
[5 empty] | до 20 мин | 36.55 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 36.55 | 75 | 95 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 121.8 | 122 | 122 | 122
[5 empty] | всего | 36.55 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 0 | 21.7 | 5.8 | 8 | 3.6
[5 empty] | всего | 36.55 | 75 | 95 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 130.6 | 136.4 | 144.4 | 148
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 35 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 35 | 73.45 | 93.45 | 107.35 | 107.35 | 107.35 | 110.25 | 110.45 | 110.45 | 110.45
[5 empty] | до 5 мин | 1.55 | 3.45 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.55 | 5 | 5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5
[5 empty] | до 20 мин | 1.55 | 3.45 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.55 | 5 | 5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35
[5 empty] | всего | 1.55 | 3.45 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 14.95 | 5.6 | 8 | 1.6
[5 empty] | всего | 1.55 | 5 | 5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 33.85 | 39.45 | 47.45 | 49.05
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 3.45 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 3.45 | 3.45 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 10.55 | 10.55
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 18 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 28.55 | 28.55
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 28.55 | 28.55
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (1)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 3.25
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.754
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 5.694
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.006
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.493
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.114
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.379
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.405
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.763
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 4.422
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.1
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.43 | 0.99
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 23.468
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.249
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.895
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.007
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.669
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.667
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.07
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.379
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.067
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.384
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 2.621
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.594
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.038
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.085
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.158
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.719
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 0.985
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.68
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.2
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.22
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.25
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.717
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.77
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.24
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.7
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.9
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.294
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.312
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.471
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.628
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.605
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.214
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.572
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 8.352
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 20.917
[5 empty] | до 5 мин | 24.37 | 0.737 | 15.249 | 6.714 | 0 | 0 | 2.665 | 8.928 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 24.37 | 25.107 | 40.356 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 49.735 | 58.663 | 58.663 | 58.663
[5 empty] | до 20 мин | 24.376 | 0.737 | 29.037 | 6.714 | 5.694 | 0 | 9.545 | 8.928 | 20.917 | 35.614
[5 empty] | до 20 мин | 24.376 | 25.113 | 54.15 | 60.864 | 66.558 | 66.558 | 76.103 | 85.031 | 105.948 | 141.562
[5 empty] | сумма очередь | 24.376 | 0.737 | 33.459 | 6.714 | 27.857 | 11.82 | 26.932 | 21.263 | 33.635 | 36.828
[5 empty] | всего | 24.376 | 25.113 | 58.572 | 65.286 | 93.143 | 104.963 | 131.895 | 153.158 | 186.793 | 223.621
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.468 | 0.737 | 15.249 | 3.424 | 0 | 0 | 0.085 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.468 | 24.205 | 39.454 | 42.878 | 42.878 | 42.878 | 42.963 | 42.967 | 42.967 | 42.967
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 24.37 | 0.737 | 15.249 | 6.714 | 0 | 0 | 2.665 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 24.37 | 25.107 | 40.356 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 49.735 | 49.739 | 49.739 | 49.739
[5 empty] | до 20 мин | 24.37 | 0.737 | 15.249 | 6.714 | 0 | 0 | 7.052 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 24.37 | 25.107 | 40.356 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 54.122 | 54.126 | 54.126 | 54.126
[5 empty] | всего | 24.37 | 0.737 | 15.249 | 6.714 | 0 | 0 | 14.739 | 3.609 | 1.628 | 1.214
[5 empty] | всего | 24.37 | 25.107 | 40.356 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 61.809 | 65.418 | 67.046 | 68.26
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.468 | 0.737 | 15.249 | 6.714 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.468 | 24.205 | 39.454 | 46.168 | 46.168 | 46.168 | 47.168 | 47.172 | 47.172 | 47.172
[5 empty] | до 5 мин | 0.902 | 0.737 | 0 | 6.714 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.902 | 1.639 | 1.639 | 8.353 | 8.353 | 8.353 | 10.033 | 10.033 | 10.033 | 10.033
[5 empty] | до 20 мин | 0.902 | 0.737 | 0 | 6.714 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.902 | 1.639 | 1.639 | 8.353 | 8.353 | 8.353 | 13.703 | 13.703 | 13.703 | 13.703
[5 empty] | всего | 0.902 | 0.737 | 0 | 6.714 | 0 | 0 | 9.427 | 3.605 | 1.628 | 1.214
[5 empty] | всего | 0.902 | 1.639 | 1.639 | 8.353 | 8.353 | 8.353 | 17.78 | 21.385 | 23.013 | 24.227
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.737 | 0 | 6.714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.737 | 0.737 | 7.451 | 7.451 | 7.451 | 8.451 | 8.451 | 8.451 | 8.451
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 8.924 | 8.924
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 20.917 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 29.841 | 29.841
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 29.841 | 29.841
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (2)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 3.06
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.056
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 1.304
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.493
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.056
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.37
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.483
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.62
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 3.098
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.1
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.43 | 0.94
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 23.336
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.125
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.907
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.006
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.599
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.585
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.069
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.314
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.07
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.915
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 2.142
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.538
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.021
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.082
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.158
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.684
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 0.998
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.6
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.14
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.1
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.628
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.76
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.22
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.65
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.7
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.245
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.302
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.373
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.39
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.015
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.215
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.572
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 8.302
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.129
[5 empty] | до 5 мин | 24.249 | 0.654 | 15.125 | 5.578 | 0 | 0 | 2.543 | 8.878 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 24.249 | 24.903 | 40.028 | 45.606 | 45.606 | 45.606 | 48.149 | 57.027 | 57.027 | 57.027
[5 empty] | до 20 мин | 24.254 | 0.654 | 28.094 | 5.578 | 1.304 | 0 | 9.054 | 8.878 | 21.129 | 35.556
[5 empty] | до 20 мин | 24.254 | 24.908 | 53.002 | 58.58 | 59.884 | 59.884 | 68.938 | 77.816 | 98.945 | 134.501
[5 empty] | сумма очередь | 24.254 | 0.654 | 31.192 | 5.578 | 23.324 | 11.82 | 26.004 | 20.623 | 33.559 | 36.771
[5 empty] | всего | 24.254 | 24.908 | 56.1 | 61.678 | 85.002 | 96.822 | 122.826 | 143.449 | 177.008 | 213.779
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.336 | 0.654 | 15.125 | 2.837 | 0 | 0 | 0.082 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.336 | 23.99 | 39.115 | 41.952 | 41.952 | 41.952 | 42.034 | 42.038 | 42.038 | 42.038
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 24.249 | 0.654 | 15.125 | 5.578 | 0 | 0 | 2.543 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 24.249 | 24.903 | 40.028 | 45.606 | 45.606 | 45.606 | 48.149 | 48.153 | 48.153 | 48.153
[5 empty] | до 20 мин | 24.249 | 0.654 | 15.125 | 5.578 | 0 | 0 | 6.561 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 24.249 | 24.903 | 40.028 | 45.606 | 45.606 | 45.606 | 52.167 | 52.171 | 52.171 | 52.171
[5 empty] | всего | 24.249 | 0.654 | 15.125 | 5.578 | 0 | 0 | 13.811 | 3.019 | 1.39 | 1.215
[5 empty] | всего | 24.249 | 24.903 | 40.028 | 45.606 | 45.606 | 45.606 | 59.417 | 62.436 | 63.826 | 65.041
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.336 | 0.654 | 15.125 | 5.578 | 0 | 0 | 0.945 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.336 | 23.99 | 39.115 | 44.693 | 44.693 | 44.693 | 45.638 | 45.642 | 45.642 | 45.642
[5 empty] | до 5 мин | 0.913 | 0.654 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.913 | 1.567 | 1.567 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69
[5 empty] | до 20 мин | 0.913 | 0.654 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.913 | 1.567 | 1.567 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08
[5 empty] | всего | 0.913 | 0.654 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 8.855 | 3.015 | 1.39 | 1.215
[5 empty] | всего | 0.913 | 1.567 | 1.567 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 16 | 19.015 | 20.405 | 21.62
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.654 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.654 | 0.654 | 6.232 | 6.232 | 6.232 | 7.177 | 7.177 | 7.177 | 7.177
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 8.874 | 8.874
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 21.129 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 30.003 | 30.003
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 30.003 | 30.003
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (3)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.97
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.778
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 6.758
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.493
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 15.835
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.369
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.415
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.726
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 4.714
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.1
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.41 | 0.9
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 24.426
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.257
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.803
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.008
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.55
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.55
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.072
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.364
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.066
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.691
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.913
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.519
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.02
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.072
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.162
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.654
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 0.985
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.6
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.09
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.07
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.574
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.76
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.2
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.63
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.57
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.157
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.315
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.318
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.237
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 2.645
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.237
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.572
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 7.952
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.14
[5 empty] | до 5 мин | 25.237 | 0.622 | 15.257 | 5.103 | 0 | 0 | 2.493 | 8.528 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 25.237 | 25.859 | 41.116 | 46.219 | 46.219 | 46.219 | 48.712 | 57.24 | 57.24 | 57.24
[5 empty] | до 20 мин | 25.242 | 0.622 | 28.789 | 5.103 | 6.758 | 0 | 8.99 | 8.528 | 21.14 | 35.335
[5 empty] | до 20 мин | 25.242 | 25.864 | 54.653 | 59.756 | 66.514 | 66.514 | 75.504 | 84.032 | 105.172 | 140.507
[5 empty] | сумма очередь | 25.242 | 0.622 | 33.503 | 5.103 | 28.884 | 11.82 | 25.64 | 19.883 | 33.377 | 36.572
[5 empty] | всего | 25.242 | 25.864 | 59.367 | 64.47 | 93.354 | 105.174 | 130.814 | 150.697 | 184.074 | 220.646
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 24.426 | 0.622 | 15.257 | 2.64 | 0 | 0 | 0.072 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 24.426 | 25.048 | 40.305 | 42.945 | 42.945 | 42.945 | 43.017 | 43.021 | 43.021 | 43.021
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 25.237 | 0.622 | 15.257 | 5.103 | 0 | 0 | 2.493 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 25.237 | 25.859 | 41.116 | 46.219 | 46.219 | 46.219 | 48.712 | 48.716 | 48.716 | 48.716
[5 empty] | до 20 мин | 25.237 | 0.622 | 15.257 | 5.103 | 0 | 0 | 6.497 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 25.237 | 25.859 | 41.116 | 46.219 | 46.219 | 46.219 | 52.716 | 52.72 | 52.72 | 52.72
[5 empty] | всего | 25.237 | 0.622 | 15.257 | 5.103 | 0 | 0 | 13.447 | 2.649 | 1.237 | 1.237
[5 empty] | всего | 25.237 | 25.859 | 41.116 | 46.219 | 46.219 | 46.219 | 59.666 | 62.315 | 63.552 | 64.789
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 24.426 | 0.622 | 15.257 | 5.103 | 0 | 0 | 0.908 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 24.426 | 25.048 | 40.305 | 45.408 | 45.408 | 45.408 | 46.316 | 46.32 | 46.32 | 46.32
[5 empty] | до 5 мин | 0.811 | 0.622 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.811 | 1.433 | 1.433 | 6.536 | 6.536 | 6.536 | 8.044 | 8.044 | 8.044 | 8.044
[5 empty] | до 20 мин | 0.811 | 0.622 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.811 | 1.433 | 1.433 | 6.536 | 6.536 | 6.536 | 11.474 | 11.474 | 11.474 | 11.474
[5 empty] | всего | 0.811 | 0.622 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 8.728 | 2.645 | 1.237 | 1.237
[5 empty] | всего | 0.811 | 1.433 | 1.433 | 6.536 | 6.536 | 6.536 | 15.264 | 17.909 | 19.146 | 20.383
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.622 | 0 | 5.103 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.622 | 0.622 | 5.725 | 5.725 | 5.725 | 6.633 | 6.633 | 6.633 | 6.633
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 8.524 | 8.524
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 21.14 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 29.664 | 29.664
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 29.664 | 29.664
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (4)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.87
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.15
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 7.136
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.488
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.369
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.373
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.666
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.714
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 5.588
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.1
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.4 | 0.9
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 23.769
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 14.44
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.83
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.007
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.529
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.598
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.07
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.383
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.05
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.546
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.796
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.507
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.02
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.067
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.165
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.624
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 0.955
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.57
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.55
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.14
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.06
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.601
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.77
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.2
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.62
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.509
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.137
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.307
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.245
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.159
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 2.464
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.254
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.576
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 8.171
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.348
[5 empty] | до 5 мин | 24.606 | 0.668 | 14.44 | 4.811 | 0 | 0 | 2.401 | 8.751 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 24.606 | 25.274 | 39.714 | 44.525 | 44.525 | 44.525 | 46.926 | 55.677 | 55.677 | 55.677
[5 empty] | до 20 мин | 24.611 | 0.668 | 27.499 | 4.811 | 7.136 | 0 | 8.39 | 8.751 | 21.348 | 35.869
[5 empty] | до 20 мин | 24.611 | 25.279 | 52.778 | 57.589 | 64.725 | 64.725 | 73.115 | 81.866 | 103.214 | 139.083
[5 empty] | сумма очередь | 24.611 | 0.668 | 33.087 | 4.811 | 29.25 | 11.82 | 24.878 | 19.915 | 33.507 | 37.123
[5 empty] | всего | 24.611 | 25.279 | 58.366 | 63.177 | 92.427 | 104.247 | 129.125 | 149.04 | 182.547 | 219.67
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.769 | 0.668 | 14.44 | 2.486 | 0 | 0 | 0.067 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.769 | 24.437 | 38.877 | 41.363 | 41.363 | 41.363 | 41.43 | 41.434 | 41.434 | 41.434
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 24.606 | 0.668 | 14.44 | 4.811 | 0 | 0 | 2.401 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 24.606 | 25.274 | 39.714 | 44.525 | 44.525 | 44.525 | 46.926 | 46.93 | 46.93 | 46.93
[5 empty] | до 20 мин | 24.606 | 0.668 | 14.44 | 4.811 | 0 | 0 | 5.902 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 24.606 | 25.274 | 39.714 | 44.525 | 44.525 | 44.525 | 50.427 | 50.431 | 50.431 | 50.431
[5 empty] | всего | 24.606 | 0.668 | 14.44 | 4.811 | 0 | 0 | 12.69 | 2.468 | 1.159 | 1.254
[5 empty] | всего | 24.606 | 25.274 | 39.714 | 44.525 | 44.525 | 44.525 | 57.215 | 59.683 | 60.842 | 62.096
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.769 | 0.668 | 14.44 | 4.811 | 0 | 0 | 0.876 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.769 | 24.437 | 38.877 | 43.688 | 43.688 | 43.688 | 44.564 | 44.568 | 44.568 | 44.568
[5 empty] | до 5 мин | 0.837 | 0.668 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.837 | 1.505 | 1.505 | 6.316 | 6.316 | 6.316 | 7.762 | 7.762 | 7.762 | 7.762
[5 empty] | до 20 мин | 0.837 | 0.668 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 4.346 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.837 | 1.505 | 1.505 | 6.316 | 6.316 | 6.316 | 10.662 | 10.662 | 10.662 | 10.662
[5 empty] | всего | 0.837 | 0.668 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 8.035 | 2.464 | 1.159 | 1.254
[5 empty] | всего | 0.837 | 1.505 | 1.505 | 6.316 | 6.316 | 6.316 | 14.351 | 16.815 | 17.974 | 19.228
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.668 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.668 | 0.668 | 5.479 | 5.479 | 5.479 | 6.355 | 6.355 | 6.355 | 6.355
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 8.747 | 8.747
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 21.348 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 30.095 | 30.095
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 30.095 | 30.095
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (5)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.91
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 6.23
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.486
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.342
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.373
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.456
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.646
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 3.363
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.1
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.42 | 0.86
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 23.082
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.27
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.823
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.006
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.53
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.6
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.07
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.349
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.046
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.519
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.803
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.502
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.02
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.064
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.161
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.619
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 0.942
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.57
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.984
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.11
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.06
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.561
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.76
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.2
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.61
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.514
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.157
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.309
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.264
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.156
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 2.458
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.194
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.576
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 8.201
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.273
[5 empty] | до 5 мин | 23.911 | 0.67 | 15.27 | 4.749 | 0 | 0 | 2.376 | 8.781 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 23.911 | 24.581 | 39.851 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 46.976 | 55.757 | 55.757 | 55.757
[5 empty] | до 20 мин | 23.916 | 0.67 | 29.239 | 4.749 | 0 | 0 | 8.727 | 8.781 | 21.273 | 35.842
[5 empty] | до 20 мин | 23.916 | 24.586 | 53.825 | 58.574 | 58.574 | 58.574 | 67.301 | 76.082 | 97.355 | 133.197
[5 empty] | сумма очередь | 23.916 | 0.67 | 32.602 | 4.749 | 22.046 | 11.82 | 25.241 | 19.959 | 33.389 | 37.036
[5 empty] | всего | 23.916 | 24.586 | 57.188 | 61.937 | 83.983 | 95.803 | 121.044 | 141.003 | 174.392 | 211.428
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.082 | 0.67 | 15.27 | 2.416 | 0 | 0 | 0.064 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.082 | 23.752 | 39.022 | 41.438 | 41.438 | 41.438 | 41.502 | 41.506 | 41.506 | 41.506
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 23.911 | 0.67 | 15.27 | 4.749 | 0 | 0 | 2.376 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 23.911 | 24.581 | 39.851 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 46.976 | 46.98 | 46.98 | 46.98
[5 empty] | до 20 мин | 23.911 | 0.67 | 15.27 | 4.749 | 0 | 0 | 6.241 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 23.911 | 24.581 | 39.851 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 50.841 | 50.845 | 50.845 | 50.845
[5 empty] | всего | 23.911 | 0.67 | 15.27 | 4.749 | 0 | 0 | 13.055 | 2.462 | 1.156 | 1.194
[5 empty] | всего | 23.911 | 24.581 | 39.851 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 57.655 | 60.117 | 61.273 | 62.467
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.082 | 0.67 | 15.27 | 4.749 | 0 | 0 | 0.864 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.082 | 23.752 | 39.022 | 43.771 | 43.771 | 43.771 | 44.635 | 44.639 | 44.639 | 44.639
[5 empty] | до 5 мин | 0.829 | 0.67 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.829 | 1.499 | 1.499 | 6.248 | 6.248 | 6.248 | 7.682 | 7.682 | 7.682 | 7.682
[5 empty] | до 20 мин | 0.829 | 0.67 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.829 | 1.499 | 1.499 | 6.248 | 6.248 | 6.248 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986
[5 empty] | всего | 0.829 | 0.67 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 8.468 | 2.458 | 1.156 | 1.194
[5 empty] | всего | 0.829 | 1.499 | 1.499 | 6.248 | 6.248 | 6.248 | 14.716 | 17.174 | 18.33 | 19.524
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.67 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.67 | 0.67 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 6.283 | 6.283 | 6.283 | 6.283
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.777 | 8.777 | 8.777
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.777 | 21.273 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.777 | 30.05 | 30.05
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.777 | 30.05 | 30.05
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (6)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.89
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 8.138
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.486
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.235
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.371
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.511
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.655
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.802
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.952
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.44 | 0.93
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 23.019
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 14.957
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.739
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.007
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.576
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.57
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.73
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.353
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.053
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.653
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.945
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.503
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.028
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.064
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.155
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.603
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 0.953
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.65
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.097
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.19
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.591
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.78
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.22
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.67
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.622
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.127
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.309
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.31
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.24
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 2.566
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.21
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.583
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 7.409
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.027
[5 empty] | до 5 мин | 23.765 | 1.3 | 14.957 | 5.083 | 0 | 0 | 2.453 | 7.996 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 23.765 | 25.065 | 40.022 | 45.105 | 45.105 | 45.105 | 47.558 | 55.554 | 55.554 | 55.554
[5 empty] | до 20 мин | 23.77 | 1.3 | 30.867 | 5.083 | 0 | 0 | 9.177 | 7.996 | 21.027 | 35.735
[5 empty] | до 20 мин | 23.77 | 25.07 | 55.937 | 61.02 | 61.02 | 61.02 | 70.197 | 78.193 | 99.22 | 134.955
[5 empty] | сумма очередь | 23.77 | 1.3 | 32.669 | 5.083 | 22.055 | 11.82 | 25.915 | 19.302 | 33.149 | 36.945
[5 empty] | всего | 23.77 | 25.07 | 57.739 | 62.822 | 84.877 | 96.697 | 122.612 | 141.914 | 175.063 | 212.008
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.019 | 1.3 | 14.957 | 2.562 | 0 | 0 | 0.064 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.019 | 24.319 | 39.276 | 41.838 | 41.838 | 41.838 | 41.902 | 41.906 | 41.906 | 41.906
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 23.765 | 1.3 | 14.957 | 5.083 | 0 | 0 | 2.453 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 23.765 | 25.065 | 40.022 | 45.105 | 45.105 | 45.105 | 47.558 | 47.562 | 47.562 | 47.562
[5 empty] | до 20 мин | 23.765 | 1.3 | 14.957 | 5.083 | 0 | 0 | 6.691 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 23.765 | 25.065 | 40.022 | 45.105 | 45.105 | 45.105 | 51.796 | 51.8 | 51.8 | 51.8
[5 empty] | всего | 23.765 | 1.3 | 14.957 | 5.083 | 0 | 0 | 13.729 | 2.57 | 1.24 | 1.21
[5 empty] | всего | 23.765 | 25.065 | 40.022 | 45.105 | 45.105 | 45.105 | 58.834 | 61.404 | 62.644 | 63.854
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.019 | 1.3 | 14.957 | 5.083 | 0 | 0 | 0.85 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.019 | 24.319 | 39.276 | 44.359 | 44.359 | 44.359 | 45.209 | 45.213 | 45.213 | 45.213
[5 empty] | до 5 мин | 0.746 | 1.3 | 0 | 5.083 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.746 | 2.046 | 2.046 | 7.129 | 7.129 | 7.129 | 8.629 | 8.629 | 8.629 | 8.629
[5 empty] | до 20 мин | 0.746 | 1.3 | 0 | 5.083 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.746 | 2.046 | 2.046 | 7.129 | 7.129 | 7.129 | 12.276 | 12.276 | 12.276 | 12.276
[5 empty] | всего | 0.746 | 1.3 | 0 | 5.083 | 0 | 0 | 8.893 | 2.566 | 1.24 | 1.21
[5 empty] | всего | 0.746 | 2.046 | 2.046 | 7.129 | 7.129 | 7.129 | 16.022 | 18.588 | 19.828 | 21.038
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.3 | 0 | 5.083 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.3 | 1.3 | 6.383 | 6.383 | 6.383 | 7.233 | 7.233 | 7.233 | 7.233
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 7.992 | 7.992
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 21.027 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 29.019 | 29.019
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 29.019 | 29.019
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (7)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.83
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.94
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.007
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.49
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.409
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.372
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.421
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.782
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.837
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.47 | 1.03
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 20.186
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 14.991
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.972
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.007
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.636
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.607
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.073
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.355
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.059
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.247
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 2.544
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.588
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.167
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.072
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.156
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.6
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.019
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.75
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.042
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.2
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.3
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.761
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.9
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.23
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.87
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.881
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.464
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.332
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.437
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.574
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.171
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.254
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.572
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 7.276
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.117
[5 empty] | до 5 мин | 21.165 | 0.68 | 14.991 | 6.429 | 0 | 0 | 2.764 | 7.852 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 21.165 | 21.845 | 36.836 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 46.029 | 53.881 | 53.881 | 53.881
[5 empty] | до 20 мин | 21.172 | 0.68 | 25.554 | 6.429 | 0 | 0 | 9.767 | 7.852 | 21.117 | 35.909
[5 empty] | до 20 мин | 21.172 | 21.852 | 47.406 | 53.835 | 53.835 | 53.835 | 63.602 | 71.454 | 92.571 | 128.48
[5 empty] | сумма очередь | 21.172 | 0.68 | 27.391 | 6.429 | 22.182 | 11.82 | 27.581 | 19.793 | 33.721 | 37.163
[5 empty] | всего | 21.172 | 21.852 | 49.243 | 55.672 | 77.854 | 89.674 | 117.255 | 137.048 | 170.769 | 207.932
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.186 | 0.68 | 14.991 | 3.249 | 0 | 0 | 0.072 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.186 | 20.866 | 35.857 | 39.106 | 39.106 | 39.106 | 39.178 | 39.182 | 39.182 | 39.182
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 21.165 | 0.68 | 14.991 | 6.429 | 0 | 0 | 2.764 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 21.165 | 21.845 | 36.836 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 46.029 | 46.033 | 46.033 | 46.033
[5 empty] | до 20 мин | 21.165 | 0.68 | 14.991 | 6.429 | 0 | 0 | 7.277 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 21.165 | 21.845 | 36.836 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 50.542 | 50.546 | 50.546 | 50.546
[5 empty] | всего | 21.165 | 0.68 | 14.991 | 6.429 | 0 | 0 | 15.391 | 3.175 | 1.574 | 1.254
[5 empty] | всего | 21.165 | 21.845 | 36.836 | 43.265 | 43.265 | 43.265 | 58.656 | 61.831 | 63.405 | 64.659
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.186 | 0.68 | 14.991 | 6.429 | 0 | 0 | 0.995 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.186 | 20.866 | 35.857 | 42.286 | 42.286 | 42.286 | 43.281 | 43.285 | 43.285 | 43.285
[5 empty] | до 5 мин | 0.979 | 0.68 | 0 | 6.429 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.979 | 1.659 | 1.659 | 8.088 | 8.088 | 8.088 | 9.833 | 9.833 | 9.833 | 9.833
[5 empty] | до 20 мин | 0.979 | 0.68 | 0 | 6.429 | 0 | 0 | 5.497 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.979 | 1.659 | 1.659 | 8.088 | 8.088 | 8.088 | 13.585 | 13.585 | 13.585 | 13.585
[5 empty] | всего | 0.979 | 0.68 | 0 | 6.429 | 0 | 0 | 9.73 | 3.171 | 1.574 | 1.254
[5 empty] | всего | 0.979 | 1.659 | 1.659 | 8.088 | 8.088 | 8.088 | 17.818 | 20.989 | 22.563 | 23.817
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.68 | 0 | 6.429 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.68 | 0.68 | 7.109 | 7.109 | 7.109 | 8.104 | 8.104 | 8.104 | 8.104
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 7.848 | 7.848
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 21.117 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 28.965 | 28.965
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.848 | 28.965 | 28.965
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (8)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.83
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.012
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.49
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.297
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.177
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.316
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.813
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.962
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.64
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.56 | 1.13
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 20.297
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 9.844
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.259
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.007
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.704
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.78
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.071
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.406
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.049
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.824
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.089
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.786
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.352
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.081
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.185
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.636
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.238
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.73
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.627
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.2
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.11
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.69
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.793
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.9
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.27
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.87
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.122
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.242
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.362
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.696
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.84
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.948
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.566
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.572
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 6.199
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 20.78
[5 empty] | до 5 мин | 21.563 | 0.851 | 9.844 | 7.858 | 0 | 0 | 3.222 | 6.775 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 21.563 | 22.414 | 32.258 | 40.116 | 40.116 | 40.116 | 43.338 | 50.113 | 50.113 | 50.113
[5 empty] | до 20 мин | 21.568 | 0.851 | 22.179 | 7.858 | 0 | 0 | 10.132 | 6.775 | 20.78 | 35.797
[5 empty] | до 20 мин | 21.568 | 22.419 | 44.598 | 52.456 | 52.456 | 52.456 | 62.588 | 69.363 | 90.143 | 125.94
[5 empty] | сумма очередь | 21.568 | 0.851 | 24.141 | 7.858 | 22.213 | 11.82 | 29.294 | 19.583 | 33.39 | 37.363
[5 empty] | всего | 21.568 | 22.419 | 46.56 | 54.418 | 76.631 | 88.451 | 117.745 | 137.328 | 170.718 | 208.081
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.297 | 0.851 | 9.844 | 4.065 | 0 | 0 | 0.081 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.297 | 21.148 | 30.992 | 35.057 | 35.057 | 35.057 | 35.138 | 35.142 | 35.142 | 35.142
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 21.563 | 0.851 | 9.844 | 7.858 | 0 | 0 | 3.222 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 21.563 | 22.414 | 32.258 | 40.116 | 40.116 | 40.116 | 43.338 | 43.342 | 43.342 | 43.342
[5 empty] | до 20 мин | 21.563 | 0.851 | 9.844 | 7.858 | 0 | 0 | 7.642 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 21.563 | 22.414 | 32.258 | 40.116 | 40.116 | 40.116 | 47.758 | 47.762 | 47.762 | 47.762
[5 empty] | всего | 21.563 | 0.851 | 9.844 | 7.858 | 0 | 0 | 17.104 | 3.952 | 1.84 | 1.566
[5 empty] | всего | 21.563 | 22.414 | 32.258 | 40.116 | 40.116 | 40.116 | 57.22 | 61.172 | 63.012 | 64.578
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.297 | 0.851 | 9.844 | 7.858 | 0 | 0 | 1.254 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.297 | 21.148 | 30.992 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 40.104 | 40.108 | 40.108 | 40.108
[5 empty] | до 5 мин | 1.266 | 0.851 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.266 | 2.117 | 2.117 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 11.959 | 11.959 | 11.959 | 11.959
[5 empty] | до 20 мин | 1.266 | 0.851 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 5.611 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.266 | 2.117 | 2.117 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 15.586 | 15.586 | 15.586 | 15.586
[5 empty] | всего | 1.266 | 0.851 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 10.911 | 3.948 | 1.84 | 1.566
[5 empty] | всего | 1.266 | 2.117 | 2.117 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 20.886 | 24.834 | 26.674 | 28.24
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.851 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.851 | 0.851 | 8.709 | 8.709 | 8.709 | 9.963 | 9.963 | 9.963 | 9.963
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 6.771 | 6.771
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 20.78 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 27.551 | 27.551
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 27.551 | 27.551
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (9)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.96
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.018
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.491
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.295
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.062
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.426
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.74
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 2.008
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.61
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.71 | 1.18
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.006
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 22.58
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 17.908
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.337
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.012
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.785
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.184
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.084
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.427
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.043
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.789
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.26
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.889
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.37
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.094
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.198
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.785
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.772
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.88
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.932
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.2
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.11
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.73
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.92
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.89
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.29
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.87
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.294
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.777
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.413
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.896
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.997
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.989
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.534
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.45
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 3.859
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.293
[5 empty] | до 5 мин | 23.929 | 1.268 | 17.908 | 8.193 | 0 | 0 | 4.099 | 4.315 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 23.929 | 25.197 | 43.105 | 51.298 | 51.298 | 51.298 | 55.397 | 59.712 | 59.712 | 59.712
[5 empty] | до 20 мин | 23.934 | 1.268 | 29.374 | 8.193 | 0 | 0 | 11.482 | 4.315 | 21.293 | 35.795
[5 empty] | до 20 мин | 23.934 | 25.202 | 54.576 | 62.769 | 62.769 | 62.769 | 74.251 | 78.566 | 99.859 | 135.654
[5 empty] | сумма очередь | 23.934 | 1.268 | 31.382 | 8.193 | 21.14 | 11.82 | 31.612 | 17.314 | 34.08 | 37.329
[5 empty] | всего | 23.934 | 25.202 | 56.584 | 64.777 | 85.917 | 97.737 | 129.349 | 146.663 | 180.743 | 218.072
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.58 | 1.268 | 17.908 | 4.148 | 0 | 0 | 0.094 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.58 | 23.848 | 41.756 | 45.904 | 45.904 | 45.904 | 45.998 | 46.004 | 46.004 | 46.004
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 23.929 | 1.268 | 17.908 | 8.193 | 0 | 0 | 4.099 | 0.006 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 23.929 | 25.197 | 43.105 | 51.298 | 51.298 | 51.298 | 55.397 | 55.403 | 55.403 | 55.403
[5 empty] | до 20 мин | 23.929 | 1.268 | 17.908 | 8.193 | 0 | 0 | 8.991 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 23.929 | 25.197 | 43.105 | 51.298 | 51.298 | 51.298 | 60.289 | 60.295 | 60.295 | 60.295
[5 empty] | всего | 23.929 | 1.268 | 17.908 | 8.193 | 0 | 0 | 19.421 | 3.995 | 1.997 | 1.534
[5 empty] | всего | 23.929 | 25.197 | 43.105 | 51.298 | 51.298 | 51.298 | 70.719 | 74.714 | 76.711 | 78.245
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.58 | 1.268 | 17.908 | 8.193 | 0 | 0 | 1.447 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.58 | 23.848 | 41.756 | 49.949 | 49.949 | 49.949 | 51.396 | 51.402 | 51.402 | 51.402
[5 empty] | до 5 мин | 1.349 | 1.268 | 0 | 8.193 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.349 | 2.617 | 2.617 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 13.137 | 13.137 | 13.137 | 13.137
[5 empty] | до 20 мин | 1.349 | 1.268 | 0 | 8.193 | 0 | 0 | 6.299 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.349 | 2.617 | 2.617 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 17.109 | 17.109 | 17.109 | 17.109
[5 empty] | всего | 1.349 | 1.268 | 0 | 8.193 | 0 | 0 | 12.385 | 3.989 | 1.997 | 1.534
[5 empty] | всего | 1.349 | 2.617 | 2.617 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 23.195 | 27.184 | 29.181 | 30.715
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.268 | 0 | 8.193 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.268 | 1.268 | 9.461 | 9.461 | 9.461 | 10.908 | 10.908 | 10.908 | 10.908
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 4.309 | 4.309
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 21.293 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 25.602 | 25.602
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 25.602 | 25.602
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (10)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 3.05
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 8.05
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.591
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.145
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.343
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.409
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.746
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.891
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 18.4 | 11.82 | 9.7 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.75
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.79 | 1.23
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.005
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 22.336
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 18.031
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.358
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.013
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.843
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.148
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.081
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.475
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.056
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.773
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.436
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.134
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.29
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.102
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.21
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.25
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.864
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.95
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.29
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.2
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.13
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.8
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.972
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.04
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.3
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.89
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.372
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.968
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.502
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.935
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.148
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.012
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.601
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.094
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 2.628
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 22.216
[5 empty] | до 5 мин | 23.707 | 1.229 | 18.031 | 8.717 | 0 | 0 | 4.666 | 2.727 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 23.707 | 24.936 | 42.967 | 51.684 | 51.684 | 51.684 | 56.35 | 59.077 | 59.077 | 59.077
[5 empty] | до 20 мин | 23.712 | 1.229 | 33.883 | 8.717 | 0 | 0 | 10.649 | 2.727 | 22.216 | 35.645
[5 empty] | до 20 мин | 23.712 | 24.941 | 58.824 | 67.541 | 67.541 | 67.541 | 78.19 | 80.917 | 103.133 | 138.778
[5 empty] | сумма очередь | 23.712 | 1.229 | 35.774 | 8.717 | 21.146 | 11.82 | 31.356 | 15.829 | 35.344 | 37.246
[5 empty] | всего | 23.712 | 24.941 | 60.715 | 69.432 | 90.578 | 102.398 | 133.754 | 149.583 | 184.927 | 222.173
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.336 | 1.229 | 18.031 | 4.438 | 0 | 0 | 0.102 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.336 | 23.565 | 41.596 | 46.034 | 46.034 | 46.034 | 46.136 | 46.141 | 46.141 | 46.141
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 23.707 | 1.229 | 18.031 | 8.717 | 0 | 0 | 4.666 | 0.005 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 23.707 | 24.936 | 42.967 | 51.684 | 51.684 | 51.684 | 56.35 | 56.355 | 56.355 | 56.355
[5 empty] | до 20 мин | 23.707 | 1.229 | 18.031 | 8.717 | 0 | 0 | 10.058 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 23.707 | 24.936 | 42.967 | 51.684 | 51.684 | 51.684 | 61.742 | 61.747 | 61.747 | 61.747
[5 empty] | всего | 23.707 | 1.229 | 18.031 | 8.717 | 0 | 0 | 21.065 | 4.017 | 2.148 | 1.601
[5 empty] | всего | 23.707 | 24.936 | 42.967 | 51.684 | 51.684 | 51.684 | 72.749 | 76.766 | 78.914 | 80.515
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.336 | 1.229 | 18.031 | 8.717 | 0 | 0 | 1.852 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.336 | 23.565 | 41.596 | 50.313 | 50.313 | 50.313 | 52.165 | 52.17 | 52.17 | 52.17
[5 empty] | до 5 мин | 1.371 | 1.229 | 0 | 8.717 | 0 | 0 | 2.802 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.371 | 2.6 | 2.6 | 11.317 | 11.317 | 11.317 | 14.119 | 14.119 | 14.119 | 14.119
[5 empty] | до 20 мин | 1.371 | 1.229 | 0 | 8.717 | 0 | 0 | 7.222 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.371 | 2.6 | 2.6 | 11.317 | 11.317 | 11.317 | 18.539 | 18.539 | 18.539 | 18.539
[5 empty] | всего | 1.371 | 1.229 | 0 | 8.717 | 0 | 0 | 13.627 | 4.012 | 2.148 | 1.601
[5 empty] | всего | 1.371 | 2.6 | 2.6 | 11.317 | 11.317 | 11.317 | 24.944 | 28.956 | 31.104 | 32.705
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.229 | 0 | 8.717 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.229 | 1.229 | 9.946 | 9.946 | 9.946 | 11.798 | 11.798 | 11.798 | 11.798
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 2.722 | 2.722
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 22.216 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 24.938 | 24.938
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 24.938 | 24.938
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (11)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 3.213
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 3.076
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 15.458
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.436
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.379
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.749
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.714
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.41 | 11.82 | 10.1 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.93
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.83 | 1.27
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.005
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 22.922
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 18.11
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.3
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.015
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.888
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.09
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.086
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.478
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.059
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.845
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.52
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.43
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.27
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.114
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.223
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.498
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.906
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.95
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.23
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.2
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.11
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.93
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.025
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.07
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.3
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.87
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.432
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.022
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.61
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.965
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.225
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.179
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.621
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.076
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 2.654
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.365
[5 empty] | до 5 мин | 24.237 | 1.176 | 18.11 | 9.22 | 0 | 0 | 4.961 | 2.735 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 24.237 | 25.413 | 43.523 | 52.743 | 52.743 | 52.743 | 57.704 | 60.439 | 60.439 | 60.439
[5 empty] | до 20 мин | 24.242 | 1.176 | 29.214 | 9.22 | 0 | 0 | 10.456 | 2.735 | 21.365 | 34.958
[5 empty] | до 20 мин | 24.242 | 25.418 | 54.632 | 63.852 | 63.852 | 63.852 | 74.308 | 77.043 | 98.408 | 133.366
[5 empty] | сумма очередь | 24.242 | 1.176 | 30.928 | 9.22 | 18.159 | 11.82 | 31.825 | 16.044 | 34.79 | 36.579
[5 empty] | всего | 24.242 | 25.418 | 56.346 | 65.566 | 83.725 | 95.545 | 127.37 | 143.414 | 178.204 | 214.783
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.922 | 1.176 | 18.11 | 4.812 | 0 | 0 | 0.114 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.922 | 24.098 | 42.208 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 47.134 | 47.139 | 47.139 | 47.139
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 24.237 | 1.176 | 18.11 | 9.22 | 0 | 0 | 4.961 | 0.005 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 24.237 | 25.413 | 43.523 | 52.743 | 52.743 | 52.743 | 57.704 | 57.709 | 57.709 | 57.709
[5 empty] | до 20 мин | 24.237 | 1.176 | 18.11 | 9.22 | 0 | 0 | 10.456 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 24.237 | 25.413 | 43.523 | 52.743 | 52.743 | 52.743 | 63.199 | 63.204 | 63.204 | 63.204
[5 empty] | всего | 24.237 | 1.176 | 18.11 | 9.22 | 0 | 0 | 21.725 | 4.184 | 2.225 | 1.621
[5 empty] | всего | 24.237 | 25.413 | 43.523 | 52.743 | 52.743 | 52.743 | 74.468 | 78.652 | 80.877 | 82.498
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.922 | 1.176 | 18.11 | 9.22 | 0 | 0 | 2.105 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.922 | 24.098 | 42.208 | 51.428 | 51.428 | 51.428 | 53.533 | 53.538 | 53.538 | 53.538
[5 empty] | до 5 мин | 1.315 | 1.176 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.315 | 2.491 | 2.491 | 11.711 | 11.711 | 11.711 | 14.766 | 14.766 | 14.766 | 14.766
[5 empty] | до 20 мин | 1.315 | 1.176 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 7.525 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.315 | 2.491 | 2.491 | 11.711 | 11.711 | 11.711 | 19.236 | 19.236 | 19.236 | 19.236
[5 empty] | всего | 1.315 | 1.176 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 14.122 | 4.179 | 2.225 | 1.621
[5 empty] | всего | 1.315 | 2.491 | 2.491 | 11.711 | 11.711 | 11.711 | 25.833 | 30.012 | 32.237 | 33.858
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.176 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.176 | 1.176 | 10.396 | 10.396 | 10.396 | 12.501 | 12.501 | 12.501 | 12.501
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 2.73 | 2.73
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 21.365 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 24.095 | 24.095
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 24.095 | 24.095
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (12)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.861
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.764
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 3.662
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 15.209
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.279
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.379
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.692
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.323
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.41 | 11.82 | 10.1 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.08
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.85 | 1.26
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.006
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 22.853
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 16.385
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.393
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.019
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.903
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.045
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.087
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.436
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.08
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.917
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.692
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.454
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.237
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.114
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.228
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.51
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.936
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.798
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.25
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.14
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.16
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.059
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.05
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.32
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.88
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.509
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.067
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.613
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.957
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.261
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.242
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.475
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.108
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 2.64
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.055
[5 empty] | до 5 мин | 24.265 | 1.132 | 16.385 | 9.482 | 0 | 0 | 5.025 | 2.754 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 24.265 | 25.397 | 41.782 | 51.264 | 51.264 | 51.264 | 56.289 | 59.043 | 59.043 | 59.043
[5 empty] | до 20 мин | 24.27 | 1.132 | 28.668 | 9.482 | 3.662 | 0 | 10.432 | 2.754 | 21.055 | 34.709
[5 empty] | до 20 мин | 24.27 | 25.402 | 54.07 | 63.552 | 67.214 | 67.214 | 77.646 | 80.4 | 101.455 | 136.164
[5 empty] | сумма очередь | 24.27 | 1.132 | 29.991 | 9.482 | 21.764 | 11.82 | 31.928 | 16.146 | 34.656 | 36.184
[5 empty] | всего | 24.27 | 25.402 | 55.393 | 64.875 | 86.639 | 98.459 | 130.387 | 146.533 | 181.189 | 217.373
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.853 | 1.132 | 16.385 | 4.887 | 0 | 0 | 0.114 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.853 | 23.985 | 40.37 | 45.257 | 45.257 | 45.257 | 45.371 | 45.377 | 45.377 | 45.377
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 24.265 | 1.132 | 16.385 | 9.482 | 0 | 0 | 5.025 | 0.006 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 24.265 | 25.397 | 41.782 | 51.264 | 51.264 | 51.264 | 56.289 | 56.295 | 56.295 | 56.295
[5 empty] | до 20 мин | 24.265 | 1.132 | 16.385 | 9.482 | 0 | 0 | 10.432 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 24.265 | 25.397 | 41.782 | 51.264 | 51.264 | 51.264 | 61.696 | 61.702 | 61.702 | 61.702
[5 empty] | всего | 24.265 | 1.132 | 16.385 | 9.482 | 0 | 0 | 21.828 | 4.248 | 2.261 | 1.475
[5 empty] | всего | 24.265 | 25.397 | 41.782 | 51.264 | 51.264 | 51.264 | 73.092 | 77.34 | 79.601 | 81.076
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.853 | 1.132 | 16.385 | 9.482 | 0 | 0 | 2.089 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.853 | 23.985 | 40.37 | 49.852 | 49.852 | 49.852 | 51.941 | 51.947 | 51.947 | 51.947
[5 empty] | до 5 мин | 1.412 | 1.132 | 0 | 9.482 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.412 | 2.544 | 2.544 | 12.026 | 12.026 | 12.026 | 15.115 | 15.115 | 15.115 | 15.115
[5 empty] | до 20 мин | 1.412 | 1.132 | 0 | 9.482 | 0 | 0 | 7.437 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.412 | 2.544 | 2.544 | 12.026 | 12.026 | 12.026 | 19.463 | 19.463 | 19.463 | 19.463
[5 empty] | всего | 1.412 | 1.132 | 0 | 9.482 | 0 | 0 | 14.074 | 4.242 | 2.261 | 1.475
[5 empty] | всего | 1.412 | 2.544 | 2.544 | 12.026 | 12.026 | 12.026 | 26.1 | 30.342 | 32.603 | 34.078
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.132 | 0 | 9.482 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.132 | 1.132 | 10.614 | 10.614 | 10.614 | 12.703 | 12.703 | 12.703 | 12.703
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 2.748 | 2.748
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 21.055 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 23.803 | 23.803
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 23.803 | 23.803
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (13)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.959
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 7.768
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 8.38
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.007
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.155
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.401
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.07
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.223
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.644
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.376
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.41 | 11.82 | 10.1 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.95
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.81 | 1.28
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.005
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 23.376
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 5.276
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.351
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.016
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.911
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.014
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.081
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.426
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.088
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.916
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.714
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.435
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.273
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.112
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.242
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.518
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.696
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.07
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.153
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.3
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.13
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.26
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.069
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.07
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.33
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.89
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.568
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.137
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.631
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.917
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.278
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.231
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.226
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.169
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 2.625
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.155
[5 empty] | до 5 мин | 24.743 | 1.095 | 5.276 | 9.49 | 0 | 0 | 4.911 | 2.799 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 24.743 | 25.838 | 31.114 | 40.604 | 40.604 | 40.604 | 45.515 | 48.314 | 48.314 | 48.314
[5 empty] | до 20 мин | 24.75 | 1.095 | 20.296 | 9.49 | 8.38 | 0 | 10.978 | 2.799 | 21.155 | 35.901
[5 empty] | до 20 мин | 24.75 | 25.845 | 46.141 | 55.631 | 64.011 | 64.011 | 74.989 | 77.788 | 98.943 | 134.844
[5 empty] | сумма очередь | 24.75 | 1.095 | 21.672 | 9.49 | 26.434 | 11.82 | 32.621 | 16.14 | 34.663 | 37.127
[5 empty] | всего | 24.75 | 25.845 | 47.517 | 57.007 | 83.441 | 95.261 | 127.882 | 144.022 | 178.685 | 215.812
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.376 | 1.095 | 5.276 | 4.865 | 0 | 0 | 0.112 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.376 | 24.471 | 29.747 | 34.612 | 34.612 | 34.612 | 34.724 | 34.729 | 34.729 | 34.729
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 24.743 | 1.095 | 5.276 | 9.49 | 0 | 0 | 4.911 | 0.005 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 24.743 | 25.838 | 31.114 | 40.604 | 40.604 | 40.604 | 45.515 | 45.52 | 45.52 | 45.52
[5 empty] | до 20 мин | 24.743 | 1.095 | 5.276 | 9.49 | 0 | 0 | 10.823 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 24.743 | 25.838 | 31.114 | 40.604 | 40.604 | 40.604 | 51.427 | 51.432 | 51.432 | 51.432
[5 empty] | всего | 24.743 | 1.095 | 5.276 | 9.49 | 0 | 0 | 22.366 | 4.236 | 2.278 | 1.226
[5 empty] | всего | 24.743 | 25.838 | 31.114 | 40.604 | 40.604 | 40.604 | 62.97 | 67.206 | 69.484 | 70.71
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 23.376 | 1.095 | 5.276 | 9.49 | 0 | 0 | 2.145 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 23.376 | 24.471 | 29.747 | 39.237 | 39.237 | 39.237 | 41.382 | 41.387 | 41.387 | 41.387
[5 empty] | до 5 мин | 1.367 | 1.095 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.367 | 2.462 | 2.462 | 11.952 | 11.952 | 11.952 | 15.167 | 15.167 | 15.167 | 15.167
[5 empty] | до 20 мин | 1.367 | 1.095 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 8.058 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.367 | 2.462 | 2.462 | 11.952 | 11.952 | 11.952 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01
[5 empty] | всего | 1.367 | 1.095 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 14.743 | 4.231 | 2.278 | 1.226
[5 empty] | всего | 1.367 | 2.462 | 2.462 | 11.952 | 11.952 | 11.952 | 26.695 | 30.926 | 33.204 | 34.43
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.095 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.095 | 1.095 | 10.585 | 10.585 | 10.585 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 2.794 | 2.794
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 21.155 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 23.949 | 23.949
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 23.949 | 23.949
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (14)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.9
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.53
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 5.062
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.291
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.531
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.103
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.282
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.662
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.87
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.41 | 11.82 | 10.1 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.647
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.86 | 1.32
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.005
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 16.808
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 4.505
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.335
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.018
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.902
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.077
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.075
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.425
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.079
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.91
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.627
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.488
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.274
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.119
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.233
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.531
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.818
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.15
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.186
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.3
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.18
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.108
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.07
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.33
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.85
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.56
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.04
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.6
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.921
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.177
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.205
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.484
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.169
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 2.635
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.259
[5 empty] | до 5 мин | 18.161 | 1.152 | 4.505 | 9.431 | 0 | 0 | 5.125 | 2.809 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 18.161 | 19.313 | 23.818 | 33.249 | 33.249 | 33.249 | 38.374 | 41.183 | 41.183 | 41.183
[5 empty] | до 20 мин | 18.166 | 1.152 | 16.32 | 9.431 | 5.062 | 0 | 13.31 | 2.809 | 21.259 | 36.031
[5 empty] | до 20 мин | 18.166 | 19.318 | 35.638 | 45.069 | 50.131 | 50.131 | 63.441 | 66.25 | 87.509 | 123.54
[5 empty] | сумма очередь | 18.166 | 1.152 | 18.19 | 9.431 | 23.134 | 11.82 | 34.781 | 16.174 | 34.403 | 37.515
[5 empty] | всего | 18.166 | 19.318 | 37.508 | 46.939 | 70.073 | 81.893 | 116.674 | 132.848 | 167.251 | 204.766
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 16.808 | 1.152 | 4.505 | 4.902 | 0 | 0 | 0.119 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 16.808 | 17.96 | 22.465 | 27.367 | 27.367 | 27.367 | 27.486 | 27.491 | 27.491 | 27.491
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 18.161 | 1.152 | 4.505 | 9.431 | 0 | 0 | 5.125 | 0.005 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 18.161 | 19.313 | 23.818 | 33.249 | 33.249 | 33.249 | 38.374 | 38.379 | 38.379 | 38.379
[5 empty] | до 20 мин | 18.161 | 1.152 | 4.505 | 9.431 | 0 | 0 | 11.019 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 18.161 | 19.313 | 23.818 | 33.249 | 33.249 | 33.249 | 44.268 | 44.273 | 44.273 | 44.273
[5 empty] | всего | 18.161 | 1.152 | 4.505 | 9.431 | 0 | 0 | 22.39 | 4.21 | 2.177 | 1.484
[5 empty] | всего | 18.161 | 19.313 | 23.818 | 33.249 | 33.249 | 33.249 | 55.639 | 59.849 | 62.026 | 63.51
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 16.808 | 1.152 | 4.505 | 9.431 | 0 | 0 | 2.157 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 16.808 | 17.96 | 22.465 | 31.896 | 31.896 | 31.896 | 34.053 | 34.058 | 34.058 | 34.058
[5 empty] | до 5 мин | 1.353 | 1.152 | 0 | 9.431 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.353 | 2.505 | 2.505 | 11.936 | 11.936 | 11.936 | 15.243 | 15.243 | 15.243 | 15.243
[5 empty] | до 20 мин | 1.353 | 1.152 | 0 | 9.431 | 0 | 0 | 8.093 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.353 | 2.505 | 2.505 | 11.936 | 11.936 | 11.936 | 20.029 | 20.029 | 20.029 | 20.029
[5 empty] | всего | 1.353 | 1.152 | 0 | 9.431 | 0 | 0 | 14.654 | 4.205 | 2.177 | 1.484
[5 empty] | всего | 1.353 | 2.505 | 2.505 | 11.936 | 11.936 | 11.936 | 26.59 | 30.795 | 32.972 | 34.456
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.152 | 0 | 9.431 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.152 | 1.152 | 10.583 | 10.583 | 10.583 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 2.804 | 2.804
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 21.259 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 24.063 | 24.063
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 24.063 | 24.063
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (15)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.708
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.87
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 4.678
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.536
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.655
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.374
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.278
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.619
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.39
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.41 | 11.82 | 10.1 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.687
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.83 | 1.3
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.005
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 0
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.044
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.238
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.022
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.878
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.981
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.075
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.47
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.07
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.877
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.64
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.413
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.277
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.109
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.227
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.538
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.844
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.13
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.265
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.3
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.14
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.25
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.102
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.03
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.33
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.85
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.495
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.734
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.563
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.884
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.15
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.165
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.538
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.173
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 2.671
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.321
[5 empty] | до 5 мин | 1.26 | 1.056 | 15.044 | 9.348 | 0 | 0 | 5.125 | 2.849 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 1.26 | 2.316 | 17.36 | 26.708 | 26.708 | 26.708 | 31.833 | 34.682 | 34.682 | 34.682
[5 empty] | до 20 мин | 1.265 | 1.056 | 27.274 | 9.348 | 4.678 | 0 | 13.718 | 2.849 | 21.321 | 36.155
[5 empty] | до 20 мин | 1.265 | 2.321 | 29.595 | 38.943 | 43.621 | 43.621 | 57.339 | 60.188 | 81.509 | 117.664
[5 empty] | сумма очередь | 1.265 | 1.056 | 28.664 | 9.348 | 22.707 | 11.82 | 34.704 | 16.144 | 34.458 | 37.693
[5 empty] | всего | 1.265 | 2.321 | 30.985 | 40.333 | 63.04 | 74.86 | 109.564 | 125.708 | 160.166 | 197.859
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.056 | 15.044 | 4.83 | 0 | 0 | 0.109 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.056 | 16.1 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 21.039 | 21.044 | 21.044 | 21.044
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 1.26 | 1.056 | 15.044 | 9.348 | 0 | 0 | 5.125 | 0.005 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.26 | 2.316 | 17.36 | 26.708 | 26.708 | 26.708 | 31.833 | 31.838 | 31.838 | 31.838
[5 empty] | до 20 мин | 1.26 | 1.056 | 15.044 | 9.348 | 0 | 0 | 11.182 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.26 | 2.316 | 17.36 | 26.708 | 26.708 | 26.708 | 37.89 | 37.895 | 37.895 | 37.895
[5 empty] | всего | 1.26 | 1.056 | 15.044 | 9.348 | 0 | 0 | 22.068 | 4.17 | 2.15 | 1.538
[5 empty] | всего | 1.26 | 2.316 | 17.36 | 26.708 | 26.708 | 26.708 | 48.776 | 52.946 | 55.096 | 56.634
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.056 | 15.044 | 9.348 | 0 | 0 | 2.151 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.056 | 16.1 | 25.448 | 25.448 | 25.448 | 27.599 | 27.604 | 27.604 | 27.604
[5 empty] | до 5 мин | 1.26 | 1.056 | 0 | 9.348 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.26 | 2.316 | 2.316 | 11.664 | 11.664 | 11.664 | 14.945 | 14.945 | 14.945 | 14.945
[5 empty] | до 20 мин | 1.26 | 1.056 | 0 | 9.348 | 0 | 0 | 8.236 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.26 | 2.316 | 2.316 | 11.664 | 11.664 | 11.664 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
[5 empty] | всего | 1.26 | 1.056 | 0 | 9.348 | 0 | 0 | 14.417 | 4.165 | 2.15 | 1.538
[5 empty] | всего | 1.26 | 2.316 | 2.316 | 11.664 | 11.664 | 11.664 | 26.081 | 30.246 | 32.396 | 33.934
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.056 | 0 | 9.348 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.056 | 1.056 | 10.404 | 10.404 | 10.404 | 12.555 | 12.555 | 12.555 | 12.555
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 2.844 | 2.844
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 21.321 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 24.165 | 24.165
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 24.165 | 24.165
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (16)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.699
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 5.092
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.528
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.69
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.374
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.247
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.624
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.541
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.41 | 11.82 | 10.1 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.07
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.87 | 1.29
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 0
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.031
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.266
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.021
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.84
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.94
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.076
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.48
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.054
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.873
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.604
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.401
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.297
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.101
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.227
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.553
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.783
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.05
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.836
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.3
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.1
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.1
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.082
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.32
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.85
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.538
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.592
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.572
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.766
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.118
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.108
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.77
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.169
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 2.735
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.322
[5 empty] | до 5 мин | 1.287 | 1.016 | 15.031 | 9.252 | 0 | 0 | 5.011 | 2.907 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 1.287 | 2.303 | 17.334 | 26.586 | 26.586 | 26.586 | 31.597 | 34.504 | 34.504 | 34.504
[5 empty] | до 20 мин | 1.292 | 1.016 | 22.351 | 9.252 | 5.092 | 0 | 12.957 | 2.907 | 21.322 | 36.19
[5 empty] | до 20 мин | 1.292 | 2.308 | 24.659 | 33.911 | 39.003 | 39.003 | 51.96 | 54.867 | 76.189 | 112.379
[5 empty] | сумма очередь | 1.292 | 1.016 | 23.892 | 9.252 | 23.126 | 11.82 | 33.695 | 16.185 | 34.8 | 37.96
[5 empty] | всего | 1.292 | 2.308 | 26.2 | 35.452 | 58.578 | 70.398 | 104.093 | 120.278 | 155.078 | 193.038
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.016 | 15.031 | 4.808 | 0 | 0 | 0.101 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.016 | 16.047 | 20.855 | 20.855 | 20.855 | 20.956 | 20.959 | 20.959 | 20.959
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 1.287 | 1.016 | 15.031 | 9.252 | 0 | 0 | 5.011 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.287 | 2.303 | 17.334 | 26.586 | 26.586 | 26.586 | 31.597 | 31.6 | 31.6 | 31.6
[5 empty] | до 20 мин | 1.287 | 1.016 | 15.031 | 9.252 | 0 | 0 | 10.429 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.287 | 2.303 | 17.334 | 26.586 | 26.586 | 26.586 | 37.015 | 37.018 | 37.018 | 37.018
[5 empty] | всего | 1.287 | 1.016 | 15.031 | 9.252 | 0 | 0 | 21.067 | 4.111 | 2.118 | 1.77
[5 empty] | всего | 1.287 | 2.303 | 17.334 | 26.586 | 26.586 | 26.586 | 47.653 | 51.764 | 53.882 | 55.652
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.016 | 15.031 | 9.252 | 0 | 0 | 2.178 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.016 | 16.047 | 25.299 | 25.299 | 25.299 | 27.477 | 27.48 | 27.48 | 27.48
[5 empty] | до 5 мин | 1.287 | 1.016 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.287 | 2.303 | 2.303 | 11.555 | 11.555 | 11.555 | 14.783 | 14.783 | 14.783 | 14.783
[5 empty] | до 20 мин | 1.287 | 1.016 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 7.564 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.287 | 2.303 | 2.303 | 11.555 | 11.555 | 11.555 | 19.119 | 19.119 | 19.119 | 19.119
[5 empty] | всего | 1.287 | 1.016 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 13.494 | 4.108 | 2.118 | 1.77
[5 empty] | всего | 1.287 | 2.303 | 2.303 | 11.555 | 11.555 | 11.555 | 25.049 | 29.157 | 31.275 | 33.045
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.016 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.016 | 1.016 | 10.268 | 10.268 | 10.268 | 12.446 | 12.446 | 12.446 | 12.446
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 2.904 | 2.904
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 21.322 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 24.226 | 24.226
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 24.226 | 24.226
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (17)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.907
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 8.378
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 5.816
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.525
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.739
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.371
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.541
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.626
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.689
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.41 | 11.82 | 10.1 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.07
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.76 | 1.36
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 0.005
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.183
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.176
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.019
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.825
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.88
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.075
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.45
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.054
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.871
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.499
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.359
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.299
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.103
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.224
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.542
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.468
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.07
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.203
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.3
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.1
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.08
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.109
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.04
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.33
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.88
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.567
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.437
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.518
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.73
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.013
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.069
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.81
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.421
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 4.018
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 20.955
[5 empty] | до 5 мин | 1.2 | 0.955 | 15.183 | 9.058 | 0 | 0 | 4.706 | 4.442 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 1.2 | 2.155 | 17.338 | 26.396 | 26.396 | 26.396 | 31.102 | 35.544 | 35.544 | 35.544
[5 empty] | до 20 мин | 1.205 | 0.955 | 23.002 | 14.874 | 8.378 | 0 | 13.023 | 4.442 | 20.955 | 36.239
[5 empty] | до 20 мин | 1.205 | 2.16 | 25.162 | 40.036 | 48.414 | 48.414 | 61.437 | 65.879 | 86.834 | 123.073
[5 empty] | сумма очередь | 1.205 | 0.955 | 24.691 | 14.874 | 26.414 | 11.82 | 33.625 | 17.571 | 34.398 | 38.049
[5 empty] | всего | 1.205 | 2.16 | 26.851 | 41.725 | 68.139 | 79.959 | 113.584 | 131.155 | 165.553 | 203.602
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0.005 | 0.955 | 15.183 | 4.734 | 0 | 0 | 0.103 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0.005 | 0.96 | 16.143 | 20.877 | 20.877 | 20.877 | 20.98 | 20.983 | 20.983 | 20.983
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 1.2 | 0.955 | 15.183 | 9.058 | 0 | 0 | 4.706 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.2 | 2.155 | 17.338 | 26.396 | 26.396 | 26.396 | 31.102 | 31.105 | 31.105 | 31.105
[5 empty] | до 20 мин | 1.2 | 0.955 | 15.183 | 9.058 | 0 | 0 | 10.498 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.2 | 2.155 | 17.338 | 26.396 | 26.396 | 26.396 | 36.894 | 36.897 | 36.897 | 36.897
[5 empty] | всего | 1.2 | 0.955 | 15.183 | 9.058 | 0 | 0 | 21 | 4.072 | 2.013 | 1.81
[5 empty] | всего | 1.2 | 2.155 | 17.338 | 26.396 | 26.396 | 26.396 | 47.396 | 51.468 | 53.481 | 55.291
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0.005 | 0.955 | 15.183 | 9.058 | 0 | 0 | 2.168 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0.005 | 0.96 | 16.143 | 25.201 | 25.201 | 25.201 | 27.369 | 27.372 | 27.372 | 27.372
[5 empty] | до 5 мин | 1.195 | 0.955 | 0 | 9.058 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.195 | 2.15 | 2.15 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 14.446 | 14.446 | 14.446 | 14.446
[5 empty] | до 20 мин | 1.195 | 0.955 | 0 | 9.058 | 0 | 0 | 7.921 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.195 | 2.15 | 2.15 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 19.129 | 19.129 | 19.129 | 19.129
[5 empty] | всего | 1.195 | 0.955 | 0 | 9.058 | 0 | 0 | 13.606 | 4.069 | 2.013 | 1.81
[5 empty] | всего | 1.195 | 2.15 | 2.15 | 11.208 | 11.208 | 11.208 | 24.814 | 28.883 | 30.896 | 32.706
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.955 | 0 | 9.058 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.955 | 0.955 | 10.013 | 10.013 | 10.013 | 12.181 | 12.181 | 12.181 | 12.181
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 4.439 | 4.439
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 20.955 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 25.394 | 25.394
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 25.394 | 25.394
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (18)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.932
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 6.868
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 9.928
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.518
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 15.457
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.371
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.68
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.624
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.676
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.41 | 11.82 | 10.1 | 8.3
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.57
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.72 | 1.44
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 21.924
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.27
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.022
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.017
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.79
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.78
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.076
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.446
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.06
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.019
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.614
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.328
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.329
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.109
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.218
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.553
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.262
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.06
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.176
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.35
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.1
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.06
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.171
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.04
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.33
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.99
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.627
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.146
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.44
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.654
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.995
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.322
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.367
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.58
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 5.127
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 20.712
[5 empty] | до 5 мин | 22.963 | 0.856 | 15.27 | 9.257 | 0 | 0 | 4.531 | 5.71 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 22.963 | 23.819 | 39.089 | 48.346 | 48.346 | 48.346 | 52.877 | 58.587 | 58.587 | 58.587
[5 empty] | до 20 мин | 22.968 | 0.856 | 23.253 | 19.185 | 6.868 | 0 | 12.906 | 5.71 | 20.712 | 34.957
[5 empty] | до 20 мин | 22.968 | 23.824 | 47.077 | 66.262 | 73.13 | 73.13 | 86.036 | 91.746 | 112.458 | 147.415
[5 empty] | сумма очередь | 22.968 | 0.856 | 24.929 | 19.185 | 24.902 | 11.82 | 33.233 | 19.052 | 33.717 | 36.324
[5 empty] | всего | 22.968 | 23.824 | 48.753 | 67.938 | 92.84 | 104.66 | 137.893 | 156.945 | 190.662 | 226.986
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.924 | 0.856 | 15.27 | 4.853 | 0 | 0 | 0.109 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.924 | 22.78 | 38.05 | 42.903 | 42.903 | 42.903 | 43.012 | 43.015 | 43.015 | 43.015
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 22.963 | 0.856 | 15.27 | 9.257 | 0 | 0 | 4.531 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 22.963 | 23.819 | 39.089 | 48.346 | 48.346 | 48.346 | 52.877 | 52.88 | 52.88 | 52.88
[5 empty] | до 20 мин | 22.963 | 0.856 | 15.27 | 9.257 | 0 | 0 | 10.388 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 22.963 | 23.819 | 39.089 | 48.346 | 48.346 | 48.346 | 58.734 | 58.737 | 58.737 | 58.737
[5 empty] | всего | 22.963 | 0.856 | 15.27 | 9.257 | 0 | 0 | 20.615 | 4.325 | 1.995 | 1.367
[5 empty] | всего | 22.963 | 23.819 | 39.089 | 48.346 | 48.346 | 48.346 | 68.961 | 73.286 | 75.281 | 76.648
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.924 | 0.856 | 15.27 | 9.257 | 0 | 0 | 2.209 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.924 | 22.78 | 38.05 | 47.307 | 47.307 | 47.307 | 49.516 | 49.519 | 49.519 | 49.519
[5 empty] | до 5 мин | 1.039 | 0.856 | 0 | 9.257 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.039 | 1.895 | 1.895 | 11.152 | 11.152 | 11.152 | 14.421 | 14.421 | 14.421 | 14.421
[5 empty] | до 20 мин | 1.039 | 0.856 | 0 | 9.257 | 0 | 0 | 7.955 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.039 | 1.895 | 1.895 | 11.152 | 11.152 | 11.152 | 19.107 | 19.107 | 19.107 | 19.107
[5 empty] | всего | 1.039 | 0.856 | 0 | 9.257 | 0 | 0 | 13.195 | 4.322 | 1.995 | 1.367
[5 empty] | всего | 1.039 | 1.895 | 1.895 | 11.152 | 11.152 | 11.152 | 24.347 | 28.669 | 30.664 | 32.031
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.856 | 0 | 9.257 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.856 | 0.856 | 10.113 | 10.113 | 10.113 | 12.322 | 12.322 | 12.322 | 12.322
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 5.707 | 5.707
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 20.712 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 26.419 | 26.419
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 26.419 | 26.419
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (19)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 3.066
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 2.212
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 6.736
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.515
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.343
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.434
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.627
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 2.63
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.679
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.28 | 11.8 | 10.1 | 8
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.21
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.74 | 1.45
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 25.176
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.243
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.903
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.013
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.799
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.706
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.068
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.436
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.06
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.442
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.84
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.33
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.269
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.114
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.21
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.54
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.16
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.05
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.995
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.35
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.1
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.93
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.199
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.16
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.3
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.06
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.806
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.949
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.41
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.657
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.197
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.765
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.398
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.594
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 5.03
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 20.403
[5 empty] | до 5 мин | 26.092 | 0.774 | 15.243 | 9.907 | 0 | 0 | 4.343 | 5.627 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 26.092 | 26.866 | 42.109 | 52.016 | 52.016 | 52.016 | 56.359 | 61.986 | 61.986 | 61.986
[5 empty] | до 20 мин | 26.097 | 0.774 | 23.37 | 16.643 | 2.212 | 0 | 12.432 | 5.627 | 20.403 | 35.843
[5 empty] | до 20 мин | 26.097 | 26.871 | 50.241 | 66.884 | 69.096 | 69.096 | 81.528 | 87.155 | 107.558 | 143.401
[5 empty] | сумма очередь | 26.097 | 0.774 | 25.049 | 16.643 | 20.122 | 11.8 | 32.874 | 19.132 | 34.26 | 37.241
[5 empty] | всего | 26.097 | 26.871 | 51.92 | 68.563 | 88.685 | 100.485 | 133.359 | 152.491 | 186.751 | 223.992
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 25.176 | 0.774 | 15.243 | 5.268 | 0 | 0 | 0.114 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 25.176 | 25.95 | 41.193 | 46.461 | 46.461 | 46.461 | 46.575 | 46.578 | 46.578 | 46.578
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 26.092 | 0.774 | 15.243 | 9.907 | 0 | 0 | 4.343 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 26.092 | 26.866 | 42.109 | 52.016 | 52.016 | 52.016 | 56.359 | 56.362 | 56.362 | 56.362
[5 empty] | до 20 мин | 26.092 | 0.774 | 15.243 | 9.907 | 0 | 0 | 9.917 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 26.092 | 26.866 | 42.109 | 52.016 | 52.016 | 52.016 | 61.933 | 61.936 | 61.936 | 61.936
[5 empty] | всего | 26.092 | 0.774 | 15.243 | 9.907 | 0 | 0 | 20.259 | 4.768 | 2.197 | 1.398
[5 empty] | всего | 26.092 | 26.866 | 42.109 | 52.016 | 52.016 | 52.016 | 72.275 | 77.043 | 79.24 | 80.638
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 25.176 | 0.774 | 15.243 | 9.907 | 0 | 0 | 2.133 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 25.176 | 25.95 | 41.193 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 53.233 | 53.236 | 53.236 | 53.236
[5 empty] | до 5 мин | 0.916 | 0.774 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.916 | 1.69 | 1.69 | 11.597 | 11.597 | 11.597 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78
[5 empty] | до 20 мин | 0.916 | 0.774 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 7.558 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.916 | 1.69 | 1.69 | 11.597 | 11.597 | 11.597 | 19.155 | 19.155 | 19.155 | 19.155
[5 empty] | всего | 0.916 | 0.774 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 12.574 | 4.765 | 2.197 | 1.398
[5 empty] | всего | 0.916 | 1.69 | 1.69 | 11.597 | 11.597 | 11.597 | 24.171 | 28.936 | 31.133 | 32.531
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.774 | 0 | 9.907 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.774 | 0.774 | 10.681 | 10.681 | 10.681 | 12.814 | 12.814 | 12.814 | 12.814
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 5.624 | 5.624
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 20.403 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 26.027 | 26.027
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 26.027 | 26.027
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (20)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.983
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 6.594
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 8.424
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.51
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.245
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.117
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.222
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.58
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.656
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.28 | 11.8 | 10.1 | 8
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.164
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.7 | 1.49
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 24.604
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.283
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.822
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.011
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.808
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.642
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.066
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.426
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.064
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.703
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 4.046
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.35
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.239
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.11
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.183
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.527
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.161
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.07
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.47
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.35
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.1
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.92
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.204
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.12
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.3
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.05
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.878
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.402
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.376
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.689
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.321
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.141
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.289
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.587
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 6.214
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 20.058
[5 empty] | до 5 мин | 25.437 | 0.708 | 15.283 | 10.397 | 0 | 0 | 4.29 | 6.804 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 25.437 | 26.145 | 41.428 | 51.825 | 51.825 | 51.825 | 56.115 | 62.919 | 62.919 | 62.919
[5 empty] | до 20 мин | 25.442 | 0.708 | 22.605 | 18.821 | 6.594 | 0 | 11.844 | 6.804 | 20.058 | 36.745
[5 empty] | до 20 мин | 25.442 | 26.15 | 48.755 | 67.576 | 74.17 | 74.17 | 86.014 | 92.818 | 112.876 | 149.621
[5 empty] | сумма очередь | 25.442 | 0.708 | 24.261 | 18.821 | 25.454 | 11.8 | 31.759 | 20.645 | 34.033 | 38.034
[5 empty] | всего | 25.442 | 26.15 | 50.411 | 69.232 | 94.686 | 106.486 | 138.245 | 158.89 | 192.923 | 230.957
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 24.604 | 0.708 | 15.283 | 5.543 | 0 | 0 | 0.11 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 24.604 | 25.312 | 40.595 | 46.138 | 46.138 | 46.138 | 46.248 | 46.251 | 46.251 | 46.251
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 25.437 | 0.708 | 15.283 | 10.397 | 0 | 0 | 4.29 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 25.437 | 26.145 | 41.428 | 51.825 | 51.825 | 51.825 | 56.115 | 56.118 | 56.118 | 56.118
[5 empty] | до 20 мин | 25.437 | 0.708 | 15.283 | 10.397 | 0 | 0 | 9.334 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 25.437 | 26.145 | 41.428 | 51.825 | 51.825 | 51.825 | 61.159 | 61.162 | 61.162 | 61.162
[5 empty] | всего | 25.437 | 0.708 | 15.283 | 10.397 | 0 | 0 | 19.149 | 5.144 | 2.321 | 1.289
[5 empty] | всего | 25.437 | 26.145 | 41.428 | 51.825 | 51.825 | 51.825 | 70.974 | 76.118 | 78.439 | 79.728
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 24.604 | 0.708 | 15.283 | 10.397 | 0 | 0 | 2.059 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 24.604 | 25.312 | 40.595 | 50.992 | 50.992 | 50.992 | 53.051 | 53.054 | 53.054 | 53.054
[5 empty] | до 5 мин | 0.833 | 0.708 | 0 | 10.397 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.833 | 1.541 | 1.541 | 11.938 | 11.938 | 11.938 | 15.067 | 15.067 | 15.067 | 15.067
[5 empty] | до 20 мин | 0.833 | 0.708 | 0 | 10.397 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.833 | 1.541 | 1.541 | 11.938 | 11.938 | 11.938 | 18.907 | 18.907 | 18.907 | 18.907
[5 empty] | всего | 0.833 | 0.708 | 0 | 10.397 | 0 | 0 | 11.436 | 5.141 | 2.321 | 1.289
[5 empty] | всего | 0.833 | 1.541 | 1.541 | 11.938 | 11.938 | 11.938 | 23.374 | 28.515 | 30.836 | 32.125
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.708 | 0 | 10.397 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.708 | 0.708 | 11.105 | 11.105 | 11.105 | 13.164 | 13.164 | 13.164 | 13.164
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | 6.801 | 6.801
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | 20.058 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | 26.859 | 26.859
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | 26.859 | 26.859
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (21)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.931
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 8.044
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 5.864
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.144
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.506
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 14.837
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.093
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.63
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.589
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.558
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.28 | 11.8 | 10.1 | 8
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.406
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.7 | 1.48
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 26.628
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 15.175
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.755
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.01
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.837
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.664
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.07
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.453
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.056
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.737
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 4.06
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.32
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.199
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.107
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.16
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.506
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.116
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.12
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.756
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.4
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.11
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.95
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.245
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.11
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.3
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.01
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.936
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.381
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.328
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.749
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.391
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.221
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.241
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.58
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 6.206
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 21.039
[5 empty] | до 5 мин | 27.393 | 0.734 | 15.175 | 10.463 | 0 | 0 | 4.208 | 6.789 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 27.393 | 28.127 | 43.302 | 53.765 | 53.765 | 53.765 | 57.973 | 64.762 | 64.762 | 64.762
[5 empty] | до 20 мин | 27.537 | 0.734 | 22.829 | 16.327 | 8.044 | 0 | 12.175 | 6.789 | 21.039 | 34.337
[5 empty] | до 20 мин | 27.537 | 28.271 | 51.1 | 67.427 | 75.471 | 75.471 | 87.646 | 94.435 | 115.474 | 149.811
[5 empty] | сумма очередь | 27.537 | 0.734 | 24.387 | 16.327 | 26.913 | 11.8 | 32.089 | 20.71 | 34.316 | 35.578
[5 empty] | всего | 27.537 | 28.271 | 52.658 | 68.985 | 95.898 | 107.698 | 139.787 | 160.497 | 194.813 | 230.391
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 26.628 | 0.734 | 15.175 | 5.566 | 0 | 0 | 0.107 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 26.628 | 27.362 | 42.537 | 48.103 | 48.103 | 48.103 | 48.21 | 48.213 | 48.213 | 48.213
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 27.393 | 0.734 | 15.175 | 10.463 | 0 | 0 | 4.208 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 27.393 | 28.127 | 43.302 | 53.765 | 53.765 | 53.765 | 57.973 | 57.976 | 57.976 | 57.976
[5 empty] | до 20 мин | 27.393 | 0.734 | 15.175 | 10.463 | 0 | 0 | 9.669 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 27.393 | 28.127 | 43.302 | 53.765 | 53.765 | 53.765 | 63.434 | 63.437 | 63.437 | 63.437
[5 empty] | всего | 27.393 | 0.734 | 15.175 | 10.463 | 0 | 0 | 19.483 | 5.224 | 2.391 | 1.241
[5 empty] | всего | 27.393 | 28.127 | 43.302 | 53.765 | 53.765 | 53.765 | 73.248 | 78.472 | 80.863 | 82.104
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 26.628 | 0.734 | 15.175 | 10.463 | 0 | 0 | 1.972 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 26.628 | 27.362 | 42.537 | 53 | 53 | 53 | 54.972 | 54.975 | 54.975 | 54.975
[5 empty] | до 5 мин | 0.765 | 0.734 | 0 | 10.463 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.765 | 1.499 | 1.499 | 11.962 | 11.962 | 11.962 | 15.054 | 15.054 | 15.054 | 15.054
[5 empty] | до 20 мин | 0.765 | 0.734 | 0 | 10.463 | 0 | 0 | 7.308 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.765 | 1.499 | 1.499 | 11.962 | 11.962 | 11.962 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27
[5 empty] | всего | 0.765 | 0.734 | 0 | 10.463 | 0 | 0 | 11.766 | 5.221 | 2.391 | 1.241
[5 empty] | всего | 0.765 | 1.499 | 1.499 | 11.962 | 11.962 | 11.962 | 23.728 | 28.949 | 31.34 | 32.581
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.734 | 0 | 10.463 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.734 | 0.734 | 11.197 | 11.197 | 11.197 | 13.169 | 13.169 | 13.169 | 13.169
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 6.786 | 6.786
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 21.039 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 27.825 | 27.825
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 27.825 | 27.825
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (22)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.684
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 5.344
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 7.456
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.59
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.502
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 15.586
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.371
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.76
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.61
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.591
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.28 | 11.8 | 10.1 | 8
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.24
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.62 | 1.38
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 25.99
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 14.789
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.755
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.845
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.602
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.066
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.43
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.058
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.836
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 4.004
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.238
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.177
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.118
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.147
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.443
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.052
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.96
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.078
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.4
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.79
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.157
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.13
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.28
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.94
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.852
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.286
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.289
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.793
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.463
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.26
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.266
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.587
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 6.199
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 20.729
[5 empty] | до 5 мин | 27.745 | 0.668 | 14.789 | 10.411 | 0 | 0 | 3.897 | 6.789 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 27.745 | 28.413 | 43.202 | 53.613 | 53.613 | 53.613 | 57.51 | 64.299 | 64.299 | 64.299
[5 empty] | до 20 мин | 28.335 | 0.668 | 22.604 | 17.867 | 5.344 | 0 | 11.944 | 6.789 | 20.729 | 35.086
[5 empty] | до 20 мин | 28.335 | 29.003 | 51.607 | 69.474 | 74.818 | 74.818 | 86.762 | 93.551 | 114.28 | 149.366
[5 empty] | сумма очередь | 28.335 | 0.668 | 24.195 | 17.867 | 24.234 | 11.8 | 31.614 | 20.669 | 33.812 | 36.352
[5 empty] | всего | 28.335 | 29.003 | 53.198 | 71.065 | 95.299 | 107.099 | 138.713 | 159.382 | 193.194 | 229.546
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 25.99 | 0.668 | 14.789 | 5.562 | 0 | 0 | 0.118 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 25.99 | 26.658 | 41.447 | 47.009 | 47.009 | 47.009 | 47.127 | 47.13 | 47.13 | 47.13
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 27.745 | 0.668 | 14.789 | 10.411 | 0 | 0 | 3.897 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 27.745 | 28.413 | 43.202 | 53.613 | 53.613 | 53.613 | 57.51 | 57.513 | 57.513 | 57.513
[5 empty] | до 20 мин | 27.745 | 0.668 | 14.789 | 10.411 | 0 | 0 | 9.442 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 27.745 | 28.413 | 43.202 | 53.613 | 53.613 | 53.613 | 63.055 | 63.058 | 63.058 | 63.058
[5 empty] | всего | 27.745 | 0.668 | 14.789 | 10.411 | 0 | 0 | 19.012 | 5.263 | 2.463 | 1.266
[5 empty] | всего | 27.745 | 28.413 | 43.202 | 53.613 | 53.613 | 53.613 | 72.625 | 77.888 | 80.351 | 81.617
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 25.99 | 0.668 | 14.789 | 10.411 | 0 | 0 | 1.885 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 25.99 | 26.658 | 41.447 | 51.858 | 51.858 | 51.858 | 53.743 | 53.746 | 53.746 | 53.746
[5 empty] | до 5 мин | 1.755 | 0.668 | 0 | 10.411 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.755 | 2.423 | 2.423 | 12.834 | 12.834 | 12.834 | 15.679 | 15.679 | 15.679 | 15.679
[5 empty] | до 20 мин | 1.755 | 0.668 | 0 | 10.411 | 0 | 0 | 7.233 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.755 | 2.423 | 2.423 | 12.834 | 12.834 | 12.834 | 20.067 | 20.067 | 20.067 | 20.067
[5 empty] | всего | 1.755 | 0.668 | 0 | 10.411 | 0 | 0 | 11.601 | 5.26 | 2.463 | 1.266
[5 empty] | всего | 1.755 | 2.423 | 2.423 | 12.834 | 12.834 | 12.834 | 24.435 | 29.695 | 32.158 | 33.424
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.668 | 0 | 10.411 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.668 | 0.668 | 11.079 | 11.079 | 11.079 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 6.786 | 6.786
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 20.729 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 27.515 | 27.515
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.786 | 27.515 | 27.515
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (23)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.69
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0.638
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 5.12
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.412
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.502
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.377
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.373
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.52
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.559
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 3.605
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.28 | 11.8 | 10.1 | 8
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.31
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.58 | 1.27
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 22.901
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 13.989
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.84
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.01
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.822
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.675
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.066
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.427
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.056
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.551
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.72
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.834
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.188
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.119
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.136
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.05
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.087
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.87
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.03
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.25
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.63
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.056
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.05
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.24
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.8
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.57
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.259
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.287
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.769
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.314
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.955
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.202
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.59
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 6.202
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 20.73
[5 empty] | до 5 мин | 23.751 | 0.741 | 13.989 | 9.41 | 0 | 0 | 3.45 | 6.795 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 23.751 | 24.492 | 38.481 | 47.891 | 47.891 | 47.891 | 51.341 | 58.136 | 58.136 | 58.136
[5 empty] | до 20 мин | 24.163 | 0.741 | 21.572 | 14.53 | 0.638 | 0 | 11.038 | 6.795 | 20.73 | 35.877
[5 empty] | до 20 мин | 24.163 | 24.904 | 46.476 | 61.006 | 61.644 | 61.644 | 72.682 | 79.477 | 100.207 | 136.084
[5 empty] | сумма очередь | 24.163 | 0.741 | 25.177 | 14.53 | 19.477 | 11.8 | 30.113 | 20.33 | 33.624 | 37.079
[5 empty] | всего | 24.163 | 24.904 | 50.081 | 64.611 | 84.088 | 95.888 | 126.001 | 146.331 | 179.955 | 217.034
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.901 | 0.741 | 13.989 | 4.868 | 0 | 0 | 0.119 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.901 | 23.642 | 37.631 | 42.499 | 42.499 | 42.499 | 42.618 | 42.621 | 42.621 | 42.621
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 23.751 | 0.741 | 13.989 | 9.41 | 0 | 0 | 3.45 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 23.751 | 24.492 | 38.481 | 47.891 | 47.891 | 47.891 | 51.341 | 51.344 | 51.344 | 51.344
[5 empty] | до 20 мин | 23.751 | 0.741 | 13.989 | 9.41 | 0 | 0 | 8.536 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 23.751 | 24.492 | 38.481 | 47.891 | 47.891 | 47.891 | 56.427 | 56.43 | 56.43 | 56.43
[5 empty] | всего | 23.751 | 0.741 | 13.989 | 9.41 | 0 | 0 | 17.511 | 4.958 | 2.314 | 1.202
[5 empty] | всего | 23.751 | 24.492 | 38.481 | 47.891 | 47.891 | 47.891 | 65.402 | 70.36 | 72.674 | 73.876
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.901 | 0.741 | 13.989 | 9.41 | 0 | 0 | 1.493 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.901 | 23.642 | 37.631 | 47.041 | 47.041 | 47.041 | 48.534 | 48.537 | 48.537 | 48.537
[5 empty] | до 5 мин | 0.85 | 0.741 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.85 | 1.591 | 1.591 | 11.001 | 11.001 | 11.001 | 13.364 | 13.364 | 13.364 | 13.364
[5 empty] | до 20 мин | 0.85 | 0.741 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 6.393 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.85 | 1.591 | 1.591 | 11.001 | 11.001 | 11.001 | 17.394 | 17.394 | 17.394 | 17.394
[5 empty] | всего | 0.85 | 0.741 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 10.708 | 4.955 | 2.314 | 1.202
[5 empty] | всего | 0.85 | 1.591 | 1.591 | 11.001 | 11.001 | 11.001 | 21.709 | 26.664 | 28.978 | 30.18
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.741 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.741 | 0.741 | 10.151 | 10.151 | 10.151 | 11.644 | 11.644 | 11.644 | 11.644
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | 6.792 | 6.792
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | 20.73 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | 27.522 | 27.522
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792 | 27.522 | 27.522
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (24)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 июня 2019
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 0
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.816
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 8.186
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 6.928
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.568
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.49
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 16.134
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.379
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.811
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.518
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 0
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 6.026
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 15.28 | 11.8 | 10.1 | 8
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.48
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.5 | 1.04
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 22.016
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.477
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.89
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.01
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.757
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 0.67
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.07
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.4
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.059
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.08
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 3.32
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.638
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.111
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.103
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.136
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.882
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.071
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.79
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.565
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.3
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.11
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.41
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.911
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.04
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.22
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.77
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.272
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2.155
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.278
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.65
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.038
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.397
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.287
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 0
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.59
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 4.94
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 20.724
[5 empty] | до 5 мин | 22.916 | 0.74 | 11.477 | 8.254 | 0 | 0 | 3.093 | 5.533 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 22.916 | 23.656 | 35.133 | 43.387 | 43.387 | 43.387 | 46.48 | 52.013 | 52.013 | 52.013
[5 empty] | до 20 мин | 23.484 | 0.74 | 19.483 | 15.182 | 8.186 | 0 | 9.879 | 5.533 | 20.724 | 35.634
[5 empty] | до 20 мин | 23.484 | 24.224 | 43.707 | 58.889 | 67.075 | 67.075 | 76.954 | 82.487 | 103.211 | 138.845
[5 empty] | сумма очередь | 23.484 | 0.74 | 25.509 | 15.182 | 26.984 | 11.8 | 28.364 | 18.43 | 33.282 | 36.921
[5 empty] | всего | 23.484 | 24.224 | 49.733 | 64.915 | 91.899 | 103.699 | 132.063 | 150.493 | 183.775 | 220.696
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.016 | 0.74 | 11.477 | 4.177 | 0 | 0 | 0.103 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.016 | 22.756 | 34.233 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.513 | 38.516 | 38.516 | 38.516
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 22.916 | 0.74 | 11.477 | 8.254 | 0 | 0 | 3.093 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 22.916 | 23.656 | 35.133 | 43.387 | 43.387 | 43.387 | 46.48 | 46.483 | 46.483 | 46.483
[5 empty] | до 20 мин | 22.916 | 0.74 | 11.477 | 8.254 | 0 | 0 | 7.389 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 22.916 | 23.656 | 35.133 | 43.387 | 43.387 | 43.387 | 50.776 | 50.779 | 50.779 | 50.779
[5 empty] | всего | 22.916 | 0.74 | 11.477 | 8.254 | 0 | 0 | 15.774 | 4.4 | 2.038 | 1.287
[5 empty] | всего | 22.916 | 23.656 | 35.133 | 43.387 | 43.387 | 43.387 | 59.161 | 63.561 | 65.599 | 66.886
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 22.016 | 0.74 | 11.477 | 8.254 | 0 | 0 | 1.232 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 22.016 | 22.756 | 34.233 | 42.487 | 42.487 | 42.487 | 43.719 | 43.722 | 43.722 | 43.722
[5 empty] | до 5 мин | 0.9 | 0.74 | 0 | 8.254 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.9 | 1.64 | 1.64 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 11.916 | 11.916 | 11.916 | 11.916
[5 empty] | до 20 мин | 0.9 | 0.74 | 0 | 8.254 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.9 | 1.64 | 1.64 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 15.301 | 15.301 | 15.301 | 15.301
[5 empty] | всего | 0.9 | 0.74 | 0 | 8.254 | 0 | 0 | 9.49 | 4.397 | 2.038 | 1.287
[5 empty] | всего | 0.9 | 1.64 | 1.64 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 19.384 | 23.781 | 25.819 | 27.106
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 0.74 | 0 | 8.254 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0.74 | 0.74 | 8.994 | 8.994 | 8.994 | 10.226 | 10.226 | 10.226 | 10.226
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 5.53 | 5.53
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 20.724 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 26.254 | 26.254
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 26.254 | 26.254
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## Лист1
2019-06-01 01:00 | 1126 | 225.2 | 223.621 | 0.99299
2019-06-01 02:00 | 1110 | 222 | 213.779 | 0.96297
2019-06-01 03:00 | 1128 | 225.6 | 220.646 | 0.97804
2019-06-01 04:00 | 1096 | 219.2 | 219.67 | 1.0021
2019-06-01 05:00 | 1091 | 218.2 | 211.428 | 0.96896
2019-06-01 06:00 | 1114 | 222.8 | 212.008 | 0.95156
2019-06-01 07:00 | 1164 | 232.8 | 207.932 | 0.89318
2019-06-01 08:00 | 1163 | 232.6 | 208.081 | 0.89459
2019-06-01 09:00 | 1225 | 245 | 218.072 | 0.89009
2019-06-01 10:00 | 1222 | 244.4 | 222.173 | 0.90905
2019-06-01 11:00 | 1244 | 248.8 | 214.783 | 0.86328
2019-06-01 12:00 | 1221 | 244.2 | 217.373 | 0.89014
2019-06-01 13:00 | 1232 | 246.4 | 215.812 | 0.87586
2019-06-01 14:00 | 1224 | 244.8 | 204.766 | 0.83646
2019-06-01 15:00 | 1197 | 239.4 | 197.859 | 0.82648
2019-06-01 16:00 | 1148 | 229.6 | 193.038 | 0.84076
2019-06-01 17:00 | 1231 | 246.2 | 203.602 | 0.82698
2019-06-01 18:00 | 1226 | 245.2 | 226.986 | 0.92572
2019-06-01 19:00 | 1244 | 248.8 | 223.992 | 0.90029
2019-06-01 20:00 | 1256 | 251.2 | 230.957 | 0.91941
2019-06-01 21:00 | 1266 | 253.2 | 230.391 | 0.90992
2019-06-01 22:00 | 1249 | 249.8 | 229.546 | 0.91892
2019-06-01 23:00 | 1202 | 240.4 | 217.034 | 0.9028
2019-06-02 | 1188 | 237.6 | 220.696 | 0.92886