## Лист1
Приложение 2.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
18 декабря 2019 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.22877 | 0.22877 | 14.2981 |  | 1.3504
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.10087 | 0.10087 | 6.3047
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.05598 | 0.05598 | 3.4987 |  | 1.624
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 14 |  |  | 10.5 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 10.1845 |  | 2.2613
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 4.3648
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.68
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.02728 | 0.02728 | 1.705 |  | 1.6291
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.023642 | 0.023642 | 1.4777
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 53 |  |  | 10.4 | 0 | 0.95471 | 0.95471 | 23.8677 |  | 2.232
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 56.8 |  |  | 10.3 | 0 | 1.0133 | 1.0133 | 25.333
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 10 |  |  | 6.3 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 2.728 |  | 3.4131
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 14 |  |  | 6.3 | 0 | 0.15277 | 0.15277 | 4.3648
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0 | 0.30917 | 0.30917 | 7.7293 |  | 3.8908
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 13.8218 |  | 0.98891
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 21.5965
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 19 |  |  | 10.8 | 0 | 0.35542 | 0.35542 | 22.2136 |  | 1.2134
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6 |  |  | 10.7 | 0 | 0.1112 | 0.1112 | 6.9499
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 9.6 |  |  | 10 | 0 | 0.16628 | 0.16628 | 10.3923 |  | 1.5137
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 23.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.41211 | 0.41211 | 6.5414 |  | 5.7694
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 24.3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.43351 | 0.43351 | 6.8812
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 9.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.17653 | 0.17653 | 7.0612 |  | 2.3272
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 7 |  |  | 10 | 0 | 0.12124 | 0.12124 | 4.8497
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24006 | 0.24006 | 15.0039 |  | 1.4399
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.074565 | 0.074565 | 4.6603 |  | 1.58
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.025461 | 0.025461 | 1.5913
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 0 |  | 104 | 116.3 |  | 10.3 | 0 | 1.8554 | 1.8554 | 0.92769 |  | 206.9493
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 0 |  | 67 | 115.9 |  | 10.3 | 0 | 1.1953 | 1.1953 | 0.59764
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1916.4 |  | 10.2 | 6.23 | 0 | 20.6793 | 20.6793 | 51.6981 |  | 21.3207
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 10.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 93.3 |  | 35 | 10.4 | 0 | 1.6806 | 1.6806 | 16.8064 |  | 7.4528
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 3.1085 | 65.4 |  | 35 | 10.4 | 0.18844 | 1.1781 | 1.3665 | 13.6651
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 17 |  | 36 | 10.3 | 0 | 0.30328 | 0.30328 | 3.0328 |  | 9.8521
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0.9488 | 16 |  | 36 | 10.3 | 0.059162 | 0.28544 | 0.3446 | 3.446
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 27.1 |  | 37 | 10.15 | 0 | 0.47643 | 0.47643 | 4.7643 |  | 5.4689
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 2.4436 | 28.8 |  | 38 | 10.2 | 0.16083 | 0.50881 | 0.66964 | 10.6292
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.10169 | 0.10169 | 6.3555 |  | 1.4962
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.082065 | 0.082065 | 5.129
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 759 |  |  | 6.19 | 0 | 8.1375 | 8.1375 | 50.8596 |  | 4.0844
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 427 |  |  | 6.19 | 0 | 4.578 | 4.578 | 28.6127
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 129 |  |  | 10.4 | 0 | 2.3237 | 2.3237 | 23.2372 |  | 1.8264
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 133 |  |  | 10.7 | 0 | 2.4649 | 2.4649 | 39.1251
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 15 |  |  | 10.5 | 0 | 0.2728 | 0.2728 | 6.82 |  | 3.6362
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0 | 0.29098 | 0.29098 | 7.2746
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 22.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4092 | 0.4092 | 25.5748 |  | 0.96709
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 16.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.30372 | 0.30372 | 18.9822
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 133.2 |  |  | 10.5 | 0 | 2.4224 | 2.4224 | 38.4515 |  | 3.1838
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 56 |  |  | 10.4 | 0 | 1.0087 | 1.0087 | 16.0118
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 0 |  | 0.14 | 116 |  | 10.3 | 0 | 0.0024976 | 0.0024976 | 0.0012488 |  | 209.7746
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 0 |  | 13 | 115.2 |  | 9.9 | 0 | 0.22291 | 0.22291 | 0.11146
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  |  | 0.14 |  |  | 10.3 | 0 | 0.0024976 | 0.0024976 | 0.006244 |  | 41.9954
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  |  | 0.12 |  |  | 10.3 | 0 | 0.0021408 | 0.0021408 | 0.005352
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 53 |  | 35 | 10.4 | 0 | 0.95471 | 0.95471 | 15.1541 |  | 4.5913
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 2.5385 | 50.8 |  | 35 | 10.4 | 0.15389 | 0.91508 | 1.069 | 16.9677
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 438 |  |  | 6.21 | 0 | 4.7111 | 4.7111 | 31.4076 |  | 8.1377
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 268 |  |  | 6.25 | 0 | 2.9012 | 2.9012 | 11.6047
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 64.1 |  |  | 10.6 | 0 | 1.1769 | 1.1769 | 18.6803 |  | 4.8873
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 30 |  |  | 10.6 | 0 | 0.55079 | 0.55079 | 8.7427
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 58 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0548 | 1.0548 | 42.1928 |  | 1.1883
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 21 |  |  | 10.5 | 0 | 0.38192 | 0.38192 | 15.2767
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.8378
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 43.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.78718 | 0.78718 | 31.4873
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 116.7 |  |  | 10.5 | 0 | 2.1224 | 2.1224 | 21.2237 |  | 7.4916
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 48.72 |  |  | 10.5 | 0 | 0.88605 | 0.88605 | 8.8605
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 260 |  |  | 6 | 0 | 2.702 | 2.702 | 18.0133 |  | 12.6254
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 40 |  |  | 6.1 | 0 | 0.42262 | 0.42262 | 2.8175
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 98 |  | 36 | 10.5 | 0 | 1.7823 | 1.7823 | 17.8228 |  | 7.5444
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 3.6507 | 52 |  | 36 | 10.5 | 0.22763 | 0.9457 | 1.1733 | 11.7333
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 75 |  |  | 10.2 | 0 | 1.325 | 1.325 | 13.2502 |  | 3.1734
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 117.5 |  |  | 10.4 | 0 | 2.1166 | 2.1166 | 33.5963
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 93 |  |  | 10.45 | 0 | 1.6833 | 1.6833 | 16.8329 |  | 8.8167
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 24.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.44853 | 0.44853 | 17.9413 |  | 2.1765
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.33463 | 0.33463 | 13.3853 |  | 2.1049
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1855 | 0.1855 | 7.4201
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 141.9 |  |  | 10.1 | 0 | 2.4824 | 2.4824 | 24.8236 |  | 5.9188
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 118.8 |  |  | 10.2 | 0 | 2.0988 | 2.0988 | 20.9883
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 94.6 |  |  | 10.3 | 0 | 1.6877 | 1.6877 | 26.7885 |  | 4.3544
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 31.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.57288 | 0.57288 | 9.0933
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 191.8 |  |  | 10.33 | 0 | 3.4317 | 3.4317 | 13.7268 |  | 19.8769
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 162.2 |  |  | 10.47 | 0 | 2.9414 | 2.9414 | 11.7657
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 591 |  |  | 10.4 | 0 | 10.6459 | 10.6459 | 26.6147 |  | 19.8938
283 | Завеличье | Т-2 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 642.39 |  |  | 10.3 | 0 | 11.4603 | 11.4603 | 28.6508
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 18.5 |  |  | 10 | 0 | 0.32043 | 0.32043 | 12.8172 |  | 2.3046
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 0 | 276.2 |  | 10.29 | 6.14 | 0 | 2.9373 | 2.9373 | 11.7493 |  | 20.7647
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 0 | 239.2 |  | 10.3 | 6.15 | 0 | 2.548 | 2.548 | 10.1919
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 47.2 |  | 36 | 10.5 | 0 | 0.8584 | 0.8584 | 13.6255 |  | 0.8216
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 49.6 |  |  | 11.06 | 0 | 0.95016 | 0.95016 | 38.0065 |  | 1.6748
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 9.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.17993 | 0.17993 | 7.197 |  | 2.4451
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 15.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.28461 | 0.28461 | 4.5176 |  | 6.3304
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 0.15383 | 13.3 |  | 37 | 10.2 | 0.0098586 | 0.23497 | 0.24483 | 3.8862 |  | 6.3702
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 282.9 |  |  | 10.3 | 0 | 5.047 | 5.047 | 20.1879 |  | 20.0488
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 64.7 |  |  | 10.3 | 0 | 1.1543 | 1.1543 | 4.617
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 147 |  |  | 10.5 | 0 | 2.6734 | 2.6734 | 16.7089 |  | 10.5464
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 195 |  |  | 10.6 | 0 | 3.5801 | 3.5801 | 22.3759
505 | Кебь | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 34.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.62506 | 0.62506 | 25.0025 |  | 1.9999
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 13.8218 |  | 1.7702
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 28 |  |  | 10.5 | 0 | 0.50922 | 0.50922 | 20.3689
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 12 |  |  | 10 | 0 | 0.20785 | 0.20785 | 12.9904 |  | 0.89486
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 33 |  |  | 10.1 | 0 | 0.57729 | 0.57729 | 36.0808
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11094 | 0.11094 | 6.9336 |  | 1.3836
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1855 | 0.1855 | 11.5939
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 4.3648 |  | 2.4053
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11061 | 0.11061 | 4.4244
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.0018187 | 0.0018187 | 0.11367 |  | 1.6782
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 25.85 |  |  | 10.6 | 0 | 0.4746 | 0.4746 | 18.984 |  | 0.96599
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 13.42 |  |  | 10.3 | 0 | 0.23941 | 0.23941 | 14.9634
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.10808 | 0.10808 | 4.3232 |  | 2.5169
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 10.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1855 | 0.1855 | 4.6376 |  | 4.0145
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12609 | 0.12609 | 3.1523
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 60 |  |  | 10 | 0 | 1.0392 | 1.0392 | 25.9808 |  | 2.2238
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 55.2 |  |  | 9.8 | 0 | 0.93697 | 0.93697 | 23.4243
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.070668 | 0.070668 | 4.4167 |  | 1.6002
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0.5 |  |  | 10.6 | 0 | 0.0091799 | 0.0091799 | 0.57374
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 37 |  |  | 10.4 | 0 | 0.66649 | 0.66649 | 26.6597 |  | 1.1282
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 47 |  |  | 10.2 | 0 | 0.83035 | 0.83035 | 33.2138
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 33.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.59764 | 0.59764 | 37.3528 |  | 1.0824
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 5.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.093669 | 0.093669 | 3.7468 |  | 2.394
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.13737 | 0.13737 | 5.4948
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.1 |  |  | 10 | 0 | 0.071014 | 0.071014 | 4.4384 |  | 1.609
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.10649 | 0.10649 | 4.2595 |  | 2.5185
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2 |  |  | 10.7 | 0 | 0.037066 | 0.037066 | 2.3166 |  | 1.6429
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12609 | 0.12609 | 5.0437 |  | 2.3735
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.12544 | 0.12544 | 5.0174
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 13.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.24263 | 0.24263 | 9.705 |  | 2.2269
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.15547 | 0.15547 | 6.2188
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 770 |  | 36 | 6.3 | 0 | 8.4022 | 8.4022 | 21.0054 |  | 24.1427
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 17.2547 | 780 |  | 36.1 | 6.2 | 1.0789 | 8.3762 | 9.4551 | 23.6377
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 18 |  |  | 10.5 | 0 | 0.32736 | 0.32736 | 13.0943 |  | 1.8539
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 24.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.44375 | 0.44375 | 27.7345
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 102.8 |  |  | 10.3 | 0 | 1.834 | 1.834 | 29.1106 |  | 4.781
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 9.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.16392 | 0.16392 | 10.2451 |  | 1.3163
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 11.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.19981 | 0.19981 | 12.4881
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 236 |  | 38 | 10.4 | 0 | 4.2511 | 4.2511 | 26.5697 |  | 9.6266
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 8.3659 | 131.5 |  | 38.2 | 10.4 | 0.55352 | 2.3688 | 2.9223 | 18.2642
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 80.7 |  |  | 10.6 | 0 | 1.4816 | 1.4816 | 14.8163 |  | 6.6022
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 131.6 |  |  | 10.6 | 0 | 2.4161 | 2.4161 | 24.1614
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 0 | 570.5 |  | 10.7 | 6.4 | 0 | 6.3241 | 6.3241 | 25.2963 |  | 14.7493
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 0 | 474.4 |  | 11 | 6.3 | 0 | 5.1766 | 5.1766 | 20.7065
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 114.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.25
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 0 |  | 0 | 114.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 86 |  | 36.4 | 10.4 | 0 | 1.5491 | 1.5491 | 15.4915 |  | 7.7945
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 2.6119 | 55 |  | 36.6 | 10.4 | 0.16558 | 0.99073 | 1.1563 | 11.5631
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 107.3 |  |  | 10.6 | 0 | 1.97 | 1.97 | 31.2698 |  | 4.645
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 0 | 53.3 |  | 34.5 | 9.9 | 0 | 0.91395 | 0.91395 | 9.1395 |  | 7.8004
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 2.6696 | 96.1 |  | 37 | 9.7 | 0.17108 | 1.6146 | 1.7856 | 17.8565
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 210.4 |  |  | 6.2 | 0 | 2.2594 | 2.2594 | 9.0377 |  | 22.093
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 176.7 |  |  | 6.2 | 0 | 1.8975 | 1.8975 | 7.5901
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 12.8 |  | 35.6 | 10.3 | 0 | 0.22835 | 0.22835 | 3.6247 |  | 6.0742
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 2.6683 | 8.4 |  | 35.8 | 10.1 | 0.16545 | 0.14695 | 0.3124 | 3.124
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0.21512 | 13.1 |  |  | 10.6 | 0 | 0.24051 | 0.24051 | 3.8177 |  | 6.3745
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.22551 | 0.22551 | 3.5796 |  | 6.2093
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 10.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.18019 | 0.18019 | 2.8601
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 28.3 |  |  | 10.9 | 0 | 0.53429 | 0.53429 | 21.3714 |  | 2.0907
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 486.1 |  |  | 6.5 | 0 | 5.4727 | 5.4727 | 54.7267 |  | 5.0273
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 80 |  |  | 10.2 | 0 | 1.4134 | 1.4134 | 22.4342 |  | 4.5388
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 36.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.66289 | 0.66289 | 10.5221
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 22.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.38836 | 0.38836 | 6.1645 |  | 6.057
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 9.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.1696 | 0.1696 | 2.6921
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 28.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.51878 | 0.51878 | 8.2347 |  | 5.5824
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 28.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.5138 | 0.5138 | 8.1555
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 6.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12367 | 0.12367 | 0.49467 |  | 26.1263
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.0879
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.16212 | 0.16212 | 0.64848
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 494.7 |  |  | 10.1 | 0 | 8.6541 | 8.6541 | 34.6166 |  | 12.1448
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 311.6 |  |  | 10.1 | 0 | 5.451 | 5.451 | 8.6524
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 31.2 |  |  | 10.8 | 0 | 0.58363 | 0.58363 | 9.264 |  | 6.0314
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 0 | 38.4 |  | 36 | 10.3 | 0 | 0.68506 | 0.68506 | 6.8506 |  | 8.8774
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4.3724 | 38.4 |  | 35.1 | 10.1 | 0.26582 | 0.67176 | 0.93758 | 14.8822
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 11.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.20175 | 0.20175 | 8.07 |  | 2.4233
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 11.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21076 | 0.21076 | 8.4302 |  | 2.4142
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.26438 | 0.26438 | 16.5238 |  | 1.4156
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 25.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.45227 | 0.45227 | 28.2671 |  | 1.0957
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.7 |  |  | 9.9 | 0 | 0.13203 | 0.13203 | 8.2521
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 8 |  |  | 10.7 | 0 | 0.14826 | 0.14826 | 3.7066 |  | 4.033
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 1 |  |  | 10.8 | 0 | 0.018706 | 0.018706 | 0.46765
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18197 | 0.18197 | 18.1969 |  | 0.86803
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4249
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.25511 | 0.25511 | 15.9446
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4398
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 13.4 |  |  | 10.35 | 0 | 0.24022 | 0.24022 | 15.0136
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4855
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.19446 | 0.19446 | 12.1536
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.21377 | 0.21377 | 8.5508 |  | 2.4112
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.05352 | 0.05352 | 3.345 |  | 1.6265
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 2.9 |  |  | 11 | 0 | 0.055252 | 0.055252 | 2.2101 |  | 2.5697
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.7 |  |  | 9.8 | 0 | 0.16465 | 0.16465 | 6.5859 |  | 2.4604
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.21051 | 0.21051 | 13.1571 |  | 1.4695
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4268
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19823 | 0.19823 | 7.9293
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.65 | 0 | 0.22136 | 0.22136 | 13.8348 |  | 1.4586
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5727
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1073 | 0.1073 | 6.7063
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.080281 | 0.080281 | 5.0175 |  | 1.5997
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 0 | 71 |  | 36.32 | 10.22 | 0 | 1.2568 | 1.2568 | 12.5681 |  | 7.1111
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 3.5425 | 108 |  | 36.51 | 10.2 | 0.22402 | 1.908 | 2.132 | 13.3253
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 0.72702 | 24.6 |  | 35.7 | 10.3 | 0.044955 | 0.43887 | 0.48382 | 7.6797 |  | 6.1312
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 190 |  |  | 10.3 | 0 | 3.3896 | 3.3896 | 21.1851 |  | 4.1668
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 165 |  |  | 10.3 | 0 | 2.9436 | 2.9436 | 29.4362
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 36.6 | 10.3 | 0 | 1.784 | 1.784 | 11.1501 |  | 6.6627
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 1.9148 | 109.75 |  | 34.48 | 10.2 | 0.11435 | 1.9389 | 2.0533 | 20.533
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 0 | 87 |  | 36 | 10.8 | 0 | 1.6274 | 1.6274 | 25.8323 |  | 4.2204
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 2.0956 | 35 |  | 36 | 10.5 | 0.13067 | 0.63653 | 0.7672 | 7.672
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.138
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27 |  |  | 10.2 | 0 | 0.47701 | 0.47701 | 7.5715
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 53 |  | 35 | 10.1 | 0 | 0.92717 | 0.92717 | 9.2717 |  | 4.9127
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 1.5323 | 39 |  | 35 | 10.1 | 0.092891 | 0.68225 | 0.77515 | 12.3039
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 0 | 37 |  | 36 | 10.7 | 0 | 0.68572 | 0.68572 | 6.8572 |  | 8.1192
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 2.0516 | 87 |  | 36 | 10.4 | 0.12792 | 1.5672 | 1.6951 | 10.5943
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.036
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 32.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.58904 | 0.58904 | 23.5614
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 1.4549 |  | 2.4795
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 4.3648
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0.19148 | 14 |  |  | 10.3 | 0 | 0.24976 | 0.24976 | 3.9645 |  | 6.3652
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 15.9 |  |  | 10.9 | 0 | 0.30018 | 0.30018 | 7.5045 |  | 3.8998
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 76 |  |  | 9.8 |  |  | 1.29 | 20.4767 |  | 5.325
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 137.9 |  |  | 6.7 | 0 | 1.6003 | 1.6003 | 25.4015 |  | 5.0147
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 0.2072 | 2.5 |  | 36 | 10.3 | 0.01292 | 0.0446 | 0.05752 | 0.91302 |  | 6.5575
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 15.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.28641 | 0.28641 | 11.4565 |  | 2.1206
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 12.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21796 | 0.21796 | 8.7185
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16056 | 0.16056 | 6.4224 |  | 2.1433
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10.3 | 0 | 0.32112 | 0.32112 | 12.8449
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 5.9 |  |  | 6.6 | 0 | 0.067446 | 0.067446 | 1.0706 |  | 6.5476
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 70 |  | 36.6 | 10.3 | 0 | 1.2488 | 1.2488 | 19.8224 |  | 3.799
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2.8492 | 77 |  | 36.5 | 10.4 | 0.18013 | 1.387 | 1.5672 | 24.8754
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.2058
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 23.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.41924 | 0.41924 | 6.6546
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.09457 | 0.09457 | 3.7828 |  | 1.7181
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 46.9 |  |  | 10 | 0 | 0.81233 | 0.81233 | 32.4933
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 34.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.62562 | 0.62562 | 9.9304 |  | 5.3561
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 35.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.63332 | 0.63332 | 10.0528
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.018013 | 0.018013 | 0.72053 |  | 2.5241
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 4.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.082861 | 0.082861 | 3.3145
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 26.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.47524 | 0.47524 | 19.0096 |  | 1.9822
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.16752 | 0.16752 | 6.701
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 17.4 |  |  | 10.37 | 0 | 0.31253 | 0.31253 | 3.1253 |  | 7.3271
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 159.1 |  |  | 10.38 | 0 | 2.8604 | 2.8604 | 28.6041
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.94 |  |  | 9.83 | 0 | 0.050057 | 0.050057 | 3.1285 |  | 1.6248
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0.3 |  |  | 9.99 | 0 | 0.005191 | 0.005191 | 0.32443
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 69.51 |  |  | 6.13 | 0 | 0.73802 | 0.73802 | 29.5208 |  | 1.5294
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 33.3 |  |  | 6.2 | 0 | 0.3576 | 0.3576 | 14.304
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.4 |  |  | 10 | 0 | 0.093531 | 0.093531 | 5.8457 |  | 1.5865
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.8 |  |  | 10.42 | 0 | 0.19492 | 0.19492 | 12.1824 |  | 1.4221
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.062977 | 0.062977 | 3.9361
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.46533
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 34.8 |  |  | 9.7 | 0 | 0.58467 | 0.58467 | 36.5419
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.537
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 8.4 |  |  | 9.83 | 0 | 0.14302 | 0.14302 | 8.9387
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 19.2 |  |  | 9.8 | 0 | 0.3259 | 0.3259 | 20.3689 |  | 1.3541
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 43.2 |  |  | 10 | 0 | 0.74825 | 0.74825 | 29.9298 |  | 1.8768
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 10.63 |  |  | 6.4 | 0 | 0.11783 | 0.11783 | 7.3647 |  | 0.99682
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 51 |  |  | 6.4 | 0 | 0.56534 | 0.56534 | 35.3338
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.17844 | 0.17844 | 7.1374 |  | 2.3277
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11889 | 0.11889 | 4.7555
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5865
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.4 |  |  | 10 | 0 | 0.093531 | 0.093531 | 5.8457
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3851
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 13.58 |  |  | 10.2 | 0 | 0.23992 | 0.23992 | 9.5967
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 0 | 190.4 |  | 35.14 | 10.26 | 0 | 3.3836 | 3.3836 | 13.5343 |  | 9.9604
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 8.4895 | 163.8 |  | 35.34 | 10.35 | 0.51965 | 2.9364 | 3.456 | 21.6003
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5623
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 6.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11774 | 0.11774 | 7.3591
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4948
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 10.8 |  |  | 9.9 | 0 | 0.18519 | 0.18519 | 11.5744
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.7618
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 48.81 |  |  | 10.21 | 0 | 0.86317 | 0.86317 | 34.5267
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 26.4 |  |  | 9.71 | 0 | 0.444 | 0.444 | 11.1 |  | 3.756
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.28 |  |  | 10.08 | 0 | 0.10964 | 0.10964 | 4.3857 |  | 2.5154
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 115.2 |  | 33.8 | 10.1 | 0 | 2.0153 | 2.0153 | 12.5955 |  | 8.0794
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 2.3009 | 15.6 |  | 33.9 | 10 | 0.1351 | 0.2702 | 0.4053 | 4.053
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 27.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.5074 | 0.5074 | 20.2962 |  | 2.1176
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 86.57 |  |  | 10.29 | 0 | 1.5429 | 1.5429 | 24.4908 |  | 3.1521
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 107.62 |  |  | 10.3 | 0 | 1.92 | 1.92 | 30.4755
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 5.7735 |  | 6.1205
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 6.8 |  |  | 11.1 | 0 | 0.13074 | 0.13074 | 2.0752
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.1272 | 0.1272 | 5.0881 |  | 2.4978
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 168.6 |  | 34.7 | 10.5 | 0 | 3.0662 | 3.0662 | 19.1641 |  | 10.5017
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 6.4816 | 157.8 |  | 34.7 | 10.4 | 0.38956 | 2.8425 | 3.2321 | 20.2004
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3.444 |  |  | 10.34 | 0 | 0.06168 | 0.06168 | 2.4672 |  | 2.5633
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 28.84 |  |  | 11 | 0 | 0.54948 | 0.54948 | 8.7218 |  | 5.5578
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 26.65 |  |  | 11 | 0 | 0.50775 | 0.50775 | 8.0595
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 10.68 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19423 | 0.19423 | 3.0831
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 58 |  | 36.05 | 10.2 | 0 | 1.0247 | 1.0247 | 10.2468 |  | 8.137
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 2.1941 | 68 |  | 36.05 | 10.2 | 0.137 | 1.2014 | 1.3384 | 13.3835
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 38.67 |  |  | 10.2 | 0 | 0.68318 | 0.68318 | 27.3272 |  | 1.9418
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 16.66 |  |  | 10.61 | 0 | 0.30616 | 0.30616 | 12.2465 |  | 2.3188
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4257
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 10.555 |  |  | 10.9 | 0 | 0.19927 | 0.19927 | 7.9709
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 93 |  | 34.9 | 10.1 | 0 | 1.6269 | 1.6269 | 25.8241 |  | 3.7538
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2.4689 | 62 |  | 35 | 10.1 | 0.14967 | 1.0846 | 1.2343 | 19.5917
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 200.17 |  | 34.5 | 10.4 | 0 | 3.6057 | 3.6057 | 36.0573 |  | 3.4944
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.1769 | 168.43 |  | 34.2 | 10.4 | 0.3659 | 3.034 | 3.3999 | 33.9988
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 25.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.45581 | 0.45581 | 4.5581 |  | 10.0442
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 6.54 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11781 | 0.11781 | 1.87 |  | 6.0732
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 23.47 |  |  | 10.43 | 0 | 0.42399 | 0.42399 | 6.73
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0.27563 | 0.27563 | 2.7563 |  | 9.443
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 43.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.7814 | 0.7814 | 7.814
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 9.76 |  |  | 10.52 | 0 | 0.17784 | 0.17784 | 7.1135 |  | 2.4472
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.106 | 0.106 | 4.2401 |  | 2.519