## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Демино" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 34.5 | 10.538 | 10.55
1:00 | 34.5 | 10.613 | 10.563
2:00 | 34.5 | 10.6 | 10.55
3:00 | 34.5 | 10.587 | 10.587
4:00 | 34.5 | 10.675 | 10.625
5:00 | 34 | 10.625 | 10.637
6:00 | 34 | 10.45 | 10.462
7:00 | 34 | 10.575 | 10.538
8:00 | 34 | 10.3 | 10.262
9:00 | 34.5 | 10.25 | 10.313
10:00 | 34.5 | 10.475 | 10.5
11:00 | 34.5 | 10.375 | 10.387
12:00 | 34.5 | 10.413 | 10.413
13:00 | 34.5 | 10.325 | 10.35
14:00 | 34.5 | 10.488 | 10.512
15:00 | 34.5 | 10.413 | 10.462
16:00 | 34.5 | 10.325 | 10.325
17:00 | 34.5 | 10.525 | 10.525
18:00 | 34.5 | 10.425 | 10.413
19:00 | 34.5 | 10.375 | 10.4
20:00 | 34.5 | 10.462 | 10.462
21:00 | 34.5 | 10.363 | 10.337
22:00 | 34.5 | 10.475 | 10.425
23:00 | 34.5 | 10.425 | 10.35
24:00 | 34.5 | 10.387 | 10.35
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Демино" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | 8 | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.7 | 6 | 1158.1131 | - | 1385.4305 | - | 3.5 | 12.6 | 3168.6529 | - | 2224.9174 | - | 145342.736 | - | 74373.859 | -
1:00 | 1.6154 | 5.7692 | 1158.1333 | 60.6 | 1385.459 | 85.5 | 3.5225 | 12.5803 | 3168.7093 | 169.2 | 2224.9686 | 153.6 | 145353.094 | 10.358 | 74373.9104 | 0.0514
2:00 | 1.7666 | 6.3092 | 1158.1559 | 67.8 | 1385.4898 | 92.4 | 3.5166 | 12.5591 | 3168.7646 | 165.9 | 2225.0208 | 156.6 | 145363.533 | 10.439 | 74373.9618 | 0.0514
3:00 | 1.6993 | 6.0688 | 1158.1774 | 64.5 | 1385.5196 | 89.4 | 3.4805 | 12.4304 | 3168.8193 | 164.1 | 2225.0725 | 155.1 | 145373.938 | 10.405 | 74374.0132 | 0.0514
4:00 | 1.6096 | 5.7486 | 1158.1968 | 58.2 | 1385.5485 | 86.7 | 3.531 | 12.6106 | 3168.8754 | 168.3 | 2225.1243 | 155.4 | 145381.12 | 7.182 | 74374.0646 | 0.0514
5:00 | 1.7492 | 6.2473 | 1158.2189 | 66.3 | 1385.5792 | 92.1 | 3.6433 | 13.0117 | 3168.9345 | 177.3 | 2225.1764 | 156.3 | 145390.784 | 9.664 | 74374.116 | 0.0514
6:00 | 1.7449 | 6.2319 | 1158.2428 | 71.7 | 1385.6084 | 87.6 | 4.3719 | 15.6138 | 3169.0148 | 240.9 | 2225.2263 | 149.7 | 145401.109 | 10.325 | 74374.1674 | 0.0514
7:00 | 1.8998 | 6.785 | 1158.2719 | 87.3 | 1385.6374 | 87 | 5.1599 | 18.428 | 3169.1143 | 298.5 | 2225.2768 | 151.5 | 145411.379 | 10.27 | 74374.2188 | 0.0514
8:00 | 2.4079 | 8.5996 | 1158.3099 | 114 | 1385.673 | 106.8 | 5.635 | 20.125 | 3169.2252 | 332.7 | 2225.3273 | 151.5 | 145421.425 | 10.046 | 74374.2702 | 0.0514
9:00 | 2.8547 | 10.1955 | 1158.354 | 132.3 | 1385.7162 | 129.6 | 5.6934 | 20.3335 | 3169.3356 | 331.2 | 2225.3818 | 163.5 | 145431.265 | 9.84 | 74374.3216 | 0.0514
10:00 | 2.7626 | 9.8663 | 1158.3943 | 120.9 | 1385.7603 | 132.3 | 5.6 | 20.0001 | 3169.4413 | 317.1 | 2225.4409 | 177.3 | 145441.159 | 9.894 | 74374.373 | 0.0514
11:00 | 2.6253 | 9.3762 | 1158.4316 | 111.9 | 1385.8031 | 128.4 | 4.9557 | 17.699 | 3169.5341 | 278.4 | 2225.4945 | 160.8 | 145450.864 | 9.705 | 74374.4244 | 0.0514
12:00 | 2.6188 | 9.353 | 1158.4697 | 114.3 | 1385.845 | 125.7 | 5.0622 | 18.0794 | 3169.6284 | 282.9 | 2225.5501 | 166.8 | 145459.872 | 9.008 | 74374.4758 | 0.0514
13:00 | 2.0427 | 7.2953 | 1158.4979 | 84.6 | 1385.879 | 102 | 4.264 | 15.2286 | 3169.7082 | 239.4 | 2225.5963 | 138.6 | 145468.973 | 9.101 | 74374.5272 | 0.0514
14:00 | 2.8257 | 10.0919 | 1158.5388 | 122.7 | 1385.9244 | 136.2 | 4.5926 | 16.402 | 3169.792 | 251.4 | 2225.6496 | 159.9 | 145477.882 | 8.909 | 74374.5786 | 0.0514
15:00 | 3.0498 | 10.8921 | 1158.5811 | 126.9 | 1385.975 | 151.8 | 4.8881 | 17.4575 | 3169.8834 | 274.2 | 2225.7027 | 159.3 | 145487.037 | 9.155 | 74374.63 | 0.0514
16:00 | 2.8821 | 10.2933 | 1158.6226 | 124.5 | 1386.0215 | 139.5 | 5.1427 | 18.3669 | 3169.9816 | 294.6 | 2225.7549 | 156.6 | 145496.141 | 9.104 | 74374.6814 | 0.0514
17:00 | 2.9531 | 10.5467 | 1158.667 | 133.2 | 1386.0674 | 137.7 | 6.1372 | 21.9184 | 3170.1022 | 361.8 | 2225.8103 | 166.2 | 145505.115 | 8.974 | 74374.7328 | 0.0514
18:00 | 2.3642 | 8.4436 | 1158.7028 | 107.4 | 1386.1039 | 109.5 | 6.0022 | 21.4363 | 3170.2216 | 358.2 | 2225.8612 | 152.7 | 145514.163 | 9.048 | 74374.7842 | 0.0514
19:00 | 2.5747 | 9.1953 | 1158.7409 | 114.3 | 1386.1445 | 121.8 | 5.8591 | 20.9253 | 3170.3365 | 344.7 | 2225.9146 | 160.2 | 145523.352 | 9.189 | 74374.8356 | 0.0514
20:00 | 2.1778 | 7.7777 | 1158.7744 | 100.5 | 1386.1776 | 99.3 | 5.4596 | 19.4987 | 3170.442 | 316.5 | 2225.9676 | 159 | 145532.576 | 9.224 | 74374.887 | 0.0514
21:00 | 1.8626 | 6.6523 | 1158.8042 | 89.4 | 1386.2047 | 81.3 | 4.9927 | 17.8309 | 3170.537 | 285 | 2226.0189 | 153.9 | 145541.646 | 9.07 | 74374.9384 | 0.0514
22:00 | 1.6391 | 5.8541 | 1158.8284 | 72.6 | 1386.2306 | 77.7 | 4.3121 | 15.4003 | 3170.6159 | 236.7 | 2226.0686 | 149.1 | 145550.836 | 9.19 | 74374.9898 | 0.0514
23:00 | 1.732 | 6.1857 | 1158.8535 | 75.3 | 1386.2584 | 83.4 | 3.8643 | 13.801 | 3170.6833 | 202.2 | 2226.118 | 148.2 | 145560.047 | 9.211 | 74375.0412 | 0.0514
24:00 | 1.6182 | 5.7791 | 1158.876 | 67.5 | 1386.2852 | 80.4 | 3.6977 | 13.2062 | 3170.7468 | 190.5 | 2226.1666 | 145.8 | 145569.185 | 9.138 | 74375.0926 | 0.0514
Итого |  |  |  | 2288.7 |  | 2564.1 |  |  |  | 6281.7 |  | 3747.6 |  | 226.449 |  | 1.2336
Максимум | 3.0498 | 10.8921 |  |  |  |  | 6.1372 | 21.9184
Минимум | 1.6096 | 5.7486 |  |  |  |  | 3.4805 | 12.4304
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Демино в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Путилово | [5 empty] | ВЛ-10кВ Серпово |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Борок |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Верховино |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Полежаево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 4 | 2510.7224 | - | 2575.0066 | - | 2 | 1098.7808 | - | 1738.8163 | - | 7 | 3003.2835 | - | 1531.6138 | - | 2 | 1226.8971 | - | 994.0467 | - | 4.5 | 1346.1566 | - | 1417.6828 | -
1:00 | 3.8939 | 2510.767 | 44.6 | 2575.0615 | 54.9 | 1.874 | 1098.7967 | 15.9 | 1738.8464 | 30.1 | 6.3303 | 3003.3312 | 95.4 | 1531.6459 | 64.2 | 2.0094 | 1226.9211 | 24 | 994.0742 | 27.5 | 4.3933 | 1346.1816 | 50 | 1417.7139 | 62.2
2:00 | 4.4062 | 2510.8187 | 51.7 | 2575.1226 | 61.1 | 1.9155 | 1098.8125 | 15.8 | 1738.8774 | 31 | 6.2309 | 3003.3776 | 92.8 | 1531.6783 | 64.8 | 2.0119 | 1226.9441 | 23 | 994.1026 | 28.4 | 4.4932 | 1346.2068 | 50.4 | 1417.746 | 64.2
3:00 | 4.1841 | 2510.8671 | 48.4 | 2575.1812 | 58.6 | 1.8838 | 1098.8284 | 15.9 | 1738.9077 | 30.3 | 6.2463 | 3003.4241 | 93 | 1531.7108 | 65 | 1.9603 | 1226.9666 | 22.5 | 994.1302 | 27.6 | 4.3937 | 1346.2313 | 49 | 1417.7775 | 63
4:00 | 4.0434 | 2510.9128 | 45.7 | 2575.2387 | 57.5 | 1.7334 | 1098.8409 | 12.5 | 1738.9366 | 28.9 | 6.3609 | 3003.472 | 95.8 | 1531.7431 | 64.6 | 1.9801 | 1226.9893 | 22.7 | 994.1581 | 27.9 | 4.4691 | 1346.2564 | 50.2 | 1417.8094 | 63.8
5:00 | 4.5458 | 2510.9663 | 53.5 | 2575.3016 | 62.9 | 1.7363 | 1098.8533 | 12.4 | 1738.9656 | 29 | 6.6432 | 3003.5229 | 101.8 | 1531.7755 | 64.8 | 2.0379 | 1227.0134 | 24.1 | 994.1862 | 28.1 | 4.5241 | 1346.2823 | 51.8 | 1417.8413 | 63.8
6:00 | 4.5252 | 2511.0227 | 56.4 | 2575.3614 | 59.8 | 1.7127 | 1098.8684 | 15.1 | 1738.9928 | 27.2 | 8.4224 | 3003.5927 | 139.6 | 1531.8068 | 62.6 | 2.4272 | 1227.0481 | 34.7 | 994.2134 | 27.2 | 4.9578 | 1346.3157 | 66.8 | 1417.8715 | 60.4
7:00 | 4.5948 | 2511.0845 | 61.8 | 2575.4175 | 56.1 | 2.19 | 1098.8937 | 25.3 | 1739.0235 | 30.7 | 10.6511 | 3003.6836 | 181.8 | 1531.8399 | 66.2 | 2.6392 | 1227.0873 | 39.2 | 994.241 | 27.6 | 5.3554 | 1346.3546 | 77.8 | 1417.9007 | 58.4
8:00 | 5.7544 | 2511.1614 | 76.9 | 2575.4883 | 70.8 | 2.8264 | 1098.9305 | 36.8 | 1739.0593 | 35.8 | 11.9528 | 3003.7867 | 206.2 | 1531.8739 | 68 | 2.6905 | 1227.1283 | 41 | 994.2676 | 26.6 | 5.7012 | 1346.3977 | 86.2 | 1417.9294 | 57.4
9:00 | 7.2257 | 2511.2556 | 94.2 | 2575.5797 | 91.4 | 2.9664 | 1098.9682 | 37.7 | 1739.0978 | 38.5 | 11.6991 | 3003.8872 | 201 | 1531.9084 | 69 | 2.3606 | 1227.1654 | 37.1 | 994.2891 | 21.5 | 6.5704 | 1346.4446 | 93.8 | 1417.9663 | 73.8
10:00 | 7.6541 | 2511.3503 | 94.7 | 2575.6815 | 101.8 | 2.2076 | 1098.994 | 25.8 | 1739.1285 | 30.7 | 11.3396 | 3003.9832 | 192 | 1531.9457 | 74.6 | 2.324 | 1227.2008 | 35.4 | 994.3121 | 23 | 6.6437 | 1346.4896 | 90 | 1418.0065 | 80.4
11:00 | 6.6765 | 2511.4285 | 78.2 | 2575.7742 | 92.7 | 2.6959 | 1099.0272 | 33.2 | 1739.1645 | 36 | 10.3079 | 3004.0692 | 172 | 1531.9827 | 74 | 2.55 | 1227.2377 | 36.9 | 994.3401 | 28 | 5.0767 | 1346.5247 | 70.2 | 1418.0364 | 59.8
12:00 | 6.8024 | 2511.5122 | 83.7 | 2575.8651 | 90.9 | 2.5516 | 1099.0577 | 30.5 | 1739.1994 | 34.9 | 9.8467 | 3004.1508 | 163.2 | 1532.0193 | 73.2 | 2.6382 | 1227.2763 | 38.6 | 994.3685 | 28.4 | 5.7397 | 1346.5653 | 81.2 | 1418.0691 | 65.4
13:00 | 5.4942 | 2511.5777 | 65.5 | 2575.9404 | 75.3 | 1.8008 | 1099.0766 | 18.9 | 1739.2261 | 26.7 | 9.4587 | 3004.2293 | 157 | 1532.0542 | 69.8 | 1.9071 | 1227.305 | 28.7 | 994.3879 | 19.4 | 4.0669 | 1346.5924 | 54.2 | 1418.0942 | 50.2
14:00 | 7.417 | 2511.6681 | 90.4 | 2576.0403 | 99.9 | 2.6728 | 1099.1085 | 31.9 | 1739.2627 | 36.6 | 8.7999 | 3004.3013 | 144 | 1532.0889 | 69.4 | 2.2263 | 1227.3374 | 32.4 | 994.4121 | 24.2 | 5.5601 | 1346.6301 | 75.4 | 1418.1278 | 67.2
15:00 | 8.6105 | 2511.7683 | 100.2 | 2576.1604 | 120.1 | 2.2965 | 1099.1349 | 26.4 | 1739.295 | 32.3 | 10.2531 | 3004.3853 | 168 | 1532.1291 | 80.4 | 2.4972 | 1227.3745 | 37.1 | 994.4382 | 26.1 | 4.8206 | 1346.6648 | 69.4 | 1418.1545 | 53.4
16:00 | 7.8147 | 2511.8635 | 95.2 | 2576.2657 | 105.3 | 2.4734 | 1099.1638 | 28.9 | 1739.3294 | 34.4 | 11.4865 | 3004.4819 | 193.2 | 1532.1685 | 78.8 | 2.5323 | 1227.4121 | 37.6 | 994.4647 | 26.5 | 4.5637 | 1346.697 | 64.4 | 1418.1806 | 52.2
17:00 | 8.2669 | 2511.9669 | 103.4 | 2576.3746 | 108.9 | 2.2967 | 1099.1934 | 29.6 | 1739.3588 | 29.4 | 13.2245 | 3004.5954 | 227 | 1532.2078 | 78.6 | 3.4668 | 1227.4661 | 54 | 994.4971 | 32.4 | 5.4296 | 1346.7378 | 81.6 | 1418.2083 | 55.4
18:00 | 6.435 | 2512.0487 | 81.8 | 2576.4581 | 83.5 | 1.9894 | 1099.2186 | 25.2 | 1739.3847 | 25.9 | 13.1239 | 3004.709 | 227.2 | 1532.2439 | 72.2 | 2.588 | 1227.5061 | 40 | 994.5218 | 24.7 | 5.9125 | 1346.7835 | 91.4 | 1418.2365 | 56.4
19:00 | 7.1064 | 2512.1361 | 87.4 | 2576.5531 | 95 | 2.0827 | 1099.2451 | 26.5 | 1739.4117 | 27 | 13.0774 | 3004.8216 | 225.2 | 1532.2817 | 75.6 | 2.7763 | 1227.5475 | 41.4 | 994.5506 | 28.8 | 5.3193 | 1346.8228 | 78.6 | 1418.2646 | 56.2
20:00 | 5.7798 | 2512.2127 | 76.6 | 2576.6249 | 71.8 | 1.9908 | 1099.2687 | 23.6 | 1739.4391 | 27.4 | 11.6005 | 3004.9204 | 197.6 | 1532.3183 | 73.2 | 2.7713 | 1227.5892 | 41.7 | 994.5788 | 28.2 | 5.3399 | 1346.8616 | 77.6 | 1418.2937 | 58.2
21:00 | 4.6133 | 2512.2772 | 64.5 | 2576.6784 | 53.5 | 2.023 | 1099.2933 | 24.6 | 1739.4664 | 27.3 | 10.0108 | 3005.0044 | 168 | 1532.3531 | 69.6 | 2.6438 | 1227.628 | 38.8 | 994.6071 | 28.3 | 5.3386 | 1346.9009 | 78.6 | 1418.3221 | 56.8
22:00 | 4.0692 | 2512.3308 | 53.6 | 2576.7293 | 50.9 | 1.8008 | 1099.3122 | 18.9 | 1739.4931 | 26.7 | 8.0723 | 3005.0707 | 132.6 | 1532.3844 | 62.6 | 2.3544 | 1227.6605 | 32.5 | 994.6349 | 27.8 | 5.126 | 1346.937 | 72.2 | 1418.3515 | 58.8
23:00 | 4.4425 | 2512.389 | 58.2 | 2576.7852 | 55.9 | 1.7477 | 1099.3289 | 16.7 | 1739.5201 | 27 | 6.8625 | 3005.1246 | 107.8 | 1532.4157 | 62.6 | 2.2706 | 1227.6906 | 30.1 | 994.6631 | 28.2 | 4.772 | 1346.9693 | 64.6 | 1418.3804 | 57.8
24:00 | 4.2238 | 2512.4427 | 53.7 | 2576.84 | 54.8 | 1.5839 | 1099.3426 | 13.7 | 1739.5454 | 25.3 | 6.4564 | 3005.1745 | 99.8 | 1532.4465 | 61.6 | 2.2744 | 1227.7207 | 30.1 | 994.6914 | 28.3 | 4.5654 | 1346.9997 | 60.8 | 1418.4086 | 56.4
Итого |  |  | 1720.3 |  | 1833.4 |  |  | 561.8 |  | 729.1 |  |  | 3782 |  | 1665.4 |  |  | 823.6 |  | 644.7 |  |  | 1686.2 |  | 1451.6
Максимум | 8.6105 |  |  |  |  | 2.9664 |  |  |  |  | 13.2245 |  |  |  |  | 3.4668 |  |  |  |  | 6.6437
Минимум | 3.8939 |  |  |  |  | 1.5839 |  |  |  |  | 6.2309 |  |  |  |  | 1.9071 |  |  |  |  | 4.0669
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22