## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Н.Енангск" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.36 | 10.33
1:00 | 10.41 | 10.41
2:00 | 10.45 | 10.43
3:00 | 10.48 | 10.45
4:00 | 10.36 | 10.25
5:00 | 10.29 | 10.25
6:00 | 10.2 | 10.14
7:00 | 10.19 | 10.41
8:00 | 10.09 | 10.35
9:00 | 10.18 | 10.38
10:00 | 10.39 | 10.35
11:00 | 10.3 | 10.49
12:00 | 10.45 | 10.46
13:00 | 10.36 | 10.31
14:00 | 10.25 | 10.39
15:00 | 10.24 | 10.45
16:00 | 10.23 | 10.4
17:00 | 10.43 | 10.35
18:00 | 10.31 | 10.44
19:00 | 10.34 | 10.44
20:00 | 10.4 | 10.5
21:00 | 10.49 | 10.55
22:00 | 10.41 | 10.43
23:00 | 10.33 | 10.34
24:00 | 10.4 | 10.38
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Н.Енангск" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 4155.9117 | - |  | - |  | 3406.0585 | - |  | - | 330343.195 | - | 14812.766 | - | 186652.627 | - | 12045.401 | -
1:00 | 8.7366 | 4155.9646 | 158.7 | 0 | 0 | 4.7729 | 3406.0874 | 86.7 | 0 | 0 | 330358.759 | 15.564 | 14812.9039 | 0.13787 | 186652.724 | 0.097 | 12045.5423 | 0.14125
2:00 | 8.7696 | 4156.0177 | 159.3 | 0 | 0 | 4.5417 | 3406.1149 | 82.5 | 0 | 0 | 330374.5 | 15.741 | 14813.0418 | 0.13787 | 186652.821 | 0.097 | 12045.6835 | 0.14125
3:00 | 8.7366 | 4156.0706 | 158.7 | 0 | 0 | 4.6078 | 3406.1428 | 83.7 | 0 | 0 | 330390.149 | 15.649 | 14813.1796 | 0.13787 | 186652.917 | 0.096 | 12045.8247 | 0.14125
4:00 | 8.7036 | 4156.1233 | 158.1 | 0 | 0 | 4.5582 | 3406.1704 | 82.8 | 0 | 0 | 330405.858 | 15.709 | 14813.3175 | 0.13787 | 186653.01 | 0.093 | 12045.966 | 0.14125
5:00 | 9.199 | 4156.179 | 167.1 | 0 | 0 | 5.45 | 3406.2034 | 99 | 0 | 0 | 330421.186 | 15.328 | 14813.4554 | 0.13787 | 186653.089 | 0.079 | 12046.1072 | 0.14125
6:00 | 10.1899 | 4156.2407 | 185.1 | 0 | 0 | 6.8869 | 3406.2451 | 125.1 | 0 | 0 | 330436.267 | 15.081 | 14813.5932 | 0.13787 | 186653.173 | 0.084 | 12046.2485 | 0.14125
7:00 | 13.2287 | 4156.3208 | 240.3 | 0 | 0 | 7.8282 | 3406.2925 | 142.2 | 0 | 0 | 330451.094 | 14.827 | 14813.7311 | 0.13787 | 186653.298 | 0.125 | 12046.3898 | 0.14125
8:00 | 13.8398 | 4156.4046 | 251.4 | 0 | 0 | 7.5805 | 3406.3384 | 137.7 | 0 | 0 | 330466.157 | 15.063 | 14813.869 | 0.13787 | 186653.445 | 0.147 | 12046.531 | 0.14125
9:00 | 14.1701 | 4156.4904 | 257.4 | 0 | 0 | 6.6887 | 3406.3789 | 121.5 | 0 | 0 | 330481.451 | 15.294 | 14814.0069 | 0.13787 | 186653.588 | 0.143 | 12046.6722 | 0.14125
10:00 | 13.493 | 4156.5721 | 245.1 | 0 | 0 | 6.7713 | 3406.4199 | 123 | 0 | 0 | 330497.275 | 15.824 | 14814.1447 | 0.13787 | 186653.712 | 0.124 | 12046.8135 | 0.14125
11:00 | 13.9884 | 4156.6568 | 254.1 | 0 | 0 | 6.2428 | 3406.4577 | 113.4 | 0 | 0 | 330513.027 | 15.752 | 14814.2826 | 0.13787 | 186653.84 | 0.128 | 12046.9548 | 0.14125
12:00 | 12.7663 | 4156.7341 | 231.9 | 0 | 0 | 6.9364 | 3406.4997 | 126 | 0 | 0 | 330528.698 | 15.671 | 14814.4205 | 0.13787 | 186653.984 | 0.144 | 12047.096 | 0.14125
13:00 | 11.4121 | 4156.8032 | 207.3 | 0 | 0 | 5.4996 | 3406.533 | 99.9 | 0 | 0 | 330544.221 | 15.523 | 14814.5584 | 0.13787 | 186654.098 | 0.114 | 12047.2373 | 0.14125
14:00 | 12.0066 | 4156.8759 | 218.1 | 0 | 0 | 4.6078 | 3406.5609 | 83.7 | 0 | 0 | 330559.034 | 14.813 | 14814.6963 | 0.13787 | 186654.237 | 0.139 | 12047.3785 | 0.14125
15:00 | 12.0396 | 4156.9488 | 218.7 | 0 | 0 | 6.1272 | 3406.598 | 111.3 | 0 | 0 | 330574.092 | 15.058 | 14814.8341 | 0.13787 | 186654.374 | 0.137 | 12047.5197 | 0.14125
16:00 | 15.0784 | 4157.0401 | 273.9 | 0 | 0 | 6.5731 | 3406.6378 | 119.4 | 0 | 0 | 330589.065 | 14.973 | 14814.972 | 0.13787 | 186654.518 | 0.144 | 12047.661 | 0.14125
17:00 | 15.5244 | 4157.1341 | 282 | 0 | 0 | 8.5549 | 3406.6896 | 155.4 | 0 | 0 | 330604.887 | 15.822 | 14815.1099 | 0.13787 | 186654.658 | 0.14 | 12047.8023 | 0.14125
18:00 | 14.6325 | 4157.2227 | 265.8 | 0 | 0 | 9.0834 | 3406.7446 | 165 | 0 | 0 | 330619.84 | 14.953 | 14815.2478 | 0.13787 | 186654.768 | 0.11 | 12047.9435 | 0.14125
19:00 | 14.4674 | 4157.3103 | 262.8 | 0 | 0 | 8.9843 | 3406.799 | 163.2 | 0 | 0 | 330634.613 | 14.773 | 14815.3856 | 0.13787 | 186654.895 | 0.127 | 12048.0847 | 0.14125
20:00 | 13.3609 | 4157.3912 | 242.7 | 0 | 0 | 7.8117 | 3406.8463 | 141.9 | 0 | 0 | 330649.645 | 15.032 | 14815.5235 | 0.13787 | 186655.023 | 0.128 | 12048.226 | 0.14125
21:00 | 12.4525 | 4157.4666 | 226.2 | 0 | 0 | 6.2923 | 3406.8844 | 114.3 | 0 | 0 | 330664.896 | 15.251 | 14815.6614 | 0.13787 | 186655.149 | 0.126 | 12048.3672 | 0.14125
22:00 | 10.834 | 4157.5322 | 196.8 | 0 | 0 | 5.6482 | 3406.9186 | 102.6 | 0 | 0 | 330680.056 | 15.16 | 14815.7993 | 0.13787 | 186655.262 | 0.113 | 12048.5085 | 0.14125
23:00 | 9.8266 | 4157.5917 | 178.5 | 0 | 0 | 5.3344 | 3406.9509 | 96.9 | 0 | 0 | 330695.029 | 14.973 | 14815.9371 | 0.13787 | 186655.369 | 0.107 | 12048.6498 | 0.14125
24:00 | 9.0834 | 4157.6467 | 165 | 0 | 0 | 4.839 | 3406.9802 | 87.9 | 0 | 0 | 330710.008 | 14.979 | 14816.075 | 0.13787 | 186655.473 | 0.104 | 12048.791 | 0.14125
Итого |  |  | 5205 |  | 0 |  |  | 2765.1 |  | 0 |  | 366.813 |  | 3.309 |  | 2.846 |  | 3.39
Максимум | 15.5244 |  |  |  |  | 9.0834
Минимум | 8.7036 |  |  |  |  | 4.5417
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Н-Енангск в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Шестаково | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Правда |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Байкалово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Раменье |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ширяево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Рудниково
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1589.1594 | - |  | - |  | 4067.1583 | - |  | - |  | 2985.0123 | - |  | - |  | 787.3443 | - |  | - |  | 1007.9863 | - | 1211.0774 | - |  | 5252.8904 | - |  | -
1:00 | 2.202 | 1589.1794 | 40 | 0 |  | 2.4993 | 4067.2037 | 45.4 | 0 |  | 0.082576 | 2985.0138 | 1.5 | 0 |  | 0.36334 | 787.3509 | 6.6 | 0 |  | 1.0017 | 1007.9978 | 11.5 | 1211.0915 | 14.1 | 7.7071 | 5252.9604 | 140 | 0
2:00 | 2.18 | 1589.1992 | 39.6 | 0 |  | 2.2681 | 4067.2449 | 41.2 | 0 |  | 0.082576 | 2985.0153 | 1.5 | 0 |  | 0.36334 | 787.3575 | 6.6 | 0 |  | 1.0074 | 1008.0087 | 10.9 | 1211.1062 | 14.7 | 7.7732 | 5253.031 | 141.2 | 0
3:00 | 2.202 | 1589.2192 | 40 | 0 |  | 2.3397 | 4067.2874 | 42.5 | 0 |  | 0.071566 | 2985.0166 | 1.3 | 0 |  | 0.37985 | 787.3644 | 6.9 | 0 |  | 0.99324 | 1008.0193 | 10.6 | 1211.1208 | 14.6 | 7.7402 | 5253.1013 | 140.6 | 0
4:00 | 2.158 | 1589.2388 | 39.2 | 0 |  | 2.3066 | 4067.3293 | 41.9 | 0 |  | 0.082576 | 2985.0181 | 1.5 | 0 |  | 0.41288 | 787.3719 | 7.5 | 0 |  | 0.99001 | 1008.0298 | 10.5 | 1211.1354 | 14.6 | 7.6851 | 5253.1711 | 139.6 | 0
5:00 | 2.158 | 1589.2584 | 39.2 | 0 |  | 3.2315 | 4067.388 | 58.7 | 0 |  | 0.077071 | 2985.0195 | 1.4 | 0 |  | 0.36884 | 787.3786 | 6.7 | 0 |  | 0.95549 | 1008.0413 | 11.5 | 1211.1484 | 13 | 8.1806 | 5253.2454 | 148.6 | 0
6:00 | 2.6314 | 1589.2823 | 47.8 | 0 |  | 4.1288 | 4067.463 | 75 | 0 |  | 0.1046 | 2985.0214 | 1.9 | 0 |  | 0.38536 | 787.3856 | 7 | 0 |  | 1.0259 | 1008.0553 | 14 | 1211.1607 | 12.3 | 8.9953 | 5253.3271 | 163.4 | 0
7:00 | 3.0939 | 1589.3104 | 56.2 | 0 |  | 4.6353 | 4067.5472 | 84.2 | 0 |  | 0.12662 | 2985.0237 | 2.3 | 0 |  | 0.44041 | 787.3936 | 8 | 0 |  | 1.0671 | 1008.0706 | 15.3 | 1211.1726 | 11.9 | 11.924 | 5253.4354 | 216.6 | 0
8:00 | 3.0388 | 1589.338 | 55.2 | 0 |  | 4.4206 | 4067.6275 | 80.3 | 0 |  | 0.1101 | 2985.0257 | 2 | 0 |  | 0.58904 | 787.4043 | 10.7 | 0 |  | 1.09 | 1008.0865 | 15.9 | 1211.1844 | 11.8 | 12.3314 | 5253.5474 | 224 | 0
9:00 | 2.9948 | 1589.3652 | 54.4 | 0 |  | 3.6058 | 4067.693 | 65.5 | 0 |  | 0.093587 | 2985.0274 | 1.7 | 0 |  | 0.66061 | 787.4163 | 12 | 0 |  | 1.0498 | 1008.1014 | 14.9 | 1211.1963 | 11.9 | 12.6617 | 5253.6624 | 230 | 0
10:00 | 2.7085 | 1589.3898 | 49.2 | 0 |  | 4.0187 | 4067.766 | 73 | 0 |  | 0.049546 | 2985.0283 | 0.9 | 0 |  | 0.74319 | 787.4298 | 13.5 | 0 |  | 0.87418 | 1008.1118 | 10.4 | 1211.2083 | 12 | 12.1442 | 5253.7727 | 220.6 | 0
11:00 | 2.5323 | 1589.4128 | 46 | 0 |  | 3.6609 | 4067.8325 | 66.5 | 0 |  | 0.049546 | 2985.0292 | 0.9 | 0 |  | 1.3322 | 787.454 | 24.2 | 0 |  | 0.91172 | 1008.123 | 11.2 | 1211.2205 | 12.2 | 11.9901 | 5253.8816 | 217.8 | 0
12:00 | 2.4553 | 1589.4351 | 44.6 | 0 |  | 4.3986 | 4067.9124 | 79.9 | 0 |  | 0.082576 | 2985.0307 | 1.5 | 0 |  | 1.1561 | 787.475 | 21 | 0 |  | 0.91172 | 1008.1342 | 11.2 | 1211.2327 | 12.2 | 10.9551 | 5253.9811 | 199 | 0
13:00 | 2.18 | 1589.4549 | 39.6 | 0 |  | 3.2645 | 4067.9717 | 59.3 | 0 |  | 0.060556 | 2985.0318 | 1.1 | 0 |  | 0.63309 | 787.4865 | 11.5 | 0 |  | 0.90475 | 1008.1451 | 10.9 | 1211.245 | 12.3 | 10.1514 | 5254.0733 | 184.4 | 0
14:00 | 2.158 | 1589.4745 | 39.2 | 0 |  | 2.3562 | 4068.0145 | 42.8 | 0 |  | 0.077071 | 2985.0332 | 1.4 | 0 |  | 1.101 | 787.5065 | 20 | 0 |  | 0.86544 | 1008.1568 | 11.7 | 1211.2555 | 10.5 | 10.2285 | 5254.1662 | 185.8 | 0
15:00 | 2.3452 | 1589.4958 | 42.6 | 0 |  | 3.7214 | 4068.0821 | 67.6 | 0 |  | 0.082576 | 2985.0347 | 1.5 | 0 |  | 1.3598 | 787.5312 | 24.7 | 0 |  | 0.93506 | 1008.1693 | 12.5 | 1211.267 | 11.5 | 9.9532 | 5254.2566 | 180.8 | 0
16:00 | 2.9397 | 1589.5225 | 53.4 | 0 |  | 3.5012 | 4068.1457 | 63.6 | 0 |  | 0.13212 | 2985.0371 | 2.4 | 0 |  | 1.1891 | 787.5528 | 21.6 | 0 |  | 1.1257 | 1008.185 | 15.7 | 1211.2801 | 13.1 | 12.97 | 5254.3744 | 235.6 | 0
17:00 | 3.3361 | 1589.5528 | 60.6 | 0 |  | 5.0757 | 4068.2379 | 92.2 | 0 |  | 0.13763 | 2985.0396 | 2.5 | 0 |  | 1.5469 | 787.5809 | 28.1 | 0 |  | 1.2872 | 1008.2043 | 19.3 | 1211.2933 | 13.2 | 12.8819 | 5254.4914 | 234 | 0
18:00 | 3.3911 | 1589.5836 | 61.6 | 0 |  | 5.5326 | 4068.3384 | 100.5 | 0 |  | 0.15965 | 2985.0425 | 2.9 | 0 |  | 0.58354 | 787.5915 | 10.6 | 0 |  | 1.2252 | 1008.2216 | 17.3 | 1211.3073 | 14 | 13.0471 | 5254.6099 | 237 | 0
19:00 | 3.3251 | 1589.6138 | 60.4 | 0 |  | 5.4941 | 4068.4382 | 99.8 | 0 |  | 0.17616 | 2985.0457 | 3.2 | 0 |  | 0.63309 | 787.603 | 11.5 | 0 |  | 1.1969 | 1008.2388 | 17.2 | 1211.3206 | 13.3 | 12.8489 | 5254.7266 | 233.4 | 0
20:00 | 3.0829 | 1589.6418 | 56 | 0 |  | 4.5912 | 4068.5216 | 83.4 | 0 |  | 0.13763 | 2985.0482 | 2.5 | 0 |  | 0.58354 | 787.6136 | 10.6 | 0 |  | 1.1451 | 1008.254 | 15.2 | 1211.3348 | 14.2 | 11.913 | 5254.8348 | 216.4 | 0
21:00 | 2.8737 | 1589.6679 | 52.2 | 0 |  | 3.3086 | 4068.5817 | 60.1 | 0 |  | 0.1101 | 2985.0502 | 2 | 0 |  | 0.6496 | 787.6254 | 11.8 | 0 |  | 1.1613 | 1008.2682 | 14.2 | 1211.3504 | 15.6 | 10.9882 | 5254.9346 | 199.6 | 0
22:00 | 2.5544 | 1589.6911 | 46.4 | 0 |  | 3.0223 | 4068.6366 | 54.9 | 0 |  | 0.088081 | 2985.0518 | 1.6 | 0 |  | 0.46793 | 787.6339 | 8.5 | 0 |  | 1.0711 | 1008.2815 | 13.3 | 1211.3646 | 14.2 | 9.6119 | 5255.0219 | 174.6 | 0
23:00 | 2.3672 | 1589.7126 | 43 | 0 |  | 2.8626 | 4068.6886 | 52 | 0 |  | 0.082576 | 2985.0533 | 1.5 | 0 |  | 0.41839 | 787.6415 | 7.6 | 0 |  | 0.97881 | 1008.2933 | 11.8 | 1211.3779 | 13.3 | 8.7311 | 5255.1012 | 158.6 | 0
24:00 | 2.147 | 1589.7321 | 39 | 0 |  | 2.6204 | 4068.7362 | 47.6 | 0 |  | 0.082576 | 2985.0548 | 1.5 | 0 |  | 0.35233 | 787.6479 | 6.4 | 0 |  | 0.93197 | 1008.3039 | 10.6 | 1211.3911 | 13.2 | 8.1145 | 5255.1749 | 147.4 | 0
Итого |  |  | 1145.4 |  | 0 |  |  | 1577.9 |  | 0 |  |  | 42.5 |  | 0 |  |  | 303.6 |  | 0 |  |  | 317.6 |  | 313.7 |  |  | 4569 |  | 0
Максимум | 3.3911 |  |  |  |  | 5.5326 |  |  |  |  | 0.17616 |  |  |  |  | 1.5469 |  |  |  |  | 1.2872 |  |  |  |  | 13.0471
Минимум | 2.147 |  |  |  |  | 2.2681 |  |  |  |  | 0.049546 |  |  |  |  | 0.35233 |  |  |  |  | 0.86544 |  |  |  |  | 7.6851
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22