## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Золотавцево" в режимный день 18.12.2019 г. по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.137 | 10.365
1:00 | 10.238 | 10.475
2:00 | 10.262 | 10.46
3:00 | 10.288 | 10.555
4:00 | 10.313 | 10.59
5:00 | 10.262 | 10.52
6:00 | 10.275 | 10.51
7:00 | 10.2 | 10.435
8:00 | 10.012 | 10.275
9:00 | 10.038 | 10.32
10:00 | 10.238 | 10.495
11:00 | 9.938 | 10.25
12:00 | 10.2 | 10.45
13:00 | 10.075 | 10.355
14:00 | 10.038 | 10.335
15:00 | 10.137 | 10.395
16:00 | 9.95 | 10.34
17:00 | 10.188 | 10.47
18:00 | 10.175 | 10.415
19:00 | 10.113 | 10.39
20:00 | 10.038 | 10.27
21:00 | 10.113 | 10.39
22:00 | 10.075 | 10.365
23:00 | 10.063 | 10.305
24:00 | 10.038 | 10.29
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Золотавцево" в режимный день 18.12.2019 г. по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 30 | 5848.2753 | - | 3352.48 | - | 2.26 | 2120.7444 | - | 1472.9312 | - | 13950.8304 | - | 4274.4248 | -
1:00 | 28.2879 | 5848.4267 | 454.2 | 3352.5601 | 240.3 | 2.2583 | 2120.7557 | 33.9 | 1472.9389 | 23.1 | 13950.9852 | 1.548 | 4274.4793 | 0.545
2:00 | 27.5732 | 5848.5723 | 436.8 | 3352.6418 | 245.1 | 2.2636 | 2120.7669 | 33.6 | 1472.9468 | 23.7 | 13951.008 | 0.228 | 4274.5338 | 0.545
3:00 | 27.8553 | 5848.7198 | 442.5 | 3352.7236 | 245.4 | 2.2866 | 2120.7782 | 33.9 | 1472.9548 | 24 | 13951.1756 | 1.676 | 4274.5883 | 0.545
4:00 | 27.5444 | 5848.864 | 432.6 | 3352.8074 | 251.4 | 2.2561 | 2120.7892 | 33 | 1472.9629 | 24.3 | 13951.1824 | 0.068 | 4274.6428 | 0.545
5:00 | 28.1091 | 5849.0118 | 443.4 | 3352.8918 | 253.2 | 2.3023 | 2120.8004 | 33.6 | 1472.9712 | 24.9 | 13951.3572 | 1.748 | 4274.6973 | 0.545
6:00 | 29.0199 | 5849.1663 | 463.5 | 3352.9755 | 251.1 | 2.4461 | 2120.8128 | 37.2 | 1472.9793 | 24.3 | 13951.3636 | 0.064 | 4274.7518 | 0.545
7:00 | 31.7426 | 5849.3406 | 522.9 | 3353.0565 | 243 | 3.5668 | 2120.8329 | 60.3 | 1472.9872 | 23.7 | 13951.5408 | 1.772 | 4274.8063 | 0.545
8:00 | 34.0703 | 5849.5302 | 568.8 | 3353.1378 | 243.9 | 3.4813 | 2120.8526 | 59.1 | 1472.9947 | 22.5 | 13951.6104 | 0.696 | 4274.8608 | 0.545
9:00 | 40.4855 | 5849.7509 | 662.1 | 3353.2445 | 320.1 | 3.6415 | 2120.8722 | 58.8 | 1473.0048 | 30.3 | 13951.7196 | 1.092 | 4274.9153 | 0.545
10:00 | 43.1467 | 5849.9816 | 692.1 | 3353.3671 | 367.8 | 3.4007 | 2120.891 | 56.4 | 1473.0132 | 25.2 | 13951.7972 | 0.776 | 4274.9698 | 0.545
11:00 | 40.6305 | 5850.2009 | 657.9 | 3353.4786 | 334.5 | 3.7096 | 2120.9114 | 61.2 | 1473.0226 | 28.2 | 13951.8524 | 0.552 | 4275.0243 | 0.545
12:00 | 42.7379 | 5850.4309 | 690 | 3353.5972 | 355.8 | 3.3856 | 2120.9301 | 56.1 | 1473.031 | 25.2 | 13951.8572 | 0.048 | 4275.0788 | 0.545
13:00 | 35.7214 | 5850.6303 | 598.2 | 3353.681 | 251.4 | 3.205 | 2120.9482 | 54.3 | 1473.038 | 21 | 13951.8632 | 0.06 | 4275.1333 | 0.545
14:00 | 43.3406 | 5850.8605 | 690.6 | 3353.807 | 378 | 3.2279 | 2120.9658 | 52.8 | 1473.0465 | 25.5 | 13951.8844 | 0.212 | 4275.1878 | 0.545
15:00 | 43.001 | 5851.0911 | 691.8 | 3353.9279 | 362.7 | 3.2038 | 2120.9826 | 50.4 | 1473.0562 | 29.1 | 13951.8896 | 0.052 | 4275.2423 | 0.545
16:00 | 48.3627 | 5851.3533 | 786.6 | 3354.0583 | 391.2 | 3.3394 | 2121 | 52.2 | 1473.0665 | 30.9 | 13952.0492 | 1.596 | 4275.2968 | 0.545
17:00 | 49.2347 | 5851.6206 | 801.9 | 3354.1903 | 396 | 3.2719 | 2121.0168 | 50.4 | 1473.077 | 31.5 | 13952.0544 | 0.052 | 4275.3513 | 0.545
18:00 | 40.4432 | 5851.8448 | 672.6 | 3354.2888 | 295.5 | 2.7474 | 2121.0311 | 42.9 | 1473.0855 | 25.5 | 13952.0608 | 0.064 | 4275.4058 | 0.545
19:00 | 38.7686 | 5852.0621 | 651.9 | 3354.3776 | 266.4 | 2.7483 | 2121.0458 | 44.1 | 1473.0933 | 23.4 | 13952.0828 | 0.22 | 4275.4603 | 0.545
20:00 | 38.152 | 5852.2749 | 638.4 | 3354.4675 | 269.7 | 2.8737 | 2121.0612 | 46.2 | 1473.1014 | 24.3 | 13952.218 | 1.352 | 4275.5148 | 0.545
21:00 | 36.0139 | 5852.4758 | 602.7 | 3354.5523 | 254.4 | 2.7697 | 2121.0762 | 45 | 1473.1089 | 22.5 | 13952.2404 | 0.224 | 4275.5693 | 0.545
22:00 | 35.7427 | 5852.6733 | 592.5 | 3354.6408 | 265.5 | 2.6376 | 2121.0903 | 42.3 | 1473.1164 | 22.5 | 13952.246 | 0.056 | 4275.6238 | 0.545
23:00 | 32.3399 | 5852.8499 | 529.8 | 3354.7254 | 253.8 | 2.399 | 2121.1028 | 37.5 | 1473.1238 | 22.2 | 13952.4588 | 2.128 | 4275.6783 | 0.545
24:00 | 30.3707 | 5853.0142 | 492.9 | 3354.808 | 247.8 | 2.2079 | 2121.114 | 33.6 | 1473.1311 | 21.9 | 13952.4956 | 0.368 | 4275.7328 | 0.545
Итого |  |  | 14216.7 |  | 6984 |  |  | 1108.8 |  | 599.7 |  | 16.652 |  | 13.08
Максимум | 49.2347 |  |  |  |  | 3.7096
Минимум | 27.5444 |  |  |  |  | 2.2079
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Золотавцево в режимный день 18.12.2019 г. по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ-10 кВ Хорхорино | [8 empty] | ВЛ-10кВ Ишутино | [8 empty] | ВЛ-10 кВ Агропромхимия-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Агропромхимия-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 139.7437 | - | 72.7939 | - | 166.9741 | - | 95.3671 | - |  | 12964.1916 | - | 8665.4981 | - | 0.0562 | - | 0.0392 | - |  |  | - |  | - |  | 1354.4673 | - | 659.041 | -
1:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 24.8946 | 12964.457 | 398.1 | 8665.6411 | 214.5 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2617 | 1354.501 | 33.7 | 659.0645 | 23.5
2:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 24.303 | 12964.7126 | 383.4 | 8665.787 | 218.85 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2629 | 1354.5343 | 33.3 | 659.0886 | 24.1
3:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 24.5554 | 12964.9716 | 388.5 | 8665.9331 | 219.15 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 1354.568 | 33.7 | 659.1129 | 24.3
4:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 24.2156 | 12965.224 | 378.6 | 8666.0824 | 223.95 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2571 | 1354.6008 | 32.8 | 659.1375 | 24.6
5:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 24.7633 | 12965.4835 | 389.25 | 8666.2327 | 225.45 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2989 | 1354.6341 | 33.3 | 659.1627 | 25.2
6:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 25.5102 | 12965.7539 | 405.6 | 8666.3821 | 224.1 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4598 | 1354.6714 | 37.3 | 659.1873 | 24.6
7:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 26.8773 | 12966.0456 | 437.55 | 8666.5265 | 216.6 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 1354.7315 | 60.1 | 659.2115 | 24.2
8:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 28.9163 | 12966.3643 | 478.05 | 8666.6716 | 217.65 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4983 | 1354.7907 | 59.2 | 659.2346 | 23.1
9:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 36.4583 | 12966.7547 | 585.6 | 8666.8778 | 309.3 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6491 | 1354.8495 | 58.8 | 659.2652 | 30.6
10:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 39.4936 | 12967.1692 | 621.75 | 8667.1164 | 357.9 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 1354.9056 | 56.1 | 659.2909 | 25.7
11:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 37.2458 | 12967.565 | 593.7 | 8667.3327 | 324.45 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7238 | 1354.9669 | 61.3 | 659.3195 | 28.6
12:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 39.2068 | 12967.9802 | 622.8 | 8667.563 | 345.45 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3943 | 1355.0229 | 56 | 659.3453 | 25.8
13:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 31.6036 | 12968.3281 | 521.85 | 8667.7225 | 239.25 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2161 | 1355.0773 | 54.4 | 659.3666 | 21.3
14:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 39.5926 | 12968.7406 | 618.75 | 8667.9669 | 366.6 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2351 | 1355.1301 | 52.8 | 659.3924 | 25.8
15:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 39.2655 | 12969.1546 | 621 | 8668.2008 | 350.85 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2035 | 1355.1802 | 50.1 | 659.422 | 29.6
16:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 43.6166 | 12969.6228 | 702.3 | 8668.4453 | 366.75 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3459 | 1355.2323 | 52.1 | 659.4533 | 31.3
17:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 44.0154 | 12970.0953 | 708.75 | 8668.692 | 370.05 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2819 | 1355.2826 | 50.3 | 659.4853 | 32
18:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 34.985 | 12970.4799 | 576.9 | 8668.8697 | 266.55 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7493 | 1355.3253 | 42.7 | 659.5112 | 25.9
19:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 33.2821 | 12970.85 | 555.15 | 8669.0293 | 239.4 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 1355.3695 | 44.2 | 659.5349 | 23.7
20:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 32.4647 | 12971.2084 | 537.6 | 8669.1909 | 242.4 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8769 | 1355.4155 | 46 | 659.5597 | 24.8
21:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 30.5762 | 12971.5464 | 507 | 8669.3421 | 226.8 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7771 | 1355.4605 | 45 | 659.5825 | 22.8
22:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 30.7245 | 12971.8826 | 504.3 | 8669.5015 | 239.1 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6383 | 1355.5026 | 42.1 | 659.6054 | 22.9
23:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 28.0515 | 12972.1863 | 455.55 | 8669.6537 | 228.3 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | 1355.5402 | 37.6 | 659.6279 | 22.5
24:00 | 0 | 139.7437 | 0 | 72.7939 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 26.7467 | 12972.474 | 431.55 | 8669.8025 | 223.2 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 1355.5736 | 33.4 | 659.6503 | 22.4
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12423.6 |  | 6456.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1106.3 |  | 609.3
Максимум | 0 | [8 empty] | 44.0154 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.7238
Минимум | 0 | [8 empty] | 24.2156 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.2139
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22