## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Байдарово" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 34.5 | 10.375 | 10.238
1:00 | 34.5 | 10.425 | 10.262
2:00 | 34.5 | 10.413 | 10.262
3:00 | 34.5 | 10.438 | 10.238
4:00 | 34.5 | 10.475 | 10.313
5:00 | 34 | 10.462 | 10.262
6:00 | 34 | 10.363 | 10.188
7:00 | 34 | 10.475 | 10.275
8:00 | 35 | 10.188 | 10.163
9:00 | 35 | 10.262 | 10.188
10:00 | 35 | 10.45 | 10.313
11:00 | 35 | 10.225 | 10.262
12:00 | 35 | 10.4 | 10.313
13:00 | 35 | 10.137 | 10.137
14:00 | 35 | 10.188 | 10.225
15:00 | 35 | 10.262 | 10.275
16:00 | 35 | 10 | 10.025
17:00 | 35 | 10.45 | 10.275
18:00 | 35 | 10.35 | 10.2
19:00 | 34.5 | 10.288 | 10.163
20:00 | 34.5 | 10.325 | 10.188
21:00 | 34.5 | 10.2 | 10.063
22:00 | 34.5 | 10.3 | 10.175
23:00 | 34.5 | 10.2 | 10.05
24:00 | 34.5 | 10.163 | 10
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Байдарово" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3.5 | 14.1 | 3702.7392 | - | 3291.9018 | - | 1 | 2 | 2104.5521 | - | 1482.2718 | - | 74878.69 | - | 4846.268 | -
1:00 | 3.6675 | 13.0983 | 3702.8214 | 164.4 | 3291.9878 | 172 | 0.8893 | 3.1761 | 2104.5759 | 47.6 | 1482.2881 | 32.6 | 74878.916 | 0.226 | 4846.4033 | 0.13533
2:00 | 3.6797 | 13.1419 | 3702.9006 | 158.4 | 3292.0771 | 178.6 | 0.85315 | 3.047 | 2104.5975 | 43.2 | 1482.3054 | 34.6 | 74879.147 | 0.231 | 4846.5387 | 0.13533
3:00 | 3.4913 | 12.469 | 3702.976 | 150.8 | 3292.1616 | 169 | 0.8055 | 2.8768 | 2104.618 | 41 | 1482.3216 | 32.4 | 74879.379 | 0.232 | 4846.674 | 0.13533
4:00 | 3.49 | 12.4644 | 3703.051 | 150 | 3292.2464 | 169.6 | 0.79826 | 2.8509 | 2104.6382 | 40.4 | 1482.3378 | 32.4 | 74879.607 | 0.228 | 4846.8093 | 0.13533
5:00 | 3.5973 | 12.8475 | 3703.1303 | 158.6 | 3292.332 | 171.2 | 0.82386 | 2.9424 | 2104.6593 | 42.2 | 1482.3542 | 32.8 | 74879.836 | 0.229 | 4846.9447 | 0.13533
6:00 | 3.8273 | 13.669 | 3703.2219 | 183.2 | 3292.4158 | 167.6 | 0.93754 | 3.3483 | 2104.6851 | 51.6 | 1482.3703 | 32.2 | 74884.217 | 4.381 | 4847.08 | 0.13533
7:00 | 4.0642 | 14.5148 | 3703.3225 | 201.2 | 3292.501 | 170.4 | 1.2038 | 4.2991 | 2104.7203 | 70.4 | 1482.3872 | 33.8 | 74884.442 | 0.225 | 4847.2153 | 0.13533
8:00 | 5.6602 | 20.2149 | 3703.4549 | 264.8 | 3292.6282 | 254.4 | 1.4206 | 5.0734 | 2104.7634 | 86.2 | 1482.4035 | 32.6 | 74884.654 | 0.212 | 4847.3506 | 0.13533
9:00 | 8.4258 | 30.0922 | 3703.6502 | 390.6 | 3292.8194 | 382.4 | 1.3762 | 4.9151 | 2104.8029 | 79 | 1482.4243 | 41.6 | 74884.865 | 0.211 | 4847.486 | 0.13533
10:00 | 8.1245 | 29.0162 | 3703.8361 | 371.8 | 3293.0062 | 373.6 | 1.4418 | 5.1492 | 2104.8439 | 82 | 1482.4468 | 45 | 74885.082 | 0.217 | 4847.6213 | 0.13533
11:00 | 8.2743 | 29.551 | 3704.0162 | 360.2 | 3293.2052 | 398 | 1.4265 | 5.0948 | 2104.8845 | 81.2 | 1482.469 | 44.4 | 74888.26 | 3.178 | 4847.7566 | 0.13533
12:00 | 8.2895 | 29.6053 | 3704.2027 | 373 | 3293.3989 | 387.4 | 1.5378 | 5.4921 | 2104.9285 | 88 | 1482.4925 | 47 | 74890.142 | 1.882 | 4847.892 | 0.13533
13:00 | 4.4257 | 15.806 | 3704.3057 | 206 | 3293.4989 | 200 | 1.2536 | 4.4773 | 2104.9644 | 71.8 | 1482.5116 | 38.2 | 74890.37 | 0.228 | 4848.0273 | 0.13533
14:00 | 8.6913 | 31.0403 | 3704.505 | 398.6 | 3293.6983 | 398.8 | 1.287 | 4.5964 | 2104.9995 | 70.2 | 1482.5342 | 45.2 | 74890.581 | 0.211 | 4848.1626 | 0.13533
15:00 | 8.0157 | 28.6274 | 3704.6877 | 365.4 | 3293.8833 | 370 | 1.3846 | 4.9449 | 2105.0392 | 79.4 | 1482.5552 | 42 | 74891.215 | 0.634 | 4848.298 | 0.13533
16:00 | 7.9014 | 28.2192 | 3704.8723 | 369.2 | 3294.0611 | 355.6 | 1.3779 | 4.9209 | 2105.0786 | 78.8 | 1482.5763 | 42.2 | 74895.98 | 4.765 | 4848.4333 | 0.13533
17:00 | 6.3908 | 22.8242 | 3705.0303 | 316 | 3294.1953 | 268.4 | 1.2162 | 4.3436 | 2105.1142 | 71.2 | 1482.5933 | 34 | 74896.198 | 0.218 | 4848.5686 | 0.13533
18:00 | 4.7286 | 16.8877 | 3705.1508 | 241 | 3294.2902 | 189.8 | 1.2293 | 4.3902 | 2105.1505 | 72.6 | 1482.6098 | 33 | 74896.419 | 0.221 | 4848.7039 | 0.13533
19:00 | 4.7599 | 16.9995 | 3705.2729 | 244.2 | 3294.3847 | 189 | 1.1045 | 3.9446 | 2105.1828 | 64.6 | 1482.6253 | 31 | 74896.639 | 0.22 | 4848.8393 | 0.13533
20:00 | 4.5535 | 16.2625 | 3705.386 | 226.2 | 3294.4797 | 190 | 1.2419 | 4.4355 | 2105.2199 | 74.2 | 1482.641 | 31.4 | 74896.86 | 0.221 | 4848.9746 | 0.13533
21:00 | 4.4471 | 15.8824 | 3705.4976 | 223.2 | 3294.5711 | 182.8 | 1.1687 | 4.1738 | 2105.2548 | 69.8 | 1482.6558 | 29.6 | 74897.078 | 0.218 | 4849.1099 | 0.13533
22:00 | 4.0042 | 14.3006 | 3705.5952 | 195.2 | 3294.6568 | 171.4 | 1.074 | 3.8359 | 2105.2861 | 62.6 | 1482.6711 | 30.6 | 74898.269 | 1.191 | 4849.2453 | 0.13533
23:00 | 4.0871 | 14.5967 | 3705.694 | 197.6 | 3294.7452 | 176.8 | 0.87977 | 3.1421 | 2105.3105 | 48.8 | 1482.6859 | 29.6 | 74901.423 | 3.154 | 4849.3806 | 0.13533
24:00 | 3.9631 | 14.1541 | 3705.7891 | 190.2 | 3294.8317 | 173 | 0.8157 | 2.9132 | 2105.3325 | 44 | 1482.7006 | 29.4 | 74901.639 | 0.216 | 4849.5159 | 0.13533
Итого |  |  |  | 6099.8 |  | 5859.8 |  |  |  | 1560.8 |  | 857.6 |  | 22.949 |  | 3.2479
Максимум | 8.6913 | 31.0403 |  |  |  |  | 1.5378 | 5.4921
Минимум | 3.49 | 12.4644 |  |  |  |  | 0.79826 | 2
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Байдарово в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Кумбисер | [5 empty] | ВЛ-10кВ Григорово |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Травино |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Б-Двор |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Петряево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 7.3 | 3069.6474 | - | 3572.3119 | - | 5 | 5389.3453 | - | 4227.8545 | - | 3.2 | 2408.6896 | - | 1381.8852 | - | 1.2 | 820.5119 | - | 656.66 | - | 0 | 456.5331 | - | 171.2678 | -
1:00 | 7.2691 | 3069.7175 | 70.1 | 3572.4238 | 111.9 | 5.0001 | 5389.4229 | 77.6 | 4227.9017 | 47.2 | 3.1684 | 2408.7371 | 47.5 | 1381.9177 | 32.5 | 1.1919 | 820.5285 | 16.6 | 656.6739 | 13.9 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
2:00 | 7.4803 | 3069.7871 | 69.6 | 3572.5405 | 116.7 | 4.6831 | 5389.4932 | 70.3 | 4227.9496 | 47.9 | 3.0435 | 2408.7803 | 43.2 | 1381.9522 | 34.5 | 1.2785 | 820.5468 | 18.3 | 656.6882 | 14.3 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
3:00 | 7.0416 | 3069.8517 | 64.6 | 3572.6509 | 110.4 | 4.5989 | 5389.5624 | 69.2 | 4227.9964 | 46.8 | 2.869 | 2408.8212 | 40.9 | 1381.9845 | 32.3 | 1.1418 | 820.5635 | 16.7 | 656.7005 | 12.3 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
4:00 | 7.0318 | 3069.9156 | 63.9 | 3572.7615 | 110.6 | 4.6615 | 5389.6327 | 70.3 | 4228.0436 | 47.2 | 2.8432 | 2408.8615 | 40.3 | 1382.0168 | 32.3 | 1.0825 | 820.579 | 15.5 | 656.7126 | 12.1 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
5:00 | 7.1612 | 3069.9831 | 67.5 | 3572.8727 | 111.2 | 4.8359 | 5389.7064 | 73.7 | 4228.0914 | 47.8 | 2.9414 | 2408.9036 | 42.1 | 1382.0497 | 32.9 | 1.1661 | 820.5961 | 17.1 | 656.7251 | 12.5 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
6:00 | 7.3595 | 3070.0605 | 77.4 | 3572.9817 | 109 | 5.5216 | 5389.7949 | 88.5 | 4228.1386 | 47.2 | 3.3454 | 2408.9552 | 51.6 | 1382.0818 | 32.1 | 1.1584 | 820.6131 | 17 | 656.7375 | 12.4 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
7:00 | 7.8058 | 3070.1496 | 89.1 | 3573.092 | 110.3 | 5.5382 | 5389.8839 | 89 | 4228.1855 | 46.9 | 4.2892 | 2409.0254 | 70.2 | 1382.1156 | 33.8 | 1.4816 | 820.6359 | 22.8 | 656.7518 | 14.3 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
8:00 | 7.3331 | 3070.2376 | 88 | 3573.192 | 100 | 11.5038 | 5390.0373 | 153.4 | 4228.3274 | 141.9 | 5.0695 | 2409.1116 | 86.2 | 1382.148 | 32.4 | 1.4599 | 820.6589 | 23 | 656.765 | 13.2 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
9:00 | 16.429 | 3070.4376 | 200 | 3573.4135 | 221.5 | 12.2151 | 5390.2043 | 167 | 4228.4735 | 146.1 | 4.9126 | 2409.1906 | 79 | 1382.1895 | 41.5 | 1.5239 | 820.6821 | 23.2 | 656.7801 | 15.1 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
10:00 | 14.5839 | 3070.6119 | 174.3 | 3573.613 | 199.5 | 12.7878 | 5390.3755 | 171.2 | 4228.6305 | 157 | 5.1519 | 2409.2726 | 82 | 1382.2346 | 45.1 | 1.7208 | 820.708 | 25.9 | 656.7976 | 17.5 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
11:00 | 14.2805 | 3070.7739 | 162 | 3573.8156 | 202.6 | 13.828 | 5390.5508 | 175.3 | 4228.8104 | 179.9 | 5.0846 | 2409.3537 | 81.1 | 1382.2788 | 44.2 | 1.518 | 820.7306 | 22.6 | 656.8134 | 15.8 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
12:00 | 15.9632 | 3070.9628 | 188.9 | 3574.0356 | 220 | 11.9967 | 5390.7085 | 157.7 | 4228.9608 | 150.4 | 5.4873 | 2409.4416 | 87.9 | 1382.3258 | 47 | 1.7223 | 820.7566 | 26 | 656.8308 | 17.4 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
13:00 | 8.4454 | 3071.0534 | 90.6 | 3574.1594 | 123.8 | 6.3157 | 5390.8049 | 96.4 | 4229.023 | 62.2 | 4.4698 | 2409.5133 | 71.7 | 1382.3639 | 38.1 | 1.3172 | 820.7754 | 18.8 | 656.8456 | 14.8 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
14:00 | 16.2047 | 3071.2537 | 200.3 | 3574.3751 | 215.7 | 13.1983 | 5390.9774 | 172.5 | 4229.1895 | 166.5 | 4.5917 | 2409.5834 | 70.1 | 1382.4091 | 45.2 | 1.6917 | 820.801 | 25.6 | 656.8626 | 17 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
15:00 | 15.2787 | 3071.4379 | 184.2 | 3574.5827 | 207.6 | 11.8853 | 5391.1358 | 158.4 | 4229.3362 | 146.7 | 4.94 | 2409.6627 | 79.3 | 1382.4511 | 42 | 1.5097 | 820.8232 | 22.2 | 656.8787 | 16.1 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
16:00 | 13.8076 | 3071.6091 | 171.2 | 3574.766 | 183.3 | 12.7547 | 5391.3071 | 171.3 | 4229.4922 | 156 | 4.9206 | 2409.7416 | 78.9 | 1382.4931 | 42 | 1.7227 | 820.8496 | 26.4 | 656.8955 | 16.8 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
17:00 | 10.5849 | 3071.7435 | 134.4 | 3574.9035 | 137.5 | 10.7338 | 5391.463 | 155.9 | 4229.6093 | 117.1 | 4.3337 | 2409.8126 | 71 | 1382.5271 | 34 | 1.5999 | 820.8749 | 25.3 | 656.9098 | 14.3 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
18:00 | 7.5028 | 3071.8317 | 88.2 | 3575.0074 | 103.9 | 8.1667 | 5391.5922 | 129.2 | 4229.6822 | 72.9 | 4.3929 | 2409.8853 | 72.7 | 1382.56 | 32.9 | 1.4975 | 820.8984 | 23.5 | 656.9235 | 13.7 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
19:00 | 7.5105 | 3071.92 | 88.3 | 3575.1114 | 104 | 8.418 | 5391.7264 | 134.2 | 4229.7555 | 73.3 | 3.9396 | 2409.9498 | 64.5 | 1382.591 | 31 | 1.3616 | 820.9198 | 21.4 | 656.9359 | 12.4 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
20:00 | 7.3793 | 3072.0042 | 84.2 | 3575.2157 | 104.3 | 7.8286 | 5391.8482 | 121.8 | 4229.8289 | 73.4 | 4.4253 | 2410.0238 | 74 | 1382.6224 | 31.4 | 1.3026 | 820.9397 | 19.9 | 656.9487 | 12.8 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
21:00 | 7.0686 | 3072.0831 | 78.9 | 3575.317 | 101.3 | 7.8306 | 5391.9718 | 123.6 | 4229.8993 | 70.4 | 4.1767 | 2410.0937 | 69.9 | 1382.6519 | 29.5 | 1.3001 | 820.9601 | 20.4 | 656.9606 | 11.9 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
22:00 | 7.1126 | 3072.1588 | 75.7 | 3575.4217 | 104.7 | 6.3672 | 5392.0736 | 101.8 | 4229.9542 | 54.9 | 3.8261 | 2410.1562 | 62.5 | 1382.6823 | 30.4 | 1.1794 | 820.9775 | 17.4 | 656.9731 | 12.5 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
23:00 | 6.9231 | 3072.2325 | 73.7 | 3575.5236 | 101.9 | 6.7674 | 5392.1791 | 105.5 | 4230.0173 | 63.1 | 3.1345 | 2410.2049 | 48.7 | 1382.7118 | 29.5 | 1.2169 | 820.9958 | 18.3 | 656.9855 | 12.4 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
24:00 | 6.7392 | 3072.3024 | 69.9 | 3575.6241 | 100.5 | 6.488 | 5392.28 | 100.9 | 4230.0782 | 60.9 | 2.9041 | 2410.2487 | 43.8 | 1382.7412 | 29.4 | 1.2401 | 821.0148 | 19 | 656.9976 | 12.1 | 0 | 456.5331 | 0 | 171.2678 | 0
Итого |  |  | 2655 |  | 3312.2 |  |  | 2934.7 |  | 2223.7 |  |  | 1559.1 |  | 856 |  |  | 502.9 |  | 337.6 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 16.429 |  |  |  |  | 13.828 |  |  |  |  | 5.4873 |  |  |  |  | 1.7227 |  |  |  |  | 0
Минимум | 6.7392 |  |  |  |  | 4.5989 |  |  |  |  | 2.8432 |  |  |  |  | 1.0825 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22