## ВЭ
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 18.12.2019 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Тарнога 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62311
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 5200.8 | 3432 | 6231.1271 | 0.62311 | 0.62311 | 0.70634 | 0.53597
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 5200.8 | 3432 | 6231.1271 |  |  | 0.70634 | 0.53597
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 11:00-11:30 | 187.076 | 124.8 | 224.8832 | 0.22488 | 0.88838 | 0.59975 | 0.53346
| Т-2 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 576.8 | 354 | 676.7675 | 0.67677 | 0.88838 | 0.64302 | 0.61195
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 753.616 | 470.4 | 888.3767 |  |  | 0.64105 | 0.59291
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:30-16:00 | 871.504 | 443.4 | 977.8153 | 0.61113 | 0.65075 | 0.6762 | 0.49068
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:00-08:30 | 62.4 | 35.4 | 71.742 | 0.044839 | 0.65075 | 0.73475 | 0.54085
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 925.504 | 477 | 1041.1948 |  |  | 0.6855 | 0.4943
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 17:30-18:00 | 2032.04 | 2214 | 3005.1593 | 0.75129 | 1.2735 | 0.77616 | 1.0993
| Т-2 | ТМ | 4000 | 13:30-14:00 | 2196 | 1094.4 | 2453.5948 | 0.6134 | 1.2735 | 0.70069 | 0.67327
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 3659.24 | 3543.6 | 5093.8334 |  |  | 0.78913 | 0.89674
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 15:30-16:00 | 439.278 | 403.6 | 596.5384 | 0.59654 | 0.68562 | 0.59281 | 0.95705
| Т-2 | ТМ | 1000 | 11:30-12:00 | 91.2 | 46.8 | 102.507 | 0.10251 | 0.68562 | 0.72656 | 0.54946
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 488.778 | 480.8 | 685.6184 |  |  | 0.62132 | 0.87426
Газ 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 13:00-13:30 | 1439.2 | 582.4 | 1552.5741 | 0.38814 | 0.91247 | 0.55553 | 0.40106
| Т-2 | ТМН | 4000 | 18:00-18:30 | 3404.8 | 1303.4 | 3645.753 | 0.91144 | 0.91247 | 0.64436 | 0.28167
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 3407.6 | 1307.6 | 3649.8706 |  |  | 0.87756 | 0.31293
Молочное 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 17:00-17:30 | 3644.8 | 916.8 | 3758.336 | 0.59656 | 1.2782 | 0.8459 | 0.25576
| Т-2 | ТМ | 6300 | 14:00-14:30 | 4243.2 | 1356.8 | 4454.846 | 0.70712 | 1.2782 | 0.87246 | 0.27502
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 7798.4 | 2006.4 | 8052.3713 |  |  | 0.87737 | 0.26633
Вохтога 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 22:00-22:30 | 4884.96 | 3840 | 6213.5686 | 0.62136 | 1.0226 | 0.54667 | 0.72172
| Т-2 | ТДН | 10000 | 20:00-20:30 | 3658.24 | 2052 | 4194.4516 | 0.41945 | 1.0226 | 0.65121 | 0.64281
| Итого |  |  | 22:00-22:30 | 8374.88 | 5868 | 10226.0471 |  |  | 0.59862 | 0.68585
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 200.496 | 52.8 | 207.3318 | 0.12958 | 0.72311 | 0.86417 | 0.31508
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:00-08:30 | 857.4 | 428.4 | 958.4682 | 0.59904 | 0.72311 | 0.85951 | 0.52501
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 1041.72 | 503.4 | 1156.9754 |  |  | 0.8648 | 0.48514
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:30-16:00 | 903.544 | 397.6 | 987.1563 | 0.61697 | 0.84077 | 0.8698 | 0.43729
| Т-2 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 328.8 | 180 | 374.8459 | 0.14994 | 0.53809 | 0.73509 | 0.55821
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1217.944 | 571.2 | 1345.2349 |  |  | 0.84223 | 0.4656