## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Палема" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.1 | 10.262
1:00 | 10.063 | 10.3
2:00 | 10.125 | 10.363
3:00 | 10.137 | 10.363
4:00 | 10.188 | 10.288
5:00 | 10.113 | 10.3
6:00 | 10.1 | 10.238
7:00 | 10.075 | 10.125
8:00 | 9.925 | 10.288
9:00 | 9.8 | 10.337
10:00 | 10.212 | 10.45
11:00 | 10 | 10.363
12:00 | 10.225 | 10.512
13:00 | 9.9 | 10.313
14:00 | 9.837 | 10.488
15:00 | 9.85 | 10.563
16:00 | 9.813 | 10.188
17:00 | 9.9 | 10.288
18:00 | 9.988 | 10.337
19:00 | 9.837 | 10.262
20:00 | 9.875 | 10.4
21:00 | 9.975 | 10.3
22:00 | 9.962 | 10.45
23:00 | 9.913 | 10.462
24:00 | 9.887 | 10.313
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Палема" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН |  | ВЛ-35 "Луза-Палема"
[13 empty] | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 1 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.03 | 744.0769 | - | 627.5357 | - |  | 1233.0711 | - | 989.6817 | - | 266553.964 | - | 0.34 | 397.0211 | - | 298.5553 | - | 88.8792 | - | 97.1718 | -
1:00 | 1.0281 | 744.0833 | 12.8 | 627.5425 | 13.6 | 0.26879 | 1233.0725 | 2.8 | 989.6837 | 4 | 266560.674 | 6.71 | 0.33881 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.8811 | 13.3 | 97.1743 | 17.5
2:00 | 1.0362 | 744.0897 | 12.8 | 627.5494 | 13.8 | 0.28711 | 1233.0739 | 2.8 | 989.6859 | 4.4 | 266567.47 | 6.796 | 0.35623 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.883 | 13.3 | 97.177 | 18.9
3:00 | 1.0524 | 744.0961 | 12.8 | 627.5565 | 14.2 | 0.28414 | 1233.0754 | 3 | 989.688 | 4.2 | 266574.138 | 6.668 | 0.34746 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.8849 | 13.3 | 97.1796 | 18.2
4:00 | 1.0524 | 744.1025 | 12.8 | 627.5636 | 14.2 | 0.25347 | 1233.0767 | 2.6 | 989.6899 | 3.8 | 266580.816 | 6.678 | 0.33239 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.8867 | 12.6 | 97.1821 | 17.5
5:00 | 1.0617 | 744.1088 | 12.6 | 627.5709 | 14.6 | 0.26653 | 1233.0782 | 3 | 989.6918 | 3.8 | 266587.476 | 6.66 | 0.34746 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.8886 | 13.3 | 97.1847 | 18.2
6:00 | 1.0437 | 744.1153 | 13 | 627.5778 | 13.8 | 0.26653 | 1233.0797 | 3 | 989.6937 | 3.8 | 266594.092 | 6.616 | 0.33029 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.8905 | 13.3 | 97.1871 | 16.8
7:00 | 1.4021 | 744.1246 | 18.6 | 627.5865 | 17.4 | 0.21035 | 1233.081 | 2.6 | 989.6951 | 2.8 | 266600.612 | 6.52 | 0.30671 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.8923 | 12.6 | 97.1893 | 15.4
8:00 | 1.2039 | 744.133 | 16.8 | 627.5935 | 14 | 0.17128 | 1233.0821 | 2.2 | 989.6962 | 2.2 | 266607.238 | 6.626 | 0.29999 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.894 | 11.9 | 97.1915 | 15.4
9:00 | 1.0292 | 744.1407 | 15.4 | 627.5988 | 10.6 | 0.19479 | 1233.0833 | 2.4 | 989.6975 | 2.6 | 266613.922 | 6.684 | 0.33029 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.8959 | 13.3 | 97.1939 | 16.8
10:00 | 0.9601 | 744.1477 | 14 | 627.604 | 10.4 | 0.19603 | 1233.0844 | 2.2 | 989.6989 | 2.8 | 266620.688 | 6.766 | 0.33239 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.8977 | 12.6 | 97.1964 | 17.5
11:00 | 0.9755 | 744.1548 | 14.2 | 627.6093 | 10.6 | 0.17923 | 1233.0855 | 2.2 | 989.7001 | 2.4 | 266627.402 | 6.714 | 0.3237 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.8995 | 12.6 | 97.1988 | 16.8
12:00 | 0.88972 | 744.1609 | 12.2 | 627.6146 | 10.6 | 0.17923 | 1233.0866 | 2.2 | 989.7013 | 2.4 | 266634.118 | 6.716 | 0.3237 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9013 | 12.6 | 97.2012 | 16.8
13:00 | 0.9293 | 744.1677 | 13.6 | 627.6196 | 10 | 0.15648 | 1233.0875 | 1.8 | 989.7024 | 2.2 | 266640.628 | 6.51 | 0.3086 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.903 | 11.9 | 97.2035 | 16.1
14:00 | 0.94418 | 744.175 | 14.6 | 627.6241 | 9 | 0.17923 | 1233.0887 | 2.4 | 989.7035 | 2.2 | 266647.122 | 6.494 | 0.3237 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9048 | 12.6 | 97.2059 | 16.8
15:00 | 0.9804 | 744.1825 | 15 | 627.6289 | 9.6 | 0.17923 | 1233.0898 | 2.2 | 989.7047 | 2.4 | 266653.768 | 6.646 | 0.33239 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9066 | 12.6 | 97.2084 | 17.5
16:00 | 1.1207 | 744.191 | 17 | 627.6345 | 11.2 | 0.2048 | 1233.0913 | 3 | 989.7058 | 2.2 | 266660.278 | 6.51 | 0.31365 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9085 | 13.3 | 97.2106 | 15.4
17:00 | 1.6648 | 744.203 | 24 | 627.6437 | 18.4 | 0.23408 | 1233.0927 | 2.8 | 989.7074 | 3.2 | 266666.814 | 6.536 | 0.3237 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9103 | 12.6 | 97.213 | 16.8
18:00 | 1.7882 | 744.2161 | 26.2 | 627.6533 | 19.2 | 0.22698 | 1233.094 | 2.6 | 989.709 | 3.2 | 266673.424 | 6.61 | 0.33029 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9122 | 13.3 | 97.2154 | 16.8
19:00 | 1.6768 | 744.2286 | 25 | 627.662 | 17.4 | 0.24147 | 1233.0955 | 3 | 989.7106 | 3.2 | 266680.028 | 6.604 | 0.33881 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9141 | 13.3 | 97.2179 | 17.5
20:00 | 1.5924 | 744.24 | 22.8 | 627.6709 | 17.8 | 0.24962 | 1233.097 | 3 | 989.7123 | 3.4 | 266686.7 | 6.672 | 0.33881 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.916 | 13.3 | 97.2204 | 17.5
21:00 | 1.5819 | 744.2512 | 22.4 | 627.6799 | 18 | 0.2647 | 1233.0987 | 3.4 | 989.714 | 3.4 | 266693.372 | 6.672 | 0.34545 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.918 | 14 | 97.2229 | 17.5
22:00 | 1.5583 | 744.2616 | 20.8 | 627.6895 | 19.2 | 0.25107 | 1233.1001 | 2.8 | 989.7158 | 3.6 | 266700.092 | 6.72 | 0.34121 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9198 | 12.6 | 97.2255 | 18.2
23:00 | 1.4584 | 744.2715 | 19.8 | 627.6983 | 17.6 | 0.23819 | 1233.1013 | 2.4 | 989.7176 | 3.6 | 266706.816 | 6.724 | 0.34746 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9217 | 13.3 | 97.2281 | 18.2
24:00 | 1.0369 | 744.2785 | 14 | 627.7046 | 12.6 | 0.23819 | 1233.1025 | 2.4 | 989.7194 | 3.6 | 266713.454 | 6.638 | 0.35013 | 397.0211 | 0 | 298.5553 | 0 | 88.9235 | 12.6 | 97.2308 | 18.9
Итого |  |  | 403.2 |  | 337.8 |  |  | 62.8 |  | 75.4 |  | 159.49 |  |  | 0 |  | 0 |  | 310.1 |  | 413
Максимум | 1.7882 |  |  |  |  | 0.28711 | [6 empty] | 0.35623
Минимум | 0.88972 |  |  |  |  | 0.15648 | [6 empty] | 0.29999
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Палема в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Прислон | [5 empty] | ВЛ-10 кВ РП-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Мир |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РП-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 362.0182 | - | 436.1745 | - |  | 722.1366 | - | 477.4206 | - |  | 207.0469 | - | 204.3712 | - |  | 201.8378 | - | 245.9285 | -
1:00 | 0.65214 | 362.025 | 6.8 | 436.1842 | 9.7 | 0.39564 | 722.1427 | 6.1 | 477.4244 | 3.8 | 0.24583 | 207.0494 | 2.5 | 204.3749 | 3.7 | 0.0077854 | 201.8379 | 0.1 | 245.9286 | 0.1
2:00 | 0.66432 | 362.0319 | 6.9 | 436.1941 | 9.9 | 0.39098 | 722.1487 | 6 | 477.4282 | 3.8 | 0.25502 | 207.0519 | 2.5 | 204.3788 | 3.9 | 0.01101 | 201.8379 | 0 | 245.9288 | 0.2
3:00 | 0.6825 | 362.0388 | 6.9 | 436.2044 | 10.3 | 0.40157 | 722.1548 | 6.1 | 477.4322 | 4 | 0.25347 | 207.0545 | 2.6 | 204.3826 | 3.8 | 0.0077854 | 201.838 | 0.1 | 245.9289 | 0.1
4:00 | 0.67793 | 362.0457 | 6.9 | 436.2146 | 10.2 | 0.38935 | 722.1607 | 5.9 | 477.4361 | 3.9 | 0.23363 | 207.0569 | 2.4 | 204.3861 | 3.5 | 0 | 201.838 | 0 | 245.9289 | 0
5:00 | 0.70235 | 362.0528 | 7.1 | 436.2252 | 10.6 | 0.38172 | 722.1665 | 5.8 | 477.4399 | 3.8 | 0.24773 | 207.0596 | 2.7 | 204.3897 | 3.6 | 0 | 201.838 | 0 | 245.9289 | 0
6:00 | 0.69051 | 362.0601 | 7.3 | 436.2354 | 10.2 | 0.37873 | 722.1723 | 5.8 | 477.4436 | 3.7 | 0.24335 | 207.0623 | 2.7 | 204.3932 | 3.5 | 0 | 201.838 | 0 | 245.9289 | 0
7:00 | 0.57801 | 362.0669 | 6.8 | 436.2434 | 8 | 0.83242 | 722.1843 | 12 | 477.4528 | 9.2 | 0.18701 | 207.0646 | 2.3 | 204.3957 | 2.5 | 0 | 201.838 | 0 | 245.9289 | 0
8:00 | 0.49832 | 362.0732 | 6.3 | 436.2499 | 6.5 | 0.72251 | 722.195 | 10.7 | 477.4604 | 7.6 | 0.15186 | 207.0666 | 2 | 204.3976 | 1.9 | 0 | 201.838 | 0 | 245.9289 | 0
9:00 | 0.47142 | 362.0795 | 6.3 | 436.2557 | 5.8 | 0.56638 | 722.2041 | 9.1 | 477.4652 | 4.8 | 0.183 | 207.0689 | 2.3 | 204.4 | 2.4 | 0.0055051 | 201.838 | 0 | 245.929 | 0.1
10:00 | 0.48698 | 362.0855 | 6 | 436.2622 | 6.5 | 0.49023 | 722.2122 | 8.1 | 477.4689 | 3.7 | 0.16078 | 207.0707 | 1.8 | 204.4023 | 2.3 | 0.01231 | 201.8381 | 0.1 | 245.9292 | 0.2
11:00 | 0.48071 | 362.0911 | 5.6 | 436.2689 | 6.7 | 0.53215 | 722.221 | 8.8 | 477.4729 | 4 | 0.15186 | 207.0726 | 1.9 | 204.4043 | 2 | 0.01101 | 201.8381 | 0 | 245.9294 | 0.2
12:00 | 0.47126 | 362.0963 | 5.2 | 436.2757 | 6.8 | 0.44862 | 722.2281 | 7.1 | 477.4769 | 4 | 0.14408 | 207.0744 | 1.8 | 204.4062 | 1.9 | 0.0055051 | 201.8382 | 0.1 | 245.9294 | 0
13:00 | 0.45323 | 362.1016 | 5.3 | 436.282 | 6.3 | 0.5053 | 722.2365 | 8.4 | 477.4806 | 3.7 | 0.1363 | 207.0761 | 1.7 | 204.408 | 1.8 | 0.01101 | 201.8382 | 0 | 245.9296 | 0.2
14:00 | 0.42048 | 362.1069 | 5.3 | 436.2875 | 5.5 | 0.54844 | 722.2459 | 9.4 | 477.4839 | 3.3 | 0.14813 | 207.0781 | 2 | 204.4098 | 1.8 | 0 | 201.8382 | 0 | 245.9296 | 0
15:00 | 0.45162 | 362.1128 | 5.9 | 436.2932 | 5.7 | 0.54386 | 722.2551 | 9.2 | 477.4875 | 3.6 | 0.14792 | 207.08 | 1.9 | 204.4117 | 1.9 | 0.02462 | 201.8384 | 0.2 | 245.93 | 0.4
16:00 | 0.46738 | 362.119 | 6.2 | 436.299 | 5.8 | 0.67459 | 722.2661 | 11 | 477.4929 | 5.4 | 0.18175 | 207.0827 | 2.7 | 204.4136 | 1.9 | 0.01231 | 201.8385 | 0.1 | 245.9302 | 0.2
17:00 | 0.72066 | 362.1286 | 9.6 | 436.3079 | 8.9 | 0.94535 | 722.2806 | 14.5 | 477.5021 | 9.2 | 0.20723 | 207.0851 | 2.4 | 204.4165 | 2.9 | 0 | 201.8385 | 0 | 245.9302 | 0
18:00 | 0.79237 | 362.1395 | 10.9 | 436.3173 | 9.4 | 1.0142 | 722.2962 | 15.6 | 477.5119 | 9.8 | 0.21078 | 207.0876 | 2.5 | 204.4194 | 2.9 | 0.0055051 | 201.8385 | 0 | 245.9303 | 0.1
19:00 | 0.71001 | 362.1492 | 9.7 | 436.3258 | 8.5 | 0.98122 | 722.3117 | 15.5 | 477.5207 | 8.8 | 0.21813 | 207.0903 | 2.7 | 204.4223 | 2.9 | 0 | 201.8385 | 0 | 245.9303 | 0
20:00 | 0.64661 | 362.1572 | 8 | 436.3344 | 8.6 | 0.96584 | 722.3267 | 15 | 477.5298 | 9.1 | 0.22631 | 207.093 | 2.7 | 204.4254 | 3.1 | 0 | 201.8385 | 0 | 245.9303 | 0
21:00 | 0.64787 | 362.1649 | 7.7 | 436.3433 | 8.9 | 0.95357 | 722.3415 | 14.8 | 477.5388 | 9 | 0.24147 | 207.0962 | 3.2 | 204.4284 | 3 | 0.0055051 | 201.8385 | 0 | 245.9304 | 0.1
22:00 | 0.68094 | 362.1727 | 7.8 | 436.3529 | 9.6 | 0.89342 | 722.3548 | 13.3 | 477.5481 | 9.3 | 0.2202 | 207.0986 | 2.4 | 204.4316 | 3.2 | 0.0055051 | 201.8385 | 0 | 245.9305 | 0.1
23:00 | 0.6629 | 362.1807 | 8 | 436.3619 | 9 | 0.80382 | 722.3666 | 11.8 | 477.5567 | 8.6 | 0.20927 | 207.1008 | 2.2 | 204.4347 | 3.1 | 0.017409 | 201.8386 | 0.1 | 245.9308 | 0.3
24:00 | 0.64569 | 362.1881 | 7.4 | 436.371 | 9.1 | 0.42346 | 722.3735 | 6.9 | 477.5601 | 3.4 | 0.20613 | 207.1029 | 2.1 | 204.4378 | 3.1 | 0.029646 | 201.8388 | 0.2 | 245.9313 | 0.5
Итого |  |  | 169.9 |  | 196.5 |  |  | 236.9 |  | 139.5 |  |  | 56 |  | 66.6 |  |  | 1 |  | 2.8
Максимум | 0.79237 |  |  |  |  | 1.0142 |  |  |  |  | 0.25502 |  |  |  |  | 0.029646
Минимум | 0.42048 |  |  |  |  | 0.37873 |  |  |  |  | 0.1363 |  |  |  |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22