## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Благовещенье" в режимный день 18.12.19 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.2 | 10.15
1:00 | 10.2 | 10.212
2:00 | 10.2 | 10.212
3:00 | 10.262 | 10.212
4:00 | 10.262 | 10.275
5:00 | 10.262 | 10.212
6:00 | 10.2 | 10.212
7:00 | 10.2 | 10.15
8:00 | 10.075 | 10.087
9:00 | 10.075 | 10.025
10:00 | 10.325 | 10.275
11:00 | 10.075 | 10.087
12:00 | 10.325 | 10.275
13:00 | 10.137 | 10.15
14:00 | 10.075 | 10.087
15:00 | 10.137 | 10.087
16:00 | 10.012 | 10.025
17:00 | 10.137 | 10.15
18:00 | 10.2 | 10.15
19:00 | 10.075 | 10.025
20:00 | 10.137 | 10.087
21:00 | 10.2 | 10.15
22:00 | 10.2 | 10.212
23:00 | 10.137 | 10.15
24:00 | 10.137 | 10.087
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Благовещенье" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 15
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3.15 | 890.159 | - | 499.3113 | - | 11.7 | 930.4421 | - | 552.3918 | - | 13757.529 | -
1:00 | 2.5273 | 890.1729 | 41.7 | 499.3177 | 19.2 | 10.2141 | 930.4955 | 160.2 | 552.423 | 93.6 | 13758.1195 | 8.8575
2:00 | 2.4674 | 890.1864 | 40.5 | 499.3241 | 19.2 | 9.8285 | 930.5463 | 152.4 | 552.454 | 93 | 13758.4515 | 4.98
3:00 | 2.5642 | 890.2005 | 42.3 | 499.3306 | 19.5 | 9.7002 | 930.596 | 149.1 | 552.4853 | 93.9 | 13758.8745 | 6.345
4:00 | 2.4448 | 890.2138 | 39.9 | 499.3371 | 19.5 | 9.6827 | 930.6457 | 149.1 | 552.5164 | 93.3 | 13759.382 | 7.6125
5:00 | 2.6311 | 890.2283 | 43.5 | 499.3437 | 19.8 | 9.8788 | 930.6963 | 151.8 | 552.5483 | 95.7 | 13759.721 | 5.085
6:00 | 2.5874 | 890.2426 | 42.9 | 499.3501 | 19.2 | 10.4603 | 930.7509 | 163.8 | 552.5804 | 96.3 | 13760.313 | 8.88
7:00 | 3.2087 | 890.2608 | 54.6 | 499.3569 | 20.4 | 11.6623 | 930.814 | 189.3 | 552.6121 | 95.1 | 13760.634 | 4.815
8:00 | 3.2799 | 890.2796 | 56.4 | 499.3633 | 19.2 | 10.566 | 930.8731 | 177.3 | 552.6366 | 73.5 | 13761.02 | 5.79
9:00 | 2.8674 | 890.296 | 49.2 | 499.369 | 17.1 | 10.8416 | 930.9328 | 179.1 | 552.6639 | 81.9 | 13761.5115 | 7.3725
10:00 | 2.9251 | 890.3127 | 50.1 | 499.3749 | 17.7 | 9.9373 | 930.9873 | 163.5 | 552.6894 | 76.5 | 13761.9085 | 5.955
11:00 | 2.6681 | 890.3277 | 45 | 499.3809 | 18 | 9.3366 | 931.0382 | 152.7 | 552.714 | 73.8 | 13762.374 | 6.9825
12:00 | 2.7854 | 890.3435 | 47.4 | 499.3868 | 17.7 | 9.0774 | 931.0875 | 147.9 | 552.7383 | 72.9 | 13762.72 | 5.19
13:00 | 2.9964 | 890.3604 | 50.7 | 499.3934 | 19.8 | 10.6296 | 931.1446 | 171.3 | 552.768 | 89.1 | 13763.2315 | 7.6725
14:00 | 2.6329 | 890.3754 | 45 | 499.3988 | 16.2 | 8.5987 | 931.1916 | 141 | 552.7904 | 67.2 | 13763.4855 | 3.81
15:00 | 3.0187 | 890.3927 | 51.9 | 499.4047 | 17.7 | 10.3717 | 931.2483 | 170.1 | 552.8174 | 81 | 13764.0575 | 8.58
16:00 | 2.8262 | 890.4088 | 48.3 | 499.4105 | 17.4 | 10.3987 | 931.3056 | 171.9 | 552.8435 | 78.3 | 13764.334 | 4.1475
17:00 | 2.7817 | 890.4245 | 47.1 | 499.4166 | 18.3 | 10.7558 | 931.3644 | 176.4 | 552.8715 | 84 | 13764.904 | 8.55
18:00 | 2.8092 | 890.4403 | 47.4 | 499.4229 | 18.9 | 10.4677 | 931.4226 | 174.6 | 552.8966 | 75.3 | 13765.226 | 4.83
19:00 | 2.9665 | 890.4573 | 51 | 499.4287 | 17.4 | 10.2646 | 931.4803 | 173.1 | 552.9197 | 69.3 | 13765.747 | 7.815
20:00 | 3.203 | 890.4755 | 54.6 | 499.4354 | 20.1 | 10.1824 | 931.5373 | 171 | 552.9432 | 70.5 | 13766.122 | 5.625
21:00 | 3.0754 | 890.4925 | 51 | 499.443 | 22.8 | 10.9167 | 931.5975 | 180.6 | 552.9705 | 81.9 | 13766.6305 | 7.6275
22:00 | 2.8608 | 890.5083 | 47.4 | 499.4501 | 21.3 | 9.9364 | 931.6528 | 165.9 | 552.9942 | 71.1 | 13767.2165 | 8.79
23:00 | 2.7571 | 890.5238 | 46.5 | 499.4563 | 18.6 | 9.2413 | 931.7033 | 151.5 | 553.0183 | 72.3 | 13767.7965 | 8.7
24:00 | 2.4316 | 890.5372 | 40.2 | 499.4624 | 18.3 | 10.6621 | 931.7602 | 170.7 | 553.0488 | 91.5 | 13768.374 | 8.6625
Итого |  |  | 1134.6 |  | 453.3 |  |  | 3954.3 |  | 1971 |  | 162.675
Максимум | 3.2799 |  |  |  |  | 11.7
Минимум | 2.4316 |  |  |  |  | 8.5987
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Благовещенье в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ РТС | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Откормочный |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ястреблево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Марденьга |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ферма |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Пушкариха
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 265.9292 | - | 24.1802 | - |  | 208.5193 | - | 0.0346 | - |  | 1009.7705 | - | 600.946 | - |  | 690.1305 | - | 332.97 | - |  | 2110.7203 | - | 1568.0614 | - |  | 359.102 | - | 130.8478 | -
1:00 | 0.4294 | 265.9344 | 7.8 | 24.1802 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.1335 | 1009.793 | 33.75 | 600.9587 | 19.05 | 6.8414 | 690.2055 | 112.5 | 333.0052 | 52.8 | 3.4454 | 2110.7681 | 47.8 | 1568.1018 | 40.4 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
2:00 | 0.4294 | 265.9396 | 7.8 | 24.1802 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.0834 | 1009.8148 | 32.7 | 600.9714 | 19.05 | 6.4996 | 690.276 | 105.75 | 333.0402 | 52.5 | 3.4066 | 2110.8148 | 46.7 | 1568.1424 | 40.6 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
3:00 | 0.545 | 265.9462 | 9.9 | 24.1802 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.062 | 1009.8363 | 32.25 | 600.9841 | 19.05 | 6.4701 | 690.3459 | 104.85 | 333.0756 | 53.1 | 3.3084 | 2110.8592 | 44.4 | 1568.1829 | 40.5 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
4:00 | 0.39645 | 265.951 | 7.2 | 24.1803 | 0.15 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.0917 | 1009.8581 | 32.7 | 600.997 | 19.35 | 6.4887 | 690.4159 | 105 | 333.1113 | 53.55 | 3.267 | 2110.9034 | 44.2 | 1568.2225 | 39.6 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
5:00 | 0.56978 | 265.9579 | 10.35 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.1101 | 1009.8801 | 33 | 601.01 | 19.5 | 6.6034 | 690.487 | 106.65 | 333.1479 | 54.9 | 3.3484 | 2110.9486 | 45.2 | 1568.2632 | 40.7 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
6:00 | 0.39637 | 265.9627 | 7.2 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.2349 | 1009.904 | 35.85 | 601.0227 | 19.05 | 7.1169 | 690.5646 | 116.4 | 333.1854 | 56.25 | 3.4115 | 2110.9961 | 47.5 | 1568.303 | 39.8 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
7:00 | 0.44591 | 265.9681 | 8.1 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.7855 | 1009.935 | 46.5 | 601.036 | 19.95 | 7.5511 | 690.6484 | 125.7 | 333.222 | 54.9 | 4.1315 | 2111.0596 | 63.5 | 1568.343 | 40 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
8:00 | 0.545 | 265.9747 | 9.9 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.7556 | 1009.9659 | 46.35 | 601.0486 | 18.9 | 5.7645 | 690.7151 | 100.05 | 333.2426 | 30.9 | 4.8584 | 2111.137 | 77.4 | 1568.3854 | 42.4 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
9:00 | 0.45417 | 265.9802 | 8.25 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.431 | 1009.993 | 40.65 | 601.0601 | 17.25 | 5.936 | 690.7836 | 102.75 | 333.2644 | 32.7 | 4.992 | 2111.2133 | 76.3 | 1568.4344 | 49 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
10:00 | 0.60281 | 265.9875 | 10.95 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.3552 | 1010.0191 | 39.15 | 601.0716 | 17.25 | 4.9976 | 690.8418 | 87.3 | 333.281 | 24.9 | 5.0678 | 2111.2894 | 76.1 | 1568.4862 | 51.8 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
11:00 | 0.40462 | 265.9924 | 7.35 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.2974 | 1010.0442 | 37.65 | 601.0836 | 18 | 4.8011 | 690.8974 | 83.4 | 333.298 | 25.5 | 4.661 | 2111.3588 | 69.4 | 1568.5347 | 48.5 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
12:00 | 0.44591 | 265.9978 | 8.1 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.3687 | 1010.0703 | 39.15 | 601.0955 | 17.85 | 4.6131 | 690.9511 | 80.55 | 333.3134 | 23.1 | 4.6013 | 2111.426 | 67.2 | 1568.5844 | 49.7 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
13:00 | 0.52849 | 266.0042 | 9.6 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.5079 | 1010.0977 | 41.1 | 601.1086 | 19.65 | 6.9942 | 691.0285 | 116.1 | 333.3478 | 51.6 | 3.6737 | 2111.4812 | 55.2 | 1568.6219 | 37.5 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
14:00 | 0.39637 | 266.009 | 7.2 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.2597 | 1010.1228 | 37.65 | 601.1195 | 16.35 | 4.578 | 691.0817 | 79.8 | 333.3634 | 23.4 | 4.1552 | 2111.5426 | 61.4 | 1568.6658 | 43.9 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
15:00 | 0.57803 | 266.016 | 10.5 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.4863 | 1010.1505 | 41.55 | 601.1313 | 17.7 | 5.8992 | 691.1497 | 102 | 333.3853 | 32.85 | 4.6083 | 2111.6109 | 68.3 | 1568.7142 | 48.4 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
16:00 | 0.41288 | 266.021 | 7.5 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.4234 | 1010.1775 | 40.5 | 601.1428 | 17.25 | 5.6885 | 691.2158 | 99.15 | 333.4047 | 29.1 | 4.8326 | 2111.6836 | 72.7 | 1568.7634 | 49.2 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
17:00 | 0.42114 | 266.0261 | 7.65 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.3866 | 1010.2037 | 39.3 | 601.155 | 18.3 | 5.8569 | 691.2837 | 101.85 | 333.4252 | 30.75 | 5.0352 | 2111.758 | 74.4 | 1568.8166 | 53.2 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
18:00 | 0.56152 | 266.0329 | 10.2 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.3007 | 1010.2286 | 37.35 | 601.1675 | 18.75 | 5.9938 | 691.3533 | 104.4 | 333.4458 | 30.9 | 4.5786 | 2111.8282 | 70.2 | 1568.8612 | 44.6 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
19:00 | 0.42114 | 266.038 | 7.65 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.5639 | 1010.2574 | 43.2 | 601.1791 | 17.4 | 5.7557 | 691.4201 | 100.2 | 333.4657 | 29.85 | 4.554 | 2111.9011 | 72.9 | 1568.9003 | 39.1 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
20:00 | 0.55326 | 266.0447 | 10.05 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.6797 | 1010.287 | 44.4 | 601.1924 | 19.95 | 5.5676 | 691.4843 | 96.3 | 333.4863 | 30.9 | 4.657 | 2111.9758 | 74.7 | 1568.94 | 39.7 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
21:00 | 0.45417 | 266.0502 | 8.25 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.6706 | 1010.3156 | 42.9 | 601.2075 | 22.65 | 6.4938 | 691.5579 | 110.4 | 333.514 | 41.55 | 4.4609 | 2112.0461 | 70.3 | 1568.9803 | 40.3 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
22:00 | 0.40462 | 266.0551 | 7.35 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.4749 | 1010.3421 | 39.75 | 601.2215 | 21 | 5.7953 | 691.6252 | 100.95 | 333.5339 | 29.85 | 4.2378 | 2112.111 | 64.9 | 1569.0217 | 41.4 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
23:00 | 0.59455 | 266.0623 | 10.8 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.2123 | 1010.3659 | 35.7 | 601.2338 | 18.45 | 5.6356 | 691.6902 | 97.5 | 333.5547 | 31.2 | 3.7369 | 2112.1651 | 54.1 | 1569.0627 | 41 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
24:00 | 0.40462 | 266.0672 | 7.35 | 24.1803 | 0 | 0 | 208.5193 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.0661 | 1010.3878 | 32.85 | 601.2459 | 18.15 | 7.2994 | 691.7715 | 121.95 | 333.5894 | 52.05 | 3.452 | 2112.2138 | 48.7 | 1569.1022 | 39.5 | 0 | 359.102 | 0 | 130.8478 | 0
Итого |  |  | 207 |  | 0.15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 925.95 |  | 449.85 |  |  | 2461.5 |  | 0 |  |  | 1493.5 |  | 1040.8 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 0.60281 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.7855 |  |  |  |  | 7.5511 |  |  |  |  | 5.0678 |  |  |  |  | 0
Минимум | 0.39637 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.062 |  |  |  |  | 4.578 |  |  |  |  | 3.267 |  |  |  |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22