## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "В.Ентала" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.15 | 10.28
1:00 | 10.23 | 10.34
2:00 | 10.2 | 10.3
3:00 | 10.25 | 10.35
4:00 | 10.16 | 10.26
5:00 | 10.1 | 10.18
6:00 | 9.99 | 10.08
7:00 | 10 | 10.1
8:00 | 9.81 | 9.89
9:00 | 9.95 | 10.01
10:00 | 10.18 | 10.29
11:00 | 10.08 | 10.14
12:00 | 10.2 | 10.3
13:00 | 10.14 | 10.19
14:00 | 9.99 | 10.09
15:00 | 10.08 | 10.14
16:00 | 9.98 | 10.04
17:00 | 10.19 | 10.28
18:00 | 10.08 | 10.16
19:00 | 10.1 | 10.21
20:00 | 10.18 | 10.3
21:00 | 10.25 | 10.35
22:00 | 10.16 | 10.28
23:00 | 10.1 | 10.19
24:00 | 10.16 | 10.28
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "В.Ентала" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 4.95 | 1216.4961 | - | 1159.8738 | - | 4.35 | 726.0486 | - | 653.7674 | - | 79546.786 | - | 3704.298 | - | 162021.397 | - | 3028.25 | -
1:00 | 5.2311 | 1216.517 | 62.7 | 1159.8976 | 71.4 | 3.7424 | 726.0668 | 54.6 | 653.7809 | 40.5 | 79556.171 | 9.385 | 3704.467 | 0.169 | 162021.468 | 0.071 | 3028.312 | 0.062
2:00 | 5.2024 | 1216.5368 | 59.4 | 1159.9221 | 73.5 | 3.8124 | 726.085 | 54.6 | 653.7951 | 42.6 | 79565.659 | 9.488 | 3704.641 | 0.174 | 162021.54 | 0.072 | 3028.379 | 0.067
3:00 | 5.4048 | 1216.5578 | 63 | 1159.9472 | 75.3 | 3.753 | 726.1029 | 53.7 | 653.8091 | 42 | 79575.114 | 9.455 | 3704.813 | 0.172 | 162021.613 | 0.073 | 3028.445 | 0.066
4:00 | 5.2826 | 1216.5786 | 62.4 | 1159.9715 | 72.9 | 3.753 | 726.1208 | 53.7 | 653.8231 | 42 | 79584.577 | 9.463 | 3704.984 | 0.171 | 162021.685 | 0.072 | 3028.509 | 0.064
5:00 | 4.9692 | 1216.5988 | 60.6 | 1159.9938 | 66.9 | 3.7606 | 726.1397 | 56.7 | 653.8358 | 38.1 | 79593.825 | 9.248 | 3705.148 | 0.164 | 162021.755 | 0.07 | 3028.573 | 0.064
6:00 | 5.3293 | 1216.6225 | 71.1 | 1160.0157 | 65.7 | 4.1114 | 726.1614 | 65.1 | 653.848 | 36.6 | 79602.944 | 9.119 | 3705.31 | 0.162 | 162021.825 | 0.07 | 3028.633 | 0.06
7:00 | 5.8866 | 1216.6513 | 86.4 | 1160.0367 | 63 | 4.9781 | 726.1884 | 81 | 653.8614 | 40.2 | 79612.176 | 9.232 | 3705.47 | 0.16 | 162021.894 | 0.069 | 3028.69 | 0.057
8:00 | 8.4251 | 1216.6932 | 125.7 | 1160.0658 | 87.3 | 6.1968 | 726.2211 | 98.1 | 653.8798 | 55.2 | 79621.968 | 9.792 | 3705.627 | 0.157 | 162021.972 | 0.078 | 3028.752 | 0.062
9:00 | 7.765 | 1216.7319 | 116.1 | 1160.0925 | 80.1 | 7.4617 | 726.2588 | 113.1 | 653.9047 | 74.7 | 79631.733 | 9.765 | 3705.785 | 0.158 | 162022.041 | 0.069 | 3028.808 | 0.056
10:00 | 7.2784 | 1216.7656 | 101.1 | 1160.1209 | 85.2 | 7.7832 | 726.297 | 114.6 | 653.9323 | 82.8 | 79641.757 | 10.024 | 3705.952 | 0.167 | 162022.111 | 0.07 | 3028.869 | 0.061
11:00 | 7.5368 | 1216.801 | 106.2 | 1160.1497 | 86.4 | 8.549 | 726.338 | 123 | 653.9639 | 94.8 | 79650.856 | 9.099 | 3706.132 | 0.18 | 162022.174 | 0.063 | 3028.924 | 0.055
12:00 | 7.1342 | 1216.8348 | 101.4 | 1160.1766 | 80.7 | 8.4839 | 726.3797 | 125.1 | 653.9939 | 90 | 79660.004 | 9.148 | 3706.309 | 0.177 | 162022.236 | 0.062 | 3028.98 | 0.056
13:00 | 6.4329 | 1216.865 | 90.6 | 1160.2012 | 73.8 | 4.8765 | 726.4037 | 72 | 654.0111 | 51.6 | 79669.259 | 9.255 | 3706.485 | 0.176 | 162022.306 | 0.07 | 3029.042 | 0.062
14:00 | 6.7501 | 1216.8971 | 96.3 | 1160.2265 | 75.9 | 10.486 | 726.456 | 156.9 | 654.0471 | 108 | 79678.092 | 8.833 | 3706.655 | 0.17 | 162022.362 | 0.056 | 3029.094 | 0.052
15:00 | 6.3785 | 1216.9272 | 90.3 | 1160.2507 | 72.6 | 8.332 | 726.4981 | 126.3 | 654.0749 | 83.4 | 79687.117 | 9.025 | 3706.832 | 0.177 | 162022.423 | 0.061 | 3029.149 | 0.055
16:00 | 6.7761 | 1216.9595 | 96.9 | 1160.276 | 75.9 | 10.1713 | 726.5501 | 156 | 654.1079 | 99 | 79696.066 | 8.949 | 3707.014 | 0.182 | 162022.482 | 0.059 | 3029.205 | 0.056
17:00 | 6.8716 | 1216.9923 | 98.4 | 1160.3016 | 76.8 | 7.6311 | 726.5885 | 115.2 | 654.1336 | 77.1 | 79705.2 | 9.134 | 3707.19 | 0.176 | 162022.548 | 0.066 | 3029.265 | 0.06
18:00 | 6.8654 | 1217.0261 | 101.4 | 1160.3258 | 72.6 | 8.599 | 726.6332 | 134.1 | 654.1603 | 80.1 | 79714.332 | 9.132 | 3707.366 | 0.176 | 162022.611 | 0.063 | 3029.322 | 0.057
19:00 | 6.3254 | 1217.0568 | 92.1 | 1160.3487 | 68.7 | 6.7334 | 726.6685 | 105.9 | 654.1807 | 61.2 | 79723.459 | 9.127 | 3707.538 | 0.172 | 162022.676 | 0.065 | 3029.381 | 0.059
20:00 | 6.51 | 1217.0876 | 92.4 | 1160.3733 | 73.8 | 4.6809 | 726.6932 | 74.1 | 654.1946 | 41.7 | 79732.699 | 9.24 | 3707.71 | 0.172 | 162022.749 | 0.073 | 3029.442 | 0.061
21:00 | 6.1302 | 1217.116 | 85.2 | 1160.3972 | 71.7 | 4.4869 | 726.7163 | 69.3 | 654.2089 | 42.9 | 79742.098 | 9.399 | 3707.886 | 0.176 | 162022.822 | 0.073 | 3029.505 | 0.063
22:00 | 5.712 | 1217.141 | 75 | 1160.4211 | 71.7 | 4.1867 | 726.7373 | 63 | 654.2231 | 42.6 | 79751.398 | 9.3 | 3708.063 | 0.177 | 162022.894 | 0.072 | 3029.572 | 0.067
23:00 | 5.302 | 1217.1635 | 67.5 | 1160.444 | 68.7 | 5.4568 | 726.7636 | 78.9 | 654.2431 | 60 | 79760.623 | 9.225 | 3708.234 | 0.171 | 162022.961 | 0.067 | 3029.632 | 0.06
24:00 | 5.3023 | 1217.1859 | 67.2 | 1160.467 | 69 | 3.8455 | 726.7825 | 56.7 | 654.2567 | 40.8 | 79769.842 | 9.219 | 3708.399 | 0.165 | 162023.034 | 0.073 | 3029.697 | 0.065
Итого |  |  | 2069.4 |  | 1779.6 |  |  | 2201.7 |  | 1467.9 |  | 223.056 |  | 3 |  | 1.637 |  | 1.447
Максимум | 8.4251 |  |  |  |  | 10.486
Минимум | 4.95 |  |  |  |  | 3.7424
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ В-Ентала в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Заря | [5 empty] | ВЛ-10кВ Титовщина |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Усть-Харюзово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Мокрушино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Скорюково
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1315.8166 | - | 903.3135 | - |  | 128.968 | - | 142.0436 | - |  | 528.4607 | - | 390.0551 | - |  | 950.337 | - | 967.2728 | - |  | 1197.3799 | - | 1383.0323 | -
1:00 | 3.3707 | 1315.867 | 50.4 | 903.3495 | 36 | 0.34711 | 128.9701 | 4.2 | 142.046 | 4.8 | 1.093 | 528.4677 | 14 | 390.0623 | 14.4 | 2.5142 | 950.3516 | 29.2 | 967.2907 | 35.8 | 1.5485 | 1197.3895 | 19.2 | 1383.0428 | 21
2:00 | 3.4341 | 1315.9173 | 50.3 | 903.3876 | 38.1 | 0.36975 | 128.9724 | 4.6 | 142.0485 | 5 | 1.1545 | 528.4752 | 15 | 390.0698 | 15 | 2.5719 | 950.3663 | 29.4 | 967.3092 | 37 | 1.4222 | 1197.397 | 15 | 1383.0535 | 21.4
3:00 | 3.3752 | 1315.967 | 49.7 | 903.4247 | 37.1 | 0.34847 | 128.9744 | 4 | 142.051 | 5 | 1.1776 | 528.4829 | 15.4 | 390.0774 | 15.2 | 2.6691 | 950.3813 | 30 | 967.3286 | 38.8 | 1.501 | 1197.4057 | 17.4 | 1383.0642 | 21.4
4:00 | 3.3753 | 1316.0164 | 49.4 | 903.4622 | 37.5 | 0.34004 | 128.9764 | 4 | 142.0534 | 4.8 | 1.1238 | 528.4903 | 14.8 | 390.0846 | 14.4 | 2.5566 | 950.3959 | 29.2 | 967.347 | 36.8 | 1.5359 | 1197.4149 | 18.4 | 1383.0749 | 21.4
5:00 | 3.357 | 1316.068 | 51.6 | 903.496 | 33.8 | 0.36377 | 128.979 | 5.2 | 142.0555 | 4.2 | 1.2191 | 528.4992 | 17.8 | 390.0914 | 13.6 | 2.4379 | 950.4106 | 29.4 | 967.3639 | 33.8 | 1.277 | 1197.4215 | 13.2 | 1383.0846 | 19.4
6:00 | 3.698 | 1316.1274 | 59.4 | 903.529 | 33 | 0.36588 | 128.9819 | 5.8 | 142.0572 | 3.4 | 1.268 | 528.5088 | 19.2 | 390.098 | 13.2 | 2.496 | 950.4261 | 31 | 967.3808 | 33.8 | 1.5258 | 1197.4319 | 20.8 | 1383.094 | 18.8
7:00 | 4.4954 | 1316.2016 | 74.2 | 903.5653 | 36.3 | 0.40404 | 128.9852 | 6.6 | 142.0589 | 3.4 | 1.5626 | 528.5217 | 25.8 | 390.1043 | 12.6 | 2.659 | 950.4449 | 37.6 | 967.3964 | 31.2 | 1.6236 | 1197.4434 | 23 | 1383.1035 | 19
8:00 | 5.7296 | 1316.2932 | 91.6 | 903.6172 | 51.9 | 0.39455 | 128.9885 | 6.6 | 142.0604 | 3 | 1.2718 | 528.5319 | 20.4 | 390.11 | 11.4 | 3.8387 | 950.4758 | 61.8 | 967.4134 | 34 | 3.2788 | 1197.4649 | 43 | 1383.1246 | 42.2
9:00 | 7.0398 | 1316.4008 | 107.6 | 903.689 | 71.8 | 0.33601 | 128.9913 | 5.6 | 142.0617 | 2.6 | 1.1071 | 528.5407 | 17.6 | 390.1151 | 10.2 | 3.4224 | 950.5037 | 55.8 | 967.4279 | 29 | 3.218 | 1197.4863 | 42.8 | 1383.145 | 40.8
10:00 | 7.3975 | 1316.5112 | 110.4 | 903.7683 | 79.3 | 0.29287 | 128.9933 | 4 | 142.0635 | 3.6 | 1.1668 | 528.5493 | 17.2 | 390.1215 | 12.8 | 3.2698 | 950.5284 | 49.4 | 967.445 | 34.2 | 2.7895 | 1197.5035 | 34.4 | 1383.164 | 38
11:00 | 8.165 | 1316.6301 | 118.9 | 903.8598 | 91.5 | 0.28736 | 128.9954 | 4.2 | 142.0651 | 3.2 | 1.208 | 528.5587 | 18.8 | 390.1274 | 11.8 | 3.2121 | 950.5528 | 48.8 | 967.4616 | 33.2 | 3.0656 | 1197.5226 | 38.2 | 1383.1847 | 41.4
12:00 | 8.0662 | 1316.7506 | 120.5 | 903.9461 | 86.3 | 0.32012 | 128.9978 | 4.8 | 142.0668 | 3.4 | 1.2172 | 528.5678 | 18.2 | 390.1339 | 13 | 2.8629 | 950.5736 | 41.6 | 967.4777 | 32.2 | 2.988 | 1197.5435 | 41.8 | 1383.2025 | 35.6
13:00 | 4.544 | 1316.8192 | 68.6 | 903.9937 | 47.6 | 0.27878 | 128.9994 | 3.2 | 142.0688 | 4 | 1.117 | 528.5764 | 17.2 | 390.1395 | 11.2 | 2.9071 | 950.5942 | 41.2 | 967.4947 | 34 | 2.3349 | 1197.5594 | 31.8 | 1383.2169 | 28.8
14:00 | 10.1181 | 1316.9727 | 153.5 | 904.0986 | 104.9 | 0.2482 | 129.0012 | 3.6 | 142.0702 | 2.8 | 1.3891 | 528.5872 | 21.6 | 390.1463 | 13.6 | 2.3271 | 950.6114 | 34.4 | 967.5074 | 25.4 | 2.9814 | 1197.5796 | 40.4 | 1383.2354 | 37
15:00 | 7.9489 | 1317.0951 | 122.4 | 904.1783 | 79.7 | 0.29287 | 129.0032 | 4 | 142.072 | 3.6 | 1.4219 | 528.5981 | 21.8 | 390.1535 | 14.4 | 2.5566 | 950.6298 | 36.8 | 967.522 | 29.2 | 2.3415 | 1197.5954 | 31.6 | 1383.25 | 29.2
16:00 | 9.74 | 1317.2464 | 151.3 | 904.2739 | 95.6 | 0.30805 | 129.0056 | 4.8 | 142.0735 | 3 | 1.3163 | 528.6086 | 21 | 390.1595 | 12 | 2.9479 | 950.6512 | 42.8 | 967.5386 | 33.2 | 2.4333 | 1197.6117 | 32.6 | 1383.2653 | 30.6
17:00 | 7.1787 | 1317.3562 | 109.8 | 904.347 | 73.1 | 0.36377 | 129.0082 | 5.2 | 142.0756 | 4.2 | 1.6071 | 528.6216 | 26 | 390.1665 | 14 | 3.1668 | 950.6739 | 45.4 | 967.5568 | 36.4 | 2.0553 | 1197.6253 | 27.2 | 1383.2784 | 26.2
18:00 | 8.0639 | 1317.4834 | 127.2 | 904.423 | 76 | 0.41873 | 129.0116 | 6.8 | 142.0774 | 3.6 | 1.8294 | 528.6361 | 29 | 390.175 | 17 | 3.1722 | 950.6969 | 46 | 967.5747 | 35.8 | 1.7699 | 1197.6382 | 25.8 | 1383.2883 | 19.8
19:00 | 6.2622 | 1317.5833 | 99.9 | 904.4801 | 57.1 | 0.39575 | 129.0147 | 6.2 | 142.0793 | 3.8 | 1.812 | 528.6507 | 29.2 | 390.183 | 16 | 2.9374 | 950.7181 | 42.4 | 967.5914 | 33.4 | 1.5325 | 1197.6485 | 20.6 | 1383.2979 | 19.2
20:00 | 4.2908 | 1317.6526 | 69.3 | 904.5177 | 37.6 | 0.35437 | 129.0171 | 4.8 | 142.0815 | 4.4 | 1.7841 | 528.6644 | 27.4 | 390.192 | 18 | 3.0771 | 950.7399 | 43.6 | 967.6094 | 36 | 1.5861 | 1197.6591 | 21.2 | 1383.3079 | 20
21:00 | 4.1067 | 1317.7175 | 64.9 | 904.5562 | 38.5 | 0.33103 | 129.0192 | 4.2 | 142.0837 | 4.4 | 1.4374 | 528.6752 | 21.6 | 390.1996 | 15.2 | 2.8907 | 950.7597 | 39.6 | 967.6271 | 35.4 | 1.7418 | 1197.671 | 23.8 | 1383.3186 | 21.4
22:00 | 3.8735 | 1317.7773 | 59.8 | 904.5948 | 38.6 | 0.28736 | 129.0208 | 3.2 | 142.0858 | 4.2 | 1.3193 | 528.6848 | 19.2 | 390.207 | 14.8 | 2.8017 | 950.7781 | 36.8 | 967.6451 | 36 | 1.5325 | 1197.6806 | 19.2 | 1383.3289 | 20.6
23:00 | 5.1528 | 1317.8535 | 76.2 | 904.651 | 56.2 | 0.27471 | 129.0222 | 2.8 | 142.0879 | 4.2 | 1.2223 | 528.6935 | 17.4 | 390.2141 | 14.2 | 2.6175 | 950.7947 | 33.2 | 967.6625 | 34.8 | 1.3908 | 1197.6888 | 16.4 | 1383.3387 | 19.6
24:00 | 3.579 | 1317.9078 | 54.3 | 904.6881 | 37.1 | 0.25963 | 129.0235 | 2.6 | 142.0899 | 4 | 1.1959 | 528.7018 | 16.6 | 390.2213 | 14.4 | 2.5274 | 950.8103 | 31.2 | 967.6797 | 34.4 | 1.5164 | 1197.6985 | 19.4 | 1383.3487 | 20
Итого |  |  | 2091.2 |  | 1374.6 |  |  | 111 |  | 92.6 |  |  | 482.2 |  | 332.4 |  |  | 946.6 |  | 813.8 |  |  | 637.2 |  | 632.8
Максимум | 10.1181 |  |  |  |  | 0.41873 |  |  |  |  | 1.8294 |  |  |  |  | 3.8387 |  |  |  |  | 3.2788
Минимум | 3.357 |  |  |  |  | 0.2482 |  |  |  |  | 1.093 |  |  |  |  | 2.3271 |  |  |  |  | 1.277
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22