Приложение 2.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

Генеральный директор

ПАО "МРСК Северо-Запада"

_________________А.В. Летягин

«___»____________ 20__ года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА"

НА ПЕРИОД 2016-2020 гг.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Общие положения

ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) является крупнейшей сетевой организацией в регионах присутствия. Общество осуществляет свою деятельность на территории 7 субъектов Российской Федерации Северо-Западного региона: Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. Основным видом деятельности Общества является передача электроэнергии. В соответствии с решением ФСТ России (приказ № 191-Э от 03.06.2008) ПАО «МРСК Северо-Запада» за №47.1.116 включено в реестр субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии.

Доля Общества на рынке услуг по передаче электроэнергии в целом по территории обслуживания составляет порядка 73%, с учетом электроэнергии, часть из которой передана через сети ТСО-получателей платежа.

Территория обслуживания компании - 1,58 млн кв. км с населением около 5,9 млн человек. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175,8 тыс. км. Количество подстанций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, – 1 172 шт, установленная мощность силовых трансформаторов подстанций составляет 19,03 тыс. МВА.

Электросетевой комплекс Северо-Запада характеризуется следующими особенностями:

- большая площадь обслуживаемой территории, низкая удельная плотность электрических сетей;

- значительное количество труднодоступных малонаселенных территорий со слаборазвитой автодорожной сетью;

- высокая залесенность территорий – 57 % от общей протяженности ВЛ 6-220 кВ проходит по лесным массивам;

- хуторная (высокорассредоточенная) система нахождения населенных пунктов отдельных территорий, обуславливающая высокие эксплуатационные затраты при низкой доходной части.

Основные цели и направления инвестиционной программы

Основной стратегической целью Общества в части инвестиционной деятельности является расширение действующей и строительство новой электросетевой инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие в рынке электроэнергии и мощности, а также усиление межсистемных связей. Для достижения этой цели в соответствии с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 сформирован проект инвестиционной программы на период до 2020 года (далее - проект ИПР 2016-2020). Программа ориентирована на ввод новых мощностей, а также своевременную модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию существующих объектов.

Проект ИПР 2016-2020 разработан в соответствии с планами развития электрических сетей субъектов РФ, Схемами и Программами перспективного развития электроэнергетики субъектов РФ, техническим состоянием электрических сетей и Единой технической политикой в распределительном электросетевом комплексе. В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

- Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;

- Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учёта потребляемых энергоресурсов, программ энергоэффективности;

- Модернизация основных фондов;

- Снятие сетевых ограничений, обеспечение качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и подключению к энергосетям потребителей;

- Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;

- Развитие систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации;

- Синхронизация программ развития с объектами генерации и магистральными электрическими сетями.

В соответствии с Уставом ПАО «МРСК Северо-Запада» к компетенции Совета директоров относится утверждение внутренних документов. Решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 18.10.2013 (протокол № 137/8) утверждены сценарные условия формирования инвестиционной программы.

При формировании проекта ИПР 2016-2020 Общество руководствовалось утвержденными сценарными условиями формирования инвестиционной программы и проектом сценарных условий (письмо ПАО «Россети» БД/100/110 от 30.01.2015). В проекте инвестиционной программы учтено:

−	фактическое исполнение инвестиционной программы за 2014 год и утвержденная уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ инвестиционная программа 2015 года;

−	во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по повышению эффективности деятельности компаний с государственным участием и утверждении перечня первоочередных мер в текущих экономических условиях:

	исключено авансирование по вновь заключаемым договорам подряда;

	при формировании проектных решений в долгосрочной инвестиционной программе минимизировано использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов. Проведена работа по внесению изменений в проектную документацию по проектам, для реализации которых ранее была предусмотрена закупка импортного оборудования и материалов;

	увеличена доля работ, выполняемых хозяйственным способом, для исполнения обязательств по договорам технологического присоединения заявителей.

−	увеличение кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности в разрезе договоров с подрядными организациями (ежегодно на конец годового отчетного периода задолженность не превышает 50% от годового объема финансирования инвестиционной программы);

−	финансирование диагностического оборудования (254 млн. рублей за период 2016-2020гг.) и спецтранспорта для ликвидации технологических нарушений (1,617 млрд. рублей за период 2016-2020гг.);

−	снижение объёмов расширения просек ВЛ и реализация целевой программы по замене голого провода на СИП;

−	снижение объема незавершенного строительства более чем на 70% за период реализации инвестиционной программы;

−	исполнение обязательств Общества по договорам оказания услуг по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики и по договорам купли-продажи смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Общества, в счет временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи;

−	изменение параметров инвестиционных проектов в результате утверждения проектной документации и итогов торгово-закупочных процедур;

−	выполнение пункта 33 Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного Правительством Российской Федерации от 11.11.2013 № 6732п-П9;

−	требование распоряжения ПАО «Россети» от 30.12.2014 №596р «О синхронизации Схемы развития ЕЭС России и схем развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации»;

−	реализация инвестиционных проектов по электроснабжению объектов о.Валаам.

Объемы финансирования и финансовый план

При формировании инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2020гг. основными причинами для корректировки утвержденной инвестиционной программы в части 2015-2019гг., а также ее объемов и структуры финансирования, в том числе по годам планируемого периода послужили макроэкономические условия функционирования, в качестве которых необходимо отдельно отметить:

•	Рост рыночной ставки привлечения заемных средств;

•	Ухудшение платежной дисциплины;

•	Снижение энергопотребления в регионах присутствия;

•	Наращивание темпов инфляционных ожиданий и удорожание поставляемых материалов и оборудования, оказываемых Обществу услуг.

Следствием влияния данных факторов явились: рост кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, увеличение расходов на текущую операционную и инвестиционную деятельность.

При этом первоочередными задачами ПАО «МРСК Северо-Запада» по-прежнему является необходимость безусловного достижения целевых показателей деятельности, в том числе безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, обеспечение финансовой устойчивости, в том числе недопущение наращивания кредитного портфеля в краткосрочной перспективе и снижения его в последующие периоды с целью сокращения кредитной нагрузки и снижения расходов на обслуживание долга.

В связи с банковским кризисом на фоне возможного снижения рейтинга кредитоспособности и, как следствие, снижения возможности привлечения заемных средств и их удорожания Общество обеспечивает финансовую устойчивость, одним из инструментов которой явилась оптимизация объемов инвестиционной программы и пересмотр структуры ее финансирования. В условиях принятия тарифно-балансовых решений не выше инфляции предыдущего «докризисного» уровня и учитывая пролонгированную стратегию ограничения роста тарифов, в Обществе разработан и внедрен План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово - экономического состояния. При получении эффектов от реализации плана при достижении целевых показателей считаем целесообразным корректировку инвестиционной программы на период 2016 -2020 гг. в сторону увеличения.

Объем финансирования проекта ИПР 2016-2020 запланирован в размере: 26 440 млн. рублей с НДС.

Распределение объема финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности Общества на период 2016-2020гг. характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

|  | Объем финансирования, млн. рублей с НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 |
| Техническое перевооружение и реконструкция объектов 35-150кВ | 802 | 1 762 | 1 818 | 1 822 | 2 283 | 8 487 |
| Новое строительство объектов 35-150кВ | 279 | 519 | 805 | 755 | 274 | 2 631 |
| Технологическое присоединение | 2 709 | 2 224 | 1 176 | 1 352 | 1 554 | 9 016 |
| Распределительные сети | 146 | 413 | 232 | 470 | 1 018 | 2 279 |
| Информационные технологии | 40 | 24 | 13 | 27 | 10 | 114 |
| Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 147 | 342 | 359 | 336 | 36 | 1 220 |
| Средства учета, контроля э/э | 83 | 141 | 142 | 98 | 99 | 563 |
| Программы по обеспечению безопасности | 47 | 37 | 22 | 27 | 26 | 159 |
| Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | - | - | - | - | - | - |
| Прочие программы и мероприятия | 265 | 510 | 414 | 444 | 339 | 1 972 |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Обществу | 4 518 | 5 974 | 4 980 | 5 330 | 5 639 | 26 440 |
| В том числе тех. присоединение | 2 709 | 2 224 | 1 176 | 1 352 | 1 554 | 9 016 |
| Объекты ТП мощностью свыше 670 кВт | 1 609 | 1 227 | 203 | 115 | 223 | 3 376 |
| Объекты ТП мощностью от 150 до 670 кВт | 308 | 101 | 104 | 353 | 130 | 996 |
| Объекты ТП мощностью от 15 до 150 кВт | 93 | 185 | 97 | 204 | 245 | 824 |
| Объекты ТП мощностью до 15 кВт | 699 | 713 | 772 | 681 | 956 | 3 820 |
| Генерация | - | - | - | - | - | - |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение и реконструкция | 2 656 | 4 293 | 4 175 | 4 571 | 5 360 | 21 054 |
| Новое строительство | 1 861 | 1 681 | 805 | 760 | 279 | 5 386 |
| Приобретение активов | - | - | - | - | - | - |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |

Проектом ИПР 2016-2020 предусмотрен объем финансирования инвестиционных проектов в размере 26 440 млн. рублей, в том числе:

- собственные источники финансирования - 26 260 млн. рублей:

−	амортизация – 19 726 млн. рублей,

−	возврат НДС – 3 993 млн. рублей,

−	прибыль от технологического присоединения – 2 272 млн. рублей,

−	прочие собственные источники – 269 млн. рублей

- привлеченные источники финансирования – 180 млн. рублей.

В состав прочих собственных источников финансирования входят затраты на реализацию следующих мероприятий:

	приобретение оптических смонтированных волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» (в рамках реализации договоров временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи и договоров купли-продажи смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада») в сумме 48 млн. рублей;

	реализация договоров на оказание услуг по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики в сумме 17 млн. руб.;

	прибыль филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», учтенная в тарифе в качестве прибыли от передачи электроэнергии, направляемой на инвестиции, в финансово-экономической модели классифицируется как прочие собственные источники ввиду отсутствия прибыли от передачи в целом по ПАО «МРСК Северо-Запада», в сумме 204 млн. рублей (в 2018 году – 154 млн. рублей, в 2019 году 50 млн. рублей).

В состав привлеченных источников финансирования входят кредиты по филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».	Источники финансирования проекта ИПР 2016-2020 представлены в Таблице 2.

Таблица 2

млн. руб. с НДС

| Наименование филиала | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ВСЕГО | 4518 | 5974 | 4980 | 5330 | 5639 | 26440 |
| Собственные источники | 4338 | 5974 | 4980 | 5330 | 5639 | 26260 |
| - Амортизация | 2197 | 4251 | 4058 | 4454 | 4766 | 19726 |
| - Прибыль, направленная на инвестиции | 1422 | 850 |  |  |  | 2272 |
| - Прочие собственные | 26 | 10 | 164 | 60 | 10 | 269 |
| - НДС | 693 | 863 | 758 | 816 | 863 | 3993 |
| Привлеченные средства | 180 |  |  |  |  | 180 |
| - Заемные средства | 180 |  |  |  |  | 180 |
| - Эмиссия акций |  |  |  |  |  |  |
| -Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |

Финансовая модель ПАО «МРСК Северо-Запада» сформирована с учетом следующих параметров:

- Утверждённые тарифно-балансовые решения на 2015 год по каждому региону присутствия Общества;

- Реализация первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях;

- Риск роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества;

- Отсутствие возможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов.

По результатам утверждения тарифно-балансовых решений на 2015 год индексация тарифов произведена с 01.07.2015. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год были приняты региональными регулирующими органами с превышением предельных уровней, утвержденных ФСТ России, в 6 из 7 регионов присутствия ПАО «МРСК Северо-Запада», в том числе:

- по согласованию с ФСТ России – в Псковской области и Республике Карелия;

- без согласования с ФСТ России на величину инвестиционной программы – в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, Республике Коми.

Дополнительный рост сверх параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации согласован регуляторами по филиалам «Вологдаэнерго» (+2%), «Карелэнерго» (+2%), «Колэнерго» (+2,1%), Комиэнерго (+2,9%). Прирост тарифов для прочих потребителей с 01.07.2015 составил по филиалам:

      - Архэнерго +4,1%

      - Вологдаэнерго +9,5%

      - Карелэнерго +9,5%

      - Колэнерго +9,6%

      - Комиэнерго +10,4%

      - Новгородэнерго +3,3%

      - Псковэнерго +7,5%

На 2016 год запланировано урегулирование и погашение неоплаченной задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии и выход на оплату в соответствии с договорными условиями в рамках текущих платежей в 2016 году.

Финансовым планом предусмотрена реализация инвестиционных проектов, источником финансирования которых будут являться амортизационные отчисления, предусмотренные в рамках тарифа на оказание услуг по передаче электроэнергии по распределительным сетям.

Результаты реализации инвестиционной программы

Объем капитальных вложений проекта ИПР 2016-2020 запланирован в размере 22 315 млн. рублей без НДС.

Ввод основных фондов за период 2016-2020гг. составит: 23 919 млн. рублей.

Водимая мощность

За период 2016-2020гг. планируется обеспечить ввод в эксплуатацию следующих мощностей:

−	электрических линий – 5 367 км

−	трансформаторной мощности – 1 767 МВА.

Информация о вводимой мощности проекта ИПР 2016-2020 приведена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводимая мощность | МВА | 462 | 372 | 296 | 217 | 420 | 1 767 |
|  | Архэнерго | 8 | 47 | 71 | 37 | 55 | 218 |
|  | Вологдаэнерго | 136 | 97 | 42 | 97 | 122 | 494 |
|  | Карелэнерго | 6 | 53 | 53 | 3 | 19 | 133 |
|  | Колэнерго | 120 | 61 | 0 | 40 | 187 | 409 |
|  | Комиэнерго | 143 | 44 | 53 | 18 | 18 | 276 |
|  | Новгородэнерго | 0 | 65 | 25 | 17 | 16 | 123 |
|  | Псковэнерго | 49 | 5 | 52 | 5 | 3 | 113 |
|  | км | 713 | 1 187 | 702 | 1 105 | 1 661 | 5 367 |
|  | Архэнерго | 26 | 107 | 85 | 193 | 330 | 741 |
|  | Вологдаэнерго | 197 | 282 | 211 | 195 | 183 | 1 068 |
|  | Карелэнерго | 51 | 112 | 80 | 134 | 304 | 681 |
|  | Колэнерго | 5 | 13 | 27 | 26 | 15 | 86 |
|  | Комиэнерго | 319 | 454 | 105 | 121 | 394 | 1 393 |
|  | Новгородэнерго | 46 | 55 | 106 | 133 | 107 | 446 |
|  | Псковэнерго | 70 | 164 | 88 | 303 | 328 | 953 |
|  | га | 1850 | 1968 | 1815 | 1627 | 880 | 8139 |
|  | Архэнерго | 156 | 150 | 155 | 151 | 0 | 612 |
|  | Вологдаэнерго | 365 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1765 |
|  | Карелэнерго | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 |
|  | Колэнерго | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
|  | Комиэнерго | 687 | 678 | 677 | 474 | 514 | 3030 |
|  | Новгородэнерго | 436 | 434 | 433 | 433 | 0 | 1735 |
|  | Псковэнерго | 206 | 199 | 201 | 194 | 0 | 799 |
|  | точки учета, шт | 7 694 | 8 314 | 5 416 | 5 044 | 4 791 | 31 259 |
|  | Архэнерго | 2 364 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 3 822 |
|  | Вологдаэнерго | 0 | 531 | 706 | 634 | 907 | 2 778 |
|  | Карелэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Колэнерго | 0 | 164 | 0 | 0 | 240 | 404 |
|  | Комиэнерго | 5 330 | 6 161 | 4 710 | 4 410 | 3 644 | 24 255 |
|  | Новгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Псковэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для обеспечения устойчивого развития территорий в регионах своего присутствия проектом ИПР 2016-2020 предусмотрены мероприятия по раскрытию 25 ранее «закрытых» центров питания 35-110 кВ. Информация о раскрытии энергодефицитных центров питания представлена на рисунке 1 и в таблице 4.

Рисунок 1

Таблица 4

шт

|  | ПС 110 / 35 кВ | количество энергодефицитных ЦП на 01.01.2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архэнерго | ПС 110 | 15 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кузнечевская" |  |  | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 7 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Онега" |  |
|  | ПС 35 | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция ПС35/10 №18 "Заостровье" |  |  |  |
| Вологдаэнерго | ПС 110 | 19 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Реконструкция ПС 110 кВ Тарнога | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" |  |  |  | Реконструкция ПС 110кВ Кубенское |  |
|  | ПС 35 | 20 |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  | Реконструкция ПС 35 кВ Маега |  | Замена силовых трансформаторов на ПС-35кВ Можайское | Реконструкция ПС 35 кВ "Молочное" |  |
|  |  |  |  |  | Реконструкция ПС 35 кВ Искра Вологодский р-н, с переводом на класс напряжения 110 кВ |  |  | Замена силовых трансформаторов на ПС-35кВ Ягница |  |
| Карелэнерго | ПС 110 | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" | Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» |  | Техническоеперевооружение ПС-5 "Деревянка" |  |
|  | ПС 35 | 13 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Техническое перевооружение ПС-22П "Педасельга" |  |  |  |  |  |
| Колэнерго | ПС 110 | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Реконструкция ПС-53 | Техническое перевооружение ПС 110кВ № 4 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Техническое перевооружение ПС-64 |  |  |  |  |  |
|  | ПС 35 | 7 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 394 |  | Реконструкция ПС 35 кВ №335 | Реконструкция ПС 35 кВ №338 |  |
| Комиэнерго | ПС 110 | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПС 35 | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кослан" |  |  |  |
| Новгородэнерго | ПС 110 | 11 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" |  |
|  | ПС 35 | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Псковэнерго | ПС 110 | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Техническое перевооружение ПС 283 Завеличье |  | Техническое перевооружение ПС № 73 "Льнокомбинат" |  |  |  |
|  | ПС 35 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| МРСК Северо-Запада | ПС 110 | 92 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 |
|  | ПС 35 | 65 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
|  | Итого | 157 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 25 |

Динамика уровня износа оборудования

В результате реализации проекта ИПР 2016-2020 расчетный износ основных средств на конец 2019 года составит 67,7%, что на 0,6% ниже по сравнению с утвержденной инвестиционной программой.

Электротехническое оборудование, установленное на объектах Общества, работает в непрерывном технологическом цикле, в большинстве своем оно произведено в 60 - 70-е годы прошлого века и не отвечает современным требованиям надежности и экономичности работы, требует высоких эксплуатационных затрат, ежегодно увеличивающихся с ростом срока службы оборудования.

Несмотря на то, что основную долю капитальных вложений (61-99%) в проекте ИПР 2016-2020 занимают работы направленные на техническое перевооружение и реконструкцию основных фондов, динамика изменения физического износа сетевых объектов имеет устойчивую тенденцию к росту.

Информация о расчетном уровне износа основных средств при реализации проекта ИПР 2016-2020 приведена в таблице 5.

Таблица 5

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный уровень износа основных средств, % | 63,3% | 64,7% | 65,5% | 67,0% | 68,2% | 69,3% |
| Ввод основных средств, млн.руб. | 4 315 | 4 342 | 5 379 | 4 292 | 4 794 | 5 111 |
| Начисленная амортизация, млн.руб. | 4 206 | 4 312 | 4 415 | 4 559 | 4 716 | 4 896 |
| Доля капитальных вложений в техническое перевооружение и реконструкцию, % | 71% | 61% | 73% | 79% | 91% | 99% |

Ежегодно Обществом разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на поддержание требуемого уровня надежности работы электросетевого комплекса. В первую очередь это достигается проведением полного комплекса диагностических мероприятий с применением современных приборов (тепловизоров, хроматографов и др.) и методик, а так же определением необходимых объемов воздействия на оборудование. Проводится анализ наиболее характерных причин аварий и формирование программ, направленных на их устранение. Особое внимание уделяется оснащению подразделение специальной техникой и повышению уровня подготовки персонала, что позволяет добиваться повышения качества ремонтно-эксплуатационных работ и сокращения времени ликвидации повреждений.

Целевые показатели надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии

Значения целевых показателей определены в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.10.2013 № 718, для определения плановых значений показателя уровня надежности оказываемых услуг и показателей уровня качества оказываемых услуг, на каждый год планируемого периода реализации инвестиционной программы.

Уровень надежности оказываемых услуг потребителям услуг определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг электросетевой организации. При расчете показателя аварийности учтена продолжительность технологических ограничений за предыдущие периоды.

Информация о показателях надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии приведена в таблице 6.

Таблица 6

|  | Наименование показателя | Значение показателя, годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  |  |
|  | Архэнерго | 0,0953 | 0,0939 | 0,0925 | 0,0911 | 0,0897 |
|  | Вологдаэнерго | 0,0613 | 0,0604 | 0,0595 | 0,0586 | 0,0577 |
|  | Карелэнерго | 0,2670 | 0,2630 | 0,2590 | 0,2550 | 0,2510 |
|  | Колэнерго | 0,0424 | 0,0418 | 0,0412 | 0,0406 | 0,0400 |
|  | Комиэнерго | 0,0306 | 0,0301 | 0,0297 | 0,8840 | 0,8707 |
|  | Новгородэнерго | 0,2360 | 0,2320 | 0,2290 | 0,2260 | 0,2230 |
|  | Псковэнерго | 0,0910 | 0,0900 | 0,0890 | 0,0880 | 0,0870 |
| 2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  |  |
|  | Архэнерго | 1,5029 | 1,4804 | 1,4582 | 1,4355 | 1,4130 |
|  | Вологдаэнерго | 1,3007 | 1,2812 | 1,2615 | 1,2419 | 1,2222 |
|  | Карелэнерго | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
|  | Колэнерго | 1,4959 | 1,4735 | 1,4514 | 1,4288 | 1,4064 |
|  | Комиэнерго | 1,1757 | 1,1581 | 1,1407 | 1,1230 | 1,1053 |
|  | Новгородэнерго | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
|  | Псковэнерго | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
| 3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  |  |  |  |
|  | Архэнерго | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
|  | Вологдаэнерго | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
|  | Карелэнерго | 1,0102 | 1,0102 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
|  | Колэнерго | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
|  | Комиэнерго | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
|  | Новгородэнерго | 1,0102 | 1,0102 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
|  | Псковэнерго | 1,0102 | 1,0102 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

Динамика исполнения договоров технологического присоединения

Доля капитальных вложений для исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей составляет 33% от общего объема инвестиций проекта ИПР 2016-2020. Информация об исполнении договоров технологического присоединения в проекте ИПР 2016-2020 представлена в таблице 7.

Таблица 7

| Филиал | Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МРСК Северо-Запада | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 24 660 | 18 836 | 19 312 | 20 037 | 20 318 |
|  |  | МВт | 542 | 469 | 271 | 228 | 223 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 23 916 | 18 386 | 19 123 | 19 851 | 20 168 |
|  |  | МВт | 247 | 198 | 204 | 207 | 210 |
| Архэнерго | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 4 255 | 2 468 | 2 323 | 2 333 | 2 300 |
|  |  | МВт | 87 | 61 | 29 | 32 | 30 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 3 814 | 2 213 | 2 201 | 2 201 | 2 200 |
|  |  | МВт | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вологдаэнерго | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 4 923 | 4 522 | 4 699 | 4 899 | 5 099 |
|  |  | МВт | 60 | 112 | 51 | 53 | 55 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 4 900 | 4 499 | 4 699 | 4 899 | 5 099 |
|  |  | МВт | 53 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Карелэнерго | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 2 068 | 2 032 | 2 048 | 2 050 | 2 050 |
|  |  | МВт | 58 | 38 | 24 | 24 | 24 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 1 999 | 1 970 | 2 002 | 2 000 | 2 000 |
|  |  | МВт | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| Колэнерго | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 104 | 77 | 138 | 144 | 180 |
|  |  | МВт | 26 | 76 | 32 | 1 | 2 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 64 | 59 | 134 | 144 | 180 |
|  |  | МВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Комиэнерго | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 3 523 | 3 593 | 3 666 | 3 739 | 3 813 |
|  |  | МВт | 109 | 68 | 61 | 41 | 42 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 3 465 | 3 583 | 3 659 | 3 739 | 3 813 |
|  |  | МВт | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Новгородэнерго | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 4 105 | 1 638 | 1 630 | 1 632 | 1 630 |
|  |  | МВт | 66 | 39 | 15 | 19 | 12 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 4 052 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 |
|  |  | МВт | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Псковэнерго | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | шт. | 5 682 | 4 475 | 4 799 | 5 238 | 5 246 |
|  |  | МВт | 136 | 75 | 59 | 58 | 58 |
|  | в т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 5 622 | 4 432 | 4 798 | 5 238 | 5 246 |
|  |  | МВт | 59 | 53 | 58 | 58 | 58 |

В таблице 7 приведена информация о прогнозе выполнения договоров технологического присоединения к электрическим сетям Общества, включающая как договоры с затратами сетевой организации, так и без затрат. В инвестиционную программу включаются только договоры технологического присоединения, требующие проведения мероприятий в электрических сетях Общества.

В таблице 8 представлена информация о количестве действующих договоров льготной категории заявителей по состоянию на 30.09.2015.

Таблица 8

| Льготная категория заявителей (до 15 кВт) | Количество действующих договоров на 30.09.2015, шт | в т.ч. просроченые, шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  | по вине заявителя | по вине СО (работы со сторны СО не выполнены) |
| МРСК Северо-Запада | 28 912 | 17 274 | 10 890 | 6 384 |
| Архэнерго | 5 079 | 3 403 | 2 317 | 1 086 |
| Вологдаэнерго | 8 079 | 4 684 | 3 632 | 1 052 |
| Карелэнерго | 3 057 | 1 789 | 965 | 824 |
| Колэнерго | 249 | 127 | 51 | 76 |
| Комиэнерго | 2 888 | 1 081 | 779 | 302 |
| Новгородэнерго | 5 001 | 3 575 | 1 174 | 2 401 |
| Псковэнерго | 4 559 | 2 615 | 1 972 | 643 |

В таблице 9 представлена информация о фактическом исполнении мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей за период 2013-2014гг. и 9 месяцев 2015 года. А также рассчитана доля договоров льготной категории заявителей, требующих капитальных вложений.

Таблица 9

| филиал | Факт исполнения обязательств по договорам ТП 2013 года |  |  | Факт исполнения обязательств по договорам ТП 2014 года |  |  | Факт исполнения обязательств по договорам ТП 9 месяцев 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исп. дог., шт | Кап. вложения, без НДС, млн. руб. | Удельные затраты, тыс. руб. без НДС | Исп. дог., шт | Кап. вложения, без НДС, млн. | Удельные затраты, тыс. руб. без НДС | Исполнено договоров, шт |  |  |  | по вводу |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. с КВЛ | в т.ч. без КВЛ | % актирования договоров с КВЛ | ввод ОС, без НДС, млн. руб. | Удельные затраты на все актированные договоры, тыс. руб. без НДС | Удельные затраты на актированные договоры с КВЛ, тыс. руб. без НДС |
| МРСК Северо-Запада | 19 728 | 1 711 | 87 | 24 381 | 1 409 | 58 | 16 543 | 8 009 | 8 534 | 48% | 456 | 28 | 57 |
| Архэнерго | 2 106 | 167 | 79 | 2 260 | 172 | 76 | 1 922 | 834 | 1 088 | 43% | 88 | 46 | 105 |
| Вологдаэнерго | 4 754 | 659 | 139 | 5 666 | 384 | 68 | 3 743 | 2 000 | 1 743 | 53% | 133 | 35 | 66 |
| Карелэнерго | 1 337 | 177 | 132 | 1 855 | 161 | 87 | 1 463 | 695 | 768 | 48% | 24 | 17 | 35 |
| Колэнерго | 34 | 9 | 272 | 48 | 20 | 421 | 48 | 38 | 10 | 79% | 10 | 217 | 274 |
| Комиэнерго | 2 748 | 168 | 61 | 3 591 | 202 | 56 | 2 287 | 1 535 | 752 | 67% | 89 | 39 | 58 |
| Новгородэнерго | 4 371 | 296 | 68 | 5 163 | 292 | 56 | 3 149 | 919 | 2 230 | 29% | 11 | 4 | 12 |
| Псковэнерго | 4 378 | 235 | 54 | 5 798 | 179 | 31 | 3 931 | 1 988 | 1 943 | 51% | 100 | 25 | 50 |

В Обществе издан приказ от 16.04.2015 №183 «Об оптимизации деятельности при реализации мероприятий для технологического присоединения льготных категорий заявителей», в соответствии с которым выполнение проектных и строительно-монтажных работ по технологическому присоединению льготной категории заявителей необходимо проводить только хозяйственным способом.

План исполнения обязательств по договорам технологического присоединения льготной категории заявителей, предусмотренный проектом ИПР 2016-2020, приведен в таблице 10.

Таблица 10

| филиал | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Итого 2016-2020 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | договоры ТП, шт | кап.вложения, без НДС, млн.руб. | договоры ТП, шт | кап.вложения, без НДС, млн.руб. | договоры ТП, шт | кап.вложения, без НДС, млн.руб. | договоры ТП, шт | кап.вложения, без НДС, млн.руб. | договоры ТП, шт | кап.вложения, без НДС, млн.руб. | договоры ТП, шт | кап.вложения, без НДС, млн.руб. |
| МРСК Северо-Запада | 7076 | 528 | 6359 | 650 | 8927 | 630 | 9705 | 646 | 10403 | 793 | 42470 | 3252 |
| Архэнерго | 243 | 60 | 736 | 93 | 370 | 47 | 767 | 97 | 1854 | 235 | 3970 | 534 |
| Вологдаэнерго | 2093 | 203 | 2578 | 250 | 2612 | 253 | 2262 | 219 | 2499 | 242 | 12044 | 1168 |
| Карелэнерго | 475 | 38 | 1375 | 110 | 1429 | 114 | 960 | 77 | 960 | 77 | 5199 | 416 |
| Колэнерго | 70 | 27 | 59 | 9 | 134 | 20 | 144 | 21 | 180 | 27 | 587 | 104 |
| Комиэнерго | 362 | 85 | 667 | 85 | 668 | 85 | 668 | 85 | 668 | 85 | 3033 | 424 |
| Новгородэнерго | 833 | 25 | 667 | 20 | 1267 | 38 | 2233 | 67 | 1567 | 47 | 6567 | 198 |
| Псковэнерго | 3000 | 90 | 2770 | 83 | 2447 | 73 | 2671 | 80 | 2675 | 80 | 13563 | 407 |

По итогам рассмотрения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в Минэнерго России 01.12.2015 по филиалам «Карелэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго» скорректирован объем капитальных вложений для реализации мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей.

Расчет изменения объема капитальных вложений для реализации мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей по филиалам «Карелэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго» приведен в таблицах 11-13 соответственно.

Таблица 11

Высвобожденный объем капитальных вложений в 2018-2020 годах направлен на реализацию инвестиционного проекта по повышению надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" с техническим перевооружением ПС-6 "Пай" по согласованию  с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия.

Таблица 12

Высвобожденный объем капитальных вложений в 2020 году направлен на реализацию инвестиционного проекта "Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая"" по согласованию  с Правительством Новгородской области.

Таблица 13

Высвобожденный объем капитальных вложений в 2017-2020 годах перераспределен на приобретение спецтехники по согласованию с Администрацией Псковской области.

Приказом Общества от 30.06.2015 №344 «О вводе в действие Методики расчета показателя «непревышение стоимости инвестиционного проекта на осуществление ЛТП» и целевых значений» установлены целевые значения для оценки выполнения показателя: удельный показатель стоимости ввода основных фондов на один закрытый договор по ЛТП, требующий капитальных вложений.

Таким образом, при формировании инвестиционной программы по технологическому присоединению до 15 кВт и от 15 кВт до 150 кВт на 2016 год Общество руководствуется расшифрованными инвестиционными проектами, по которым объем капитальных вложений определен на основании укрупненных расчетов стоимости по утвержденным техническим заданиям; по инвестиционной программе на период 2017-2020 годы – объем капитальных вложений определен через удельный показатель стоимости ввода основных фондов на один закрытый договор по ЛТП, требующий капитальных вложений. По филиалам «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго» по фактическому удельному показателю.

Информация об источниках финансирования мероприятий по технологическому присоединению в проекте ИПР 2016-2020 представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

Динамика незавершенного строительства

Информация о динамике незавершенного строительства представлена в таблице 14.

Таблица 14

млн. руб. без НДС

|  | Объем НЗС на 01.01.2016 | Объем НЗС на 01.01.2017 | Объем НЗС на 01.01.2018 | Объем НЗС на 01.01.2019 | Объем НЗС на 01.01.2020 | Объем НЗС на 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МРСК Северо-Запада | 2 205 | 1 679 | 1 229 | 1 124 | 863 | 548 |
| Архэнерго | 94 | 144 | 145 | 102 | 47 | 40 |
| Вологдаэнерго | 671 | 237 | 155 | 359 | 203 | 46 |
| Карелэнерго | 126 | 79 | 218 | 81 | 154 | 50 |
| Колэнерго | 212 | 122 | 83 | 91 | 130 | 39 |
| Комиэнерго | 835 | 785 | 395 | 268 | 125 | 80 |
| Новгородэнерго | 174 | 181 | 170 | 140 | 131 | 239 |
| Псковэнерго | 93 | 131 | 63 | 82 | 73 | 53 |

Проект ИПР 2016-2020 сформирован с учетом требования сценарных условий по снижению объема незавершенного строительства.

Энергетический эффект и снижение потерь электрической энергии

Одной из основных задач Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества, реализуемой с 2011 года, является снижение потерь электроэнергии при передаче. В числе прочих мероприятий Программы на решение данной задачи направлена в том числе реализация инвестиционных проектов, в которых эффект снижения потерь электроэнергии является сопутствующим. Информация об энергетическом эффекте представлена в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электроэнергии в сеть по МРСК, млн кВтч, в т.ч. | 39 318 | 36 498 | 33 640 | 33 697 | 33 797 | 176 950 |
| Архэнерго | 3 426 | 3 416 | 3 414 | 3 412 | 3 419 | 17 087 |
| Вологдаэнерго | 7 908 | 6 472 | 5 000 | 5 000 | 5 009 | 29 389 |
| Карелэнерго | 5 952 | 4 535 | 3 056 | 3 054 | 3 059 | 19 656 |
| Колэнерго | 10 728 | 10 754 | 10 813 | 10 835 | 10 835 | 53 965 |
| Комиэнерго | 5 739 | 5 738 | 5 751 | 5 766 | 5 783 | 28 777 |
| Новгородэнерго | 3 593 | 3 619 | 3 645 | 3 671 | 3 730 | 18 258 |
| Псковэнерго | 1 972 | 1 964 | 1 961 | 1 959 | 1 962 | 9 818 |
| Энергетический эффект, млн кВтч, в т.ч. | 19,63 | 10,39 | 11,67 | 8,04 | 14,96 | 64,70 |
| Архэнерго | - | 2,64 | 1,94 | - | - | 4,58 |
| Вологдаэнерго | 0,02 | 0,12 | 1,65 | 1,79 | 1,61 | 5,20 |
| Карелэнерго | - | 0,22 | 0,02 | 0,14 | 0,45 | 0,84 |
| Колэнерго | 0,19 | 0,28 | 0,19 | - | 0,92 | 1,57 |
| Комиэнерго | 10,25 | 7,02 | 7,79 | 5,88 | 11,68 | 42,62 |
| Новгородэнерго | 9,16 | 0,10 | 0,08 | 0,23 | 0,31 | 9,88 |
| Псковэнерго | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| Эффективность в рамках ИПР к отпуску в сеть, %, в т.ч. | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,02% |
| Архэнерго | 0,00% | 0,08% | 0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| Вологдаэнерго | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,02% |
| Карелэнерго | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Колэнерго | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Комиэнерго | 0,18% | 0,12% | 0,14% | 0,10% | 0,20% | 0,15% |
| Новгородэнерго | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,05% |
| Псковэнерго | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Потери, %, в т.ч. | 6,22% | 6,63% | 7,13% | 7,06% | 6,92% | 6,77% |
| Архэнерго | 10,45% | 10,23% | 10,06% | 9,97% | 9,88% | 10,12% |
| Вологдаэнерго | 5,21% | 6,33% | 8,16% | 8,10% | 7,99% | 6,92% |
| Карелэнерго | 4,57% | 5,95% | 8,74% | 8,63% | 8,53% | 6,78% |
| Колэнерго | 3,64% | 3,63% | 3,62% | 3,60% | 3,53% | 3,60% |
| Комиэнерго | 8,53% | 8,35% | 8,17% | 8,02% | 7,65% | 8,14% |
| Новгородэнерго | 8,31% | 8,28% | 8,24% | 8,20% | 8,19% | 8,24% |
| Псковэнерго | 12,44% | 12,23% | 12,05% | 11,87% | 11,70% | 12,06% |
| Энергоэффективность, млн.кВтч, в т.ч. | 43,54 | 29,25 | 30,33 | 26,22 | 43,43 | 172,77 |
| Архэнерго | 5,09 | 7,21 | 5,67 | 3,13 | 3,15 | 24,26 |
| Вологдаэнерго | 1,69 | 2,28 | 2,98 | 2,94 | 6,03 | 15,91 |
| Карелэнерго | 2,90 | 3,12 | 2,92 | 3,04 | 3,35 | 15,31 |
| Колэнерго | 2,16 | 0,83 | 2,25 | 2,91 | 3,34 | 11,49 |
| Комиэнерго | 13,65 | 10,14 | 10,90 | 8,99 | 22,28 | 65,97 |
| Новгородэнерго | 13,61 | 1,62 | 1,89 | 1,78 | 1,87 | 20,78 |
| Псковэнерго | 4,43 | 4,06 | 3,72 | 3,42 | 3,42 | 19,05 |

Динамика изменения

В результате корректировки инвестиционной программы Общества произошли изменения основных параметров инвестиционной деятельности. Информация приведена в таблице 16.

Таблица 16

Факторный анализ изменения объема финансирования за период 2016-2019гг. приведен на рисунке 3.

Рисунок 3

Изменение вводимой мощности вызвано корректировкой программы расширения просек с исключением объёмов расширения просек 6-10 кВ и реализацией целевой программы по замене голого провода на СИП. Комплексная программа приведения просек ВЛ в нормативное состояние была разработана во исполнение приказа ПАО «Холдинг МРСК» от 17.01.2013 № 21/20 «О массовых технологических нарушениях в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго», по результатам анализа прохождения ОЗП 2013-2014гг., имевших место аварийных ситуаций, эффективности организации их ликвидации. Анализ аварийности показал, что в 2014 году количество отключений по причине падения деревьев и веток на провода составило 2158 шт. (20.3% от общего количества). Следует отметить, что для ВЛ 6-20 кВ практически во всех случаях высота растущих у кромки просеки деревьев превышает ширину охранной зоны, что не исключает повреждение ВЛ при падении веток и деревьев после выполнения работ по расширению просек. Кроме того, ослабление корневой системы первых рядов деревьев становится причиной более частого падения деревьев при обледенении или повышенных ветровых нагрузках. Вместе с тем, большое количество отключений происходит по причине старения изоляции и грозовых перенапряжений. На основании полученной информации уточнена потребность и скорректирована программа мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 6-20 кВ, проходящих по залесённой местности. При этом ранее планируемые объемы расширения просек ВЛ частично заменены проектами по замене голого провода на СИП. Проектом ИПР 2016-2020 предусмотрена реконструкция 1 453 км воздушных линий по замене провода на СИП.

В результате корректировки инвестиционной программы имеет место несоответствие остаточной стоимости выполнения инвестиционных проектов по состоянию на 01.01.2015 с отчетными данными за 2014 год, что обусловлено следующими причинами:

  - По ряду проектов остаточная стоимость финансирования на начало года изменилась в связи с изменением технических решений и изменением полной стоимости инвестиционного проекта;

  - По ряду проектов остаточная стоимость финансирования на начало года изменилась в связи с изменением полной стоимости инвестиционного проекта по итогам разработки проектной документации и в результате торгово-закупочных процедур;

  - По ряду проектов величина остаточной стоимости финансирования в отчете за 2014 год рассчитана, исходя из стоимости проектно-изыскательских работ, тогда как в проекте инвестиционной программы на период 2016-2020 гг. по данным проектам указана полная стоимость с учетом выполнения строительно-монтажных работ;

  - По ряду проектов остаточная стоимость финансирования на начало года изменилась в связи с изменением полной стоимости инвестиционного проекта с НДС в связи с изменением состава затрат, необлагаемых НДС (распределение процентов за пользование заемными средствами, перераспределение фонда оплаты труда, заключение договора с подрядной организацией, работающей по упрощенной схеме налогообложения и т.д.), при этом полной стоимости инвестиционного проекта без НДС неизменна.

Мероприятия, реализуемые во исполнение предписаний надзорных органов и в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду

Ежегодно организационно-распорядительным документом по организации процесса подготовки к осенне-зимнему периоду определяются объекты реконструкции (модернизации) в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, влияющие на обеспечение готовности к производству электрической и тепловой энергии, передаче электрической энергии (мощности) потребителям в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности).

Информация о мероприятиях, реализуемых во исполнение предписаний надзорных органов, приведена в таблице 17.

Таблица 17

| Предписания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ ГУ МЧС России |  |  |
| --- | --- | --- |
| 000-11-1-06.20-1698 | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с установкой дополнительного резервуара вертикального стального РВС-1000 | Предписание №26/1/1 от 22.05.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" |
| 000-11-1-06.20-2544 | Техническое перевооружение РПБ-5 с.Карпогоры в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 |
| 000-11-1-06.20-2544 | Техническое перевооружение ПС "Карпогоры" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 |
| 000-11-1-06.20-2544 | Техническое перевооружение ПС "Труфанова гора" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 |
| 000-11-1-06.20-2544 | Техническое перевооружение ПС "Шилега" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 |
| 000-11-1-06.20-1699 | Автоматическая система пожаротушения на Мезенской ДЭС | Предписание №26/1/1 от 22.05.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" |
| 000-11-1-06.20-2418 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации на РПБ-3 ПО "Архангельские электрические сети" в г. Архангельске | Предписание №232/1/1 от 02.06.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" |
| 000-55-1-04.20-0029 | Монтаж АОПС в зданиях Княжпогостского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Прилузского РЭС и автоматической установки пожаротушения в здании ангара ремонта автомобилей с покрасочной камерой ПО «ЮЭС» (ЮЭС) | Предписания 17.06.2014 №557/1/1; №555/1/1; №552/1/1; №554/1/1; №545/1/1; 26.06.2014 №540/1/1; №541/1/1 "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" |
| Предписания Департамента технической инспекции ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  |
| 006-33-1-04.60-0006 | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-22 «Суна» | Акт-предписание №01-КРЭ-2011 от 18.02.2011 "ПО результатам тематической проверки "Состояние и организация эксплуатации ПС 35-150 кВ ПО Западно-Карельский ЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| 006-33-1-04.60-0007 | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-78 «Великая губа» | Акт-предписание №01-КРЭ-2011 от 18.02.2011 "ПО результатам тематической проверки "Состояние и организация эксплуатации ПС 35-150 кВ ПО Западно-Карельский ЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| 006-33-1-04.60-0008 | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-37 «Пяльма» | Акт-предписание №01-КРЭ-2011 от 18.02.2011 "ПО результатам тематической проверки "Состояние и организация эксплуатации ПС 35-150 кВ ПО Западно-Карельский ЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| 006-32-1-04.60-0004 | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-25к «УМ-220» | Акт-предписание №01-КРЭ-2011 от 18.02.2011 "ПО результатам тематической проверки "Состояние и организация эксплуатации ПС 35-150 кВ ПО Западно-Карельский ЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| 006-32-1-04.60-0005 | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканийПС-55 «Калевала» | Акт-предписание №01-КРЭ-2011 от 18.02.2011 "ПО результатам тематической проверки "Состояние и организация эксплуатации ПС 35-150 кВ ПО Западно-Карельский ЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| 006-31-1-04.60-0005 | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканийПС-11с «Липпола» | Акт-предписание №01-КРЭ-2011 от 18.02.2011 "ПО результатам тематической проверки "Состояние и организация эксплуатации ПС 35-150 кВ ПО Западно-Карельский ЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| 006-31-1-04.60-0006 | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-17с «Салми» | Акт-предписание №01-КРЭ-2011 от 18.02.2011 "ПО результатам тематической проверки "Состояние и организация эксплуатации ПС 35-150 кВ ПО Западно-Карельский ЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| 006-31-1-04.60-0007 | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-42с «Мотка» | Акт-предписание №01-КРЭ-2011 от 18.02.2011 "ПО результатам тематической проверки "Состояние и организация эксплуатации ПС 35-150 кВ ПО Западно-Карельский ЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| 006-31-1-04.60-0008 | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-43с «Лендеры». | Акт-предписание №01-КРЭ-2011 от 18.02.2011 "ПО результатам тематической проверки "Состояние и организация эксплуатации ПС 35-150 кВ ПО Западно-Карельский ЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| 000-41-1-03.13-0305 | Техническое перевооружение ПС-5 с заменой ЩСН-0,4кВ, ЩПТ, аккумуляторной батареи и РЗА в ОПУ на микропроцессорные | Акт-предписание № КЭ-2009 (СЭС) от 10.04.2009 "По результатам тематической проверки по теме №6 "Техническое состояние и эксплуатация устройств РЗиА измерительных трансформаторов, средств измерений и учета" |
| 000-41-1-06.70-0664 | Техническое перевооружение ПС 3 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0665 | Техническое перевооружение ПС 6 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0666 | Техническое перевооружение ПС 8 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0667 | Техническое перевооружение ПС 20А ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0668 | Техническое перевооружение ПС 21А ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0669 | Техническое перевооружение ПС 28 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0670 | Техническое перевооружение ПС 36 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0671 | Техническое перевооружение ПС 50 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0672 | Техническое перевооружение ПС 51 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0673 | Техническое перевооружение ПС 52 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0674 | Техническое перевооружение ПС 64 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0675 | Техническое перевооружение ПС 81 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0676 | Техническое перевооружение ПС 82 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0677 | Техническое перевооружение ПС 89 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0678 | Техническое перевооружение ПС 97 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0679 | Техническое перевооружение ПС 98 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0680 | Техническое перевооружение ПС 100 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0681 | Техническое перевооружение ПС 101 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0682 | Техническое перевооружение ПС 109 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0683 | Техническое перевооружение ПС 314 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0684 | Техническое перевооружение ПС 318 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0685 | Техническое перевооружение ПС 395 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0686 | Техническое перевооружение ПС 301 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0687 | Техническое перевооружение ПС 302 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0688 | Техническое перевооружение ПС 303 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0689 | Техническое перевооружение ПС 304 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0690 | Техническое перевооружение ПС 306 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0691 | Техническое перевооружение ПС 307 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0692 | Техническое перевооружение ПС 309 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0693 | Техническое перевооружение ПС 317 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0694 | Техническое перевооружение ПС 322 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0695 | Техническое перевооружение ПС 324 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0696 | Техническое перевооружение ПС 325 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0697 | Техническое перевооружение ПС 333 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0698 | Техническое перевооружение ПС 334 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0699 | Техническое перевооружение ПС 335 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-0700 | Техническое перевооружение ПС 340 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1000 | Техническое перевооружение ПС 341 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1001 | Техническое перевооружение ПС 99 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1002 | Техническое перевооружение ПС 342 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1003 | Техническое перевооружение ПС 346 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1004 | Техническое перевооружение ПС 372 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1005 | Техническое перевооружение ПС 373 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1006 | Техническое перевооружение ПС 385 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1007 | Техническое перевооружение ПС 387 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1008 | Техническое перевооружение ПС 389 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1009 | Техническое перевооружение ПС 391 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1010 | Техническое перевооружение ПС 393 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1011 | Техническое перевооружение ПС 394 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1012 | Техническое перевооружение ПС 400 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1013 | Техническое перевооружение ПС 401 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1014 | Техническое перевооружение ПС 402 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1015 | Техническое перевооружение ПС 406 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1016 | Техническое перевооружение ПС 408 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-41-1-06.70-1017 | Техническое перевооружение ПС 417 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 000-21-1-03.13-0014 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" | Акт-предписание №01-МР-2009 от 24.02.2009 по результатам тематической проверки "Эксплуатация ПС 35-110 кВ Вологодские |
| Предписания Центра технического надзора регионального управления технического надзора Северо-Запада (Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" |  |  |
| 000-61-1-03.13-0002 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Киприя", расположенной в Хвойнинском районе Новгородской области (реконструкция системы маслоотвода от выключателя МКП-110 кВ и от силовых трансформаторов) | Акт-Предписание №СЗ-06 НЭ-2013 от 22.11.2013 (ПС БЭС) по результатам целевой проверки состояния и эксплуатации ПС 35-110 кВ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"-Производственное отделение "Боровичские ЭС" |
| 000-61-1-03.13-0005 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парахино", расположенной в г. Окуловка Окуловского района Новгородской области (реконструкция системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | Акт-Предписание №СЗ-06 НЭ-2013 от 22.11.2013 (ПС БЭС) по результатам целевой проверки состояния и эксплуатации ПС 35-110 кВ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"-Производственное отделение "Боровичские ЭС" |
| 000-61-1-03.13-0003 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Кулотино", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (реконструкция системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | Акт-Предписание №СЗ-06 НЭ-2013 от 22.11.2013 (ПС БЭС) по результатам целевой проверки состояния и эксплуатации ПС 35-110 кВ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"-Производственное отделение "Боровичские ЭС" |
| 000-61-1-03.13-0004 | Реконструкция ПС 6/10 кВ "Окуловка-1", расположенной в Окуловскойм районе Новгородской области (устройство системы маслоотвода от силового трансформатора) | Акт-предписание №СЗ-06 НЭ-2013 (ПС БЭС) от 22.11.2013 г. |
| 000-62-1-01.21-0561 | Реконструкция ВЛ Демянская 2 (в том числе: Расширение просек и реконструкция ВЛ протяженностью 22,7 км с заменой провода АС-35 на СИП-3 (1х50) и опор) | Акт-предписание № 05-2004 Код 7АП-05-2004 от 30.06.2004 |
| 000-61-1-03.13-0067 | «Реконструкция ОРУ 110 ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» с корректировкой рабочего проекта «ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» шифр 014-06 (Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х25МВА) | Акт-Предписание №СЗ-06 НЭ-2013 от 22.11.2013 (ПС БЭС) по результатам целевой проверки состояния и эксплуатации ПС 35-110 кВ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"-Производственное отделение "Боровичские ЭС" |
| 000-63-1-03.13-0185 | Реконструкция ПС «Районная» с заменой трансформатора Т2 (Замена 1х40 МВА на 1х40 МВА) | Акт-предписание № АП-СЗ-032/14-ЦП от 25.04.2014 "По результатам комплексной проверки производственно-хозяйственной деятельности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»" |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Архангельской области |  |  |
| 000-11-1-06.20-2408 | Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта | Предписание Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 11.11.2013 №497/пр |
| Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологической и атомному надзору (Северо-Западное управление Ростехнадзора) |  |  |
| 000-61-1-01.32-3798 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Мошенское" Мошенского района Новгородской области | Предписание об устранении выявленных нарушений № 43-1034-489/ПР от 04.03.2014 |
| 000-63-1-03.31-3212 | Реконструкция ЗТП 10/0,4кВ "Григорово-2" | Предписание Госгортехнадзора № 389564/ПР от 10.01.2014 |

Реализация целевых программ в составе проекта инвестиционной программы

«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2015-2019 гг.», утверждена Советом директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 30.12.2014

Программа энергосбережения разработана с учётом требований Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с учетом всех действующих поправок), Энергетической стратегии России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации №1715–р от 13.11.2009), Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (распоряжение Правительства РФ №512-р от 03.04.2013), распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», политики инновационного развития, энергосбережения и энергетической эффективности ОАО «Россети» (утверждена Советом директоров ОАО «Россети» №150 от 23.04.2014), других действующих нормативных документов, постановлений РФ по вопросу энергосбережения.

Целью Программы энергосбережения является повышение эффективности управление деятельностью в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и применение лучших мировых практик.

Информация о целевых показателях программы энергосбережения приведена в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Целевые показатели | ед. изм. | 2014 | Плановые значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2019 |
| 1 | Отпуск электрической энергии в сеть (отпуск из сети) | млн. кВт.ч | 39008,46 | 38817,94 | 33507,90 |
| 2 | Потери электрической энергии | млн. кВт.ч | 2695,92 | 2649,92 | 2473,12 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 4632,18 | 4544,37 | 5403,21 |
|  |  | % от п.1 | 6,91 | 6,83 | 7,38 |
| 3 | Расход на собственные нужды подстанций | млн. кВт.ч | 94,69 | 100,06 | 98,98 |
| 4 | Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения | млн.руб. без НДС | 332,18 | 368,92 | 375,74 |
|  |  | тыс. т у.т. | 19,97 | 19,49 | 15,56 |
| 5 | Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения | млн.руб. без НДС | 5,17 | 6,54 | 8,58 |
|  |  | тыс. м3 | 60,91 | 40,81 | 40,81 |
| 6 | Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой | тыс.л. | 13 536,29 | 13 170,80 | 9838,45 |
|  |  | тыс. т у.т. | 15,85 | 15,43 | 11,50 |
|  |  | млн. руб. без НДС | 366,28 | 388,75 | 419,90 |

Реализация программы приведет к сокращению снижению потерь электрической энергии на 153,68 млн. кВтч или 626,19 млн. руб. за счет целевых мероприятий и 97,92 млн. кВтч или 615,40 млн. руб. за счет мероприятий с сопутствующими эффектами и сокращению расходов ресурсов на хозяйственные нужды на 22% относительно базового 2013 года.

«Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов», утверждена Советом Директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015

Программа разработана с учётом требований Федерального Закона от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов ТЭК».

Целью программы является совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности, усиление антитеррористической защищенности, технической защищенности и физической охраны объектов электросетевого комплекса.

Целевым показателем является оборудование средствами антитеррористической зашиты 103 объектов.

Реализация Программы антитеррора приведет к пресечению проникновения посторонних лиц на объекты Общества и сокращению совершения краж с объектов Общества на 30-40%, что составляет до14,250 млн. руб.

«Многолетняя программа по приведению просек ВЛ в нормативное состояние ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2015-2020 годы», утверждена распоряжением ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р

Целью Программы по расширению просек является повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Целевым показателем Программы по расширению просек является расширение просек ВЛ 35 кВ и выше на 11 654 га.

Реализация Программы по расширению просек приведет к снижению числа отключений по причине падений деревьев и веток на провода с 1675 до 1464 шт., снижению экономического ущерба от повреждений ВЛ на 323 тыс. руб. за 2016 год и до 1617 тыс. руб. в год к 2020 году, выполнению требований НТД и надзорных органов.

«Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг» утверждена распоряжением ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р

Целью программы является повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Целевым показателем является замена 3030,6 км неизолированного провода на СИП.

Реализация Программы СИП приведет к снижению числа отключений по причине падений деревьев и веток на провода к уровню 2014 г. на 209 шт. и на 133 шт. по другим причинам, снижению экономического ущерба от повреждений ВЛ в 2016 году на 293 тыс. руб. и до 1 463 тыс. руб. в год с 2020 г., выполнению требований НТД и надзорных органов.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ/НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В состав проекта ИПР 2016-2020 вошли 22 приоритетных инвестиционных проекта:

- 16 крупных инвестиционных проектов, стоимость реализации которых превышает 300 млн.руб. с НДС,

- 2 проекта в рамках синхронизации с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС»,

- 4 проекта по электроснабжению инфраструктуры о. Валаам.

Перечень приоритетных проектов со стоимостью и сроками реализации приведен в таблице 19.

Таблица 19

| № | Наименование проекта | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Стоимость, млн.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кузнечевская" | 2006 | 2015 | 442,299 |
| 2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" | 2008 | 2016 | 962,176 |
| 3 | Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная | 2017 | 2019 | 476,145 |
| 4 | Реконструкция ПС 35 кВ Искра Вологодский р-н, с переводом на класс напряжения 110 кВ | 2013 | 2017 | 311,816 |
| 5 | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2х25 МВА | 2010 | 2017 | 310,624 |
| 6 | Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | 2013 | 2018 | 510,549 |
| 7 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов (2х6,3 МВА на 2х10МВА) | 2010 | 2025 | 407,118 |
| 8 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА) | 2012 | 2020 | 342,514 |
| 9 | Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х63 МВА) | 2006 | 2021 | 880,251 |
| 10 | Техническое перевооружение ПС 283 Завеличье (замена Т-1, Т-2 2х25 МВА на 2х40 МВА, ОРУ-110) | 2013 | 2017 | 330,290 |
| 11 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" и ВЛ-110\35\10 кВ в Зашекснинском районе г. Череповца | 2011 | 2018 | 624,824 |
| 12 | Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская» | 2016 | 2018 | 277,479 |
| 13 | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) | 2008 | 2019 | 887,443 |
| 14 | Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» (ЦЭС) | 2009 | 2019 | 1 119,404 |
| 15 | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521) (ЦЭС) | 2014 | 2016 | 698,385 |
| 16 | Строительство ВЛ 110 кВ Таежная-Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта») (от 03.07.2013 N50-02/440) ((ЦЭС) | 2013 | 2016 | 576,374 |
| 17 | Строительство ВЛ-110 кВ до ПС № 102 - ПС "Моглино" | 2012 | 2015 | 118,854 |
| 18 | Строительство ВЛ-6кВ с монтажом ТП-6/0,4 кВ, строительством КЛ-0,4кВ для электроснабжения вертолетной площадки на о. Валаам | 2015 | 2016 | 0,470 |
| 19 | Строительство сетей 0,4кВ для осуществления электроснабжения инфраструктуры Православной религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви» | 2015 | 2015 | 43,222 |
| 20 | Строительство КВЛ-6кВ с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита преподобного Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея Первозванного на о. Валаам | 2015 | 2016 | 36,480 |
| 21 | Строительство КЛ-6кВ от ПС-49С с монтажом ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита Казанской иконы Божьей матери на о. Валаам | 2015 | 2016 | 18,781 |
| 22 | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС) | 2016 | 2017 | 1 055,546 |

1.«Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Кузнечевская»

Предпосылкой реализации проекта является неудовлетворительное техническое состояние объекта, о чем свидетельствуют заключения актов. («Акт технического освидетельствования зданий и сооружений ПС «Кузнечевская» от 07.08.2009 и «Акт о техническом освидетельствовании оборудования ПС «Кузнечевская» от 11.12.2006).

Цель реализации проекта - повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

Задачи реализации проекта - замена морально и физически устаревшего оборудования. Планируемый результат - приведение объекта в соответствие с требованиями нормативных документов.

Проектом предусмотрена замена основного (силовые трансформаторы, ОРУ-110 кВ, ЗРУ-35, ЗРУ-6 кВ) и вспомогательного оборудования (ДГР, ОПУ, СН). Проект реализуется с сентября 2013 года по сентябрь 2015 года.

2. Реконструкция ПС 110 кВ Западная, г. Вологда с заходом КЛ 110 кВ

Основными предпосылками реализации проекта являются неудовлетворительное техническое состояние объекта, о чем свидетельствует акт технического состояния оборудования ПС 110 кВ «Западная» и возросший спрос на электроэнергию в зоне обслуживания подстанции. Здание ОПУ с ЗРУ-6кВ не позволяют разместить дополнительное оборудование. Существующий второй средний класс напряжения 6 кВ не соответствует технической политике Общества и планам развития города. Конструктивное исполнение, состояние силового оборудования, а также устройств РЗиА и средств связи, АИИС КУЭ не позволяет эффективно использовать системы АСУТП.

Цель реализации проекта - повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры, обеспечение воспроизводства основных производственных фондов и повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

Задачи реализации проекта – повышение пропускной способности подстанции и замена морально и физически устаревшего оборудования. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет увеличение пропускной способности подстанции на 23 МВА, расширение ЗРУ 10 кВ, перевод подстанции по низкой стороне на напряжение 10 кВ и приведение объекта в соответствие с требованиями нормативных документов

Инвестиционным проектом предусматривается замена существующих силовых трансформаторов 110/35/10 кВ по 2х40 МВА на 2х63 МВА марки ТДТН-63000/110 УХЛ1. Для подключения потребителей по классу напряжения 6 кВ предусмотрена установка двух трансформаторов 10/6 мощностью по 25 МВА типа ТРДНС-25000/10 УХЛ1. Проект реализуется с 2008 по 2016 гг. В 2014 году введен 1 пусковой комплекс – здание ОПУ с ЗРУ. Ввод оставшихся пусковых комплексов запланирован на 2016 год.

3. Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная

Основными предпосылками реализации проекта являются данные о неудовлетворительном техническом состоянии объекта, о чем свидетельствует акт технического состояния оборудования ПС 110/35/10 «Восточная». Силовой трансформатор Т-2 ТДТН-40000/110/35/10 эксплуатируется с 1986 года.

Цель реализации проекта - обеспечение воспроизводства основных производственных фондов, повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

Задачи реализации проекта – замена морально и физически устаревшего оборудования. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет расширение ЗРУ 10 кВ и приведение объекта в соответствие с требованиями нормативных документов.

Инвестиционным проектом предусматривается изменение схемы ОРУ-110 кВ, с установкой элегазовых выключателей, в том числе секционного, изменение схемы ОРУ-35 кВ с установкой вакуумных выключателей, замена КРУН-10кВ. Проект запланирован к реализации с 2018 по 2019 гг. Проектные работы предусмотрены в 2018г., строительно-монтажные в 2019г.

4. Реконструкция ПС 35 кВ Искра Вологодский р-н, с переводом на класс напряжения 110 кВ

Основными предпосылками реализации проекта являются неудовлетворительное техническое состояние объекта, о чем свидетельствует акт технического состояния оборудования ПС 35 кВ «Искра» и возросший спрос на электроэнергию в зоне обслуживания подстанции. ПС Искра является закрытым центром питания.

Цель реализации проекта - повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры, обеспечение воспроизводства основных производственных фондов и повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

Задачи реализации проекта – повышение пропускной способности подстанции и замена морально и физически устаревшего оборудования. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет увеличение пропускной способности подстанции на 12 МВА, перевод подстанции на напряжение 110 кВ и приведение объекта в соответствие с требованиями нормативных документов.

Инвестиционным проектом предусматривается устройство новой модульной подстанции 110/35/10 кВ с трансформаторами 2х16 МВА взамен существующей 35/10 кВ с трансформаторами 2х4 МВА. Проект реализуется с 2013 по 2017 гг. В настоящее время выполнены землеустроительные работы. Проектные работы предусмотрены в 2015г., строительно-монтажные в 2016-2017гг.

5. Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА

Подстанция является закрытым центром питания, что сдерживает социально-экономическое развитие Олонецкого района республики Карелия. Необходимыми мероприятиями по «раскрытию» центра питания является увеличение трансформаторной мощности подстанции на 2х25 МВА.

Целью реализации данного проекта является Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры

Задачи реализации проекта – повышение пропускной способности подстанции. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет увеличение пропускной способности подстанции на 9 МВА

Инвестиционным проектом предусматривается замена существующих силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, замена оборудования ОРУ- 110 кВ, замена оборудования ОРУ- 35 кВ, установка ОПУ, установка КРУМ 10 кВ, техническое перевооружение устройств РЗА 10 – 110 кВ, устройств связи, телемеханизация подстанции. Проект реализуется с 2011 по 2016 гг. На данный момент разработана проектно-сметная документация, заключен договор подряда на проведение строительно-монтажных работ. В 2013-2014 гг. выполнено техническое перевооружение устройств связи, телемеханизация подстанции ПС-41 и смежных ПС. Срок выполнения строительно-монтажных работ – 2015-2017 годы.

6. Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ

Подстанция является закрытым центром питания. Необходимыми мероприятиями по «раскрытию» центра питания является увеличение трансформаторной мощности подстанции на 2х25 МВА.	Реализация проекта запланирована «Схемой и Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2019 года», утвержденной Распоряжением № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия.

Целью реализации данного проекта является повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры

Задачи реализации проекта – повышение пропускной способности подстанции. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет увеличение пропускной способности подстанции на 15 МВА.

Инвестиционным проектом предусматривается замена существующих силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, изменение схемы ОРУ 110 кВ с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ, установка ОПУ, установка ЗРУ 35 кВ, установка ЗРУ 10 кВ, техническое перевооружение устройств РЗА 10 – 110 кВ, устройств связи, телемеханизация подстанции. Проект реализуется с 2013 по 2018 гг. На данный момент разработана и утверждена проектно-сметная документация. Срок начала строительно-монтажных работ 2017 год.

7. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов

Основными предпосылками реализации проекта являются неудовлетворительное техническое состояние объекта, о чем свидетельствует акт технического состояния оборудования ПС 110/10 кВ «Савино» и возросший спрос на электроэнергию в зоне обслуживания подстанции. Кроме того, объект предусмотрен в «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2014-2018 годов», утвержденной распоряжением Администрации области от 28.04.2014 №128-рг в 2017 году.

Цель реализации проекта - повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры и повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

Задачи реализации проекта - повышение пропускной способности подстанции и замена морально и физически устаревшего оборудования. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет увеличение пропускной способности подстанции на 3,7 МВА и приведение объекта в соответствие с требованиями нормативных документов.

Проектом предусмотрена замена трансформаторов на ТДН-10000/110-У1, выключателей, разъединителей и др. Проект реализуется с 2010 по 2025 гг. В настоящее время выполнены проектные работы. В связи с тяжелым финансовым положением Общества строительно-монтажные работы по данному проекту в Проекте ИПР 2015-2020 не запланированы, учтено только погашение процентов по инвестиционным кредитам.

8. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье"

Основными предпосылками реализации проекта являются неудовлетворительное техническое состояние объекта, о чем свидетельствует акт технического состояния оборудования ПС 110/10 кВ «Подберезье», и возросший спрос на электроэнергию в зоне обслуживания подстанции.

Цель реализации проекта - повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры и повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

Задачи реализации проекта - повышение пропускной способности подстанции и замена морально и физически устаревшего оборудования. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет увеличение пропускной способности подстанции на 6 МВА и приведение объекта в соответствие с требованиями нормативных документов.

Проектом предусмотрена замена существующих трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, выключателей, разъединителей и др. Проект реализуется с 2012 по 2020 гг. В настоящее время выполнены проектные работы. В ДИПР 2015-2020 гг. запланировано выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ПС 110/10 кВ «Подберезье» в 2 этапа:

- замена трансформатора 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА в 2019 году;

- замена трансформатора 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА в 2020 году.

9. Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород

Основными предпосылками реализации проекта являются неудовлетворительное техническое состояние объекта, о чем свидетельствует акт технического состояния оборудования ПС 110/6/10 кВ «Базовая» и возросший спрос на электроэнергию в зоне обслуживания подстанции. Кроме того, объект предусмотрен в Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2012-2016 годов, утвержденной распоряжением Администрации области от 24.04.2012 №124-рз.

Цель реализации проекта - повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры и повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

Задачи реализации проекта – повышение пропускной способности подстанции и замена морально и физически устаревшего оборудования. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет увеличение пропускной способности подстанции на 15МВА и приведение объекта в соответствие с требованиями нормативных документов.

Проектом предусмотрена замена существующих трансформаторов 20 МВА, 25 МВА и 63 МВА на два трансформатора по 63 МВА, монтаж выключателей, разъединителей, оборудования в зданиях ЗРУ, ОПУ и др., перезаводка кабельных и воздушных линий 6 и 10 кВ с существующей площадки ПС 110/6/10 кВ «Базовая» на новую площадку. Проект реализуется с 2006 по 2021 гг. В настоящее время выполнены проектные работы. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2020-2021гг. В 2015-2016гг. учтено погашение процентов по инвестиционным кредитам.

10. Техническое перевооружение ПС 283 Завеличье (замена Т-1, Т-2 2х25 МВА на 2х40 МВА, ОРУ-110)

Основными предпосылками реализации проекта являются данные о возросшем спросе на электроэнергию в зоне обслуживания подстанции. На данный момент от ПС № 283 не выдаются технические условия на технологическое присоединение новых потребителей (за исключением заявителей льготных групп), в связи с существующей загрузкой подстанции (максимальная фактическая загрузка за 2014 год по данным АСКУЭ – 28,354МВт, что составляет 120% от максимально допустимой нагрузки питающего центра).

Цель реализации проекта - повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры и повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности

Задачи реализации проекта – повышение пропускной способности подстанции и замена морально и физически устаревшего оборудования. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет увеличение пропускной способности подстанции на 15 МВА и приведение объекта в соответствие с требованиями нормативных документов.

Инвестиционным проектом предусматривается замена существующих трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, замену РЗА на микропроцессорные устройства с заменой контрольных кабелей, замена высоковольтного оборудования ОРУ-110 кВ. Проект реализуется с 2013 г. по 2017 г. По состоянию на 31.07.2015 разработана проектно-сметная документация, выбран победитель конкурса на выполнение первого этапа работ.

11. Строительство ПС 110 кВ Южная с заходами ВЛ-110 кВ в г. Череповец

Строительство ПС 110/10 кВ «Южная» в Зашекснинском районе г.Череповца обусловлено планами областного правительства Вологодской области, по строительству жилых домов, детских садов, школ, медицинских учреждений, культурно-парковых зон, торгово-развлекательных комплексов, в том числе «Многофункционального центра ледовых видов спорта» в Зашекснинском районе г. Череповца. На данный момент электроснабжение района осуществляется от единственной подстанции ПС 220/110/10 кВ «Зашекснинская» мощностью 2х63МВА, построенной в 1987году. Мощность данной подстанции в сети 10кВ не удовлетворяет растущий спрос на электрическую энергию.

Цель реализации проекта - создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре).

Задачи реализации проекта – строительство новой ПС и питающих линий, а также усиление надежности существующей сети 35 кВ.

Инвестиционным проектом предусматривается строительство подстанции 110/35/10 кВ открытого типа 2х32 МВА. Проект реализуется с 2011 по 2018 гг. В настоящее время выполнены проектные работы, но в связи с необходимостью импортозамещения будет проведена корректировка ПИР второго пускового комплекса.

12. Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская»

Необходимость строительства заходов ВЛ 150 кВ № 172, 179 и двух ВЛ 150 кВ от ПС 330 кВ «Мурманская» до места отпаек ОЛ-172, ОЛ-179 от Л-172, Л-179 на ПС 53 вызвана строительством ПАО «ФСК ЕЭС» ПС 330 кВ «Мурманская», которая разгрузит ПС 330 кВ №200 по стороне 150 кВ. Кроме того ПС 150 кВ №53 будет запитана отдельными линиями 150 кВ от ПС 330 кВ «Мурманская». Сейчас ПС 150 кВ №53 подключена к ПС 330 кВ №200 отпаечными линиями ОЛ-172 и ОЛ-179.

Целью данного проекта является повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

В результате реализации проекта, будет изменена схема подключения - ПС 330 кВ №200 - ПС 150 кВ №6. В результате строительства заходов ВЛ 150 кВ № 172 и 179 ПС 330 кВ «Мурманская» будет подключена к электрическим сетям филиала «Колэнерго» по схеме: ПС 330 кВ «Мурманская» - ПС 150 кВ №200, ПС 330 кВ «Мурманская» - ПС 150 кВ №6, ПС 330 кВ «Мурманская» - ПС 150 кВ №53. Так же будет изменена схема подключения ПС 150 кВ №53 по стороне 150 кВ.

В части ВЛ 150кВ инвестиционным проектом планируется строительство заходов ВЛ 150 кВ 172, 179 на ПС 330 кВ «Мурманская» (4х2 км) и строительство двух ВЛ 150 кВ от ПС 330 кВ «Мурманская» до места отпаек ОЛ-172, ОЛ-179 от Л-172, Л-179 на ПС 53 (2х7 км) на металлических одноцепных опорах с антикоррозийным покрытием, нанесенным методом «горячего цинкования».

На ПС 150кВ №53 планируется осуществить замену масляных выключателей ВОЛ-172, ВОЛ-179 на элегазовые выключатели, замену масляных трансформаторов тока ТТ ОЛ-172, ТТ ОЛ-179 на элегазовые, либо установить 2 ячейки типа «PASS» или «Compact».

Реализация проекта повысит надёжность электроснабжения потребителей северной части города Мурманск и Мурманской области. Сроки реализации данного инвестиционного проекта 2016-2018гг.

13. «Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»

Инвестиционный проект направлен создание кольцевой схемы распределительной сети 110 кВ для электроснабжения г. Сыктывкара, что позволит повысить пропускную способность сети и повысить надежность электроснабжения ПС 110/10 кВ, питающих объекты города.

Проект включен в Схему и Программу развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг., утвержденную Распоряжением Правительства Республики Коми от 30 апреля 2014г. №128-р.

Проект включен в «Соглашение о взаимодействии Правительства Республики Коми и ПАО РАО «ЕЭС России» по развитию электроэнергетической системы Республики Коми и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей» от 29.04.2008 года, подписанное Главой Республики Коми В.А. Торлоповым и Председателем Правления ПАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайсом.

Цель реализации проекта - повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

Задачи реализации проекта - создание кольцевой схемы распределительной сети 110 кВ для электроснабжения г. Сыктывкара, что позволит разукрупнить протяженные ВЛ 110 кВ № 180 «ПС «Восточная» - ПС «Краснозатонская» - ПС «Корткерос» - ПС «Сторожевск» (длиной 87,6 км), ВЛ 110 кВ №181«ПС «Восточная» - ПС «Краснозатонская» - ПС «Мордино» (длиной 66,4 км) с выделением из них участков питающих ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» от ПС 110/10 кВ «Восточная».

Инвестиционным проектом предусматривается строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/10 кВ «Краснозатонская».Строительство объекта производится в 2008 - 2019 годах. В 2008–2011 гг.: выполнены ПИР, экспертиза проекта, межевание; 2011–2012 гг.: вырубка трассы, отсыпка площадки для строительства ПС и насыпи подъездной автодороги; 2017-2019 гг.: строительство ВЛ 110 кВ длиной 27,268 км и ПС «Краснозатонская» мощностью 2х16 МВА.

14. Строительство ВЛ 110 кВ Зеленоборск - Ижма на участке от ПС 110/10 кВ Лемью до ПС 110/10 кВ Ижма»

ВЛ 110 кВ № 140 ПС 220/110/10 кВ «Зеленоборск» - ПС 110/10 кВ «Ижма» обеспечивает централизованное электроснабжение потребителей Усть – Цилемского и Ижемского районов Республики Коми и является единственной связью с источником централизованного электроснабжения потребителей. От ВЛ 110 кВ № 140 по ВЛ 110 кВ № 141, 142 запитаны ПС 110 кВ «Усть – Цильма», «Синегорье», «Щельяюр», «Замежная». Протяжённость одноцепной ВЛ – 95 км. Год ввода в эксплуатацию – 1979г.

Эксплуатация ВЛ осложняется тем, что трасса проходит по заболоченной труднодоступной местности в относительном отдалении от автомобильных дорог. Этот фактор при аварийных ситуациях, связанных с отключением ВЛ, затрудняет оперативный поиск и устранение повреждений, что приводит к задержкам устранения аварийных ситуаций на ВЛ.

При строительстве ВЛ 110 кВ «Зеленоборск – Ижма» требуется расширение и реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Лемью» и ПС 110/10 кВ «Ижма».

Цель реализации проекта - повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности.

Задачи реализации проекта – создание схемы резервного питания потребителей Усть – Цилемского и Ижемского районов Республики Коми. В результате реализации инвестиционного проекта произойдет увеличение пропускной способности ВЛ 110 кВ и снижение потерь электроэнергии в проводах ВЛ 110 кВ.

Инвестиционным проектом предусматривается строительство ВЛ 110 кВ и реконструкция ПС 110/10 «Лемью», ПС 110/10 «Ижма». Строительство объекта реализуется в 2009 - 2019 годах. В 2009–2010 гг. - выполнены ПИР; 2011–2012 гг. - разработан проект по организации связи по ВОЛС на участке ПС 110/10 кВ «Лемью» - ПС 220/110/10 кВ «Зеленоборск» и выполняется государственная экспертиза проекта; 2014–2019 гг. – строительство ВЛ 110 кВ № 140 «Зеленоборск – Ижма», реконструкция ПС 110/10 кВ "Лемью" и ПС 110/10 кВ "Ижма".

15. Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения) (от 18.12.2013 № 50-02/521)

Предпосылкой реализации проекта является заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» от 18.12.2013 №50-02/521.

Цель реализации проекта - создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре).

Задачи реализации проекта – создание электросетевых объектов для целей технологического присоединения потребителей. В результате реализации проекта произойдет увеличение транспорта электроэнергии на 60 МВт.

Инвестиционным проектом предусматривается строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/35/6 кВ «Верховье». Строительство объекта реализуется в 2014 - 2016 годах.

В 2014 году выполнены разработка и утверждение 1-го этапа проектирования, в 2015-2016гг. планируется строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье».

16. Строительство ВЛ 110 кВ Таежная – Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта»)

Предпосылкой реализации проекта является заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» с ЗАО «Ямалгазинвест» от 03.07.2013 №50-02/440 (дополнительное соглашение №1 от 16.10.2014 к договору от 03.07.2013 №50-02/440).

Цель реализации проекта - создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре).

Задачи реализации проекта – создание электросетевых объектов для целей технологического присоединения потребителей. В результате реализации проекта произойдет увеличение транспорта электроэнергии на 3 МВт.

Инвестиционным проектом предусматривается строительство ВЛ 110 кВ с переключательным пунктом 110 кВ и реконструкция ПС 110/10 «Лемью». Строительство объекта реализуется в 2014 - 2016 годах. В 2014 году выполнены разработка и утверждение 1-го этапа проектирования, в 2015-2016 гг. планируется поставка оборудования, подготовка площадки под строительство, строительство ВЛ 110 кВ Таежная – Лемью, реконструкция ПС 110/10 «Лемью», сооружение переключательного пункта 110 кВ для подключения новой ВЛ 110 кВ Таежная – Лемью к ВЛ 110 кВ №152 и №169.

17.Строительство ВЛ-110 кВ до ПС № 102 - ПС "Моглино"

Предпосылкой к реализации данного инвестиционного проекта является Постановление правительства РФ № 729 от 19.06.2012 «О создании на территории Псковского района Псковской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа», а так же письмо Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, промышленности и инвестициям с перечнем инвестиционных площадок, предлагаемых муниципальными органами власти Псковской области для размещения производств от 19.03.2010 г. №ЭК-01-314. Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №6413/13 на технологическое присоединение ПС 110/10 кВ особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Цель реализации проекта - создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)

Задачи реализации проекта - создание электросетевых объектов для целей технологического присоединения потребителей. В результате реализации проекта произойдет присоединение нового потребителя: ОЭЗ «Моглино», выполнение технических условий № 6413/13-01 от 25.12.2013.

Инвестиционным проектом предусматривается строительство двух кабельно-воздушных линий 110 кВ от ПС 330/110 кВ «Великорецкая» до проектируемой ПС 110/10 кВ. Проект реализуется с 2012 г. по 2015 г. По состоянию на 31.07.2015 разработана проектно-сметная документация, выбран победитель конкурса на выполнение строительно-монтажных работ.

18. Строительство КВЛ-6 кВ с монтажом ТП-6/0,4кВ для электроснабжения вертолетной площадки на о. Валаам

Предпосылкой к реализации данного инвестиционного проекта является письмо Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря № 1-6-658 от 18.12.2014 года с просьбой о строительстве на острове данных электросетевых объектов.

Целью реализации данного проекта является создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре).

Реализация данного инвестиционного проекта позволит подключить дополнительные нагрузки на о. Валаам (светосигнальное оборудование вертолётной площадки) в рамках реализации программы развития скитской и пустыннической жизни Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, одобренной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Инвестиционным проектом предусматривается строительство ВЛ-6 кВ проводом СИП протяженностью (ориентировочно) 0,05 км, строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью (ориентировочно) 0,01 км, строительство КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором 25 кВА. Проект реализуется в 2015г. На данный момент проведены торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика для выполнения землеустроительных работ, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

19. Строительство сетей 0,4 кВ для осуществления электроснабжения инфраструктуры Православной религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви»

Предпосылкой к реализации данного инвестиционного проекта является письмо Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря № 1-6-658 от 18.12.2014 года с просьбой о строительстве на острове данных электросетевых объектов.

Целью реализации данного проекта является создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)

Реализация данного инвестиционного проекта позволит подключить дополнительные нагрузки на о. Валаам (пожарные депо, скиты, храмы, резиденция патриарха, гаражи, гостиница, цех камнеобработки, баня, скважина, форелевое хозяйство) в рамках реализации программы развития скитской и пустыннической жизни Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, одобренной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Инвестиционным проектом предусматривается монтаж ГРЩ-0,4 кВ с группой учета и каналами связи – 30 шт, строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП протяженностью (примерно) 0,662 км, строительство КЛ- 0,4 кВ сухопутная прокладка протяженностью (примерно) 12,81 км, строительство КЛ- 0,4 кВ подводная прокладка протяженностью (примерно) 0,19 км.	Проект реализуется в 2015г. На данный момент проведены торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика для выполнения землеустроительных работ, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

20. Строительство КВЛ-6 кВ с монтажом двух ТП-6 кВ для электроснабжение скита Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея Первозванного на о. Валаам

Предпосылкой к реализации данного инвестиционного проекта является письмо Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря № 1-6-658 от 18.12.2014 года с просьбой о строительстве на острове данных электросетевых объектов.

Целью реализации данного проекта является создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре).

Реализация данного инвестиционного проекта позволит подключить дополнительные нагрузки на о. Валаам (скит Авраамия Ростовского и скит апостола Андрея Первозванного) в рамках реализации программы развития скитской и пустыннической жизни Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, одобренной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Инвестиционным проектом предусматривается строительство ВЛ-6 кВ проводом СИП протяженностью (примерно) 0,05 км, строительство КЛ-6 кВ сухопутная прокладка протяженностью (примерно) 5,3 км, строительство КЛ- 6 кВ подводная прокладка протяженностью (примерно) 0,15 км, монтаж вакуумного реклоузера 6 кВ, монтаж двух БКТПН-6/0,4 кВ с трансформаторами 250 кВА и 160 кВА. Проект реализуется с 2015 по 2016 гг. На данный момент проведены торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика для выполнения землеустроительных работ, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

21. Строительство КЛ-6кВ от ПС-49С с монтажом ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита Казанской иконы Божьей матери на о. Валаам

Предпосылкой к реализации данного инвестиционного проекта является письмо Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря № 1-6-658 от 18.12.2014 года с просьбой о строительстве на острове данных электросетевых объектов.

Целью реализации данного проекта является создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре).

Реализация данного инвестиционного проекта позволит подключить дополнительные нагрузки на о. Валаам (скит в честь Казанской иконы Божией Матери) в рамках реализации программы развития скитской и пустыннической жизни Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, одобренной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Инвестиционным проектом предусматривается строительство КЛ-6 кВ протяженностью (примерно) 3,7 км, монтаж БКТПН-6/0,4 кВ с трансформатором на 250 кВА. Проект реализуется с 2015 по 2016 гг. На данный момент проведены торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика для выполнения землеустроительных работ, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

22. Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС)

Предпосылкой реализации проекта является заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» с ЗАО ««Ямалгазинвест» от 26.01.2015 № 56-01885В/14.

Цель реализации проекта - технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» нового потребителя заявленной максимальной мощностью 9116,9 кВт, обеспечение резерва электроснабжения КС-5 Усинская.

Инвестиционный проект предусматривает строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/10 кВ «Ольховей». Строительство объекта реализуется в 2016-2017 годах. В 2016 г. выполнены разработка и утверждение 1-го этапа проектирования, получение разрешения на строительство, подготовка площадки под строительство, в 2017 году планируется поставка оборудования, строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей».

- РЕШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОГЛАСОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Действующая долгосрочная инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 год и период 2016-2019гг. утверждена уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в порядке и в сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977. Информация о периоде действия программ и датах их утверждения приведена в таблице 20.

Таблица 20

| Регион | Дата утверждения | Период |
| --- | --- | --- |
| Архангельская область | 13.07.2015 | 2015 |
| Вологодская область | 19.08.2015 | 2015 |
| Республика Карелия | 20.04.2015 | 2015 |
| Мурманская область | 30.09.2015 | 2015 |
| Республика Коми | 27.08.2015 | 2015 |
| Новгородская область | 18.09.2015 | 2010-2015 |
| Псковская область | 05.08.2015 | 2015 |

По итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2020 гг. программа доработана с учетом замечаний Минэкономразвития России от 16.06.2015 № 15770-НП/ДО7и, Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 22.06.2015 № 203/04-21/4304, Службы Республики Коми по тарифам от 24.06.2015 № 01-02/2517, Правительства Мурманской области от 25.06.2015 № 01/2038-СГ, Правительства Вологодской области от 25.06.2015 № 01-7042/15 и ФСТ России от 01.07.2015 № ЕП-7557/12, Минэнерго России от 16.07.2015 протокол №09-1200.

На совещании в Минэнерго России по согласованию финансово-экономических моделей и проектов инвестиционных программ на 2015-2020 годы с участием представителей органов исполнительной власти регионов 02.10.2015 согласованы финансово-экономические модели. По Мурманской области пересмотрены объемы и источники финансирования инвестиционной программы 2015, 2016 гг. Величина изменения объемов и источников финансирования согласована в рамках рабочего совещании 16.09.2015 в Правительстве Мурманской области. По Архангельской области отмечено наличие разногласий с регулирующим органом в части объема инвестиционной программы. Заместителем директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России предложено рассмотреть возможность увеличения объемов освоения капитальных вложений и финансирования на 2016 год при корректировке инвестиционной программы после принятия тарифно-балансовых решений.

Проект инвестиционной программы доработан по замечаниям Службы Республики Коми по тарифам от 14.09.2015 № 01-09/3627 (письмо Минэнерго России от 24.09.2015 № 09-3552) без увеличения общего объема освоения капитальных вложений и финансирования и по замечаниям Минэнерго России во исполнение письма от 23.10.2015 № 09-4096.

25.11.2015 и 01.12.2015 проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 годы рассмотрен и согалсован Минэнерго России в рамках совещаний у заместителя директора Департамента развития электроэнергетики В.С. Скулкина по вопросам согласования состава и параметров мероприятий проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 годы.

Заместитель Генерального директора

по инвестиционной деятельности							В.В. Нестеренко

Программа состоит из разделов, целевых подпрограмм (мероприятий) и сопутствующих мероприятий, делящихся, в свою очередь, на мероприятия по снижению потерь электроэнергии при передаче и распределении по электрическим сетям и мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд и подразделяющихся на организационные и технические мероприятия. К целевым относятся мероприятия, реализация которых обеспечивает сокращение потребления энергетических ресурсов (в том числе электрической энергии) и (или) воды не менее чем на 15 % от годового потребления соответствующего ресурса, с окупаемостью 80 % вложенных средств за 5 лет для потребления энергетических ресурсов и (или) воды на производственные и хозяйственные нужды и окупаемостью не более 10 лет для мероприятий, обеспечивающих снижение потерь при передаче и распределении электрической энергии. К сопутствующим мероприятиям по оптимизации расхода на производственные и хозяйственные нужды и мероприятиям по снижению потерь электрической энергии отнесены мероприятия, имеющие положительную энергетическую эффективность и не соответствующие критериям отнесения к целевым. При этом мероприятия по отключению трансформаторов с сезонной нагрузкой и трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, оптимизация рабочих напряжений в сети среднего напряжения выполняются ежегодно, относятся к «поддерживающим»  имеющийся уровень потерь электроэнергии и не влияют на показатели баланса электроэнергии Общества.

В связи с принятием годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада»  23.06.2015 решения об утверждении Устава Общества в новой редакции, фирменное наименование Общества с момента государственной регистрации Устава Общества в новой редакции – 03.07.2015, изменено на ПАО «МРСК Северо-Запада».

Согласно приказу Общества № 506 «О применении критериев выделения приоритетных инвестиционных проектов» от 29.09.2014