Приложение 5

к письму филиала «Архэнерго»

от     .08.2018 № МР2/1-18/2-22/

Пояснительная записка по результатам летнего режимного дня 20.06.2018 года в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

1. Подстанции, на которых напряжение выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, в день замеров:

| Наименование ПС | Напряжение в контрольные часы, кВ |  |  | График уровней напряжений в контрольных точках, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | С 23-00 до 7-00 | С 7-00 до 23-00 |
| ПС-43 110 кВ Шилега 1Т/2Т | 10,6/10,6 | - | - | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-23 110 кВ Луковецкая 2Т | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-40 110 кВ Угзеньга 1Т | 10,8 | 10,7 | - | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-48 110 кВ Емецк 1Т/2Т | 124 | - | 124 | 114-122 | 114-122 |
| ПС-51 110 кВ Труфанова Гора 1Т | 11,0 | - | 10,6 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-18 35 кВ Заостровье 1Т/2Т | - / 10,7 | - / 10,6 | - | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-151 Плесецк 1Т/2Т шины 35 кВ | - | 37,0 | - | 36,0-37,5 | 35,5-36,5 |
| ПС-125 110 кВ Вонгуда 1Т/2Т | - | 10,8/10,8 | 10,9/10,9 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-129 110 кВ Конево 1Т | 10,6 | 11,2 | 10,8 | 10,3-10,5 | 10,3-10,6 |
| ПС-331 110 кВ Чаплино 1Т | 121,4 | - | 121,4 | 112,0-12,01 | 112,0-121,0 |

Наибольшее рабочее значение напряжения не превышалось.

2. В период контрольных замеров токовая нагрузка ЛЭП филиала «Архэнерго» не превышала 90% от длительно допустимой.

3. В период контрольных замеров токовая нагрузка трансформаторов филиала «Архэнерго» не превышала 60% номинальной.

4. На подстанциях филиала «Архэнерго» отсутствуют средства компенсации реактивной мощности.

5.  Информация о применявшихся принципах управления РПН трансформаторов приведена в приложении 2.

Деревянных Ю.С.

тел. (8182) 676415