## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Нюксеница НПС | [6 empty] | за 20.06.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 9888.73 | 9891.23 | 60 | 150 | 150.432 | -0.432 | -0.29
0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 4220.1 | 4221.18 | 60 | 64.8 | 64.896 | -0.096 | -0.15
10 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 2.5558 | 2.556 | 30000 | 6 | 6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 2577.1354 | 2578.2225 | 30000 | 32613 | 32622 | -9 | -0.03
10 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 7.9948 | 8.3029 | 30000 | 9243 | 9237 | 6 | 0.06
10 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 2673.2911 | 2673.7716 | 30000 | 14415 | 14421 | -6 | -0.04
10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао (новая) | 151.1979 | 151.239 | 4000 | 164.4 | 164.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао (новая) | 74.1632 | 74.1829 | 4000 | 78.8 | 78.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао (новая) | 967.1664 | 967.1913 | 6000 | 149.4 | 149.4 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап (новая) | 85.4919 | 85.4919 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао (новая) | 1052.5171 | 1052.5171 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап (новая) | 588.2783 | 591.7181 | 6000 | 20638.8 | 20638.2 | 0.6 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао (новая) | 6.5509 | 6.5509 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао (новая) | 6.7236 | 6.7236 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао (новая) | 526.6629 | 526.8955 | 6000 | 1395.6 | 1396.2 | -0.6 | -0.04
10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап (новая) | 0.325 | 0.325 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ао (новая) | 109.2424 | 109.2753 | 4000 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Катодная ап (новая) | 0.3211 | 0.3211 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ао (новая) | 0.9592 | 0.9592 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-НГКМ ап (новая) | 0.0922 | 0.0922 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао (новая) | 4200.4531 | 4204.485 | 8000 | 32255.2 | 32264 | -8.8 | -0.03
10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап (новая) | 346.7347 | 346.7353 | 8000 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао (новая) | 4405.0472 | 4408.0751 | 8000 | 24223.2 | 24233.6 | -10.4 | -0.04
10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап (новая) | 591.0117 | 591.0117 | 8000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 2672.5933 | 2680.4175 | 66000 | 516397.2 | 516384 | 13.2 | 0
110 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 534.8741 | 534.8741 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.0243 | 0.0243 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 2327.5123 | 2328.342 | 66000 | 54760.2 | 54766.8 | -6.6 | -0.01
110 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.1278 | 0.1817 | 66000 | 3557.4 | 3557.4 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 1682.5846 | 1683.0737 | 66000 | 32280.6 | 32280.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ао (новая) | 159.7396 | 159.7396 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Вострое ап (новая) | 3975.8043 | 3984.0606 | 66000 | 544915.8 | 544902.6 | 13.2 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао (новая) | 1301.3006 | 1308.2927 | 66000 | 461478.6 | 461465.4 | 13.2 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап (новая) | 1475.0161 | 1475.0161 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ао (новая) | 18.8045 | 18.8045 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС СВ ап (новая) | 2.9755 | 2.9755 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ао (новая) | 0.0341 | 0.0341 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 1 ап (новая) | 1090.2502 | 1090.7675 | 42000 | 21726.6 | 21726.6 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ао (новая) | 0.1134 | 0.1134 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС Т 2 ап (новая) | 677.2461 | 677.7975 | 42000 | 23158.8 | 23154.6 | 4.2 | 0.02
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао (новая) | 0 | 0.0023 | 21000 | 48.3 | 48.3 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап (новая) | 2839.3368 | 2840.3741 | 21000 | 21783.3 | 21781.2 | 2.1 | 0.01
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао (новая) | 0.0097 | 0.0097 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап (новая) | 1308.8759 | 1309.9794 | 21000 | 23173.5 | 23173.5 | 0 | 0
|  |  |  | 1838813.9 | 1838803.328 | 10.572