## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заполье | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Заполье ТСН 1 ао RS | 10 Заполье Т 1 ао RS | 10 Заполье Т 1 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 0.312 | 0 | 232.8 | 11.6 | 0 | 6.8 | 0 | 135.8 | 0 | 71.3 | 0 | 0.7 | 0
01 - 02 | 0.304 | 0 | 210 | 9.4 | 0 | 6.4 | 0 | 121.2 | 0 | 66.3 | 0 | 0.9 | 0
02 - 03 | 0.308 | 0 | 203.4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 117.8 | 0 | 63.5 | 0 | 0.7 | 0
03 - 04 | 0.308 | 0 | 198 | 8.3 | 0 | 5.6 | 0 | 113.2 | 0 | 63.4 | 0 | 0.8 | 0.1
04 - 05 | 0.308 | 0 | 202.2 | 8.9 | 0 | 6.6 | 0 | 117.4 | 0 | 62.3 | 0 | 1 | 0.1
05 - 06 | 0.308 | 0 | 220.8 | 10.3 | 0 | 7.2 | 0 | 129.6 | 0 | 66.7 | 0 | 1 | 0
06 - 07 | 0.308 | 0 | 259.2 | 13.1 | 0 | 8.4 | 0 | 146.8 | 0 | 82.9 | 0 | 1.8 | 0
07 - 08 | 0.324 | 0 | 303.6 | 21.7 | 0 | 11 | 0 | 164.8 | 0 | 97.6 | 0 | 2.3 | 0
08 - 09 | 0.296 | 0 | 340.2 | 23.9 | 0 | 15.8 | 0 | 183.6 | 0 | 110 | 0 | 2.3 | 0
09 - 10 | 0.304 | 0 | 336.6 | 24.8 | 0 | 16.2 | 0 | 179.4 | 0 | 107.4 | 0 | 2.5 | 0
10 - 11 | 0.324 | 0 | 215.4 | 25.6 | 0 | 13 | 0 | 66 | 0 | 101 | 0 | 2.6 | 0
11 - 12 | 0.32 | 0 | 148.8 | 21.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1.7 | 0
12 - 13 | 0.376 | 0 | 154.2 | 24 | 0 | 12.2 | 0 | 0.6 | 0 | 109.5 | 0 | 1.4 | 0
13 - 14 | 0.368 | 0 | 99 | 20.9 | 0 | 15.4 | 0 | 0.4 | 0 | 54.2 | 0 | 2 | 0
14 - 15 | 0.396 | 0 | 41.4 | 18.3 | 0 | 15.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2
15 - 16 | 0.352 | 0 | 150 | 17.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0.4 | 0 | 111.8 | 0 | 1.7 | 0
16 - 17 | 0.32 | 0 | 159.6 | 19.8 | 0 | 10.6 | 0 | 14.2 | 0 | 107.9 | 0 | 2.3 | 0
17 - 18 | 0.308 | 0 | 181.8 | 20.5 | 0 | 10.2 | 0 | 41.2 | 0 | 101.8 | 0 | 2.2 | 0
18 - 19 | 0.308 | 0 | 183 | 23 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 105.7 | 0 | 2.3 | 0
19 - 20 | 0.312 | 0 | 201 | 26.3 | 0 | 10.4 | 0 | 28.8 | 0 | 126.5 | 0 | 2.2 | 0
20 - 21 | 0.304 | 0 | 194.4 | 24.5 | 0 | 12 | 0 | 26.2 | 0 | 124 | 0 | 2.2 | 0
21 - 22 | 0.312 | 0 | 191.4 | 26.1 | 0 | 11.6 | 0 | 25.2 | 0 | 119.6 | 0 | 2.5 | 0
22 - 23 | 0.316 | 0 | 170.4 | 23.2 | 0 | 10.8 | 0 | 21.8 | 0 | 106.6 | 0 | 1.5 | 0
23 - 00 | 0.304 | 0 | 136.8 | 18.1 | 0 | 9.4 | 0 | 19 | 0 | 83.9 | 0 | 1.9 | 0
Сумма | 7.7 | 0 | 4734 | 450.2 | 0 | 256.4 | 0 | 1689.8 | 0 | 2152.9 | 0 | 41.2 | 0.4
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Заполье ТСН 1 ао RS | 10 Заполье Т 1 ао RS | 10 Заполье Т 1 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 152.4 | 10.9 | 0 | 7.4 | 0 | 77.4 | 0 | 62.3 | 0 | 7.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 145.8 | 10.1 | 0 | 7.4 | 0 | 73.4 | 0 | 60.4 | 0 | 6.2 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 147.6 | 10.8 | 0 | 7 | 0 | 74.6 | 0 | 60.2 | 0 | 6.2 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 144.6 | 10 | 0 | 7 | 0 | 72 | 0 | 60.9 | 0 | 6.9 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 142.2 | 10.2 | 0 | 7.2 | 0 | 71.8 | 0 | 58.9 | 0 | 6.7 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 141.6 | 9.7 | 0 | 7.2 | 0 | 72.6 | 0 | 58.5 | 0 | 6.6 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 142.2 | 10.1 | 0 | 7 | 0 | 72.8 | 0 | 58.7 | 0 | 7.9 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 135.6 | 9.7 | 0 | 6.8 | 0 | 69.6 | 0 | 56.7 | 0 | 7.7 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 136.2 | 10.8 | 0 | 6.8 | 0 | 68.6 | 0 | 58 | 0 | 6.9 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 147 | 10.8 | 0 | 7.4 | 0 | 73 | 0 | 62.8 | 0 | 7.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 106.2 | 10.8 | 0 | 7.6 | 0 | 29 | 0 | 63 | 0 | 8.7 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 84.6 | 12.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 8.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 87 | 11.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0.2 | 0 | 69.5 | 0 | 8.3 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 51 | 10.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0.2 | 0 | 33.1 | 0 | 7.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 19.2 | 10.1 | 0 | 8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 82.2 | 11 | 0 | 7.4 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 8.5 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 7.6 | 0 | 6 | 0 | 64.4 | 0 | 7.7 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 100.2 | 10.7 | 0 | 7.4 | 0 | 18.8 | 0 | 64.6 | 0 | 8.2 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 96.6 | 11.1 | 0 | 7.6 | 0 | 16.2 | 0 | 63.4 | 0 | 8.2 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 98.4 | 11.4 | 0 | 8 | 0 | 15.8 | 0 | 64.8 | 0 | 9.2 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 91.2 | 11.2 | 0 | 7.2 | 0 | 14.2 | 0 | 59.9 | 0 | 8.7 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 92.4 | 11.5 | 0 | 7.8 | 0 | 14.2 | 0 | 60.3 | 0 | 9.1 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 94.8 | 11.5 | 0 | 7.4 | 0 | 14.6 | 0 | 61.8 | 0 | 8.8 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 84 | 10 | 0 | 6.8 | 0 | 13.2 | 0 | 56.1 | 0 | 7.3 | 0
Потери в трансформаторе Т-2 в режимный день 21.06.2017 г. по ПС Заполье
Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 198 | 336.6 | 191.4 | 0.198 | 0.1446
| Q н, квар | 144.6 | 147 | 92.4 | 0.3366 | 0.147
| S н, кВА | 245.1799 | 367.299 | 212.5364 | 0.1914 | 0.0924
Коэффициент загрузки | К з | 0.098072 | 0.14692 | 0.085015
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0174 | 7.2878 | 6.9633
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.2748 | 35.4162 | 31.6472

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заполье |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч