## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS | АЧР
00 - 01 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 0 | 440.4 | 15.6 | 0 | 70.8 | 318.8 | 249.6 | 0 | 0 | 128 | 0 | 108 | 0 | 61.2 | 0 | 11.88 | 0.0156
01 - 02 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 356.4 | 15.6 | 0 | 69.6 | 238.4 | 178.2 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 105.3 | 0 | 56 | 0 | 11.88 | 0.0156
02 - 03 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 320.4 | 15.6 | 0 | 65.6 | 203.2 | 144 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 102.6 | 0 | 52.6 | 0 | 11.88 | 0.0156
03 - 04 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 313.2 | 19.2 | 0 | 50.4 | 195.6 | 160.8 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 101.1 | 0 | 51.4 | 0 | 15.12 | 0.0192
04 - 05 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 321.6 | 18.6 | 0 | 56.8 | 201.2 | 233.4 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 103.8 | 0 | 55.6 | 0 | 14.76 | 0.0186
05 - 06 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 361.2 | 18.6 | 0 | 66 | 227.2 | 226.8 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 117 | 0 | 60.8 | 0 | 15.12 | 0.0186
06 - 07 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.8 | 0 | 448.8 | 16.8 | 0 | 80.8 | 295.2 | 261.6 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 139.5 | 0 | 74.8 | 0 | 12.96 | 0.0168
07 - 08 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 0 | 488.4 | 15.6 | 0 | 81.2 | 311.6 | 286.2 | 0 | 0 | 139.6 | 0 | 163.8 | 0 | 97.6 | 0 | 11.88 | 0.0156
08 - 09 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.6 | 0 | 517.2 | 15.6 | 0 | 79.2 | 312.8 | 316.2 | 0 | 0 | 168.2 | 0 | 189.9 | 0 | 108.6 | 0 | 12.24 | 0.0156
09 - 10 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.2 | 0 | 558 | 16.2 | 0 | 88.4 | 330.8 | 310.8 | 0 | 0 | 174.2 | 0 | 214.2 | 0 | 109.4 | 0 | 12.24 | 0.0162
10 - 11 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 0 | 537.6 | 16.2 | 0 | 98 | 320.8 | 287.4 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 202.2 | 0 | 96.2 | 0 | 12.6 | 0.0162
11 - 12 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 532.8 | 16.2 | 0 | 95.2 | 329.6 | 262.8 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 189.3 | 0 | 97.4 | 0 | 12.6 | 0.0162
12 - 13 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 518.4 | 16.8 | 0 | 82.4 | 326.8 | 259.2 | 0 | 0 | 156 | 0 | 177.3 | 0 | 109.6 | 0 | 12.6 | 0.0168
13 - 14 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.4 | 0 | 516 | 16.2 | 0 | 85.2 | 300.8 | 289.8 | 0 | 0 | 153 | 0 | 200.1 | 0 | 124.8 | 0 | 12.96 | 0.0162
14 - 15 | 1.088 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 0 | 283.2 | 14.4 | 0 | 71.6 | 67.6 | 291.6 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 203.1 | 0 | 113 | 0 | 10.44 | 0.0144
15 - 16 | 0.904 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 620.4 | 0 | 219.6 | 14.4 | 0 | 73.6 | 0 | 287.4 | 0 | 0 | 150.2 | 0 | 205.8 | 0 | 112.2 | 0 | 10.44 | 0.0144
16 - 17 | 0.912 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 679.2 | 0 | 218.4 | 16.2 | 0 | 70.4 | 0 | 348 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 203.1 | 0 | 109.4 | 0 | 12.6 | 0.0162
17 - 18 | 0.912 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 224.4 | 16.2 | 0 | 73.6 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 160.2 | 0 | 208.2 | 0 | 105.8 | 0 | 12.6 | 0.0162
18 - 19 | 0.92 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 622.8 | 0 | 231.6 | 15.6 | 0 | 75.2 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 171.8 | 0 | 216.6 | 0 | 105.6 | 0 | 11.16 | 0.0156
19 - 20 | 0.912 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 232.8 | 15.6 | 0 | 76.8 | 0.4 | 586.8 | 0 | 0 | 185.8 | 0 | 216.6 | 0 | 103.6 | 0 | 12.24 | 0.0156
20 - 21 | 0.92 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1078.8 | 0 | 264 | 16.2 | 0 | 75.2 | 33.2 | 705.6 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 216 | 0 | 104 | 0 | 12.24 | 0.0162
21 - 22 | 0.912 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 250.8 | 15.6 | 0 | 68.4 | 14.8 | 640.2 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 220.8 | 0 | 103.2 | 0 | 12.24 | 0.0156
22 - 23 | 0.896 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 228 | 16.2 | 0 | 90 | 0 | 613.2 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 213 | 0 | 105.6 | 0 | 11.88 | 0.0162
23 - 00 | 0.904 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 190.8 | 15.6 | 0 | 83.2 | 0 | 589.8 | 0 | 0 | 161 | 0 | 176.4 | 0 | 87.2 | 0 | 12.24 | 0.0156
Сумма | 32.112 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 15752.4 | 0 | 8574 | 388.8 | 0 | 1827.6 | 4028.8 | 8158.8 | 0 | 0 | 3633.8 | 0 | 4193.7 | 0 | 2205.6 | 0 | 298.8
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 344.4 | 19.8 | 0 | 0 | 207.2 | 162.6 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 117 | 0 | 69.4 | 0 | 3.24
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 302.4 | 20.4 | 0 | 0 | 162.8 | 135 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 118.2 | 0 | 70.8 | 0 | 3.24
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 286.8 | 21 | 0 | 0 | 145.6 | 133.2 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 120 | 0 | 69.8 | 0 | 3.6
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 280.8 | 20.4 | 0 | 0 | 145.2 | 129.6 | 0 | 0 | 182.8 | 0 | 114.6 | 0 | 68.2 | 0 | 3.24
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 274.8 | 20.4 | 0 | 0 | 140 | 162.6 | 0 | 0 | 161.8 | 0 | 114 | 0 | 68.6 | 0 | 3.24
05 - 06 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 280.8 | 21 | 0 | 0 | 143.6 | 162 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 114.3 | 0 | 68.2 | 0 | 3.6
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 285.6 | 20.4 | 0 | 0 | 152 | 154.2 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 112.5 | 0 | 65.6 | 0 | 3.24
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 286.8 | 20.4 | 0 | 0 | 156.8 | 148.2 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 109.5 | 0 | 67.8 | 0 | 3.24
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 291.6 | 19.2 | 0 | 0 | 156.8 | 160.2 | 0 | 0 | 163.4 | 0 | 114.9 | 0 | 64.6 | 0 | 3.24
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 307.2 | 19.2 | 0 | 0 | 154.4 | 160.2 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 130.8 | 0 | 66.4 | 0 | 2.88
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 303.6 | 19.8 | 0 | 0 | 156 | 168.6 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 127.2 | 0 | 68 | 0 | 3.24
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 309.6 | 19.2 | 0 | 0 | 159.6 | 149.4 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 128.1 | 0 | 68.8 | 0 | 2.88
12 - 13 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 300 | 20.4 | 0 | 0 | 159.2 | 145.2 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 119.7 | 0 | 70 | 0 | 3.6
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 304.8 | 19.8 | 0 | 0 | 154.4 | 158.4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 129.3 | 0 | 68.2 | 0 | 2.88
14 - 15 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 184.8 | 19.2 | 0 | 0 | 33.2 | 171 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 132 | 0 | 73 | 0 | 2.16
15 - 16 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 152.4 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 161.8 | 0 | 134.7 | 0 | 70 | 0 | 1.8
16 - 17 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 145.2 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 124.2 | 0 | 68.4 | 0 | 3.6
17 - 18 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 156 | 21 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 176.6 | 0 | 133.5 | 0 | 69.2 | 0 | 3.6
18 - 19 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 146.4 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 125.7 | 0 | 70.6 | 0 | 3.6
19 - 20 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 151.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 177 | 0 | 130.2 | 0 | 70.2 | 0 | 3.96
20 - 21 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 154.8 | 19.8 | 0 | 0 | 19.6 | 304.2 | 0 | 0 | 169.8 | 0 | 115.8 | 0 | 65.4 | 0 | 3.24
21 - 22 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 400.8 | 0 | 142.8 | 19.8 | 0 | 0 | 9.2 | 277.2 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 114 | 0 | 63.8 | 0 | 3.24
22 - 23 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 129.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 149.2 | 0 | 109.8 | 0 | 62.2 | 0 | 3.24
23 - 00 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 126 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 287.4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 107.1 | 0 | 61 | 0 | 2.88
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г. ПС Енюково
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 381.6 | 679.2 | 990 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 313.2 | 558 | 250.8 | 0.6948 | 1.2372 | 1.2408 | P
| Q н, квар | 276 | 312 | 410.4 |  |  | Q н, квар | 280.8 | 307.2 | 142.8 | 0.5568 | 0.6192 | 0.5532 | Q
| S н, кВА | 470.9507 | 747.4334 | 1071.6941 |  |  | S н, кВА | 420.6458 | 636.974 | 288.6044
Коэффициент загрузки | К з | 0.074754 | 0.11864 | 0.17011 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.066769 | 0.10111 | 0.04581
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.0649 | 12.4672 | 13.1716 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.0042 | 12.2682 | 11.8961
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 53.5722 | 59.347 | 69.4591 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 48.309 | 52.1223 | 46.7482

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч