## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао | 10 Загородная-Парфеново ао | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао | 10 Загородная-Солманский ао | 10 Загородная-Тепличный 1 ао | 10 Загородная-Тепличный 2 ао | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао | АЧР
00 - 01 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 336 | 338 | 384 | 386 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 334.8 | 3.6 | 6 | 334.8 | 0.692
01 - 02 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 308 | 308 | 332 | 328 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 304.8 | 3.6 | 6 | 302.8 | 0.63
02 - 03 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 308 | 306 | 312 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 292.8 | 10.8 | 7.2 | 295.2 | 0.6188
03 - 04 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 212 | 214 | 304 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 210 | 3.6 | 6 | 280.8 | 0.5132
04 - 05 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 200 | 200 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 196.8 | 2.4 | 6 | 290.8 | 0.5072
05 - 06 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 240 | 240 | 344 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 229.2 | 10.8 | 7.2 | 326.4 | 0.5864
06 - 07 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 272 | 270 | 384 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 265.2 | 3.6 | 6 | 366.8 | 0.6496
07 - 08 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 320 | 322 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 318 | 3.6 | 6 | 402.8 | 0.7384
08 - 09 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 360 | 358 | 444 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 348 | 10.8 | 7.2 | 429.6 | 0.8036
09 - 10 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 408 | 408 | 492 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 403.2 | 3.6 | 7.2 | 469.6 | 0.8916
10 - 11 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 416 | 416 | 468 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 411.6 | 3.6 | 7.2 | 448.8 | 0.8792
11 - 12 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 428 | 430 | 468 | 468 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 420 | 8.4 | 7.2 | 449.2 | 0.8928
12 - 13 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 452 | 452 | 440 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 8.4 | 7.2 | 422.8 | 0.8904
13 - 14 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 452 | 452 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 447.6 | 2.4 | 7.2 | 430.4 | 0.8956
14 - 15 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 472 | 472 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 465.6 | 6 | 7.2 | 416.8 | 0.9036
15 - 16 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 464 | 464 | 452 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 456 | 7.2 | 6 | 432.4 | 0.9128
16 - 17 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 448 | 446 | 448 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 441.6 | 3.6 | 7.2 | 430 | 0.8904
17 - 18 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 432 | 432 | 476 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 426 | 4.8 | 7.2 | 454.4 | 0.902
18 - 19 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 416 | 416 | 492 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 408 | 9.6 | 8.4 | 472.4 | 0.908
19 - 20 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 420 | 422 | 536 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 417.6 | 2.4 | 7.2 | 514.8 | 0.9532
20 - 21 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 388 | 386 | 520 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 381.6 | 3.6 | 6 | 502 | 0.9044
21 - 22 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 404 | 406 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 393.6 | 10.8 | 6 | 499.2 | 0.9208
22 - 23 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 432 | 432 | 476 | 476 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 429.6 | 2.4 | 6 | 451.2 | 0.8988
23 - 00 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 428 | 428 | 432 | 432 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 423.6 | 3.6 | 6 | 380.8 | 0.8236
Сумма | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 9016 | 9018 | 10340 | 10342 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 8869.2 | 133.2 | 160.8 | 9804.8
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао | 10 Загородная-Парфеново ао | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао | 10 Загородная-Солманский ао | 10 Загородная-Тепличный 1 ао | 10 Загородная-Тепличный 2 ао | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 200 | 200 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 193.2 | 0 | 0 | 162
01 - 02 |  |  |  |  | 200 | 200 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 193.2 | 0 | 0 | 162
02 - 03 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 189.6 | 0 | 0 | 164.4
03 - 04 |  |  |  |  | 148 | 146 | 196 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 135.6 | 0 | 0 | 156.4
04 - 05 |  |  |  |  | 136 | 138 | 188 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 129.6 | 0 | 0 | 154.4
05 - 06 |  |  |  |  | 144 | 144 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 132 | 0 | 0 | 161.2
06 - 07 |  |  |  |  | 148 | 146 | 196 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 135.6 | 0 | 0 | 161.6
07 - 08 |  |  |  |  | 148 | 148 | 208 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 138 | 0 | 0 | 170.8
08 - 09 |  |  |  |  | 164 | 166 | 216 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 158.4 | 0 | 0 | 184.8
09 - 10 |  |  |  |  | 196 | 194 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 187.2 | 0 | 0 | 209.6
10 - 11 |  |  |  |  | 200 | 200 | 252 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 192 | 0 | 0 | 216
11 - 12 |  |  |  |  | 200 | 202 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 193.2 | 0 | 0 | 209.2
12 - 13 |  |  |  |  | 192 | 190 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 182.4 | 0 | 0 | 185.6
13 - 14 |  |  |  |  | 200 | 202 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 194.4 | 0 | 0 | 191.6
14 - 15 |  |  |  |  | 204 | 204 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 194.4 | 0 | 0 | 179.6
15 - 16 |  |  |  |  | 200 | 198 | 232 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 189.6 | 0 | 0 | 199.2
16 - 17 |  |  |  |  | 180 | 180 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 170.4 | 0 | 0 | 209.6
17 - 18 |  |  |  |  | 188 | 190 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 181.2 | 0 | 0 | 220.8
18 - 19 |  |  |  |  | 184 | 184 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 174 | 0 | 0 | 213.6
19 - 20 |  |  |  |  | 192 | 192 | 272 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 181.2 | 0 | 0 | 232.8
20 - 21 |  |  |  |  | 148 | 146 | 232 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 138 | 0 | 0 | 200.4
21 - 22 |  |  |  |  | 132 | 134 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 123.6 | 0 | 0 | 181.2
22 - 23 |  |  |  |  | 172 | 170 | 208 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 162 | 0 | 0 | 165.2
23 - 00 |  |  |  |  | 188 | 188 | 216 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 180 | 0 | 0 | 152.8
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 212 | 408 | 404 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 304 | 492 | 520 | 0.516 | 0.9 | 0.924 | P
| Q н, квар | 148 | 196 | 132 |  |  | Q н, квар | 196 | 244 | 216 | 0.344 | 0.44 | 0.348 | Q
| S н, кВА | 258.5498 | 452.6367 | 425.0176 |  |  | S н, кВА | 361.7071 | 549.1812 | 563.0773
Коэффициент загрузки | К з | 0.025855 | 0.045264 | 0.042502 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.036171 | 0.054918 | 0.056308
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.8428 | 16.9311 | 16.9156 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.1782 | 17.2804 | 17.2896
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 67.7353 | 69.2537 | 68.987 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 80.4261 | 82.2874 | 82.4559

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч