## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [21 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS
00 - 01 | 10.272 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 120 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
01 - 02 | 10.4 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 108 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
02 - 03 | 9.984 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 108 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
03 - 04 | 10.464 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 108 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
04 - 05 | 10.144 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 102 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
05 - 06 | 10.016 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 120 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
06 - 07 | 10.08 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 126 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
07 - 08 | 9.824 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 132 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
08 - 09 | 9.984 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 144 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
09 - 10 | 9.216 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 144 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
10 - 11 | 9.056 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 138 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
11 - 12 | 9.44 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 138 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
12 - 13 | 9.024 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 144 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
13 - 14 | 6.208 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 138 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
14 - 15 | 0 | 10.272 | 0 | 0 | 0 | 138 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
15 - 16 | 0 | 10.528 | 0 | 0 | 0 | 126 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
16 - 17 | 0 | 10.112 | 0 | 0 | 0 | 156 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
17 - 18 | 0 | 10.464 | 0 | 0 | 0 | 144 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
18 - 19 | 9.152 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 156 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
19 - 20 | 10.176 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 162 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
20 - 21 | 9.76 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 168 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
21 - 22 | 9.888 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 168 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
22 - 23 | 9.824 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 156 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
23 - 00 | 9.92 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 144 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
Сумма | 192.832 | 66.528 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [21 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS
00 - 01 | 6.208 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
01 - 02 | 6.304 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
02 - 03 | 6.016 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0
03 - 04 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
04 - 05 | 6.016 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
05 - 06 | 5.952 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0
06 - 07 | 5.984 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
07 - 08 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
08 - 09 | 5.632 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
09 - 10 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
10 - 11 | 5.024 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0
11 - 12 | 5.024 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
12 - 13 | 5.152 | 0.032 | 0 | 0 | 348 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
13 - 14 | 3.52 | 1.44 | 0 | 0 | 294 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0
14 - 15 | 0 | 4.736 | 0 | 0 | 162 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0
15 - 16 | 0 | 4.736 | 0 | 0 | 162 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0
16 - 17 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0
17 - 18 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 162 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0
18 - 19 | 5.504 | 0.672 | 0 | 0 | 330 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0
19 - 20 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
20 - 21 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0
21 - 22 | 5.952 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
22 - 23 | 5.888 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
23 - 00 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0
Сумма | 113.12 | 21.952 | 0 | 0 | 7518 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 20.06.2018 по ПС Южная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9
| P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  |  | P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7
| P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1 |  |  | P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52
| U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31
| U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  | U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 108 | 144 | 168 | 4 | 0.108 | 0.348
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 348 | 342 | 348 | 10 | 0.144 | 0.342
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н нн, кВА | 364.3734 | 371.0795 | 386.4298 | 22 | 0.168 | 0.348
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S нагр, кВА | 364.3734 | 371.0795 | 386.4298
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0091093 | 0.009277 | 0.0096607
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0 | 0 | 0 |  |  | К з | 0.0091093 | 0.009277 | 0.0096607
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.5972 | 31.5908 | 31.5993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 58.8 | 58.8 | 58.8 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 59.4147 | 59.4376 | 59.4914
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27
| U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96 |  |  | U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96
| U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  | U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25
| ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  | ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45
| ΔP кз н, кВт | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.65 | 2 | 83.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч