## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
Т1
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS | АЧР
00 - 01 | 0.256 | 0.528 | 699.6 | 452.4 | 278.6 | 366.2 | 191.4 | 3.9 | 28.8 | 0 | 131.7 | 146.2 | 0 | 9.3 | 0 | 518.7 | 0 | 1.1561
01 - 02 | 0.256 | 0.544 | 524.4 | 399.6 | 249.4 | 257.8 | 135.6 | 3.9 | 19.8 | 0 | 117.9 | 131.4 | 0 | 9.6 | 0 | 450.45 | 0 | 0.9254
02 - 03 | 0.256 | 0.544 | 487.2 | 387.6 | 242.2 | 248.2 | 124.8 | 3.9 | 20.2 | 0 | 102.3 | 125.2 | 0 | 8.7 | 0 | 445.2 | 0 | 0.8755
03 - 04 | 0.256 | 0.528 | 469.2 | 380.4 | 235 | 245.8 | 113.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 99.3 | 128 | 0 | 9 | 0 | 449.4 | 0 | 0.8524
04 - 05 | 0.24 | 0.528 | 480 | 382.8 | 236.4 | 254.6 | 112.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 101.1 | 128.4 | 0 | 9.3 | 0 | 452.55 | 0 | 0.8648
05 - 06 | 0.256 | 0.528 | 556.8 | 414 | 257.2 | 292.4 | 126 | 3.9 | 22 | 0 | 125.1 | 136.8 | 0 | 9.9 | 0 | 550.2 | 0 | 0.9733
06 - 07 | 0.24 | 0.512 | 703.2 | 496.8 | 290.2 | 366 | 173.7 | 3.6 | 33.2 | 0 | 153.3 | 173.2 | 0 | 8.7 | 0 | 649.95 | 0 | 1.2019
07 - 08 | 0.24 | 0.528 | 900 | 548.4 | 312.8 | 468 | 229.2 | 3.9 | 46.2 | 0 | 192.9 | 191.4 | 0 | 8.1 | 0 | 762.3 | 0 | 1.4525
08 - 09 | 0.256 | 0.512 | 1000.8 | 693.6 | 357.8 | 550.2 | 250.5 | 4.8 | 46.6 | 0 | 187.5 | 291 | 0 | 10.2 | 0 | 847.35 | 0 | 1.6986
09 - 10 | 0.256 | 0.528 | 1068 | 724.8 | 355.8 | 561.4 | 297.6 | 11.7 | 37.8 | 0 | 187.5 | 333.8 | 0 | 12.9 | 0 | 743.4 | 0 | 1.7985
10 - 11 | 0.256 | 0.512 | 1028.4 | 661.2 | 337.2 | 554.4 | 281.4 | 11.1 | 38.2 | 0 | 169.5 | 287.6 | 0 | 14.4 | 0 | 670.95 | 0 | 1.6938
11 - 12 | 0.256 | 0.528 | 1100.4 | 688.8 | 331.6 | 607.2 | 282 | 11.4 | 41.6 | 0 | 188.4 | 317.8 | 0 | 14.1 | 0 | 701.4 | 0 | 1.7941
12 - 13 | 0.24 | 0.56 | 1069.2 | 564 | 314.2 | 605 | 270 | 11.1 | 40.2 | 0 | 171.3 | 210.6 | 0 | 15 | 0 | 636.3 | 0 | 1.6374
13 - 14 | 0.256 | 0.544 | 1041.6 | 692.4 | 321.6 | 583.4 | 277.2 | 10.5 | 34.6 | 0 | 158.1 | 338.2 | 0 | 14.7 | 0 | 600.6 | 0 | 1.7383
14 - 15 | 0.256 | 0.608 | 1080 | 434.4 | 11.6 | 573.6 | 302.7 | 9.9 | 40.8 | 0 | 184.2 | 384.4 | 0 | 13.2 | 0 | 543.9 | 0 | 1.5204
15 - 16 | 0.256 | 0.528 | 1063.2 | 409.2 | 0 | 571.8 | 289.5 | 9 | 41.4 | 0 | 180.6 | 368.8 | 0 | 15.3 | 0 | 578.55 | 0 | 1.4764
16 - 17 | 0.256 | 0.576 | 950.4 | 396 | 0.6 | 457.2 | 282.6 | 11.4 | 40.6 | 0 | 189.6 | 356.2 | 0 | 12.3 | 0 | 578.55 | 0 | 1.3505
17 - 18 | 0.256 | 0.56 | 868.8 | 369.6 | 68.8 | 397.4 | 254.7 | 4.5 | 45.4 | 0 | 207 | 256 | 0 | 8.1 | 0 | 667.8 | 0 | 1.2419
18 - 19 | 0.24 | 0.592 | 872.4 | 619.2 | 272.8 | 393.6 | 266.1 | 2.7 | 42.6 | 0 | 205.2 | 306.8 | 0 | 6.9 | 0 | 703.5 | 0 | 1.4967
19 - 20 | 0.256 | 0.512 | 927.6 | 655.2 | 321 | 414 | 299.7 | 2.4 | 46.8 | 0 | 206.4 | 289.4 | 0 | 7.2 | 0 | 801.15 | 0 | 1.5869
20 - 21 | 0.256 | 0.528 | 901.2 | 667.2 | 307 | 416.6 | 287.7 | 2.4 | 53.2 | 0 | 190.5 | 308.4 | 0 | 6.9 | 0 | 765.45 | 0 | 1.5727
21 - 22 | 0.24 | 0.512 | 890.4 | 682.8 | 303.4 | 410.4 | 285.9 | 2.4 | 52.4 | 0 | 185.7 | 329.8 | 0 | 8.4 | 0 | 768.6 | 0 | 1.5784
22 - 23 | 0.272 | 0.544 | 848.4 | 625.2 | 295.6 | 391.6 | 282.6 | 3 | 44.6 | 0 | 166.2 | 285.6 | 0 | 7.8 | 0 | 741.3 | 0 | 1.477
23 - 00 | 0.24 | 0.528 | 711.6 | 542.4 | 259.8 | 330.4 | 234.9 | 2.4 | 40.4 | 0 | 137.1 | 244.2 | 0 | 9.6 | 0 | 604.8 | 0 | 1.2588
Сумма | 6.048 | 12.912 | 20242.8 | 12888 | 5960.6 | 10317.2 | 5651.7 | 141 | 894.6 | 0 | 3938.4 | 6069.2 | 0 | 249.6 | 0 | 15232.35 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 |  |  | 489.6 | 365.2 | 200.8 | 233.8 | 112.5 | 0 | 15 | 0 | 136.5 | 149.4 | 0 | 13.2 | 0 | 348.6 | 0
01 - 02 |  |  | 368.4 | 345.2 | 191.4 | 152.8 | 80.7 | 0 | 8.8 | 0 | 129 | 145 | 0 | 13.8 | 0 | 315 | 0
02 - 03 |  |  | 355.2 | 352.4 | 198.4 | 150.2 | 77.1 | 0 | 8.6 | 0 | 120 | 145.4 | 0 | 13.5 | 0 | 308.7 | 0
03 - 04 |  |  | 331.2 | 346 | 193.6 | 142.4 | 68.4 | 0 | 7.8 | 0 | 114.3 | 144.6 | 0 | 12.9 | 0 | 288.75 | 0
04 - 05 |  |  | 319.2 | 341.6 | 190.4 | 139.4 | 63.6 | 0 | 8.4 | 0 | 111 | 142.8 | 0 | 12.3 | 0 | 273 | 0
05 - 06 |  |  | 343.2 | 345.8 | 194.6 | 140.6 | 67.5 | 0 | 8 | 0 | 128.7 | 143.2 | 0 | 13.2 | 0 | 317.1 | 0
06 - 07 |  |  | 337.2 | 343.2 | 193.2 | 139.2 | 62.7 | 0 | 8.2 | 0 | 132 | 141.8 | 0 | 11.7 | 0 | 325.5 | 0
07 - 08 |  |  | 418.8 | 335.4 | 185.6 | 183.8 | 74.1 | 0 | 9.4 | 0 | 156.9 | 140.4 | 0 | 12.3 | 0 | 336 | 0
08 - 09 |  |  | 505.2 | 435.4 | 175.2 | 227.8 | 98.4 | 0.3 | 10.6 | 0 | 173.7 | 249.6 | 0 | 14.4 | 0 | 384.3 | 0
09 - 10 |  |  | 585.6 | 517.4 | 205.8 | 252.4 | 131.4 | 5.7 | 11.6 | 0 | 189.9 | 300 | 0 | 14.1 | 0 | 333.9 | 0
10 - 11 |  |  | 532.8 | 455.6 | 189.2 | 236.6 | 120.3 | 6 | 12.4 | 0 | 165.3 | 254 | 0 | 13.8 | 0 | 280.35 | 0
11 - 12 |  |  | 554.4 | 499.2 | 188.4 | 233 | 130.8 | 6 | 12 | 0 | 177.6 | 298.8 | 0 | 15 | 0 | 320.25 | 0
12 - 13 |  |  | 470.4 | 362.4 | 186.8 | 215 | 101.1 | 6 | 11.6 | 0 | 142.5 | 164 | 0 | 16.5 | 0 | 264.6 | 0
13 - 14 |  |  | 516 | 546.6 | 189.2 | 228.4 | 131.1 | 6 | 12 | 0 | 143.7 | 345.4 | 0 | 17.7 | 0 | 254.1 | 0
14 - 15 |  |  | 554.4 | 374.8 | 6.2 | 221.4 | 140.4 | 5.7 | 11.2 | 0 | 178.8 | 357.4 | 0 | 16.8 | 0 | 227.85 | 0
15 - 16 |  |  | 519.6 | 321.4 | 0 | 222.4 | 114.9 | 6 | 10.2 | 0 | 167.7 | 311.2 | 0 | 18.6 | 0 | 257.25 | 0
16 - 17 |  |  | 499.2 | 332.4 | 0.2 | 195 | 125.4 | 8.7 | 10.4 | 0 | 163.8 | 321.8 | 0 | 14.1 | 0 | 238.35 | 0
17 - 18 |  |  | 446.4 | 269.6 | 28.2 | 177.4 | 86.4 | 1.5 | 10.8 | 0 | 178.2 | 230.6 | 0 | 14.1 | 0 | 288.75 | 0
18 - 19 |  |  | 429.6 | 452.8 | 149.4 | 174.8 | 93 | 0 | 11.6 | 0 | 159 | 291.8 | 0 | 12.9 | 0 | 291.9 | 0
19 - 20 |  |  | 468 | 412.2 | 170.6 | 183 | 126.3 | 0 | 10.6 | 0 | 153.3 | 231 | 0 | 13.2 | 0 | 326.55 | 0
20 - 21 |  |  | 399.6 | 393 | 157.6 | 171.6 | 102.3 | 0 | 11.8 | 0 | 121.8 | 223.6 | 0 | 12.6 | 0 | 306.6 | 0
21 - 22 |  |  | 381.6 | 406.8 | 156.4 | 171.4 | 85.2 | 0 | 11.8 | 0 | 120.6 | 238.6 | 0 | 12.9 | 0 | 311.85 | 0
22 - 23 |  |  | 393.6 | 397.2 | 171.2 | 168.8 | 102 | 0 | 8.8 | 0 | 117 | 217.2 | 0 | 13.2 | 0 | 319.2 | 0
23 - 00 |  |  | 372 | 366.2 | 160 | 159.8 | 88.8 | 0 | 8.2 | 0 | 118.8 | 198 | 0 | 13.5 | 0 | 302.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 10591.2 | 0 | 3682.4 | 4521 | 2384.4 | 51.9 | 249.8 | 0 | 3500.1 | 5385.6 | 0 | 336.3 | 0 | 7220.85 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 469.2 | 1068 | 890.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 380.4 | 724.8 | 682.8 | 4 | 1.299 | 0.96595
| Q н нн, квар | 331.2 | 585.6 | 381.6 |  |  | Q н нн, квар | 346 | 517.4 | 406.8 | 10 | 2.5362 | 1.4369
| S н нн, кВА | 574.3188 | 1218.0112 | 968.7263 |  |  | S н нн, кВА | 514.218 | 890.5267 | 794.7969 | 22 | 2.3418 | 1.1002
| Р н cн, кВт | 449.4 | 743.4 | 768.6 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 288.75 | 333.9 | 311.85 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 534.1694 | 814.9434 | 829.4555 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1108.2256 | 2031.4158 | 1798.0973 |  |  | S нагр, кВА | 514.218 | 890.5267 | 794.7969
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.091162 | 0.19334 | 0.15377 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.081622 | 0.14135 | 0.12616
| К з сн | 0.084789 | 0.12936 | 0.13166 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.17591 | 0.32245 | 0.28541 |  |  | К з | 0.081622 | 0.14135 | 0.12616
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.6285 | 29.2241 | 28.1162 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.8264 | 13.4791 | 13.2799
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 187.5799 | 247.319 | 227.0783 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 64.2129 | 79.2323 | 74.6484
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч