## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Желябово ТСН ао | 10 Желябово Т 1 ап | 10 Желябово Т 2 ап | 10 Желябово-Ванское ао | 10 Желябово-Громошиха ао | 10 Желябово-Комбинат ао | 10 Желябово-Лентьево ао | 10 Желябово-Лычно ао | 10 Желябово-Лычно ап
00 - 01 | 0.58889 | 328 | 150 | 201 | 29 | 53 | 121.5 | 75 | 0
01 - 02 | 0.58444 | 298 | 142 | 188 | 23.5 | 45 | 118.5 | 67.6 | 0
02 - 03 | 0.58444 | 292 | 128 | 188 | 21 | 44 | 106 | 60.6 | 0
03 - 04 | 0.58889 | 276 | 110 | 175 | 20.5 | 43 | 89 | 60.4 | 0
04 - 05 | 0.58889 | 270 | 116 | 168 | 21.5 | 40 | 96 | 63.6 | 0
05 - 06 | 0.59111 | 282 | 124 | 174 | 24 | 42 | 98.5 | 67 | 0
06 - 07 | 0.58444 | 338 | 148 | 200 | 31.5 | 53 | 116 | 86.8 | 0
07 - 08 | 0.59111 | 442 | 188 | 260 | 40 | 64 | 147.5 | 119.2 | 0
08 - 09 | 0.56667 | 512 | 268 | 278 | 50.5 | 84 | 218.5 | 151.8 | 0
09 - 10 | 0.56222 | 554 | 330 | 298 | 55 | 110 | 273.5 | 147.8 | 0
10 - 11 | 0.56889 | 534 | 282 | 296 | 53 | 99 | 229.5 | 142.8 | 0
11 - 12 | 0.57111 | 520 | 266 | 295 | 52 | 96 | 214 | 130 | 0
12 - 13 | 0.53333 | 364 | 224 | 263 | 51.5 | 101 | 172 | 0 | 0
13 - 14 | 0.68889 | 384 | 290 | 295 | 55 | 92 | 234 | 0 | 0
14 - 15 | 0.61111 | 272 | 262 | 197 | 40.5 | 75 | 221.5 | 0 | 0
15 - 16 | 0.73556 | 200 | 222 | 15 | 25 | 77 | 196.5 | 107.4 | 0
16 - 17 | 0.81556 | 408 | 210 | 235 | 33 | 73 | 178.5 | 99.8 | 0
17 - 18 | 0.76222 | 484 | 222 | 316 | 39 | 80 | 182 | 87.4 | 0
18 - 19 | 0.74889 | 598 | 260 | 356 | 63 | 83 | 196 | 161.2 | 0
19 - 20 | 0.69333 | 576 | 274 | 325 | 62.5 | 84 | 212 | 166.6 | 0
20 - 21 | 0.68444 | 598 | 264 | 348 | 63 | 90 | 201 | 158.4 | 0
21 - 22 | 0.68889 | 558 | 258 | 324 | 61 | 90 | 195.5 | 146.2 | 0
22 - 23 | 0.6 | 536 | 234 | 316 | 57 | 75 | 177.5 | 144 | 0
23 - 00 | 0.59111 | 440 | 206 | 271 | 48 | 61 | 158.5 | 109.4 | 0
Сумма | 15.1244 | 10064 | 5178 | 5982 | 1020 | 1754 | 4153.5 | 2353 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Желябово ТСН ао | 10 Желябово Т 1 ап | 10 Желябово Т 2 ап | 10 Желябово-Ванское ао | 10 Желябово-Громошиха ао | 10 Желябово-Комбинат ао | 10 Желябово-Лентьево ао | 10 Желябово-Лычно ао | 10 Желябово-Лычно ап
00 - 01 |  | 304 | 84 | 173 | 7 | 54 | 77 | 78.4 | 0
01 - 02 |  | 308 | 82 | 182 | 7 | 52 | 75.5 | 75.8 | 0
02 - 03 |  | 310 | 86 | 183 | 7 | 54 | 79 | 76.4 | 0
03 - 04 |  | 308 | 82 | 178 | 6.5 | 54 | 76.5 | 77.6 | 0
04 - 05 |  | 302 | 86 | 173 | 6.5 | 54 | 80 | 76.8 | 0
05 - 06 |  | 302 | 82 | 176 | 6.5 | 53 | 75.5 | 76.6 | 0
06 - 07 |  | 292 | 80 | 165 | 5.5 | 53 | 75 | 76.8 | 0
07 - 08 |  | 278 | 76 | 154 | 6.5 | 51 | 70.5 | 74.6 | 0
08 - 09 |  | 272 | 122 | 140 | 5.5 | 58 | 116 | 75.8 | 0
09 - 10 |  | 310 | 158 | 151 | 6.5 | 82 | 152 | 77 | 0
10 - 11 |  | 312 | 134 | 156 | 7 | 74 | 127.5 | 84.8 | 0
11 - 12 |  | 320 | 136 | 161 | 9 | 77 | 128 | 83.6 | 0.2
12 - 13 |  | 224 | 80 | 139 | 8 | 82 | 73.5 | 0.2 | 0.2
13 - 14 |  | 224 | 170 | 158 | 10.5 | 66 | 160 | 0 | 0
14 - 15 |  | 172 | 158 | 113 | 6 | 57 | 152 | 0 | 0
15 - 16 |  | 108 | 108 | 8 | 1.5 | 54 | 108 | 47.4 | 0
16 - 17 |  | 216 | 94 | 99 | 2 | 53 | 92.5 | 63.8 | 0
17 - 18 |  | 254 | 92 | 147 | 3.5 | 50 | 88.5 | 53.8 | 0
18 - 19 |  | 300 | 96 | 158 | 13.5 | 54 | 82.5 | 85.8 | 0.2
19 - 20 |  | 308 | 98 | 159 | 13 | 56 | 87 | 90.6 | 0
20 - 21 |  | 290 | 90 | 153 | 11 | 51 | 79.5 | 83 | 0
21 - 22 |  | 286 | 86 | 152 | 10 | 51 | 76 | 80.2 | 0
22 - 23 |  | 286 | 80 | 152 | 8.5 | 52 | 71 | 79.4 | 0
23 - 00 |  | 306 | 80 | 170 | 8.5 | 54 | 72.5 | 80.8 | 0
Сумма | 0 | 6592 | 2440 | 3600 | 176.5 | 1396 | 2275.5 | 1599.2 | 0.6
Потери в трансформаторах Т-1, Т-2 в режимный день 20.06.2018 г. по ПС Желябово
Двухобмоточный тр-р Т-1 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р Т-2 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном., кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P x.x., кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери холостого хода | P x.x., кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.6 | 23.6 | 23.6 |  | Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x.х., % | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  | Ток холостого хода | I x.х., % | 1.2 | 1.2 | 1.2
Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 276 | 554 | 558 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 110 | 330 | 258 | 4 | 0.386 | 0.39
| Q н, кВар | 308 | 310 | 286 |  |  | Q н, кВар | 82 | 158 | 86 | 10 | 0.884 | 0.468
| S н, кВА | 413.5698 | 634.8354 | 627.0247 |  |  | S н, кВА | 137.2006 | 365.8743 | 271.9559 | 22 | 0.816 | 0.372
Коэффициент загрузки | К з | 0.16543 | 0.25393 | 0.25081 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.05488 | 0.14635 | 0.10878
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 10.3958 | 11.2718 | 11.2346 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 5.8199 | 6.2469 | 6.0245
Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 51.9069 | 60.9354 | 60.5518 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 30.7906 | 35.6223 | 33.1063

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч