## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS | АЧР
00 - 01 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.6 | 0 | 56.2 | 1211.4 | 1211.4 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  | 264 | 277.2 | 0 | 0 | 1.3276
01 - 02 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.4 | 0 | 54.4 | 1213.8 | 1213.5 | 0 | 50.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 1.3184
02 - 03 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.2 | 0 | 47.4 | 1207.8 | 1208.4 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 1.3032
03 - 04 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.4 | 0 | 46.6 | 1203.6 | 1203.3 | 0 | 47.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 237.6 | 224.4 | 0 | 0 | 1.2974
04 - 05 | 0.925 | 0 | 0 | 0 |  | 1300 | 0 | 59.2 | 1191.6 | 1191.6 | 0 | 49.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 1.3
05 - 06 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1324.2 | 0 | 86.6 | 1184.4 | 1184.4 | 0 | 53.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 1.3242
06 - 07 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1345.6 | 0 | 93 | 1180.8 | 1180.5 | 0 | 71.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211.2 | 224.4 | 0 | 0 | 1.3456
07 - 08 | 1.025 | 0 | 0 | 0 |  | 1399.4 | 0 | 110.2 | 1203.6 | 1204.2 | 0 | 85.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 264 | 250.8 | 0 | 0 | 1.3994
08 - 09 | 1.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1484 | 0 | 104.6 | 1284 | 1283.4 | 0 | 95.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 264 | 264 | 0 | 0 | 1.484
09 - 10 | 1.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1504.2 | 0 | 101.4 | 1297.8 | 1298.1 | 0 | 105 |  |  | 0 | 0 |  |  | 264 | 264 | 0 | 0 | 1.5042
10 - 11 | 1.275 | 0 | 0 | 0 |  | 944.2 | 0 | 106.4 | 778.2 | 778.5 | 0 | 59.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 264 | 264 | 0 | 0 | 0.9442
11 - 12 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 610.4 | 0 | 96.8 | 513 | 512.1 | 0 | 0.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 237.6 | 250.8 | 0 | 0 | 0.6104
12 - 13 | 1.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1197.2 | 0 | 77.6 | 1032 | 1115.4 | 0 | 87.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 237.6 | 224.4 | 0 | 0 | 1.1972
13 - 14 | 1.075 | 0 | 0 | 0 |  | 1428 | 0 | 79.6 | 1263.6 | 1263.9 | 0 | 84.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1.428
14 - 15 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1285 | 0 | 69.4 | 1138.2 | 1138.2 | 0 | 77.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285
15 - 16 | 1.275 | 0 | 0 | 0 |  | 1423.6 | 0 | 78.6 | 1252.8 | 1253.1 | 0 | 92.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 132 | 132 | 0 | 0 | 1.4236
16 - 17 | 1.325 | 0 | 0 | 0 |  | 1374.2 | 0 | 83.2 | 1200 | 1199.7 | 0 | 91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 1.3742
17 - 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1383.4 | 0 | 94.8 | 1200.6 | 1200.6 | 0 | 88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 1.3834
18 - 19 | 1.325 | 0 | 0 | 0 |  | 1380.4 | 0 | 94.4 | 1194 | 1193.7 | 0 | 92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 1.3804
19 - 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1378.8 | 0 | 86.8 | 1193.4 | 1193.4 | 0 | 98.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211.2 | 198 | 0 | 0 | 1.3788
20 - 21 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1339.6 | 0 | 70.6 | 1171.2 | 1171.5 | 0 | 97.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211.2 | 224.4 | 0 | 0 | 1.3396
21 - 22 | 0.975 | 0 | 0 | 0 |  | 1355.2 | 0 | 70.2 | 1183.2 | 1183.2 | 0 | 101.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 1.3552
22 - 23 | 1.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1355.2 | 0 | 67 | 1186.2 | 1186.2 | 0 | 102 |  |  | 0 | 0 |  |  | 237.6 | 224.4 | 0 | 0 | 1.3552
23 - 00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1332 | 0 | 55.2 | 1192.2 | 1192.2 | 0 | 84.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 105.6 | 105.6 | 8289.6 | 8289.6 | 1.332
Сумма | 27.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31391.2 | 0 | 1890.2 | 27677.4 | 27760.5 | 0 | 1823.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 4910.4 | 8289.6 | 8289.6
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 772.6 | 0 | 56.2 | 656.4 | 656.4 | 0 | 60 |  |  | 0 | 24.2729 |  |  | 0 | 0 | 1531.2 | 1518
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 763.4 | 0 | 54.4 | 658.8 | 658.8 | 0 | 50.2 |  |  | 0 | 24.3682 |  |  | 0 | 0 | 1531.2 | 1544.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 786.6 | 0 | 47.4 | 691.2 | 691.5 | 0 | 48 |  |  | 0 | 24.9969 |  |  | 0 | 0 | 1557.6 | 1544.4
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 46.6 | 670.8 | 670.8 | 0 | 47.2 |  |  | 0 | 25.8353 |  |  | 0 | 0 | 1557.6 | 1584
04 - 05 |  |  | 0 | 0 |  | 775.6 | 0 | 59.2 | 667.2 | 666.9 | 0 | 49.2 |  |  | 0 | 26.0829 |  |  | 0 | 0 | 1584 | 1584
05 - 06 |  |  | 0 | 0 |  | 804 | 0 | 86.6 | 664.2 | 663.9 | 0 | 53.2 |  |  | 0 | 26.0258 |  |  | 0 | 0 | 1584 | 1584
06 - 07 |  |  | 0 | 0 |  | 815.8 | 0 | 93 | 651 | 651 | 0 | 71.8 |  |  | 0 | 24.4825 |  |  | 0 | 0 | 1584 | 1584
07 - 08 |  |  | 0 | 0 |  | 848 | 0 | 110.2 | 652.2 | 652.2 | 0 | 85.6 |  |  | 0 | 21.9676 |  |  | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2
08 - 09 |  |  | 0 | 0 |  | 966.8 | 0 | 104.6 | 766.8 | 767.1 | 0 | 95.4 |  |  | 0 | 14.6895 |  |  | 0 | 0 | 1478.4 | 1465.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 |  | 988.8 | 0 | 101.4 | 782.4 | 782.4 | 0 | 105 |  |  | 0 | 14.8419 |  |  | 0 | 0 | 1452 | 1465.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 |  | 636.4 | 0 | 106.4 | 470.4 | 470.4 | 0 | 59.6 |  |  | 0 | 17.0711 |  |  | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4
11 - 12 |  |  | 0 | 0 |  | 405.8 | 0 | 96.8 | 308.4 | 308.1 | 0 | 0.6 |  |  | 0 | 20.4815 |  |  | 0 | 0 | 1504.8 | 1504.8
12 - 13 |  |  | 0 | 0 |  | 779.6 | 0 | 77.6 | 614.4 | 674.4 | 0 | 87.6 |  |  | 0 | 19.4527 |  |  | 0 | 0 | 1372.8 | 1504.8
13 - 14 |  |  | 0 | 0 |  | 932.4 | 0 | 79.6 | 768 | 768 | 0 | 84.8 |  |  | 0 | 16.7472 |  |  | 0 | 0 | 1557.6 | 1531.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 |  | 860.2 | 0 | 69.4 | 713.4 | 713.1 | 0 | 77.4 |  |  | 0 | 21.2436 |  |  | 0 | 0 | 1716 | 1716
15 - 16 |  |  | 0 | 0 |  | 949 | 0 | 78.6 | 778.2 | 778.5 | 0 | 92.2 |  |  | 0 | 17.8522 |  |  | 0 | 0 | 1584 | 1584
16 - 17 |  |  | 0 | 0 |  | 884.6 | 0 | 83.2 | 710.4 | 710.1 | 0 | 91 |  |  | 0 | 15.585 |  |  | 0 | 0 | 1531.2 | 1544.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0 |  | 914.8 | 0 | 94.8 | 732 | 732 | 0 | 88 |  |  | 0 | 16.7472 |  |  | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 |  | 930.4 | 0 | 94.4 | 744 | 744 | 0 | 92 |  |  | 0 | 18.7287 |  |  | 0 | 0 | 1584 | 1570.8
19 - 20 |  |  | 0 | 0 |  | 932.4 | 0 | 86.8 | 747 | 747 | 0 | 98.6 |  |  | 0 | 22.5773 |  |  | 0 | 0 | 1610.4 | 1610.4
20 - 21 |  |  | 0 | 0 |  | 876.4 | 0 | 70.6 | 708 | 708.3 | 0 | 97.8 |  |  | 0 | 22.101 |  |  | 0 | 0 | 1557.6 | 1570.8
21 - 22 |  |  | 0 | 0 |  | 886 | 0 | 70.2 | 714 | 714 | 0 | 101.8 |  |  | 0 | 22.6344 |  |  | 0 | 0 | 1584 | 1584
22 - 23 |  |  | 0 | 0 |  | 881.2 | 0 | 67 | 712.2 | 711.9 | 0 | 102 |  |  | 0 | 22.9964 |  |  | 0 | 0 | 1584 | 1570.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 |  | 819 | 0 | 55.2 | 679.2 | 679.5 | 0 | 84.6 |  |  | 0 | 30.7508 |  |  | 1029.6 | 1003.2 | 765.6 | 778.8
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г.по ПС Анисимово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1297.4 | 1504.2 | 1355.2 | 1.2974 | 0.7646
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 764.6 | 988.8 | 886 | 1.5042 | 0.9888
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 1505.9415 | 1800.0953 | 1619.1242 | 1.3552 | 0.886
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.23904 | 0.28573 | 0.257
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.6933 | 14.741 | 14.0743
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 96.2976 | 113.2774 | 102.4733

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч