## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао | 10 Избоищи Т 1 ап | 10 Избоищи Т 2 ап | 10 Избоищи ТСН 2 ао | 10 Избоищи-Кабожа ао | 10 Избоищи-Кабожа ап | 10 Избоищи-Кормовая ао | 10 Избоищи-Кормовая ап | 10 Избоищи-Огарево ао | 10 Избоищи-Огарево ап | 10 Избоищи-с.Избоищи ао | 10 Избоищи-Трухино ао
00 - 01 | 0.28889 | 0 | 546 | 0 | 13.6 | 0 | 489.3 | 0 | 9.2 | 0 | 20.25 | 22
01 - 02 | 0.28667 | 0 | 493.5 | 0 | 13.2 | 0 | 440.1 | 0 | 8 | 0 | 17.25 | 21
02 - 03 | 0.28889 | 0 | 457.5 | 0 | 11.8 | 0 | 405.9 | 0 | 7.8 | 0 | 16.5 | 21
03 - 04 | 0.28667 | 0 | 445.5 | 0 | 11.8 | 0 | 398.25 | 0 | 8 | 0 | 15.75 | 18
04 - 05 | 0.28889 | 0 | 477 | 0 | 17.8 | 0 | 421.5 | 0 | 8.6 | 0 | 15.75 | 20
05 - 06 | 0.28667 | 0 | 543 | 0 | 16 | 0 | 482.1 | 0 | 9.8 | 0 | 18.75 | 23
06 - 07 | 0.28889 | 0 | 685.5 | 0 | 14.8 | 0 | 610.5 | 0 | 10.8 | 0 | 30.75 | 26
07 - 08 | 0.28222 | 0 | 784.5 | 0 | 22 | 0 | 688.5 | 0 | 10 | 0 | 28.5 | 43
08 - 09 | 0.27333 | 0 | 988.5 | 0 | 23 | 0 | 857.55 | 0 | 13.6 | 0 | 24.75 | 79
09 - 10 | 0.22222 | 0 | 1056 | 0 | 19 | 0 | 915.9 | 0 | 11.8 | 0 | 30.75 | 85
10 - 11 | 0.27778 | 0 | 1060.5 | 0 | 17.6 | 0 | 946.65 | 0 | 12 | 0 | 28.5 | 64
11 - 12 | 0.3 | 0 | 678 | 0 | 4.8 | 0 | 609.9 | 0 | 7 | 0 | 18.75 | 39
12 - 13 | 0.27333 | 0 | 835.5 | 0 | 6.8 | 0 | 772.35 | 0 | 8.8 | 0 | 21.75 | 33
13 - 14 | 0.28667 | 0 | 961.5 | 0 | 9.4 | 0 | 866.7 | 0 | 10.6 | 0 | 30 | 52
14 - 15 | 0.13778 | 0 | 285 | 0 | 7.8 | 0 | 241.8 | 0 | 7.2 | 0 | 28.5 | 0
15 - 16 | 0.066667 | 0 | 69 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 24.75 | 28
16 - 17 | 0.32667 | 0 | 112.5 | 0 | 12.2 | 0 | 10.2 | 0 | 6 | 0 | 22.5 | 62
17 - 18 | 0.31333 | 0 | 207 | 0 | 10.8 | 0 | 89.4 | 0 | 6.4 | 0 | 32.25 | 69
18 - 19 | 0.084444 | 0 | 243 | 0 | 13 | 0 | 90.9 | 0 | 8.2 | 0 | 36 | 94
19 - 20 | 0.0022222 | 0 | 211.5 | 0 | 15 | 0 | 92.4 | 0 | 7.4 | 0 | 24.75 | 72
20 - 21 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 12.4 | 0 | 10.35 | 0 | 7 | 0 | 21.75 | 65
21 - 22 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 10.2 | 0 | 171.15 | 0 | 8.6 | 0 | 19.5 | 55
22 - 23 | 0 | 0 | 601.5 | 0 | 32.4 | 0 | 486.15 | 0 | 8 | 0 | 18.75 | 61
23 - 00 | 0.65333 | 0 | 744 | 0 | 27.8 | 0 | 666 | 0 | 9.6 | 0 | 18.75 | 30
Сумма | 5.5156 | 0 | 12864 | 0 | 352.8 | 0 | 10763.55 | 0 | 210 | 0 | 565.5 | 1082
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао | 10 Избоищи Т 1 ап | 10 Избоищи Т 2 ап | 10 Избоищи ТСН 2 ао | 10 Избоищи-Кабожа ао | 10 Избоищи-Кабожа ап | 10 Избоищи-Кормовая ао | 10 Избоищи-Кормовая ап | 10 Избоищи-Огарево ао | 10 Избоищи-Огарево ап | 10 Избоищи-с.Избоищи ао | 10 Избоищи-Трухино ао
00 - 01 |  | 0 | 426 |  | 10.6 | 0 | 358.65 | 0 | 10.6 | 0 | 51 | 24
01 - 02 |  | 0 | 438 |  | 10.6 | 0 | 367.2 | 0 | 11 | 0 | 51 | 26
02 - 03 |  | 0 | 442.5 |  | 11.2 | 0 | 368.85 | 0 | 11.2 | 0 | 51.75 | 25
03 - 04 |  | 0 | 447 |  | 10.6 | 0 | 371.85 | 0 | 12 | 0 | 53.25 | 25
04 - 05 |  | 0 | 451.5 |  | 15.4 | 0 | 372.9 | 0 | 11.8 | 0 | 53.25 | 25
05 - 06 |  | 0 | 450 |  | 13.6 | 0 | 373.35 | 0 | 11.6 | 0 | 55.5 | 25
06 - 07 |  | 0 | 444 |  | 10.2 | 0 | 368.7 | 0 | 11 | 0 | 66.75 | 23
07 - 08 |  | 0 | 435 |  | 8.8 | 0.2 | 377.85 | 0 | 9 | 0 | 60.75 | 20
08 - 09 |  | 0 | 502.5 |  | 7.4 | 0 | 441.15 | 0 | 7.2 | 0 | 51 | 52
09 - 10 |  | 0 | 549 |  | 7 | 0 | 488.1 | 0 | 6.6 | 0 | 53.25 | 52
10 - 11 |  | 0 | 544.5 |  | 7.4 | 0 | 495 | 0 | 7.2 | 0 | 55.5 | 38
11 - 12 |  | 0 | 355.5 |  | 2.2 | 0 | 317.85 | 0 | 5.2 | 0 | 36 | 29
12 - 13 |  | 0 | 430.5 |  | 1.4 | 0 | 402.9 | 0 | 7.6 | 0 | 48 | 19
13 - 14 |  | 0 | 520.5 |  | 1.8 | 0.2 | 472.95 | 0 | 7.6 | 0.2 | 51.75 | 42
14 - 15 |  | 0 | 190.5 |  | 1.8 | 0.8 | 141.6 | 0.15 | 7.4 | 0 | 55.5 | 0
15 - 16 |  | 0 | 67.5 |  | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 51 | 14
16 - 17 |  | 0 | 88.5 |  | 2.4 | 1 | 5.4 | 0.15 | 7 | 0 | 47.25 | 34
17 - 18 |  | 0 | 141 |  | 2 | 0.4 | 47.4 | 0 | 6 | 0 | 52.5 | 46
18 - 19 |  | 0 | 168 |  | 1.8 | 0.8 | 47.4 | 0 | 5.4 | 0 | 57 | 68
19 - 20 |  | 0 | 144 |  | 2.4 | 0.6 | 54 | 0 | 5.8 | 0 | 46.5 | 46
20 - 21 |  | 0 | 106.5 |  | 2.2 | 1.2 | 7.2 | 0.3 | 5.4 | 0 | 44.25 | 54
21 - 22 |  | 0 | 148.5 |  | 1.6 | 0.8 | 77.85 | 0 | 5 | 0 | 43.5 | 36
22 - 23 |  | 0 | 286.5 |  | 12.8 | 0 | 223.05 | 0 | 4.6 | 0 | 41.25 | 40
23 - 00 |  | 0 | 358.5 |  | 14 | 0 | 321.15 | 0 | 5.6 | 0 | 42.75 | 20
Сумма | 0 | 0 | 8136 | 0 | 161.2 | 7.2 | 6502.35 | 0.6 | 187.4 | 0.2 | 1220.25 | 783
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 20.06.2018 г. по ПС Избоищи
Т-1
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.75 | 18.75 | 18.75
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 65.83 | 65.83 | 65.83
| P кз вс, кВт | 74.6 | 74.6 | 74.6
| P кз сн, кВт | 59.75 | 59.75 | 59.75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.07 | 16.07 | 16.07
| U к в-с, % | 9.84 | 9.84 | 9.84
| U к с-н, % | 5.99 | 5.99 | 5.99
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0
| Р н cн, кВт | 501.5 | 1168 | 351.5 |  |  |  | Для СН |  | Т2+ВЛ 35 Лукинское
| Q н cн, квар | 522 | 615 | 195.5
| S н сн, кВА | 723.8689 | 1320.0186 | 402.2095 |  |  |  |  | P | Q
| S нагр, кВА | 723.8689 | 1320.0186 | 402.2095 |  |  |  | 4 | 0.5015 | 0.522
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 1.168 | 0.615
| К з сн | 0.072387 | 0.132 | 0.040221 |  |  |  | 18 | 0.3515 | 0.1955
| К з | 0.072387 | 0.132 | 0.040221
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 19.1409 | 20.0499 | 18.8707
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 67.156 | 79.1457 | 63.5918
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 9.96 | 9.96 | 9.96
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12
| U к н, % | 6.11 | 6.11 | 6.11
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.34 | 40.34 | 40.34
| ΔP кз с, кВт | 34.26 | 34.26 | 34.26
| ΔP кз н, кВт | 25.49 | 25.49 | 25.49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч