## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [5 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Покровское Т 1 ап | 10 Покровское-Аврора ао | 10 Покровское-Залужье ао | 10 Покровское-Залужье ап | 10 Покровское-Комплекс Черненское ао | 10 Покровское-Черненское ао
00 - 01 | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
01 - 02 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1
02 - 03 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
03 - 04 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
04 - 05 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
05 - 06 | 42 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0
06 - 07 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
07 - 08 | 84 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
08 - 09 | 92 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1
09 - 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1
10 - 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0
11 - 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
12 - 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1
13 - 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
14 - 15 | 66 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
15 - 16 | 78 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
16 - 17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0
17 - 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1
18 - 19 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2
19 - 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1
20 - 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1
21 - 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
22 - 23 | 78 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1
23 - 00 | 74 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1
Сумма | 1740 | 3 | 0 | 0 | 1718 | 11
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [5 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Покровское Т 1 ап | 10 Покровское-Аврора ао | 10 Покровское-Залужье ао | 10 Покровское-Залужье ап | 10 Покровское-Комплекс Черненское ао | 10 Покровское-Черненское ао
00 - 01 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1
01 - 02 | 32 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2
02 - 03 | 38 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2
03 - 04 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1
04 - 05 | 34 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2
05 - 06 | 32 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1
06 - 07 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2
07 - 08 | 34 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2
08 - 09 | 32 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1
09 - 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2
10 - 11 | 38 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1
11 - 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2
12 - 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
13 - 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2
14 - 15 | 34 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0
15 - 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2
16 - 17 | 30 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1
17 - 18 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2
18 - 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1
19 - 20 | 38 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2
20 - 21 | 30 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1
21 - 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2
22 - 23 | 32 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1
23 - 00 | 44 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2
Сумма | 816 | 15 | 0 | 0 | 874 | 35
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 20.06.2018 г.по ПС Покровское
Т-1
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 7.125 | 7.125 | 7.125
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.04 | 0.086 | 0.092 | Р
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 40 | 86 | 92 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | Q
| Q н, квар | 36 | 36 | 30 | 4-00 | 10-00 | 22-00
| S н, кВА | 53.8145 | 93.2309 | 96.7678
Коэффициент загрузки | К з | 0.021526 | 0.037292 | 0.038707
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.1359 | 7.1577 | 7.1602
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.6147 | 32.8442 | 32.8708

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч