## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [15 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS | АЧР
00 - 01 | 52 | 0 | 1.2 | 0.9 | 6.4 | 28.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 | 0.0524
01 - 02 | 50 | 0 | 1.5 | 0.9 | 8 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 11 | 0.0476
02 - 03 | 44 | 0 | 1.2 | 0.9 | 6.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 11 | 0.0424
03 - 04 | 40 | 0 | 1.2 | 0.9 | 4.8 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 13.2 | 0.0348
04 - 05 | 40 | 0 | 1.5 | 0.9 | 6.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 11 | 0.038
05 - 06 | 38 | 0 | 1.2 | 0.9 | 4.8 | 22.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 11 | 0.036
06 - 07 | 38 | 0 | 1.2 | 0.9 | 6.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 11 | 0.036
07 - 08 | 38 | 0 | 1.2 | 0.9 | 6.4 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 11 | 0.0348
08 - 09 | 38 | 0 | 1.2 | 0.9 | 4.8 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 11 | 0.0348
09 - 10 | 42 | 0 | 1.2 | 0.9 | 6.4 | 22.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 11 | 0.04
10 - 11 | 42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 6.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 11 | 0.0408
11 - 12 | 46 | 0 | 1.2 | 0.9 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 11 | 0.0428
12 - 13 | [16 empty] | 0
13 - 14 | [16 empty] | 0
14 - 15 | [16 empty] | 0
15 - 16 | [16 empty] | 0
16 - 17 | [16 empty] | 0
17 - 18 | [16 empty] | 0
18 - 19 | [16 empty] | 0
19 - 20 | [16 empty] | 0
20 - 21 | [16 empty] | 0
21 - 22 | [16 empty] | 0
22 - 23 | [16 empty] | 0
23 - 00 | [16 empty] | 0
Сумма | 508 | 0 | 14.7 | 10.8 | 75.2 | 292.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 644.6 | 0 | 134.2
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [15 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 38 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 6.6
01 - 02 | 40 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 4.4
02 - 03 | 38 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 4.4
03 - 04 | 34 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 8.8
04 - 05 | 30 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6.6
05 - 06 | 32 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 6.6
06 - 07 | 32 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 4.4
07 - 08 | 32 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 2.2
08 - 09 | 32 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
09 - 10 | 34 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.4 | 0 | 0 | 39.6 | 2.2 | 0
10 - 11 | 36 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
11 - 12 | 38 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 2.2
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 416 | 0 | 58.2 | 58.8 | 0 | 307.2 | 0 | 0 | 1.2 | 7.2 | 117.2 | 0 | 0 | 451 | 2.2 | 46.2
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г. по ПС Стеклозавод
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 14 | 14 | 14 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 56.79 | 56.79 | 56.79 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 55.36 | 55.36 | 55.36
Ток холостого хода | I x, % | 0.241 | 0.241 | 0.241 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.273 | 0.273 | 0.273
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4 | 10 | 22
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 40 | 42 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.042 | 0 | P
| Q н, квар | 34 | 34 | 0 |  |  | Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | Q
| S н, кВА | 52.4976 | 54.037 | 0 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.0052498 | 0.0054037 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.0016 | 14.0017 | 14 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 24.1287 | 24.1304 | 24.1 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 27.3 | 27.3 | 27.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч