## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [42 empty] | Т2 | за 20.06.2018
Время | 10 Чагода -Дедово поле ао | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап | АЧР
00 - 01 | 114 | 3618 | 3198 | 2.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 109.2 | 63 | 67.8 | 27 | 61.2 | 82.2 | 36.8 | 36.8 | 2148 | 2146 | 1540 | 1536 | 1120.8 | 1120.8 | 912 | 912 | 167.4 | 12 | 0 | 382.4 | 3653.1 | 3560.7 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 8903.4 | 1636.8 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 6.8378
01 - 02 | 97.8 | 3636 | 3168 | 2.1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 106.8 | 58.5 | 64.5 | 24 | 49.8 | 66 | 33.6 | 34 | 2144 | 2144 | 1564 | 1564 | 1184.8 | 1185.6 | 960 | 959.4 | 150 | 10.2 | 0 | 324 | 3672.9 | 3547.5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 8863.8 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 345.8 | 0 | 6.8548
02 - 03 | 87.6 | 3612 | 3102 | 2.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 91.8 | 57 | 53.1 | 21 | 46.8 | 60.6 | 29.6 | 29.2 | 2152 | 2150 | 1556 | 1556 | 1188.8 | 1188.4 | 950.4 | 950.4 | 144 | 6.6 | 0 | 308 | 3653.1 | 3507.9 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 8791.2 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 6.7769
03 - 04 | 79.2 | 3522 | 2952 | 2.1 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 87 | 54 | 45.6 | 22.5 | 48.6 | 61.2 | 20.8 | 20.8 | 2136 | 2138 | 1536 | 1540 | 1128 | 1127.2 | 849.6 | 850.2 | 135 | 7.2 | 0 | 292 | 3557.4 | 3346.2 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 8494.2 | 1544.4 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 6.5433
04 - 05 | 75 | 3438 | 2928 | 2.1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 94.8 | 58.5 | 46.8 | 19.5 | 49.8 | 61.2 | 20.8 | 20.8 | 2132 | 2130 | 1540 | 1538 | 1060 | 1060.8 | 798 | 797.4 | 132.6 | 10.8 | 0 | 295.2 | 3474.9 | 3267 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 8322.6 | 1537.8 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 6.4302
05 - 06 | 86.4 | 3498 | 2946 | 2.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 90 | 93 | 55.8 | 25.5 | 51 | 70.2 | 18.4 | 18.8 | 2152 | 2152 | 1532 | 1532 | 1063.2 | 1063.6 | 795.6 | 796.2 | 143.4 | 10.8 | 0 | 295.2 | 3537.6 | 3412.2 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 8560.2 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 6.5115
06 - 07 | 123.6 | 3588 | 3216 | 2.1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 117 | 109.5 | 58.5 | 43.5 | 100.2 | 111 | 19.2 | 18.8 | 2152 | 2154 | 1548 | 1548 | 1058.4 | 1058 | 799.2 | 798.6 | 179.4 | 5.4 | 0 | 412 | 3626.7 | 3719.1 | 0 | 6.6 | 52.8 | 0 | 0 | 8989.2 | 1597.2 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 6.8279
07 - 08 | 163.8 | 3714 | 3426 | 2.1 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 145.2 | 127.5 | 63 | 34.5 | 109.8 | 136.8 | 27.2 | 27.6 | 2160 | 2158 | 1556 | 1552 | 1058.4 | 1058 | 782.4 | 782.4 | 267.6 | 11.4 | 0 | 539.2 | 3755.4 | 3986.4 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 9464.4 | 1689.6 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 7.127
08 - 09 | 169.8 | 3774 | 3630 | 2.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 142.8 | 123 | 66.6 | 45 | 102.6 | 130.2 | 50.4 | 50 | 2164 | 2166 | 1608 | 1604 | 1054.4 | 1054.4 | 844.8 | 845.4 | 303 | 11.4 | 0 | 623.2 | 3814.8 | 4191 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 9820.8 | 1775.4 | 0 | 0 | 0 | 522.2 | 0 | 7.3816
09 - 10 | 167.4 | 3786 | 3600 | 2.1 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 177 | 97.5 | 81.9 | 45 | 99 | 121.8 | 52.8 | 52.8 | 2172 | 2170 | 1488 | 1508 | 1044.8 | 1045.2 | 882 | 882 | 301.2 | 10.2 | 0 | 680.8 | 3821.4 | 4151.4 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 9814.2 | 1801.8 | 0 | 0 | 0 | 515.2 | 0 | 7.3864
10 - 11 | 159.6 | 3798 | 3510 | 2.1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 160.2 | 84 | 72.6 | 40.5 | 105 | 121.2 | 58.4 | 58.4 | 2176 | 2176 | 1428 | 1420 | 1076 | 1075.6 | 925.2 | 924.6 | 302.4 | 7.2 | 0 | 628.8 | 3837.9 | 3993 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 9114.6 | 1234.2 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 7.2905
11 - 12 | 152.4 | 3828 | 3624 | 2.1 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 165 | 79.5 | 73.5 | 48 | 97.2 | 114.6 | 64 | 64 | 2156 | 2160 | 1572 | 1558 | 1123.2 | 1123.2 | 918 | 918.6 | 300 | 8.4 | 0 | 612 | 3867.6 | 4052.4 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 8850.6 | 884.4 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 7.436
12 - 13 | 159.6 | 3618 | 3354 | 2.1 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 3 | 151.2 | 94.5 | 77.1 | 37.5 | 93.6 | 126 | 44.8 | 44.4 | 2060 | 2056 | 1516 | 1528 | 1007.2 | 1006.8 | 740.4 | 739.8 | 295.2 | 9.6 | 0 | 585.6 | 3649.8 | 3801.6 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 9028.8 | 1537.8 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 6.9593
13 - 14 | 173.4 | 3780 | 3672 | 2.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 3 | 178.8 | 93 | 77.7 | 40.5 | 89.4 | 127.8 | 50.4 | 50.4 | 2148 | 2148 | 1656 | 1632 | 1073.6 | 1074 | 886.8 | 886.8 | 288 | 11.4 | 0 | 583.2 | 3814.8 | 4161.3 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9629.4 | 1610.4 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 7.395
14 - 15 | 155.4 | 3414 | 3180 | 2.1 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 3 | 160.2 | 78 | 71.1 | 42 | 94.8 | 112.8 | 48.8 | 49.2 | 2012 | 2012 | 1464 | 1480 | 857.6 | 857.2 | 685.2 | 685.2 | 278.4 | 11.4 | 0 | 536 | 3438.6 | 3290.1 | 0 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 8269.8 | 1300.2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 6.5823
15 - 16 | 148.8 | 3690 | 3480 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 | 79.5 | 70.5 | 42 | 78.6 | 103.8 | 60.8 | 60.4 | 2136 | 2136 | 1584 | 1582 | 1014.4 | 1014.4 | 860.4 | 859.8 | 281.4 | 7.8 | 0 | 552 | 3715.8 | 3514.5 | 0 | 0 | 481.8 | 0 | 0 | 9266.4 | 1577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1382
16 - 17 | 160.2 | 3726 | 3462 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154.2 | 67.5 | 75.6 | 39 | 105.6 | 106.2 | 76 | 76 | 2140 | 2140 | 1600 | 1600 | 1032.8 | 1032.4 | 823.2 | 823.2 | 282.6 | 7.8 | 0 | 526.4 | 3755.4 | 3498 | 0 | 6.6 | 501.6 | 0 | 0 | 9306 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 7.1505
17 - 18 | 173.4 | 3852 | 3630 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132.6 | 109.5 | 83.4 | 39 | 118.2 | 120 | 24.8 | 25.2 | 2148 | 2146 | 1628 | 1626 | 1124.8 | 1125.2 | 958.8 | 959.4 | 288 | 11.4 | 0 | 530.4 | 3877.5 | 3666.3 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 0 | 9504 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4283
18 - 19 | 182.4 | 3858 | 3678 | 2.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 3 | 151.2 | 132 | 74.1 | 43.5 | 108.6 | 129 | 26.4 | 26.4 | 2152 | 2154 | 1592 | 1600 | 1142.4 | 1142.4 | 986.4 | 986.4 | 286.2 | 11.4 | 0 | 545.6 | 3894 | 3709.2 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 9556.8 | 1577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5048
19 - 20 | 192 | 3810 | 3624 | 2.1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 168 | 106.5 | 76.2 | 40.5 | 107.4 | 146.4 | 26.4 | 26 | 2148 | 2148 | 1568 | 1570 | 1097.6 | 1097.2 | 938.4 | 939 | 285 | 10.2 | 0 | 560 | 3851.1 | 3663 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 | 9517.2 | 1590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3944
20 - 21 | 187.8 | 3732 | 3498 | 2.1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 177 | 88.5 | 88.5 | 39 | 113.4 | 148.2 | 24.8 | 24.8 | 2148 | 2146 | 1548 | 1548 | 1020.8 | 1020.8 | 822 | 821.4 | 277.8 | 6.6 | 0 | 572.8 | 3771.9 | 3531 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 9332.4 | 1590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1868
21 - 22 | 187.2 | 3738 | 3498 | 2.1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 167.4 | 81 | 81.3 | 40.5 | 114.6 | 153.6 | 24.8 | 24.8 | 2148 | 2150 | 1544 | 1542 | 1013.6 | 1014 | 831.6 | 831 | 295.8 | 10.2 | 0 | 576.8 | 3781.8 | 3531 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 9365.4 | 1590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.197
22 - 23 | 172.8 | 3696 | 3450 | 2.4 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 163.2 | 81 | 77.4 | 42 | 106.8 | 139.8 | 28.8 | 28.8 | 2148 | 2148 | 1552 | 1552 | 1015.2 | 1015.2 | 823.2 | 823.2 | 269.4 | 10.8 | 0 | 550.4 | 3735.6 | 3488.1 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 9240 | 1603.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.122
23 - 00 | 153 | 3624 | 3264 | 2.1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 138 | 67.5 | 70.8 | 39 | 90.6 | 103.8 | 39.2 | 39.6 | 2152 | 2152 | 1552 | 1552 | 1014.4 | 1014.4 | 818.4 | 818.4 | 223.8 | 12 | 0 | 444 | 3666.3 | 3296.7 | 0 | 6.6 | 462 | 0 | 3828 | 4488 | 785.4 | 7563.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6.8799
Сумма | 3522.6 | 88350 | 81090 | 52.5 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 72 | 3384.6 | 2083.5 | 1673.4 | 880.5 | 2142.6 | 2654.4 | 908 | 908 | 51384 | 51380 | 37272 | 37268 | 25575.2 | 25574.8 | 20592 | 20590.8 | 5877.6 | 232.2 | 0 | 11956 | 89225.4 | 87885.6 | 0 | 19.8 | 5115 | 0 | 3828 | 214493.4 | 36346.2 | 7563.6 | 0 | 0 | 5950 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Чагода -Дедово поле ао | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 64.2 | 0 | 2112 | 2.4 | 0 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 16.2 | 73.8 | 42 | 34.2 | 3 | 55.8 | 49.8 | 10.4 | 10.8 | 1416 | 1416 | 904 | 906 | 852.8 | 852.4 | 756 | 756 | 101.4 | 19.8 | 0 | 208 | 59.4 | 2567.4 | 0 | 468.6 | 0 | 422.4 | 0 | 930.6 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 62.4 | 0 | 2172 | 1.8 | 0 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 15.6 | 78 | 40.5 | 35.4 | 1.5 | 55.2 | 48.6 | 11.2 | 11.2 | 1408 | 1406 | 904 | 904 | 908.8 | 909.2 | 831.6 | 831.6 | 99 | 19.2 | 0 | 196.8 | 99 | 2640 | 0 | 475.2 | 0 | 422.4 | 0 | 1062.6 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 57.6 | 0 | 2214 | 2.4 | 0 | 0 | 2793.6 | 0 | 0 | 16.8 | 76.2 | 42 | 31.8 | 1.5 | 54.6 | 48 | 10.4 | 10.4 | 1428 | 1430 | 916 | 912 | 919.2 | 919.2 | 862.8 | 862.8 | 102 | 16.8 | 0 | 203.2 | 105.6 | 2692.8 | 0 | 475.2 | 0 | 422.4 | 0 | 1082.4 | 0 | 1445.4 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 54.6 | 0 | 2004 | 2.4 | 0 | 0 | 2819.2 | 0 | 0 | 16.8 | 65.4 | 40.5 | 28.8 | 3 | 54.6 | 47.4 | 10.4 | 10 | 1440 | 1440 | 900 | 902 | 857.6 | 857.6 | 685.2 | 684.6 | 102.6 | 17.4 | 0 | 195.2 | 46.2 | 2448.6 | 0 | 481.8 | 0 | 435.6 | 112.2 | 455.4 | 0 | 1511.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 48.6 | 0 | 1890 | 1.8 | 0 | 0 | 2744 | 0 | 0 | 15.6 | 75.6 | 43.5 | 26.4 | 0 | 53.4 | 46.2 | 9.6 | 9.6 | 1388 | 1388 | 892 | 894 | 753.6 | 753.2 | 570 | 570.6 | 96 | 18.6 | 0 | 192 | 13.2 | 2316.6 | 0 | 475.2 | 0 | 435.6 | 297 | 59.4 | 0 | 1504.8 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 55.2 | 0 | 1890 | 2.4 | 0 | 0 | 2814.4 | 0 | 0 | 17.4 | 68.4 | 63 | 33 | 4.5 | 52.8 | 45 | 9.6 | 9.6 | 1456 | 1454 | 892 | 890 | 776.8 | 776.8 | 574.8 | 574.8 | 100.8 | 19.2 | 0 | 177.6 | 39.6 | 2389.2 | 0 | 481.8 | 0 | 435.6 | 178.2 | 178.2 | 0 | 1498.2 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 60.6 | 0 | 1860 | 2.4 | 0 | 0 | 2787.2 | 0 | 0 | 16.2 | 62.4 | 64.5 | 31.8 | 6 | 52.2 | 43.2 | 8.8 | 9.2 | 1432 | 1434 | 880 | 882 | 763.2 | 762.8 | 572.4 | 572.4 | 101.4 | 14.4 | 0 | 177.6 | 33 | 2395.8 | 0 | 468.6 | 0 | 422.4 | 112.2 | 231 | 0 | 1498.2 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 58.8 | 0 | 1872 | 2.4 | 0 | 0 | 2769.6 | 0 | 0 | 16.2 | 70.8 | 72 | 28.8 | 6 | 52.8 | 45.6 | 12 | 11.6 | 1412 | 1410 | 884 | 882 | 751.2 | 751.6 | 543.6 | 543 | 106.8 | 19.2 | 0 | 187.2 | 52.8 | 2448.6 | 0 | 462 | 0 | 415.8 | 26.4 | 580.8 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 58.2 | 0 | 2004 | 1.8 | 0 | 0 | 2774.4 | 0 | 0 | 16.2 | 79.8 | 82.5 | 31.2 | 16.5 | 71.4 | 51.6 | 32 | 32 | 1432 | 1434 | 896 | 898 | 748.8 | 749.2 | 574.8 | 575.4 | 112.8 | 18.6 | 0 | 210.4 | 59.4 | 2607 | 0 | 448.8 | 0 | 402.6 | 0 | 1089 | 0 | 1227.6 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 63 | 0 | 2082 | 2.4 | 0 | 0 | 2788.8 | 0 | 0 | 16.8 | 124.2 | 57 | 39 | 19.5 | 78.6 | 50.4 | 34.4 | 34.4 | 1464 | 1462 | 864 | 868 | 761.6 | 761.6 | 649.2 | 649.2 | 114.6 | 18 | 0 | 214.4 | 46.2 | 2666.4 | 0 | 442.2 | 0 | 396 | 0 | 1062.6 | 0 | 1181.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 67.2 | 0 | 2220 | 1.8 | 0 | 0 | 2793.6 | 0 | 0 | 16.8 | 110.4 | 43.5 | 39.6 | 15 | 90.6 | 54.6 | 40 | 40 | 1468 | 1472 | 860 | 856 | 835.2 | 834.8 | 788.4 | 787.8 | 115.2 | 16.8 | 0 | 221.6 | 85.8 | 2798.4 | 0 | 448.8 | 0 | 402.6 | 33 | 950.4 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 67.2 | 0 | 2328 | 2.4 | 0 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 16.2 | 125.4 | 51 | 34.2 | 15 | 79.8 | 55.8 | 38.4 | 38.4 | 1444 | 1442 | 916 | 908 | 892.8 | 892.8 | 820.8 | 821.4 | 114.6 | 18.6 | 0 | 228.8 | 99 | 2857.8 | 0 | 462 | 0 | 409.2 | 13.2 | 904.2 | 0 | 1808.4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 61.2 | 984 | 2100 | 2.4 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 16.2 | 86.4 | 58.5 | 31.2 | 3 | 73.8 | 54.6 | 27.2 | 27.6 | 1376 | 1374 | 856 | 870 | 780.8 | 780.4 | 708 | 707.4 | 108.6 | 18.6 | 0 | 215.2 | 429 | 2587.2 | 0 | 455.4 | 0 | 402.6 | 19.8 | 1788.6 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 69 | 690 | 2280 | 2.4 | 0 | 0 | 2027.2 | 0 | 0 | 17.4 | 126 | 60 | 40.8 | 12 | 67.8 | 57 | 36.8 | 36.8 | 1468 | 1466 | 972 | 948 | 829.6 | 830 | 733.2 | 732.6 | 117.6 | 18.6 | 0 | 218.4 | 323.4 | 2877.6 | 0 | 448.8 | 0 | 396 | 0 | 1861.2 | 0 | 1313.4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 62.4 | 1656 | 1938 | 2.4 | 0 | 0 | 641.6 | 0 | 0 | 16.8 | 115.2 | 55.5 | 36.6 | 21 | 79.2 | 54 | 30.4 | 30 | 1364 | 1366 | 856 | 868 | 624.8 | 625.2 | 522 | 523.2 | 111 | 19.8 | 0 | 213.6 | 679.8 | 2138.4 | 0 | 462 | 6.6 | 224.4 | 26.4 | 1966.8 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 36.4
15 - 16 | 62.4 | 2418 | 2076 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 116.4 | 45 | 39 | 19.5 | 69 | 56.4 | 33.6 | 34 | 1440 | 1440 | 928 | 922 | 740.8 | 740.4 | 597.6 | 597.6 | 115.2 | 16.8 | 0 | 220 | 983.4 | 2230.8 | 0 | 448.8 | 0 | 105.6 | 0 | 3333 | 6.6 | 1339.8 | 0 | 0 | 0 | 47.6
16 - 17 | 72 | 2436 | 2082 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 106.8 | 40.5 | 36.6 | 15 | 76.2 | 51.6 | 23.2 | 22.8 | 1436 | 1434 | 956 | 956 | 761.6 | 762 | 609.6 | 608.4 | 112.2 | 17.4 | 0 | 205.6 | 976.8 | 2244 | 0 | 448.8 | 0 | 105.6 | 0 | 3313.2 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 47.6
17 - 18 | 72 | 2520 | 2202 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 70.2 | 58.5 | 34.2 | 12 | 61.8 | 49.8 | 11.2 | 11.6 | 1424 | 1424 | 948 | 954 | 864.8 | 864.4 | 776.4 | 776.4 | 107.4 | 18.6 | 0 | 200.8 | 990 | 2382.6 | 0 | 448.8 | 0 | 105.6 | 0 | 3550.8 | 0 | 1326.6 | 0 | 0 | 0 | 44.8
18 - 19 | 75.6 | 330 | 2334 | 1.8 | 0 | 0 | 2497.6 | 0 | 0 | 16.8 | 73.2 | 73.5 | 33 | 12 | 64.2 | 52.2 | 12.8 | 12.8 | 1468 | 1468 | 968 | 964 | 929.6 | 929.6 | 855.6 | 855.6 | 110.4 | 20.4 | 0 | 218.4 | 244.2 | 2508 | 0 | 455.4 | 0 | 105.6 | 0 | 1524.6 | 0 | 1339.8 | 0 | 0 | 0 | 47.6
19 - 20 | 73.2 | 0 | 2256 | 2.4 | 0 | 0 | 2824 | 0 | 0 | 17.4 | 83.4 | 67.5 | 34.2 | 6 | 65.4 | 53.4 | 12.8 | 12.8 | 1452 | 1452 | 964 | 966 | 859.2 | 859.2 | 777.6 | 778.2 | 114 | 19.2 | 0 | 222.4 | 92.4 | 2409 | 0 | 468.6 | 0 | 112.2 | 0 | 1155 | 0 | 1405.8 | 0 | 0 | 0 | 47.6
20 - 21 | 60 | 0 | 1986 | 2.4 | 0 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 16.8 | 79.8 | 51 | 36 | 6 | 62.4 | 49.2 | 11.2 | 11.2 | 1436 | 1438 | 940 | 940 | 731.2 | 731.6 | 574.8 | 574.8 | 112.8 | 16.2 | 0 | 210.4 | 52.8 | 2118.6 | 0 | 462 | 0 | 99 | 6.6 | 561 | 0 | 1432.2 | 0 | 0 | 0 | 47.6
21 - 22 | 63.6 | 0 | 2004 | 2.4 | 0 | 0 | 2812.8 | 0 | 0 | 17.4 | 75.6 | 42 | 35.4 | 3 | 63 | 49.8 | 12.8 | 12.4 | 1468 | 1466 | 956 | 958 | 728.8 | 728.8 | 583.2 | 583.2 | 114.6 | 18.6 | 0 | 208.8 | 46.2 | 2131.8 | 0 | 462 | 0 | 85.8 | 0 | 778.8 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 47.6
22 - 23 | 60 | 0 | 1998 | 1.8 | 0 | 0 | 2804.8 | 0 | 0 | 17.4 | 81 | 39 | 32.4 | 0 | 61.8 | 49.2 | 12.8 | 12.8 | 1460 | 1460 | 952 | 950 | 728 | 728 | 588 | 588 | 112.8 | 19.8 | 0 | 205.6 | 26.4 | 2118.6 | 0 | 462 | 0 | 66 | 0 | 792 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 47.6
23 - 00 | 54 | 0 | 1980 | 2.4 | 0 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 15.6 | 72 | 40.5 | 30.6 | 1.5 | 62.4 | 48.6 | 14.4 | 14.8 | 1404 | 1406 | 956 | 956 | 704 | 703.6 | 572.4 | 572.4 | 102.6 | 20.4 | 0 | 204.8 | 13.2 | 2105.4 | 0 | 488.4 | 0 | 125.4 | 92.4 | 1735.8 | 1201.2 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 47.6
Сумма | 1503 | 11034 | 49884 | 54 | 0 | 0 | 54052.8 | 0 | 0 | 398.4 | 2096.4 | 1273.5 | 814.2 | 202.5 | 1558.8 | 1212 | 466.4 | 466.8 | 34384 | 34382 | 21960 | 21954 | 19104.8 | 19104.4 | 16128 | 16127.4 | 2606.4 | 441 | 0 | 4956.8 | 5596.8 | 58680.6 | 0 | 11101.2 | 6.6 | 6956.4 | 917.4 | 30947.4 | 1207.8 | 33653.4 | 0 | 0 | 0 | 462
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3522 | 3786 | 3738 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2952 | 3600 | 3498 | 4 | 6.831 | 2.004
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 2004 | 2082 | 2004 | 10 | 7.9012 | 2.082
| S н нн, кВА | 3522 | 3786 | 3738 |  |  | S н нн, кВА | 3567.9574 | 4158.6926 | 4031.3794 | 22 | 7.236 | 2.0516
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 357 | 515.2 | 0
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 47.6
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 357 | 515.2 | 47.6
| S нагр, кВА | 3522 | 3786 | 3738 |  |  | S нагр, кВА | 3868.5265 | 4611.8971 | 4055.2517
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.22012 | 0.23663 | 0.23362 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.223 | 0.25992 | 0.25196
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.022312 | 0.0322 | 0.002975
| К з | 0.22012 | 0.23663 | 0.23362 |  |  | К з | 0.24178 | 0.28824 | 0.25345
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 28.0331 | 28.8471 | 28.6947 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 28.7642 | 31.1571 | 29.7064
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 171.9329 | 192.5524 | 188.6926 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 190.2376 | 250.5457 | 214.336
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч