## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао
00 - 01 | 0.192 | 0.184 | 0 | 74.4 | 74.4 | 0 | 172.8 | 171.6 | 118.8 | 37.2 | 35.2 | 0 | 28 | 13.2 | 0 | 9 | 0 | 795.2 | 795.2 | 0 | 1162 | 1162 | 733.95 | 609 | 184.8 | 428.4
01 - 02 | 0.176 | 0.184 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 | 151.2 | 151.2 | 104.4 | 34.2 | 30 | 0 | 28 | 13.8 | 0 | 7.2 | 0 | 733.6 | 733.6 | 0 | 1080.8 | 1080.8 | 668.85 | 562.8 | 172.2 | 415.8
02 - 03 | 0.192 | 0.184 | 0 | 62.4 | 63.6 | 0 | 141.6 | 142.8 | 98.4 | 33.6 | 28.8 | 0 | 24.8 | 13.2 | 0 | 6 | 0 | 687.4 | 688.1 | 0 | 1072.4 | 1073.1 | 660.45 | 525 | 159.6 | 415.8
03 - 04 | 0.176 | 0.184 | 0 | 64.8 | 63.6 | 0 | 139.2 | 139.2 | 91.2 | 32.4 | 31 | 0 | 24.8 | 12.6 | 0 | 5.4 | 0 | 648.2 | 648.2 | 0 | 1045.8 | 1045.8 | 627.9 | 495.6 | 153.3 | 420
04 - 05 | 0.192 | 0.184 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 148.8 | 148.8 | 94.2 | 35.4 | 38.2 | 0 | 25.6 | 12.6 | 0 | 6.6 | 0 | 651 | 651 | 0 | 1257.2 | 1256.5 | 751.8 | 493.5 | 157.5 | 508.2
05 - 06 | 0.192 | 0.192 | 0 | 105.6 | 106.8 | 0 | 180 | 178.8 | 104.4 | 49.2 | 58.8 | 0 | 49.6 | 12.6 | 0 | 8.4 | 0 | 716.8 | 716.1 | 0 | 1395.8 | 1395.1 | 852.6 | 543.9 | 170.1 | 546
06 - 07 | 0.176 | 0.184 | 0 | 144 | 142.8 | 0 | 199.2 | 199.2 | 117 | 63.6 | 62.8 | 0 | 68 | 15 | 0 | 12 | 0 | 848.4 | 848.4 | 0 | 1605.8 | 1607.2 | 992.25 | 636.3 | 212.1 | 617.4
07 - 08 | 0.176 | 0.176 | 0 | 141.6 | 142.8 | 0 | 240 | 241.2 | 154.8 | 54 | 64.6 | 0 | 76.8 | 17.4 | 0 | 11.4 | 0 | 1003.8 | 1004.5 | 0 | 1768.2 | 1767.5 | 1104.6 | 728.7 | 275.1 | 663.6
08 - 09 | 0.192 | 0.184 | 0 | 129.6 | 128.4 | 0 | 292.8 | 292.8 | 192.6 | 49.8 | 57.6 | 0 | 66.4 | 37.2 | 0 | 13.2 | 0 | 1167.6 | 1166.9 | 0 | 1911 | 1911.7 | 1190.7 | 833.7 | 333.9 | 722.4
09 - 10 | 0.176 | 0.184 | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 268.8 | 267.6 | 193.8 | 49.2 | 47 | 0 | 60 | 22.2 | 0 | 13.2 | 0 | 1164.8 | 1166.2 | 0 | 1918 | 1917.3 | 1180.2 | 829.5 | 336 | 737.1
10 - 11 | 0.192 | 0.184 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 247.2 | 248.4 | 180 | 48 | 38.6 | 0 | 52 | 24.6 | 0 | 13.8 | 0 | 1205.4 | 1204.7 | 0 | 1800.4 | 1801.1 | 1129.8 | 875.7 | 327.6 | 672
11 - 12 | 0.176 | 0.176 | 0 | 108 | 109.2 | 0 | 240 | 240 | 177.6 | 52.2 | 39.8 | 0 | 45.6 | 16.8 | 0 | 12.6 | 0 | 1157.8 | 1158.5 | 0 | 1817.2 | 1816.5 | 1096.2 | 846.3 | 310.8 | 720.3
12 - 13 | 0.176 | 0.184 | 0 | 108 | 108 | 0 | 242.4 | 242.4 | 175.8 | 48 | 41.2 | 0 | 44 | 20.4 | 0 | 15.6 | 0 | 1167.6 | 1166.9 | 0 | 1866.2 | 1866.9 | 1142.4 | 858.9 | 306.6 | 724.5
13 - 14 | 0.192 | 0.184 | 0 | 103.2 | 103.2 | 0 | 254.4 | 254.4 | 172.2 | 46.8 | 39 | 0 | 37.6 | 37.8 | 0 | 18.6 | 0 | 1184.4 | 1183.7 | 0 | 1874.6 | 1873.2 | 1125.6 | 831.6 | 348.6 | 747.6
14 - 15 | 0.176 | 0.176 | 0 | 96 | 94.8 | 0 | 249.6 | 248.4 | 163.2 | 46.8 | 46 | 0 | 32.8 | 36 | 0 | 13.8 | 0 | 1528.8 | 1529.5 | 0 | 1622.6 | 1623.3 | 978.6 | 1190.7 | 336 | 644.7
15 - 16 | 0.176 | 0.184 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 276 | 276 | 180.6 | 48.6 | 55.4 | 0 | 32.8 | 36.6 | 0 | 12.6 | 0 | 1618.4 | 1618.4 | 0 | 1198.4 | 1198.4 | 477.75 | 1302 | 315 | 722.4
16 - 17 | 0.192 | 0.184 | 0 | 108 | 109.2 | 0 | 319.2 | 319.2 | 205.8 | 52.2 | 70.4 | 0 | 37.6 | 40.2 | 0 | 18.6 | 0 | 1752.8 | 1752.8 | 0 | 1341.2 | 1340.5 | 549.15 | 1407 | 344.4 | 791.7
17 - 18 | 0.192 | 0.192 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 290.4 | 290.4 | 199.2 | 58.8 | 62.8 | 0 | 48 | 23.4 | 0 | 18 | 0 | 1209.6 | 1209.6 | 0 | 1367.8 | 1368.5 | 577.5 | 871.5 | 338.1 | 789.6
18 - 19 | 0.176 | 0.184 | 0 | 132 | 130.8 | 0 | 300 | 301.2 | 200.4 | 61.2 | 70.8 | 0 | 55.2 | 26.4 | 0 | 15.6 | 0 | 1188.6 | 1188.6 | 0 | 1299.2 | 1299.2 | 563.85 | 856.8 | 329.7 | 737.1
19 - 20 | 0.176 | 0.176 | 0 | 139.2 | 140.4 | 0 | 321.6 | 321.6 | 210.6 | 58.8 | 79.4 | 0 | 64 | 26.4 | 0 | 17.4 | 0 | 1248.8 | 1248.1 | 0 | 1257.2 | 1257.9 | 563.85 | 898.8 | 348.6 | 690.9
20 - 21 | 0.192 | 0.184 | 0 | 146.4 | 145.2 | 0 | 326.4 | 326.4 | 231.6 | 58.8 | 62 | 0 | 67.2 | 27 | 0 | 18 | 0 | 1349.6 | 1350.3 | 0 | 1401.4 | 1400.7 | 666.75 | 970.2 | 378 | 732.9
21 - 22 | 0.176 | 0.184 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 326.4 | 325.2 | 237.6 | 54 | 52.8 | 0 | 52.8 | 28.8 | 0 | 18 | 0 | 1395.8 | 1395.8 | 0 | 1398.6 | 1397.9 | 642.6 | 1010.1 | 384.3 | 756
22 - 23 | 0.192 | 0.184 | 0 | 108 | 108 | 0 | 302.4 | 302.4 | 222.6 | 49.2 | 45.2 | 0 | 41.6 | 28.8 | 0 | 18.6 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 1311.8 | 1313.2 | 610.05 | 932.4 | 327.6 | 703.5
23 - 00 | 0.176 | 0.184 | 0 | 103.2 | 103.2 | 0 | 259.2 | 259.2 | 187.8 | 50.4 | 39.8 | 0 | 35.2 | 25.2 | 0 | 16.8 | 0 | 1076.6 | 1076.6 | 0 | 1106 | 1104.6 | 516.6 | 798 | 277.2 | 590.1
Сумма | 4.4 | 4.4 | 0 | 2592 | 2592 | 0 | 5889.6 | 5888.4 | 4014.6 | 1172.4 | 1197.2 | 0 | 1098.4 | 568.2 | 0 | 320.4 | 0 | 26761 | 26761.7 | 0 | 34879.6 | 34878.9 | 19404 | 19908 | 6827.1 | 15498
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао
00 - 01 | 0.112 | 0.12 | 0 | 84 | 82.8 | 0 | 175.2 | 176.4 | 90 | 29.4 | 59 | 0 | 41.2 | 21.6 | 0 | 10.5 | 0 | 336 | 336 | 0 | 880.6 | 881.3 | 627.375 | 245.7 | 84 | 202.65
01 - 02 | 0.128 | 0.12 | 0 | 84 | 85.2 | 0 | 180 | 178.8 | 91.8 | 29.4 | 60.6 | 0 | 44 | 22.8 | 0 | 10.2 | 0 | 334.6 | 335.3 | 0 | 868 | 868 | 610.575 | 247.8 | 81.9 | 206.85
02 - 03 | 0.112 | 0.12 | 0 | 84 | 82.8 | 0 | 177.6 | 178.8 | 90.6 | 30 | 59.6 | 0 | 40 | 22.2 | 0 | 9.9 | 0 | 329 | 328.3 | 0 | 896 | 896 | 634.2 | 245.7 | 77.7 | 207.9
03 - 04 | 0.128 | 0.12 | 0 | 84 | 84 | 0 | 170.4 | 169.2 | 85.8 | 29.4 | 56.8 | 0 | 42 | 22.2 | 0 | 9.9 | 0 | 299.6 | 300.3 | 0 | 856.8 | 857.5 | 601.65 | 224.7 | 69.3 | 201.6
04 - 05 | 0.112 | 0.12 | 0 | 84 | 85.2 | 0 | 170.4 | 169.2 | 84 | 31.2 | 60.8 | 0 | 42.8 | 20.4 | 0 | 9.6 | 0 | 288.4 | 287.7 | 0 | 912.8 | 912.1 | 622.125 | 216.3 | 65.1 | 233.1
05 - 06 | 0.128 | 0.128 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 172.8 | 175.2 | 82.8 | 42 | 66.8 | 0 | 52.8 | 20.4 | 0 | 9.3 | 0 | 287 | 287 | 0 | 950.6 | 949.9 | 637.35 | 214.2 | 65.1 | 250.95
06 - 07 | 0.112 | 0.112 | 0 | 115.2 | 114 | 0 | 170.4 | 168 | 82.8 | 41.4 | 61.8 | 0 | 61.2 | 19.8 | 0 | 9.3 | 0 | 277.2 | 277.9 | 0 | 890.4 | 890.4 | 603.75 | 210 | 60.9 | 212.1
07 - 08 | 0.128 | 0.12 | 0 | 108 | 109.2 | 0 | 160.8 | 163.2 | 79.2 | 38.4 | 61.4 | 0 | 60 | 18.6 | 0 | 9 | 0 | 289.8 | 289.1 | 0 | 831.6 | 832.3 | 580.65 | 207.9 | 73.5 | 177.45
08 - 09 | 0.112 | 0.112 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 184.8 | 183.6 | 81.6 | 33 | 53.4 | 0 | 45.2 | 45 | 0 | 8.7 | 0 | 361.2 | 361.2 | 0 | 778.4 | 779.1 | 561.225 | 268.8 | 88.2 | 141.75
09 - 10 | 0.112 | 0.112 | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 163.2 | 164.4 | 85.8 | 29.4 | 56.2 | 0 | 35.2 | 18.6 | 0 | 9 | 0 | 375.2 | 375.9 | 0 | 792.4 | 792.4 | 564.375 | 273 | 94.5 | 156.45
10 - 11 | 0.112 | 0.112 | 0 | 74.4 | 74.4 | 0 | 165.6 | 165.6 | 84 | 28.8 | 53.6 | 0 | 34.4 | 23.4 | 0 | 8.7 | 0 | 401.8 | 401.8 | 0 | 789.6 | 788.2 | 567.525 | 298.2 | 98.7 | 154.35
11 - 12 | 0.112 | 0.12 | 0 | 74.4 | 74.4 | 0 | 168 | 165.6 | 87 | 30 | 54.8 | 0 | 34.4 | 19.2 | 0 | 9.3 | 0 | 394.8 | 394.1 | 0 | 847 | 848.4 | 592.2 | 298.2 | 90.3 | 183.75
12 - 13 | 0.112 | 0.112 | 0 | 76.8 | 75.6 | 0 | 163.2 | 164.4 | 85.8 | 28.2 | 55.2 | 0 | 34.8 | 19.8 | 0 | 9.6 | 0 | 382.2 | 382.9 | 0 | 886.2 | 886.2 | 593.25 | 289.8 | 86.1 | 216.3
13 - 14 | 0.128 | 0.12 | 0 | 72 | 73.2 | 0 | 184.8 | 186 | 83.4 | 27 | 53.4 | 0 | 34.4 | 43.8 | 0 | 9.3 | 0 | 396.2 | 396.2 | 0 | 873.6 | 872.2 | 597.975 | 289.8 | 100.8 | 199.5
14 - 15 | 0.112 | 0.112 | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 192 | 190.8 | 85.8 | 31.8 | 57.4 | 0 | 33.6 | 43.8 | 0 | 9.6 | 0 | 519.4 | 519.4 | 0 | 767.2 | 767.9 | 555.45 | 409.5 | 98.7 | 148.05
15 - 16 | 0.112 | 0.112 | 0 | 84 | 82.8 | 0 | 199.2 | 199.2 | 88.8 | 36.6 | 65.6 | 0 | 34.4 | 42.6 | 0 | 9 | 0 | 557.2 | 556.5 | 0 | 607.6 | 606.9 | 341.25 | 436.8 | 79.8 | 204.75
16 - 17 | 0.112 | 0.112 | 0 | 76.8 | 78 | 0 | 201.6 | 201.6 | 88.8 | 33 | 64.6 | 0 | 33.6 | 46.8 | 0 | 9.3 | 0 | 526.4 | 526.4 | 0 | 694.4 | 695.1 | 347.55 | 436.8 | 79.8 | 273
17 - 18 | 0.112 | 0.12 | 0 | 96 | 94.8 | 0 | 172.8 | 172.8 | 89.4 | 38.4 | 60 | 0 | 44.4 | 19.8 | 0 | 9.6 | 0 | 387.8 | 388.5 | 0 | 750.4 | 750.4 | 363.825 | 296.1 | 86.1 | 310.8
18 - 19 | 0.112 | 0.112 | 0 | 100.8 | 102 | 0 | 180 | 180 | 90 | 41.4 | 64.2 | 0 | 48.8 | 21 | 0 | 9.6 | 0 | 394.8 | 394.8 | 0 | 732.2 | 731.5 | 351.225 | 298.2 | 88.2 | 306.6
19 - 20 | 0.128 | 0.12 | 0 | 100.8 | 99.6 | 0 | 182.4 | 181.2 | 90.6 | 34.2 | 64 | 0 | 53.2 | 22.2 | 0 | 9.6 | 0 | 372.4 | 371.7 | 0 | 677.6 | 678.3 | 345.45 | 277.2 | 86.1 | 264.6
20 - 21 | 0.112 | 0.12 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 170.4 | 171.6 | 90.6 | 30 | 55.4 | 0 | 51.6 | 21.6 | 0 | 9.9 | 0 | 359.8 | 359.8 | 0 | 718.2 | 717.5 | 381.15 | 266.7 | 86.1 | 266.7
21 - 22 | 0.128 | 0.12 | 0 | 84 | 84 | 0 | 170.4 | 170.4 | 89.4 | 28.8 | 55 | 0 | 43.2 | 21.6 | 0 | 9.6 | 0 | 348.6 | 348.6 | 0 | 707 | 707 | 364.35 | 256.2 | 84 | 262.5
22 - 23 | 0.112 | 0.12 | 0 | 74.4 | 74.4 | 0 | 170.4 | 170.4 | 87.6 | 27 | 56.8 | 0 | 35.6 | 22.2 | 0 | 9.6 | 0 | 354.2 | 354.2 | 0 | 697.2 | 697.2 | 359.625 | 266.7 | 77.7 | 259.35
23 - 00 | 0.128 | 0.12 | 0 | 76.8 | 78 | 0 | 175.2 | 175.2 | 89.4 | 28.2 | 57.8 | 0 | 37.2 | 22.2 | 0 | 10.5 | 0 | 320.6 | 320.6 | 0 | 707 | 707.7 | 373.275 | 237.3 | 77.7 | 266.7
Сумма | 2.816 | 2.816 | 0 | 2076 | 2076 | 0 | 4221.6 | 4221.6 | 2085 | 777 | 1414.2 | 0 | 1018 | 621.6 | 0 | 228.6 | 0 | 8894.2 | 8894.2 | 0 | 19112.8 | 19113.5 | 12177.375 | 6711.6 | 1980.3 | 5307.75
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 64.8 | 122.4 | 124.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 139.2 | 268.8 | 326.4 | 1.898 | 3.474 | 3.2456 | P
| Q н нн, квар | 84 | 76.8 | 84 |  |  | Q н нн, квар | 170.4 | 163.2 | 170.4 | 1.4108 | 1.4076 | 1.31 | Q
| S н нн, кВА | 106.0898 | 144.4991 | 150.4362 |  |  | S н нн, кВА | 220.0291 | 314.4641 | 368.2026
| Р н cн, кВт | 648.2 | 1164.8 | 1395.8 |  |  | Р н cн, кВт | 1045.8 | 1918 | 1398.6
| Q н cн, квар | 299.6 | 375.2 | 348.6 |  |  | Q н cн, квар | 856.8 | 792.4 | 707
| S н сн, кВА | 714.0892 | 1223.7377 | 1438.6729 |  |  | S н сн, кВА | 1351.963 | 2075.2402 | 1567.141
| S нагр, кВА | 809.6406 | 1364.2536 | 1580.9387 |  |  | S нагр, кВА | 1568.2362 | 2386.4756 | 1935.318
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.010609 | 0.01445 | 0.015044 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.022003 | 0.031446 | 0.03682
| К з сн | 0.071409 | 0.12237 | 0.14387 |  |  | К з сн | 0.1352 | 0.20752 | 0.15671
| К з | 0.080964 | 0.13643 | 0.15809 |  |  | К з | 0.15682 | 0.23865 | 0.19353
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.9447 | 17.7736 | 18.2254 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.8351 | 19.9376 | 18.5903
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 91.1573 | 104.218 | 111.0838 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 116.5616 | 151.3751 | 131.0733
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч