## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао | АЧР1 | АЧР2
00 - 01 | 7.3 | 1.85 | 0 | 736 | 630 | 0 | 3 | 323 | 0 | 177.6 | 20.4 | 148 | 20.8 | 0 | 12 | 16.4 | 291.6 | 46.8 | 61.2 | 88.6 | 0 | 68.8 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 3731.2 | 14168 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4708 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 1149.75 | 0 | 14.168 | 2.4977
01 - 02 | 7.2 | 1.8 | 0 | 716 | 590 | 0 | 3 | 291.8 | 0 | 159.6 | 18 | 136.4 | 20.8 | 0 | 12 | 15.6 | 307.2 | 43.6 | 64.8 | 74.6 | 0 | 64.8 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.4 | 1284.8 | 1064.8 | 1196.8 | 13525.6 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 7920 | 0 | 0 | 7744 | 7744 | 1018.5 | 0 | 13.5256 | 2.3005
02 - 03 | 7.15 | 1.85 | 0 | 644 | 570 | 0 | 3 | 286.6 | 0 | 146.4 | 17.4 | 137.2 | 20.8 | 0 | 7.2 | 15.2 | 256.8 | 42 | 61.2 | 71.6 | 0 | 62 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.8 | 440 | 809.6 | 343.2 | 13217.6 | 0 | 0 | 0 | 8184 | 8184 | 0 | 0 | 8096 | 8096 | 745.5 | 0 | 13.2176 | 1.9439
03 - 04 | 7.15 | 1.85 | 0 | 608 | 540 | 0 | 3 | 276 | 0 | 142.8 | 16.2 | 115.2 | 20.8 | 0 | 7.2 | 12.8 | 248.4 | 40 | 55.2 | 69.8 | 0 | 60 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.2 | 114.4 | 1566.4 | 79.2 | 12680.8 | 0 | 0 | 0 | 8976 | 8976 | 0 | 0 | 8888 | 8844 | 771.75 | 0 | 12.6808 | 1.9078
04 - 05 | 5.85 | 1.85 | 0 | 736 | 550 | 0 | 3 | 269 | 0 | 142.8 | 19.8 | 221.2 | 20.4 | 0 | 7.2 | 11.2 | 270 | 40.8 | 58.8 | 71.8 | 0 | 59.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.8 | 0 | 2200 | 0 | 12707.2 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9812 | 0 | 0 | 9592 | 9636 | 829.5 | 0 | 12.7072 | 2.0925
05 - 06 | 5.65 | 1.8 | 0 | 788 | 610 | 0 | 3 | 296.4 | 0 | 183.6 | 21.6 | 196.8 | 23.6 | 0 | 8.4 | 12.8 | 296.4 | 47.6 | 68.4 | 81.4 | 0 | 63.2 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2 | 378.4 | 1258.4 | 308 | 13420 | 0 | 0 | 0 | 8888 | 8888 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 813.75 | 0 | 13.42 | 2.1942
06 - 07 | 5.8 | 1.85 | 0 | 964 | 700 | 0 | 3 | 322.2 | 0 | 214.8 | 25.2 | 227.2 | 23.6 | 0 | 10.8 | 13.2 | 394.8 | 58.8 | 78 | 95.4 | 0 | 68.4 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 1645.6 | 96.8 | 1399.2 | 14986.4 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 7656 | 0 | 0 | 7480 | 7436 | 934.5 | 0 | 14.9864 | 2.5819
07 - 08 | 5.8 | 1.85 | 0 | 1108 | 830 | 0 | 3 | 388.2 | 0 | 256.8 | 30 | 254.8 | 20.4 | 0 | 27.6 | 16.4 | 450 | 69.6 | 87.6 | 116 | 0 | 75.2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 528 | 862.4 | 404.8 | 17089.6 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 10516 | 0 | 0 | 10296 | 10340 | 882 | 0 | 17.0896 | 2.8084
08 - 09 | 5.75 | 1.8 | 0 | 1312 | 1300 | 0 | 3 | 472.2 | 0 | 295.2 | 48 | 298 | 20 | 0 | 336 | 19.2 | 566.4 | 78.4 | 104.4 | 138 | 0 | 73.6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 1188 | 193.6 | 915.2 | 18849.6 | 0 | 0 | 0 | 10736 | 10780 | 0 | 0 | 10648 | 10648 | 1391.25 | 0 | 18.8496 | 3.9916
09 - 10 | 6.05 | 1.8 | 0 | 1360 | 1350 | 0 | 3 | 508.8 | 0 | 328.8 | 46.2 | 308.8 | 20 | 0 | 325.2 | 16.4 | 556.8 | 88 | 105.6 | 151 | 0 | 82 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.6 | 0 | 2191.2 | 19210.4 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9768 | 0 | 0 | 9504 | 9504 | 1643.25 | 0 | 19.2104 | 4.3552
10 - 11 | 6.25 | 1.85 | 0 | 1304 | 1290 | 0 | 2.4 | 491.8 | 0 | 309.6 | 56.4 | 300.8 | 20.8 | 0 | 279.6 | 16 | 529.2 | 83.2 | 109.2 | 137.4 | 0 | 80 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1311.2 | 158.4 | 1038.4 | 18119.2 | 0 | 0 | 0 | 10472 | 10472 | 0 | 0 | 10208 | 10164 | 1564.5 | 0 | 18.1192 | 4.1419
11 - 12 | 6.45 | 1.8 | 0 | 1268 | 1140 | 0 | 3 | 470 | 0 | 297.6 | 39.6 | 307.2 | 20.4 | 0 | 211.2 | 14.4 | 507.6 | 73.2 | 100.8 | 114 | 0 | 81.2 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 633.6 | 686.4 | 431.2 | 16755.2 | 0 | 0 | 0 | 10912 | 10868 | 0 | 0 | 10472 | 10472 | 1664.25 | 0 | 16.7552 | 4.0622
12 - 13 | 6.45 | 1.85 | 0 | 1204 | 1020 | 0 | 3 | 508.8 | 0 | 297.6 | 28.8 | 293.2 | 21.6 | 0 | 39.6 | 16.4 | 452.4 | 79.2 | 105.6 | 135.2 | 0 | 83.2 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1179.2 | 193.6 | 897.6 | 16165.6 | 0 | 0 | 0 | 9328 | 9328 | 0 | 0 | 8976 | 9020 | 1270.5 | 0 | 16.1656 | 3.4851
13 - 14 | 6.5 | 1.85 | 0 | 1308 | 1240 | 0 | 2.4 | 482 | 0 | 285.6 | 46.8 | 328 | 27.2 | 0 | 295.2 | 16.8 | 526.8 | 80 | 91.2 | 120 | 0 | 84.8 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 1328.8 | 123.2 | 1064.8 | 16825.6 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9768 | 0 | 0 | 9504 | 9460 | 1711.5 | 0 | 16.8256 | 4.2403
14 - 15 | 5.95 | 1.9 | 0 | 1200 | 1120 | 0 | 3 | 535.4 | 0 | 255.6 | 48.6 | 280.8 | 20.4 | 0 | 247.2 | 14.8 | 506.4 | 74 | 76.8 | 23.8 | 0 | 84.8 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7057.6 | 0 | 6740.8 | 13974.4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2068 | 0 | 44 | 2024 | 2024 | 1344 | 0 | 13.9744 | 3.6524
15 - 16 | 6.5 | 1.85 | 0 | 1180 | 1190 | 0 | 3 | 550.2 | 0 | 265.2 | 48 | 270.4 | 21.2 | 0 | 194.4 | 16.4 | 470.4 | 86 | 81.6 | 121.2 | 0 | 89.6 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940.8 | 0 | 8588.8 | 15364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 1628 | 3608 | 3608 | 1506.75 | 0 | 15.3648 | 3.8693
16 - 17 | 6.55 | 1.85 | 0 | 1152 | 1090 | 0 | 2.4 | 524 | 0 | 276 | 32.4 | 255.6 | 20.8 | 0 | 145.2 | 18.4 | 451.2 | 80 | 76.8 | 104 | 0 | 88.8 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1144 | 70.4 | 862.4 | 16209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18480 | 18524 | 1575 | 0 | 16.2096 | 3.8062
17 - 18 | 6.4 | 1.85 | 0 | 1144 | 980 | 0 | 3.6 | 524.6 | 0 | 300 | 37.8 | 244 | 20.8 | 0 | 22.8 | 21.2 | 433.2 | 74 | 74.4 | 110.8 | 0 | 88.4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 1680.8 | 88 | 1390.4 | 16790.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17864 | 17820 | 1407 | 0 | 16.7904 | 3.5092
18 - 19 | 6.5 | 1.85 | 0 | 1120 | 1070 | 0 | 2.4 | 557.4 | 0 | 291.6 | 49.2 | 260 | 21.2 | 0 | 16.8 | 23.6 | 404.4 | 77.6 | 88.8 | 131.2 | 0 | 88.8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 721.6 | 396 | 572 | 17195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20592 | 20636 | 1433.25 | 0 | 17.1952 | 3.6117
19 - 20 | 6.55 | 1.85 | 0 | 1160 | 1050 | 0 | 3 | 547.4 | 0 | 300 | 41.4 | 276.8 | 21.2 | 0 | 14.4 | 22.4 | 399.6 | 96 | 92.4 | 143 | 0 | 86.8 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 2455.2 | 17204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15752 | 15752 | 1176 | 0 | 17.204 | 3.3828
20 - 21 | 6.45 | 1.85 | 0 | 1240 | 1080 | 0 | 3 | 541 | 0 | 331.2 | 39 | 316.4 | 22.8 | 0 | 9.6 | 22.8 | 397.2 | 96.8 | 102 | 153.2 | 0 | 94.4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 4866.4 | 16940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824 | 10780 | 1286.25 | 0 | 16.94 | 3.5848
21 - 22 | 6.35 | 1.85 | 0 | 1340 | 1130 | 0 | 3.6 | 563.8 | 0 | 343.2 | 37.8 | 318 | 28 | 0 | 8.4 | 25.6 | 480 | 99.2 | 134.4 | 144.8 | 0 | 99.6 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987.2 | 0 | 6705.6 | 16940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 7304 | 1349.25 | 0 | 16.94 | 3.7949
22 - 23 | 6.8 | 1.75 | 0 | 1256 | 1000 | 0 | 2.4 | 515.2 | 0 | 304.8 | 34.2 | 310 | 22 | 0 | 8.4 | 23.2 | 454.8 | 88.4 | 112.8 | 125.6 | 0 | 94 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9055.2 | 0 | 8782.4 | 16737.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 2948 | 1575 | 0 | 16.7376 | 3.8192
23 - 00 | 6.85 | 2.65 | 0 | 1016 | 900 | 0 | 4.2 | 474.4 | 0 | 234 | 25.2 | 260.4 | 22 | 0 | 9.6 | 22.4 | 376.8 | 67.2 | 97.2 | 108 | 0 | 77.6 | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 3317.6 | 114.4 | 3088.8 | 7779.2 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 4752 | 4752 | 1428 | 0 | 7.7792 | 3.3254
Сумма | 154.25 | 44.9 | 0 | 25864 | 22970 | 0 | 71.4 | 10720.2 | 0 | 6140.4 | 828 | 6065.2 | 521.6 | 0 | 2256 | 423.6 | 10028.4 | 1710.4 | 2089.2 | 2630.4 | 0 | 1899.2 | 3697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7964 | 63316 | 9882.4 | 58053.6 | 372856 | 457.6 | 0 | 0 | 129712 | 129712 | 1848 | 1848 | 228888 | 228888 | 30471 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 376 | 290 | 0 | 4.2 | 143.6 | 0 | 90.6 | 8.4 | 59.8 | 31.2 | 0 | 10.8 | 12 | 160.8 | 35.2 | 32.4 | 55.2 | 0 | 27.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1082.4 | 17.6 | 1117.6 | 0 | 2613.6 | 1584 | 1628 | 0 | 0 | 1496 | 1452 | 0 | 0 | 782.25 | 0
01 - 02 |  |  |  | 364 | 300 | 0 | 4.2 | 141.6 | 0 | 88.2 | 7.2 | 57.2 | 31.2 | 0 | 10.8 | 10.8 | 157.2 | 34.8 | 33.6 | 55.2 | 0 | 26.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 765.6 | 8.8 | 783.2 | 0 | 2763.2 | 968 | 924 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 766.5 | 0
02 - 03 |  |  |  | 372 | 300 | 0 | 4.8 | 142.8 | 0 | 90 | 7.2 | 61.2 | 31.6 | 0 | 7.2 | 11.6 | 158.4 | 34.8 | 33.6 | 54.6 | 0 | 27.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.4 | 8.8 | 1258.4 | 0 | 2684 | 1496 | 1540 | 0 | 0 | 1320 | 1364 | 0 | 0 | 567 | 0
03 - 04 |  |  |  | 364 | 290 | 0 | 4.2 | 144 | 0 | 90.6 | 7.2 | 52.8 | 31.6 | 0 | 6 | 10.4 | 157.2 | 33.2 | 32.4 | 54 | 0 | 26.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.8 | 0 | 1909.6 | 0 | 3132.8 | 2728 | 2684 | 0 | 0 | 2640 | 2596 | 0 | 0 | 577.5 | 0
04 - 05 |  |  |  | 424 | 290 | 0 | 4.2 | 144 | 0 | 87.6 | 7.2 | 121.4 | 31.2 | 0 | 7.2 | 10 | 157.2 | 32.8 | 31.2 | 53.4 | 0 | 25.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 1936 | 0 | 3282.4 | 2640 | 2728 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 624.75 | 0
05 - 06 |  |  |  | 416 | 290 | 0 | 4.8 | 141.2 | 0 | 88.2 | 6 | 109.2 | 33.2 | 0 | 6 | 10.4 | 159.6 | 33.2 | 31.2 | 52.8 | 0 | 26.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 1408 | 0 | 1364 | 0 | 3062.4 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 1936 | 1936 | 0 | 0 | 593.25 | 0
06 - 07 |  |  |  | 420 | 280 | 0 | 4.2 | 138.8 | 0 | 88.2 | 6 | 105 | 33.6 | 0 | 9.6 | 10 | 162 | 34 | 31.2 | 52.2 | 0 | 27.2 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.6 | 0 | 1082.4 | 0 | 2798.4 | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 1496 | 1540 | 0 | 0 | 593.25 | 0
07 - 08 |  |  |  | 424 | 260 | 0 | 4.2 | 140.8 | 0 | 87.6 | 6 | 96.8 | 30 | 0 | 13.2 | 9.2 | 175.2 | 31.6 | 28.8 | 52.2 | 0 | 28 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 563.2 | 149.6 | 554.4 | 0 | 2358.4 | 616 | 616 | 176 | 132 | 616 | 572 | 176 | 176 | 420 | 0
08 - 09 |  |  |  | 524 | 550 | 0 | 3.6 | 139.2 | 0 | 94.2 | 27.6 | 90 | 28.4 | 0 | 312 | 8 | 277.2 | 32 | 27.6 | 49 | 0 | 24.8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1223.2 | 26.4 | 1240.8 | 325.6 | 431.2 | 264 | 176 | 264 | 264 | 176 | 132 | 352 | 352 | 840 | 0
09 - 10 |  |  |  | 552 | 540 | 0 | 4.2 | 146.8 | 0 | 98.4 | 25.8 | 119 | 28 | 0 | 284.4 | 8.4 | 271.2 | 33.2 | 27.6 | 51.6 | 0 | 26 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2 | 0 | 2173.6 | 686.4 | 0 | 968 | 1012 | 0 | 44 | 1056 | 1056 | 0 | 44 | 1023.75 | 0
10 - 11 |  |  |  | 540 | 550 | 0 | 3.6 | 151.6 | 0 | 102 | 39 | 117.8 | 29.2 | 0 | 270 | 10.4 | 256.8 | 33.6 | 30 | 52.2 | 0 | 25.2 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.4 | 0 | 2332 | 396 | 660 | 1320 | 1276 | 0 | 0 | 1408 | 1452 | 88 | 0 | 997.5 | 0
11 - 12 |  |  |  | 556 | 510 | 0 | 4.2 | 155.6 | 0 | 101.4 | 14.4 | 115.2 | 29.2 | 0 | 240 | 8.8 | 271.2 | 35.6 | 28.8 | 53.6 | 0 | 27.6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2323.2 | 26.4 | 2244 | 17.6 | 1839.2 | 1584 | 1628 | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 1081.5 | 0
12 - 13 |  |  |  | 452 | 310 | 0 | 4.2 | 160.8 | 0 | 102 | 9 | 99.2 | 30 | 0 | 43.2 | 8.8 | 181.2 | 34.8 | 30 | 54 | 0 | 30 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.4 | 0 | 2270.4 | 616 | 1364 | 1672 | 1628 | 0 | 0 | 1672 | 1716 | 0 | 0 | 766.5 | 0
13 - 14 |  |  |  | 564 | 580 | 0 | 3.6 | 154.4 | 0 | 97.2 | 37.8 | 115.4 | 33.6 | 0 | 292.8 | 7.6 | 286.8 | 34 | 27.6 | 54.4 | 0 | 28 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.4 | 0 | 2217.6 | 607.2 | 932.8 | 968 | 1012 | 0 | 44 | 1056 | 1012 | 0 | 0 | 1128.75 | 0
14 - 15 |  |  |  | 552 | 510 | 0 | 4.2 | 166.4 | 0 | 97.2 | 30 | 106.6 | 30 | 0 | 252 | 8.8 | 277.2 | 33.6 | 24 | 10.6 | 0 | 30.8 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 924 | 149.6 | 827.2 | 140.8 | 1284.8 | 264 | 308 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 44 | 850.5 | 0
15 - 16 |  |  |  | 496 | 460 | 0 | 4.2 | 166.8 | 0 | 97.8 | 28.8 | 102.8 | 29.6 | 0 | 175.2 | 8.4 | 230.4 | 32.4 | 21.6 | 55.8 | 0 | 32 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 44 | 1443.2 | 1064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 748 | 88 | 132 | 934.5 | 0
16 - 17 |  |  |  | 484 | 400 | 0 | 4.2 | 162 | 0 | 93.6 | 7.2 | 88 | 30 | 0 | 150 | 8.8 | 237.6 | 31.2 | 20.4 | 47.8 | 0 | 26.4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 2428.8 | 1777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 1008 | 0
17 - 18 |  |  |  | 436 | 270 | 0 | 4.2 | 168.4 | 0 | 104.4 | 12 | 92.4 | 30.4 | 0 | 7.2 | 10 | 177.6 | 33.2 | 22.8 | 49.4 | 0 | 26 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 2428.8 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 1804 | 176 | 132 | 903 | 0
18 - 19 |  |  |  | 408 | 280 | 0 | 3.6 | 170.4 | 0 | 96 | 15 | 94.2 | 30.4 | 0 | 6 | 9.6 | 150 | 33.6 | 27.6 | 58.4 | 0 | 28.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 1672 | 246.4 | 1126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 2112 | 528 | 484 | 913.5 | 0
19 - 20 |  |  |  | 420 | 300 | 0 | 4.8 | 178.4 | 0 | 100.2 | 9 | 97.2 | 31.2 | 0 | 7.2 | 9.6 | 157.2 | 34.8 | 32.4 | 57 | 0 | 28 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.4 | 0 | 1346.4 | 0 | 1962.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 2508 | 0 | 0 | 703.5 | 0
20 - 21 |  |  |  | 380 | 260 | 0 | 3.6 | 166.8 | 0 | 94.8 | 6 | 90 | 30 | 0 | 6 | 8.4 | 133.2 | 33.6 | 28.8 | 53.6 | 0 | 28.4 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 950.4 | 0 | 2525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 2332 | 0 | 0 | 750.75 | 0
21 - 22 |  |  |  | 412 | 260 | 0 | 4.2 | 165.6 | 0 | 95.4 | 5.4 | 88.4 | 35.2 | 0 | 6 | 8.8 | 158.4 | 33.6 | 38.4 | 53 | 0 | 27.6 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1293.6 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 3388 | 0 | 0 | 787.5 | 0
22 - 23 |  |  |  | 404 | 270 | 0 | 4.2 | 159.6 | 0 | 88.8 | 5.4 | 87.4 | 31.6 | 0 | 6 | 9.2 | 163.2 | 34 | 34.8 | 52.4 | 0 | 26.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 1654.4 | 0 | 2499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 4092 | 0 | 0 | 976.5 | 0
23 - 00 |  |  |  | 380 | 260 | 0 | 4.2 | 151.6 | 0 | 85.2 | 6 | 84.8 | 31.2 | 0 | 8.4 | 9.6 | 150 | 32.4 | 32.4 | 49 | 0 | 23.6 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1372.8 | 8.8 | 1443.2 | 158.4 | 1416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2068 | 88 | 132 | 929.25 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.18 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 608 | 1360 | 1340 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 540 | 1350 | 1130 | 1.9198 | 4.3533 | 3.8192 | P
| Q н нн, квар | 364 | 552 | 412 |  |  | Q н нн, квар | 290 | 540 | 260 | 1.2315 | 2.1157 | 1.4595 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 771.75 | 1643.25 | 1349.25 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 577.5 | 1023.75 | 787.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч