## Сумма АЧР
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ)
2018-06-20
Наименование показателя | Значение показателей
| 4-00 | 10-00 | 22-00
Потребление, МВт | 1400 | 1618.6 | 1491.7
в том числе:
потребление СН ТЭС | [8 empty] | Расчетное потребеление
Спецочередь АЧР, МВт | 47.7 | 55.7 | 51 | % |  |  |  |  | 1978
% САЧР от потребления | 3.41% | 3.44% | 3.42% | 3.4% | 47.6 | 55 | 51 | САЧР
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 731.1 | 831.3 | 758.3 |  | 0.1 | 0.7 | 0
% АЧР-1 от потребления | 52.22% | 51.36% | 50.83% | 50.6% | 708.4 | 819.0116 | 754.8002
АЧР-2 несовмещенная, МВт | 141.7 | 166 | 151.3
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | 10.12% | 10.26% | 10.14% | 10.1% | 141.4 | 163.5 | 150.7 | АЧР-2-несовм
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2 н/с), МВт | 872.8 | 997.3 | 909.6 |  | 0.3 | 2.5 | 0.6
% АЧР от потребления | 62.3% | 61.6% | 61% | 60.7% | 849.8 | 982.5 | 905.5 | АЧР-1
% АЧР в соответствии с заданием | 73% | 83.5% | 76.1% |  | 23 | 14.8 | 4.1
Выполнение задания в % | 73% | 83.5% | 76.1%
АЧР-2 совмещенная, МВт | 617.8 | 700.1 | 642.4
% АЧР-2 совм. от АЧР-1 | 90.4% | 90.27% | 90.8% | 90.26% | 616.8 | 700.1 | 638.4
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт |  |  |  |  | 1 | 0 | 4
% ДАР от потребления
Всего ЧАПВ, МВт | 370.2 | 427.4 | 386.6
% ЧАПВ от суммы АЧР | 42.42% | 42.9% | 42.5%
Р= МВт-прогнозируемое потреблени | 50.5%
Рнесовм=1226,0 МВт-задание | 60.4%
Рнесовм (САЧР+АЧР)=1025,3 МВт-задание | 3.4%
АЧР-1 | 683.4 | 775.6 | 707.3
ВЭС | 193.8 | 237.9 | 207.9
ЧЭС | 431.1 | 465.5 | 440.9
ВУЭС | 26.6 | 33.3 | 23.7
ТЭС | 20.6 | 27 | 23.2
КЭС | 11.3 | 11.9 | 11.6
Note on B14: Богданова Ольга Николаевна: 3,4% по заданию
Note on B16: Богданова Ольга Николаевна: 50,4 по заданию
Note on B20: Богданова Ольга Николаевна: 60,4 по заданию

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Приложение №71
| 7 | [35 empty] | к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещ. по уставке |  |  | АЧР-1
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц | [17 empty] | Рср
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с | [11 empty] | 40.2 | 45.6 | 41.6
48,8 Гц | 35.4 | 42.9 | 39 | [33 empty] | 35.4 | 42.9 | 39 | 35.4 | 42.9 | 39 | 100% | 100% | 100% | 88% | 94% | 94%
48,7 Гц | 23.2 | 24.2 | 23.6 |  |  |  | 16.3 | 18.5 | 18 | [27 empty] | 39.5 | 42.7 | 41.6 | 39.7 | 42.9 | 42 | 99.5% | 99.5% | 99% | 99% | 94% | 101%
48,6 Гц | [6 empty] | 33.4 | 35.6 | 34 | [27 empty] | 33.4 | 35.6 | 34 | 33.4 | 35.6 | 34 | 100% | 100% | 100% | 83% | 78% | 82%
48,5 Гц | [6 empty] | 9 | 11.4 | 10.6 | 33.8 | 36.4 | 29.1 | [24 empty] | 42.8 | 47.8 | 39.7 | 42.8 | 47.8 | 39.7 | 100% | 100% | 100% | 106% | 105% | 95%
48,4 Гц | [12 empty] | 37.2 | 43.4 | 41.9 | [21 empty] | 37.2 | 43.4 | 41.9 | 37.2 | 43.4 | 41.9 | 100% | 100% | 100% | 93% | 95% | 101%
48,3 Гц | [12 empty] | 38.6 | 44.4 | 41.3 | [21 empty] | 38.6 | 44.4 | 41.3 | 42.2 | 48.6 | 45.5 | 91.5% | 91.4% | 90.8% | 105% | 107% | 109%
48,2 Гц | [12 empty] | 8.2 | 12.2 | 9 | [21 empty] | 8.2 | 12.2 | 9 | 50.6 | 52.2 | 47.5 | 16.2% | 23.4% | 18.9% | 126% | 114% | 114%
48,1 Гц | [12 empty] | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 37.9 | 38.4 | 38.3 | [18 empty] | 41.4 | 42.6 | 42.4 | 41.9 | 47.7 | 46.8 | 98.8% | 89.3% | 90.6% | 104% | 105% | 113%
48,0 Гц | [18 empty] | 25.4 | 33 | 31.4 | [15 empty] | 25.4 | 33 | 31.4 | 25.4 | 33 | 31.4 | 100% | 100% | 100% | 63% | 72% | 75%
47,9 Гц | [18 empty] | 50.8 | 50.1 | 49.8 | [15 empty] | 50.8 | 50.1 | 49.8 | 50.8 | 50.1 | 49.8 | 100% | 100% | 100% | 126% | 110% | 120%
47,8 Гц | [21 empty] | 25.2 | 36.3 | 28.8 | [12 empty] | 25.2 | 36.3 | 28.8 | 44 | 62 | 45.9 | 57.3% | 58.5% | 62.7% | 109% | 136% | 110%
47,7 Гц | [21 empty] | 35.2 | 41.8 | 32.5 | [12 empty] | 35.2 | 41.8 | 32.5 | 35.3 | 42.1 | 32.8 | 99.7% | 99.3% | 99.1% | 88% | 92% | 79%
47,6 Гц | [21 empty] | 14.2 | 14.4 | 14 |  |  |  | 44.6 | 47.5 | 48 | [6 empty] | 58.8 | 61.9 | 62 | 58.8 | 61.9 | 62 | 100% | 100% | 100% | 146% | 136% | 149%
47,5 Гц | [30 empty] | 44.7 | 46.5 | 42.7 |  |  |  | 44.7 | 46.5 | 42.7 | 44.7 | 46.5 | 42.7 | 100% | 100% | 100% | 111% | 102% | 103%
47,4 Гц | [30 empty] | 31.6 | 40.1 | 32.2 |  |  |  | 31.6 | 40.1 | 32.2 | 31.6 | 40.1 | 32.2 | 100% | 100% | 100% | 79% | 88% | 77%
47,3 Гц | [33 empty] | 25.3 | 34 | 30.5 | 25.3 | 34 | 30.5 | 25.3 | 34 | 30.5 | 100% | 100% | 100% | 63% | 75% | 73%
47,2 Гц | [33 empty] | 44.3 | 44.8 | 43.6 | 44.3 | 44.8 | 43.6 | 44.3 | 44.8 | 43.6 | 100% | 100% | 100% | 110% | 98% | 105%
Сумма АЧР-2 МВт | 58.6 | 67.1 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 65.5 | 62.6 | 33.8 | 36.4 | 29.1 | 87.5 | 104.2 | 96.3 | 37.9 | 38.4 | 38.3 | 76.2 | 83.1 | 81.2 | 74.6 | 92.5 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 47.5 | 48 | 76.3 | 86.6 | 74.9 | 69.6 | 78.8 | 74.1 | 617.8 | 700.1 | 642.4 | 683.4 | 775.6 | 707.3 | 90.4% | 90.3% | 90.8%
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 58.6 | 67.1 | 62.6 | [6 empty] | 180 | 206.1 | 188 | [9 empty] | 188.7 | 214 | 194.8 | [6 empty] | 190.5 | 212.9 | 197
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.5% | 9.6% | 9.7% | [6 empty] | 29.1% | 29.4% | 29.3% | [9 empty] | 30.5% | 30.6% | 30.3% | [6 empty] | 30.8% | 30.4% | 30.7%
[25 empty] | 48.3 | [10 empty] | свод | 617.8 | 700.1 | 642.4 | 683.4 | 775.6 | 707.3
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [7 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [5 empty] | ВУЭС |  |  |  | АЧР-2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48.8 | 17.2 | 23.5 | 19.9 |  | 49 | 5 | 2.9 | 6.9 | 4.9 |  |  | 48.7 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |  |  | 49 | 15 | 3.9 | 4.1 | 4 |  | 48.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |  | 49 | 10 | 4 | 4.3 | 4.5
48.8 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 10 | 14.3 | 16.6 | 15 |  |  | 48.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48.9 | 20 | 2.4 | 2.6 | 2.5 |  | 48.7 | 6.5 | 8.3 | 8 |  | 48.9 | 20 | 6.5 | 8.3 | 8
48.7 | 21.6 | 22.2 | 21.8 |  | 49 | 15 | 14.2 | 14.6 | 14.3 |  |  | 48.6 | 26.3 | 27.1 | 26 |  |  | 48.9 | 20 | 26.3 | 27.1 | 26 |  | 48.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |  | 48.9 | 20 | 0.5 | 0.8 | 0.8
48.7 | 0 | 0 | 0 |  | 48.9 | 20 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |  |  | 48.5 | 24.2 | 24.8 | 24.6 |  |  | 48.9 | 25 | 24.2 | 24.8 | 24.6 |  | 48.5 | 9.6 | 11.6 | 4.5 |  | 48.9 | 25 | 9.6 | 11.6 | 4.5
48.6 | 3.1 | 3.8 | 3.6 |  | 48.9 | 20 | 3.1 | 3.8 | 3.6 |  |  | 48.4 | 17.3 | 17.8 | 19.6 |  |  | 48.9 | 25 | 17.3 | 17.8 | 19.6 |  | 47.7 | 6 | 8.3 | 5.9 |  | 48.8 | 45 | 6 | 8.3 | 5.9
48.5 | 9 | 11.4 | 10.6 |  | 48.9 | 20 | 9 | 11.4 | 10.6 |  |  | 48.3 | 26.1 | 26.9 | 25.4 |  |  | 48.9 | 30 | 22.5 | 22.7 | 21.2 |  |  | 26.6 | 33.3 | 23.7 |  |  |  | 26.6 | 33.3 | 23.7
48.4 | 19.9 | 25.6 | 22.3 |  | 48.9 | 30 | 16.7 | 22.2 | 19 |  |  | 48.2 | 42.4 | 40 | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 26.6 | 33.3 | 23.7
48.4 | 0 | 0 | 0 |  | 48.9 | 25 | 3.2 | 3.4 | 3.3 |  |  | 48.1 | 25.6 | 27.7 | 26.9 |  |  | 48.8 | 35 | 25.1 | 22.6 | 22.5 |  | ТЭС |  |  |  | АЧР-2
48.3 | 16.1 | 21.7 | 20.1 |  | 48.9 | 30 | 16.1 | 21.7 | 20.1 |  |  | 48 | 19.2 | 26.6 | 25.1 |  |  | 48.8 | 35 | 19.2 | 26.6 | 25.1 |  | 48.8 | 14.2 | 15.1 | 14.6 |  | 49 | 5 | 14.2 | 15.1 | 14.6
48.2 | 7.2 | 10.7 | 7.9 |  | 48.9 | 30 | 7.2 | 10.7 | 7.9 |  |  | 47.9 | 50.8 | 50.1 | 49.8 |  |  | 48.8 | 40 | 50.8 | 50.1 | 49.8 |  | 48.6 | 3.5 | 3.9 | 3.6 |  | 48.9 | 20 | 3.5 | 3.9 | 3.6
48.1 | 16.3 | 20 | 19.9 |  | 48.9 | 30 | 3.5 | 4.2 | 4.1 |  |  | 47.8 | 23.5 | 28.8 | 20.3 |  |  | 48.8 | 40 | 4.7 | 3.1 | 3.2 |  | 48.2 | 1 | 1.5 | 1.1 |  | 48.9 | 30 | 1 | 1.5 | 1.1
48.1 | 0 | 0 | 0 |  | 48.8 | 35 | 12.8 | 15.8 | 15.8 |  |  | 47.7 | 23.7 | 28.1 | 21.2 |  |  | 48.8 | 45 | 23.6 | 27.8 | 20.9 |  | 47.5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  | 48.7 | 55 | 0.3 | 1.4 | 1.1
47.8 | 20.5 | 33.2 | 25.6 |  | 48.8 | 45 | 14.5 | 20.5 | 16.6 |  |  | 47.6 | 44.6 | 47.5 | 48 |  |  | 48.7 | 50 | 44.6 | 47.5 | 48 |  | 47.4 | 1.6 | 5.1 | 2.8 |  | 48.7 | 60 | 1.6 | 5.1 | 2.8
47.8 | 0 | 0 | 0 |  | 48.8 | 40 | 6 | 12.7 | 9 |  |  | 47.5 | 31.9 | 31.6 | 31.2 |  |  | 48.7 | 55 | 31.9 | 31.6 | 31.2 |  |  | 20.6 | 27 | 23.2 |  |  |  | 20.6 | 27 | 23.2
47.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |  | 48.8 | 45 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |  |  | 47.4 | 9.5 | 12.5 | 12.3 |  |  | 48.7 | 55 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | [8 empty] | 20.6 | 27 | 23.2
47.6 | 14.2 | 14.4 | 14 |  | 48.8 | 45 | 14.2 | 14.4 | 14 |  |  | 47.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48.7 | 60 | 7.8 | 10 | 9.8
47.5 | 12.5 | 13.5 | 10.4 |  | 48.7 | 55 | 1.3 | 1.5 | 1 |  |  | 47.3 | 25.3 | 34 | 30.5 |  |  | 48.7 | 65 | 25.3 | 34 | 30.5 |  | КЭС |  |  |  | АЧР-2
47.5 | 0 | 0 | 0 |  | 48.7 | 50 | 11.2 | 12 | 9.4 |  |  | 47.2 | 34.2 | 35.1 | 34.6 |  |  | 48.7 | 70 | 34.2 | 35.1 | 34.6 |  | 48.7 | 5.1 | 5.5 | 5.3 |  | 49 | 15 | 5.1 | 5.5 | 5.3
47.4 | 20.5 | 22.5 | 17.1 |  | 48.7 | 60 | 20.5 | 22.5 | 17.1 |  |  |  | 431.1 | 465.5 | 440.9 |  |  |  |  | 365.5 | 390 | 376 |  | 48 | 6.2 | 6.4 | 6.3 |  | 48.8 | 40 | 6.2 | 6.4 | 6.3
47.2 | 10.1 | 9.7 | 9 |  | 48.7 | 70 | 10.1 | 9.7 | 9 | [10 empty] | 365.5 | 390 | 376 |  |  | 11.3 | 11.9 | 11.6 |  |  |  | 11.3 | 11.9 | 11.6
| 193.8 | 237.9 | 207.9 |  |  |  | 193.8 | 237.9 | 207.9 | [21 empty] | 11.3 | 11.9 | 11.6
[7 empty] | 193.8 | 237.9 | 207.9

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ 20.06.2018г.
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
ВЭС, ВПМЭС | 210.9 | 262.1 | 229.1 | 193.8 | 237.9 | 207.9 | 37.7 | 52.4 | 44 | 170.4 | 210.3 | 182.8 | 248.6 | 314.5 | 273.1 | 248.6 | 314.5 | 273.1 | 0 | 0 | 0
В-УЭС | 26.6 | 33.3 | 23.7 | 26.6 | 33.3 | 23.7 | 4 | 8 | 5.4 | 10.1 | 12.4 | 5.3 | 30.6 | 41.3 | 29.1 | 30.6 | 41.3 | 29.1 | 0 | 0 | 0
ТЭС | 25.9 | 32.8 | 28.7 | 20.6 | 27 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 32.2 | 28.2 | 25.9 | 32.8 | 28.7 | 25.9 | 32.8 | 28.7 | 0 | 0 | 0
ЧЭС, ВПМЭС | 448.3 | 482.2 | 456.5 | 365.5 | 390 | 376 | 75.8 | 82.1 | 79.6 | 128.3 | 134.8 | 134.2 | 524.1 | 564.3 | 536.1 | 524.1 | 564.3 | 536.1 | 0 | 0 | 0
КЭС | 19.4 | 20.9 | 20.3 | 11.3 | 11.9 | 11.6 | 24.2 | 23.5 | 22.3 | 36.2 | 37.7 | 36.1 | 43.6 | 44.4 | 42.6 | 43.6 | 44.4 | 42.6 | 0 | 0 | 0
Итого: | 731.1 | 831.3 | 758.3 | 617.8 | 700.1 | 642.4 | 141.7 | 166 | 151.3 | 370.2 | 427.4 | 386.6 | 872.8 | 997.3 | 909.6 | 872.8 | 997.3 | 909.6 | 0 | 0 | 0
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 872.8 | 997.3 | 909.6 | [12 empty] | 0
Рср
[7 empty] | 17.7 | 20.8 | 18.9
[6 empty] | 50% | 8.9 | 10.4 | 9.5
[6 empty] | 5 | 18.4 | 20.2 | 18.7
[6 empty] | 10 | 13.7 | 18.5 | 15
[6 empty] | 15 | 16.4 | 22.4 | 19.4
[6 empty] | 20 | 22 | 23.8 | 22.5
[6 empty] | 25 | 16.3 | 15.6 | 16.4
[6 empty] | 30 | 19.6 | 24.3 | 21.9 | сев
[6 empty] | 35 | 16.2 | 20.3 | 16.8
[6 empty] | 40 | 19.1 | 20.9 | 20.6
[7 empty] | 141.7 | 166 | 151.3
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## ВЭС, ВПМЭС
[20 empty] | Приложение №71 | [9 empty] | Западная | 18.9 | 24.8 | 21.4
[20 empty] | к приказу Минэнерго России | [9 empty] | Восточная | 10 | 12.7 | 11.7
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | САЧР | 0.1 | 0.7 | 0
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 нес | 0.3 | 2.5 | 0.6
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | АЧР-1 | 23 | 14.8 | 4.1
ПО "ВЭС" | [25 empty] | АЧР-2 совм | 1 | 0 | 4
Западная | 6кВ ф.ВМЗ-2, Севермаш-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 2.4
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.1
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.1 | 6.8 | 6.1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 3.1 | 5.6 | 5 | 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.5 | 0.4
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23, 6, 24, 11 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2 | 4.3 | 3.1 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 2 | 4.3 | 3.1
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.15 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.9 | 0.8
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.9
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 1.6 | 1.9 | 1.7
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.15 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.8 | 0.7
Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, им.Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово, Ягода-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5
Чекшино | ввод 10 кВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5
База | 10кВ МК-19, ЖБИ, АК-1116 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Ява ООО "Энерготехснаб" | 10кв яч.5, 11 ЦРП, 4, 16, 6, 7, 13 | САЧР | 49.2 | 0.5
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55, 32, 31, 54, 53 | 1 | 48.8 | 0.3 | 2.9 | 6.9 | 4.9 | 9 | 49 | 5 | 2.9 | 6.9 | 4.9
ООО "Сухонский КБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 0.8
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 10 | 49 | 10 | 2.6 | 3.1 | 2.3
Новленское | 10кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 10 | 49 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.7
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.9 | 1.1 | 1 | 10 | 49 | 10 | 0.9 | 1.1 | 1
Паприха | 10кВ Дружба, Промзона-1, 3, Птицефабрика, Васильевское, Захарово, Огарково | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 10 | 49 | 10 | 1.9 | 2.3 | 2.1
Кубенское | 35кв ввод Т-1, 2, 10кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 10 | 49 | 10 | 6.7 | 7.4 | 7.1
Луговая | 35кВ Надеево, Снасудово, Паприха, 10кв ф.Город-1, 2, 3, 4, железная дорога-1, 2, 3, 4, Льнобаза, ЭТМ-1, ЭТМ-2, ЭТМ-3 | 2 | 48.7 | 0.15 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | 11 | 49 | 15 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 14.2 | 14.6 | 14.3
Хаpовск | 35кВ ввод Т-1, 2, 10кВ ввод Т-1, 2, | 2 | 48.7 | 0.15 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 12 | 48.9 | 20 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 7.4 | 7.6 | 7.5
Ермаково | 10кв ввод Т-1, ф.Новый источник, Молочное, Рубцово | 3 | 48.6 | 0.15 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 12 | 48.9 | 20 | 3.1 | 3.8 | 3.6
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, 2, Город-1, 2, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон+, резерв, СКДМ-1, 2, Стайлинг-1, 2 , Город-3 | 4 | 48.5 | 0.15 | 9 | 11.4 | 10.6 | 12 | 48.9 | 20 | 9 | 11.4 | 10.6 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 9 | 11.4 | 10.6
ГДЗ | 6кВ вводТ-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 13 | 48.9 | 25 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 3.2 | 3.4 | 3.3
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 5 | 48.4 | 0.15 | 8.7 | 11.2 | 9.7 | 14 | 48.9 | 30 | 8.7 | 11.2 | 9.7 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 8.7 | 11.2 | 9.7
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, 3, П/Я-2, РМЗ-1, 2, Спецпроект-1, 2, Грайф-2, железная дорога-1, Очистные-1, 2, Ягода | 5 | 48.4 | 0.15 | 8 | 11 | 9.3 | 14 | 48.9 | 30 | 8 | 11 | 9.3
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 14 | 48.9 | 30 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 4.1 | 4.3 | 4.2
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 8.9 | 11.9 | 11.6 | 14 | 48.9 | 30 | 8.9 | 11.9 | 11.6 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 8.9 | 11.9 | 11.6
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, ЛПХ 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 6 | 48.3 | 0.15 | 2.7 | 4.9 | 3.9 | 14 | 48.9 | 30 | 2.7 | 4.9 | 3.9 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 2.1 | 4.3 | 3.3 | 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово
Воробьево | 110кВ Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 6 | 48.3 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 14 | 48.9 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 0.4 | 0.6 | 0.4
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1, 10кВ РП-10 Золотой ключик-1, 2, Белладжио-1, 2, РТП-21 ввод-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.15 | 7.2 | 10.7 | 7.9 | 14 | 48.9 | 30 | 7.2 | 10.7 | 7.9 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 7.2 | 10.7 | 7.9
Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2, Охмыльцево-1, 2, ТРЦ-1, Керамик-2 | 8 | 48.1 | 0.15 | 8.8 | 11.5 | 11.7 | 15 | 48.8 | 35 | 8.8 | 11.5 | 11.7 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 55 | 8.8 | 11.5 | 11.7
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, Цех топливных Брикетов-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ, Кадников-1, РРС, Марковское, Залесье, ДОР | 8 | 48.1 | 0.15 | 4 | 4.3 | 4.1 | 15 | 48.8 | 35 | 4 | 4.3 | 4.1 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 55 | 4 | 4.3 | 4.1
Сямжа | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 8 | 48.1 | 0.15 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 14 | 48.9 | 30 | 3.5 | 4.2 | 4.1
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 11 | 47.8 | 0.15 | 6 | 12.7 | 9 | 16 | 48.8 | 40 | 6 | 12.7 | 9 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 45 | 6 | 12.7 | 9 | 20.5
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 11 | 47.8 | 0.15 | 14.5 | 20.5 | 16.6 | 17 | 48.8 | 45 | 14.5 | 20.5 | 16.6 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 40 | 14.5 | 20.5 | 16.6
Ананьино | 6 кВ ввод Т-1 | 12 | 47.7 | 0.15 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 17 | 48.8 | 45 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | [6 empty] | 21 | 49.7 | 35 | 5.6 | 5.7 | 5.7
Гpязовец | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 17 | 48.8 | 45 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 30 | 7.7 | 7.6 | 7.4
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 17 | 48.8 | 45 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 30 | 6.5 | 6.8 | 6.6
Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 18 | 48.7 | 50 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 25 | 3.7 | 4.7 | 3.7
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 7.5 | 7.3 | 5.7 | 18 | 48.7 | 50 | 7.5 | 7.3 | 5.7 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 25 | 7.5 | 7.3 | 5.7
Луговая | КРУН-10кВ Жилино, Щеглино, Чашниково, Родина, Горка-1, АЦ Щеглино | 14 | 47.5 | 0.15 | 1.3 | 1.5 | 1 | 19 | 48.7 | 55 | 1.3 | 1.5 | 1 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 25 | 1.3 | 1.5 | 1
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | 15 | 47.4 | 0.15 | 17.1 | 18.9 | 13.7 | 20 | 48.7 | 60 | 17.1 | 18.9 | 13.7 | [6 empty] | 25 | 49.7 | 15 | 3.9 | 5.7 | 0.6 | 10кВ ф.НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье
КС Новогрязовецкая | ЗРУ 10 кВ все двигатели | 15 | 47.4 | 0.15 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 20 | 48.7 | 60 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | [6 empty] | 24 | 49.7 | 20 | 3.4 | 3.6 | 3.4
Вологда-Южная | 110кВ ВПЗ-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 10.1 | 9.7 | 9 | 22 | 48.7 | 70 | 10.1 | 9.7 | 9 | [6 empty] | 26 | 49.7 | 10 | 10.1 | 9.7 | 9
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2 | 49.8 | 95 | 0.8 | 0.9 | 0.9
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 2 | 49.8 | 95 | 0.7 | 0.8 | 0.7
Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки, Артемово, Батово | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3 | 49.8 | 90 | 0.6 | 0.7 | 0.8
Пундуга | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.3
Вохтога | КРУН-10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 3 | 49.8 | 90 | 5.8 | 5.9 | 5.5
АО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 28, 32, 43, 45, 27, 34, 41, 26А, 48 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.5 | 5.1 | 3.1
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45, 17, 58, 10, 34 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.5 | 3.6 | 2.7
АО "ВОМЗ" | 10кВ яч.5, 22, 31, 47, 26В,44 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 4.8 | 10.3 | 8.6
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ, Семигородняя | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 1 | 1.1 | 0.9 | 4 | 49.8 | 85 | 1 | 1.1 | 0.9
Гpязовец | ВЛ-35кв Слобода, Надеево, Плоское | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 5.7 | 5.9 | 5.1
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-1, 2, Чучково | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4 | 49.8 | 85 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Вохтога | 10 кВ ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 4 | 49.8 | 85 | 2.7 | 2.8 | 2.6
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.9 | 2 | 1.9 | 4 | 49.8 | 85 | 1.9 | 2 | 1.9
ВТЭЦ | 1, 2 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 3 | 6.2 | 4.3
АО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10 кв яч.1 ЦРП-1 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4 | 2.8 | 3.4
ВТЭЦ | 3, 4 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 2.2 | 3.7 | 2.9 | [7 empty] | 4.9 | 7.6 | 7
| Итого: |  |  |  | 210.9 | 262.1 | 229.1 |  |  |  | 193.8 | 237.9 | 207.9 |  |  |  | 37.7 | 52.4 | 44 |  |  |  | 170.4 | 210.3 | 182.8 |  | 4.9 | 7.6 | 7
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 248.6 | 314.5 | 273.1
|  |  |  | 49.2 | 17.1 | 24.2 | 21.2
всего
|  |  |  | 48.8 | 17.2 | 23.5 | 19.9 |  | 49 | 5 | 2.9 | 6.9 | 4.9 | 17.2 | [5 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 4.8 | 8 | 7.1
|  |  |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 14.3 | 16.6 | 15 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 3.6 | 6.2 | 4.8
|  |  |  | 48.7 | 21.6 | 22.2 | 21.8 |  | 49 | 15 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | 21.6 | [5 empty] | 49.1 | 49.8 | 95 | 1.5 | 1.7 | 1.6
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 48.9 | 20 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 90 | 6.4 | 6.6 | 6.3
|  |  |  | 48.6 | 3.1 | 3.8 | 3.6 |  | 48.9 | 20 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 85 | 5.9 | 6.2 | 5.7
|  |  |  | 48.5 | 9 | 11.4 | 10.6 |  | 48.9 | 20 | 9 | 11.4 | 10.6 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 75 | 14.2 | 14.6 | 14.3
|  |  |  | 48.4 | 19.9 | 25.6 | 22.3 |  | 48.9 | 30 | 16.7 | 22.2 | 19 | 19.9 | [5 empty] | 48.7 | 49.8 | 70 | 7.4 | 7.6 | 7.5
|  |  |  | 48.4 |  |  |  |  | 48.9 | 25 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 55 | 9 | 11.4 | 10.6
|  |  |  | 48.3 | 16.1 | 21.7 | 20.1 |  | 48.9 | 30 | 16.1 | 21.7 | 20.1 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 45 | 8.7 | 11.2 | 9.7
|  |  |  | 48.2 | 7.2 | 10.7 | 7.9 |  | 48.9 | 30 | 7.2 | 10.7 | 7.9 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 35 | 3.2 | 3.4 | 3.3
|  |  |  | 48.1 | 16.3 | 20 | 19.9 |  | 48.9 | 30 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 16.3 | [5 empty] | 48.3 | 49.8 | 35 | 11.4 | 16.8 | 15.3
|  |  |  | 48.1 |  |  |  |  | 48.8 | 35 | 12.8 | 15.8 | 15.8 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 25 | 4.1 | 4.3 | 4.2
|  |  |  | 47.8 | 20.5 | 33.2 | 25.6 |  | 48.8 | 45 | 14.5 | 20.5 | 16.6 | 20.5 | [5 empty] | 48.2 | 49.8 | 25 | 7.2 | 10.7 | 7.9
|  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 48.8 | 40 | 6 | 12.7 | 9 | [6 empty] | 48.1 | 49.7 | 55 | 12.8 | 15.8 | 15.8
|  |  |  | 47.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |  | 48.8 | 45 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | [6 empty] | 47.8 | 49.7 | 45 | 6 | 12.7 | 9
|  |  |  | 47.6 | 14.2 | 14.4 | 14 |  | 48.8 | 45 | 14.2 | 14.4 | 14 | [6 empty] | 47.8 | 49.7 | 40 | 14.5 | 20.5 | 16.6
|  |  |  | 47.5 | 12.5 | 13.5 | 10.4 |  | 48.7 | 55 | 1.3 | 1.5 | 1 | 12.5 | [5 empty] | 47.7 | 49.7 | 35 | 5.6 | 5.7 | 5.7
|  |  |  | 47.5 |  |  |  |  | 48.7 | 50 | 11.2 | 12 | 9.4 | [6 empty] | 47.6 | 49.7 | 30 | 14.2 | 14.4 | 14
|  |  |  | 47.4 | 20.5 | 22.5 | 17.1 |  | 48.7 | 60 | 20.5 | 22.5 | 17.1 | [6 empty] | 47.5 | 49.7 | 25 | 12.5 | 13.5 | 10.4
|  |  |  | 47.2 | 10.1 | 9.7 | 9 |  | 48.7 | 70 | 10.1 | 9.7 | 9 | [6 empty] | 47.4 | 49.7 | 20 | 3.4 | 3.6 | 3.4
[5 empty] | 210.9 | 262.1 | 229.1 |  |  |  | 193.8 | 237.9 | 207.9 | [6 empty] | 47.4 | 49.7 | 15 | 3.9 | 5.7 | 0.6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 47.2 | 49.7 | 10 | 10.1 | 9.7 | 9
[23 empty] | 170.4 | 210.3 | 182.8
|  |  | АЧР-1 |  | 193.8 | 237.9 | 207.9 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 210.9 | 262.1 | 229.1
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Сокол |  | 23.2 | 30.9 | 27.3
[5 empty] | 23.2 | 30.9 | 27.3
|  |  | Вологда |  | 45.7 | 62.2 | 52.3
[5 empty] | -45.7 | -62.2 | -52.3
|  |  | Западная |  | 18.9 | 24.8 | 21.4
|  |  | Восточная |  | 10 | 12.7 | 11.7

## ЧЭС, ВПМЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | САЧР | 0.1 | 0.7 | 0
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 нес | 0.3 | 2.5 | 0.6
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | АЧР-1 | 23 | 14.8 | 4.1
ПО "ЧЭС" | [25 empty] | АЧР-2 совм | 1 | 0 | 4
Искра | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 5.6
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.5
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 4.3 | 4.6 | 4.3
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.2
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 5.5 | 4.2 | 4
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 48.9 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 35 кВ Климовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12 | 48.9 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 2.3 | 2.5 | 2.4
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 11 | 49 | 15 | 3.9 | 4.1 | 4 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 3.9 | 4.1 | 4
ГПП-1 Аммофос | 6 кв. яч.8, 11 РП-1, 10 кв яч.122, 123, 133, 134 | 2 | 48.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4
Искpа | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 2, 3, 4, 5, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая, ИЖР-1, 2, 3, Газовая-1, Склады | 3 | 48.6 | 0.2 | 13 | 13.3 | 12.8 | 12 | 48.9 | 20 | 13 | 13.3 | 12.8 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 13 | 13.3 | 12.8
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 3 | 48.6 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 6 | 12 | 48.9 | 20 | 5.9 | 6.4 | 6 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 5.9 | 6.4 | 6
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 3 | 48.6 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 12 | 48.9 | 20 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 7.4 | 7.4 | 7.2
Суда | ВЛ-110кв Коротово | 4 | 48.5 | 0.2 | 19 | 19.2 | 19.3 | 13 | 48.9 | 25 | 19 | 19.2 | 19.3 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 19 | 19.2 | 19.3
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойвойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 13 | 48.9 | 25 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 5.2 | 5.6 | 5.3
Зашекснинская | 110кВ ф.Батран-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 13 | 48.9 | 25 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 3.2 | 3.5 | 3.3
Зашекснинская | 10кВ ф.ЗЖР-1, 2, 3, 4, 5, 6, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗОС-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 14.1 | 14.3 | 16.3 | 13 | 48.9 | 25 | 14.1 | 14.3 | 16.3 | [6 empty] | 13 | 49.8 | 40 | 14.1 | 14.3 | 16.3
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, РП-1, 2 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 6 | 48.3 | 0.2 | 22.5 | 22.7 | 21.2 | 14 | 48.9 | 30 | 22.5 | 22.7 | 21.2 | [6 empty] | 15 | 49.8 | 30 | 15.2 | 17.8 | 16.5 | ф.6-10кВ - ЧАПВ
ГПП-2 Аммофос | 10кв яч.47 | 6 | 48.3 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв | 7 | 48.2 | 0.3 | 42.4 | 40 | 38.5 | [18 empty] | яч.503, 603
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв | 8 | 48.1 | 0.3 | 25.6 | 27.7 | 26.9 | 15 | 48.8 | 35 | 25.1 | 22.6 | 22.5
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 9 | 48 | 0.15 | 1 | 0.3 | 0.3 | 15 | 48.8 | 35 | 1 | 0.3 | 0.3
ГПП-5 Азот | 10кВ яч.14,1, 35.1, 3.2, 28.3, 24.3, 31,3 | 9 | 48 | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 15 | 48.8 | 35 | 0.6 | 0.6 | 0.5
3 РП АЗОТ | 10кВ яч.6, 10, 39, 38, 3, 41, 12, 1, 40, 7, 27 | 9 | 48 | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 15 | 48.8 | 35 | 0.4 | 0.7 | 0.3
4 РП АЗОТ | 10кВ яч.3, 21, 18, 20, 4, 22, 26 | 9 | 48 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15 | 48.8 | 35 | 0.1 | 0.3 | 0.1
6 РП АЗОТ | 10кВ яч.5 | 9 | 48 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15 | 48.8 | 35 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Бабаево-р | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, 4, 5, 6, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохино | 9 | 48 | 0.2 | 6.7 | 8.1 | 7.5 | 15 | 48.8 | 35 | 6.7 | 8.1 | 7.5 | [6 empty] | 18 | 49.7 | 50 | 6.7 | 8.1 | 7.5
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 9 | 48 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 15 | 48.8 | 35 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 45 | 3.4 | 3.5 | 3.4
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-5, 11, 13, 14, ДКХимик-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-1, 2, ГС-4 | 9 | 48 | 0.15 | 6.9 | 13 | 12.9 | 15 | 48.8 | 35 | 6.9 | 13 | 12.9
ГПП-3 ЧМК | 35кВ | 10 | 47.9 | 0.3 | 50.8 | 50.1 | 49.8 | 16 | 48.8 | 40 | 50.8 | 50.1 | 49.8
ГПП-3 ЧМК | 35кВ, 10кВ | 11 | 47.8 | 0.3 | 23.5 | 28.8 | 20.3 | 16 | 48.8 | 40 | 4.7 | 3.1 | 3.2
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 12 | 47.7 | 0.15 | 16.4 | 20.2 | 13.9 | 17 | 48.8 | 45 | 16.3 | 19.9 | 13.6
Заягоpба | 10кВ ф.ЖР-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, 2, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, 2, 3, Ягорба-1, 2, Трамвай-1, 3, Сельстрой-1, 2 | 12 | 47.7 | 0.2 | 6.3 | 7 | 6.3 | 17 | 48.8 | 45 | 6.3 | 7 | 6.3 | [6 empty] | 21 | 49.7 | 35 | 6.3 | 7 | 6.3
13 РП Азот | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 | 12 | 47.7 | 0.15 | 1 | 0.9 | 1 | 17 | 48.8 | 45 | 1 | 0.9 | 1
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв | 13 | 47.6 | 0.15 | 44.6 | 47.5 | 48 | 18 | 48.7 | 50 | 44.6 | 47.5 | 48 | [16 empty] | ГРУ-10,5 кВ яч. 154, 111, 142, 155, 121, 134; вводы на п/ст-30Г (СТД-10000 № 6-11, КЦ УГЭ)
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 14 | 47.5 | 0.3 | 31.9 | 31.6 | 31.2 | 19 | 48.7 | 55 | 31.9 | 31.6 | 31.2
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.15 | 5.5 | 7.3 | 7.6 | 20 | 48.7 | 60 | 5.5 | 7.3 | 7.6
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 15 | 47.4 | 0.15 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 19 | 48.7 | 55 | 1.7 | 2.5 | 2.5
14 РП Азот | 10кв яч.6, 7, 18, 3, 21 | 15 | 47.4 | 0.15 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 20 | 48.7 | 60 | 2.3 | 2.7 | 2.2
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3 | 16 | 47.3 | 0.15 | 1.4 | 9.6 | 3 | 21 | 48.7 | 65 | 1.4 | 9.6 | 3
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 16 | 47.3 | 0.2 | 7 | 5.8 | 8.6 | 21 | 48.7 | 65 | 7 | 5.8 | 8.6 | [6 empty] | 25 | 49.7 | 15 | 7 | 5.8 | 8.6
ГПП-7АЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 9.8 | 11.6 | 11.6 | 21 | 48.7 | 65 | 9.8 | 11.6 | 11.6
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 7.1 | 7 | 7.3 | 21 | 48.7 | 65 | 7.1 | 7 | 7.3
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 17 | 47.2 | 0.3 | 34.2 | 35.1 | 34.6 | 22 | 48.7 | 70 | 34.2 | 35.1 | 34.6
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.6 | 0.7 | 0.7
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.8 | 2.9 | 2.7
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, ЖБИ 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.2 | 3 | 49.8 | 90 | 9.7 | 9.8 | 9.2
ГПП-1 , ГПП-1-2 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 22 | 23.8 | 22.5
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 33, 45, 46, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 8.9 | 8.2 | 9.4
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 0.7 | 0.8 | 0.7
ГПП-7 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 19.6 | 24.3 | 21.9
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ, Шубацкое, Мясокомбинат | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 1.9 | 3.2 | 2.9
16 РП Агpо-Череповец | 10 кв ввод-1, 2 на 16 РП | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 9.6 | 8.4 | 9.6
| Итого: |  |  |  | 448.3 | 482.2 | 456.5 |  |  |  | 365.5 | 390 | 376 |  |  |  | 75.8 | 82.1 | 79.6 |  |  |  | 128.3 | 134.8 | 134.2
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 524.1 | 564.3 | 536.1
|  |  |  | 49.2 | 17.2 | 16.7 | 15.6 | [12 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.6 | 1.8 | 1.7
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 4.3 | 4.6 | 4.3
[14 empty] | полностью | [5 empty] | 49.1 | 49.8 | 90 | 9.7 | 9.8 | 9.2
|  |  |  | 48.7 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |  | 49 | 15 | 3.9 | 4.1 | 4 | 6.3 | [5 empty] | 48.7 | 49.8 | 75 | 2.3 | 2.5 | 2.4
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 48.9 | 20 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 70 | 4 | 4.2 | 4.1
|  |  |  | 48.6 | 26.3 | 27.1 | 26 |  | 48.9 | 20 | 26.3 | 27.1 | 26 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 65 | 13 | 13.3 | 12.8
|  |  |  | 48.5 | 24.2 | 24.8 | 24.6 |  | 48.9 | 25 | 24.2 | 24.8 | 24.6 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 60 | 13.3 | 13.8 | 13.2
|  |  |  | 48.4 | 17.3 | 17.8 | 19.6 |  | 48.9 | 25 | 17.3 | 17.8 | 19.6 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 50 | 19 | 19.2 | 19.3
|  |  |  | 48.3 | 26.1 | 26.9 | 25.4 |  | 48.9 | 30 | 22.5 | 22.7 | 21.2 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 45 | 5.2 | 5.6 | 5.3
|  |  |  | 48.2 | 42.4 | 40 | 38.5 | [12 empty] | 48.4 | 49.8 | 45 | 3.2 | 3.5 | 3.3
|  |  |  | 48.1 | 25.6 | 27.7 | 26.9 |  | 48.8 | 35 | 25.1 | 22.6 | 22.5 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 40 | 14.1 | 14.3 | 16.3
|  |  |  | 48 | 19.2 | 26.6 | 25.1 |  | 48.8 | 35 | 19.2 | 26.6 | 25.1 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 30 | 15.2 | 17.8 | 16.5
|  |  |  | 47.9 | 50.8 | 50.1 | 49.8 |  | 48.8 | 40 | 50.8 | 50.1 | 49.8 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 50 | 6.7 | 8.1 | 7.5
|  |  |  | 47.8 | 23.5 | 28.8 | 20.3 |  | 48.8 | 40 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 45 | 3.4 | 3.5 | 3.4
|  |  |  | 47.7 | 23.7 | 28.1 | 21.2 |  | 48.8 | 45 | 23.6 | 27.8 | 20.9 | [6 empty] | 47.7 | 49.7 | 35 | 6.3 | 7 | 6.3
|  |  |  | 47.6 | 44.6 | 47.5 | 48 |  | 48.7 | 50 | 44.6 | 47.5 | 48 | [6 empty] | 47.3 | 49.7 | 15 | 7 | 5.8 | 8.6
|  |  |  | 47.5 | 31.9 | 31.6 | 31.2 |  | 48.7 | 55 | 31.9 | 31.6 | 31.2 | [9 empty] | 128.3 | 134.8 | 134.2
|  |  |  | 47.4 | 9.5 | 12.5 | 12.3 |  | 48.7 | 55 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47.4 |  |  |  |  | 48.7 | 60 | 7.8 | 10 | 9.8
|  |  |  | 47.3 | 25.3 | 34 | 30.5 |  | 48.7 | 65 | 25.3 | 34 | 30.5
|  |  |  | 47.2 | 34.2 | 35.1 | 34.6 |  | 48.7 | 70 | 34.2 | 35.1 | 34.6
[5 empty] | 448.3 | 482.2 | 456.5 |  |  |  | 365.5 | 390 | 376
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | АЧР-1 |  | 431.1 | 465.5 | 440.9
[5 empty] | 448.3 | 482.2 | 456.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВУЭС"
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерские 35кв ф.Новатор-1, 2, Морозовица | 1 | 48.8 | 0.2 | 4 | 4.3 | 4.5 | 10 | 49 | 10 | 4 | 4.3 | 4.5
В-Устюг | 6кВ ф.Город-1, 2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 2, Гор.водопровод, Птицефабрика, Глядково 35кВ ф.СРЗ-1, 2, Золотавцево | 2 | 48.7 | 0.2 | 6.5 | 8.3 | 8 | 12 | 48.9 | 20 | 6.5 | 8.3 | 8
Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 3 | 48.6 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 12 | 48.9 | 20 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 0.2 | 0.5 | 0.3
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 3 | 48.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 12 | 48.9 | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 0.3 | 0.3 | 0.5
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, 3, 4, НПС-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, ж/д Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | 4 | 48.5 | 0.2 | 9.6 | 11.6 | 4.5 | 13 | 48.9 | 25 | 9.6 | 11.6 | 4.5 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 9.6 | 11.6 | 4.5
НПС | 10кВ ф.Газопровод-3, 4, Нефть-1, 2, ДРСУ 35кВ Нюксеница-1, 2 | 12 | 47.7 | 0.2 | 6 | 8.3 | 5.9 | 17 | 48.8 | 45 | 6 | 8.3 | 5.9
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Завражье, Ивантец, Демино, Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.7 | 2.4 | 1.7
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-1, 2, 35кВ ф.Н-Енангск, Сараево, Косково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.3 | 5.6 | 3.7
| Итого: |  |  |  | 26.6 | 33.3 | 23.7 |  |  |  | 26.6 | 33.3 | 23.7 |  |  |  | 4 | 8 | 5.4 |  |  |  | 10.1 | 12.4 | 5.3
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 30.6 | 41.3 | 29.1
|  |  |  | 48.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |  | 49 | 10 | 4 | 4.3 | 4.5
|  |  |  | 48.7 | 6.5 | 8.3 | 8 |  | 48.9 | 20 | 6.5 | 8.3 | 8
|  |  |  | 48.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |  | 48.9 | 20 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 65 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 48.5 | 9.6 | 11.6 | 4.5 |  | 48.9 | 25 | 9.6 | 11.6 | 4.5 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 55 | 9.6 | 11.6 | 4.5
|  |  |  | 47.7 | 6 | 8.3 | 5.9 |  | 48.8 | 45 | 6 | 8.3 | 5.9 | [9 empty] | 10.1 | 12.4 | 5.3
[5 empty] | 26.6 | 33.3 | 23.7 |  |  |  | 26.6 | 33.3 | 23.7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ТЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт |  |  | САЧР | 0.1 | 0.7 | 0
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | АЧР-1 | 23 | 14.8 | 4.1
ПО "ТЭС" | [25 empty] | АЧР-2 совм | 1 | 0 | 4
В.Спасский Погост | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.8 | 0.7
Ляменьга | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.9 | 0.8
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 3.7 | 3.9 | 3.8
Карица | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Красные Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, Воинская часть, Игумновская, Маслозавод 35кВ ф.Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 5.8 | 6.1 | 6 | 9 | 49 | 5 | 5.8 | 6.1 | 6 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 5.8 | 6.1 | 6
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, Нефтебаза, г.Тотьма, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 4 | 4.3 | 4.1 | 9 | 49 | 5 | 4 | 4.3 | 4.1 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 4 | 4.3 | 4.1
Власьевская | Ввод 10кВ Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 9 | 49 | 5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 0.8 | 0.9 | 0.8
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 1 | 48.8 | 0.15 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 9 | 49 | 5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 3.6 | 3.8 | 3.7
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, МКСО 35 кВ Аниково, Тиманово | 3 | 48.6 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 12 | 48.9 | 20 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 3.5 | 3.9 | 3.6
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 7 | 48.2 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.1 | 14 | 48.9 | 30 | 1 | 1.5 | 1.1 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 1 | 1.5 | 1.1
Чушевицы | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 14 | 47.5 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 19 | 48.7 | 55 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 25 | 0.3 | 1.4 | 1.1
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Юбилейный-1, 2, НПС-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 15 | 47.4 | 0.15 | 1.6 | 5.1 | 2.8 | 20 | 48.7 | 60 | 1.6 | 5.1 | 2.8 | [6 empty] | 24 | 49.7 | 20 | 0.9 | 4.5 | 2.3 | ЧАПВ без ЦРП-1, 2
| Итого: |  |  |  | 25.9 | 32.8 | 28.7 |  |  |  | 20.6 | 27 | 23.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.2 | 32.2 | 28.2
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 25.9 | 32.8 | 28.7
|  |  | САЧР |  | 5.3 | 5.8 | 5.5 | [12 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.6 | 1.9 | 1.7
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 3.7 | 3.9 | 3.8
|  |  |  | 48.8 | 14.2 | 15.1 | 14.6 |  | 49 | 5 | 14.2 | 15.1 | 14.6 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 80 | 14.2 | 15.1 | 14.6
|  |  |  | 48.6 | 3.5 | 3.9 | 3.6 |  | 48.9 | 20 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 60 | 3.5 | 3.9 | 3.6
|  |  |  | 48.2 | 1 | 1.5 | 1.1 |  | 48.9 | 30 | 1 | 1.5 | 1.1 | [6 empty] | 48.2 | 49.8 | 25 | 1 | 1.5 | 1.1
|  |  |  | 47.5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  | 48.7 | 55 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | [6 empty] | 47.5 | 49.7 | 25 | 0.3 | 1.4 | 1.1
|  |  |  | 47.4 | 1.6 | 5.1 | 2.8 |  | 48.7 | 60 | 1.6 | 5.1 | 2.8 | [6 empty] | 47.4 | 49.7 | 20 | 0.9 | 4.5 | 2.3
|  |  |  | 47.4 | 25.9 | 32.8 | 28.7 |  |  |  | 20.6 | 27 | 23.2 | [9 empty] | 25.2 | 32.2 | 28.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | АЧР-1 |  | 20.6 | 27 | 23.2
[5 empty] | 25.9 | 32.8 | 28.7

## КЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | САЧР | 0.1 | 0.7 | 0
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 нес | 0.3 | 2.5 | 0.6
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | АЧР-1 | 23 | 14.8 | 4.1
ПО "КЭС" | [25 empty] | АЧР-2 совм | 1 | 0 | 4
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.3 | 0.3
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.4
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.5
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0.6
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5
Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, 35 кВ Артюшинская, Никоновская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 3.7 | 3.9 | 3.8
Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, Промзона, Десятовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 11 | 49 | 15 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 5.1 | 5.5 | 5.3
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 9 | 48 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 16 | 48.8 | 40 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | [6 empty] | 18 | 49.7 | 50 | 6.2 | 6.4 | 6.3
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевское, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3 | 49.8 | 90 | 3.6 | 3.7 | 3.7
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино , Тимкино, Брагино, Заречье | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2 | 49.8 | 95 | 1.1 | 1.3 | 1.2
Коварзино | 35кВ вод Т-2, 10кВ ввод Т-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2 | 49.8 | 95 | 0.5 | 0.6 | 0.5
Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро, Цимино, Марьино, Телевышка, Запань, Октябрьский | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1 | 1.1 | 0.9 | 4 | 49.8 | 85 | 1 | 1.1 | 0.9
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 4 | 49.8 | 85 | 0.4 | 0.5 | 0.4
Новинковская | 6 кВ яч.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 4 | 49.8 | 85 | 1.1 | 1.1 | 1.2
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 3.5 | 3.2 | 3 | 4 | 49.8 | 85 | 3.5 | 3.2 | 3
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд, Шлюз 6-1, Шлюз 6-2 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 4 | 49.8 | 85 | 1.1 | 1.2 | 1.2
Белоусово | 35 кВ ввод Т-1, 2, 6 кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4.6 | 3.6 | 3.4
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона, Шлюз 1-1, Шлюз 1-2, Аэропорт, Больница | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.3 | 2.1 | 2 | 4 | 49.8 | 85 | 2.3 | 2.1 | 2
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, База РЭС-1, Город 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4 | 49.8 | 85 | 5 | 5.1 | 4.8
| Итого: |  |  |  | 19.4 | 20.9 | 20.3 |  |  |  | 11.3 | 11.9 | 11.6 |  |  |  | 24.2 | 23.5 | 22.3 |  |  |  | 36.2 | 37.7 | 36.1
| Спецочередь |  |  |  | 8.1 | 9 | 8.7
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 43.6 | 44.4 | 42.6
|  |  | САЧР | 49.2 | 8.1 | 9 | 8.7 | [12 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 5.3 | 5.9 | 5.6
[20 empty] | 49.1 | 49.8 | 95 | 1.6 | 1.9 | 1.7
[20 empty] | 49.1 | 49.8 | 90 | 3.6 | 3.7 | 3.7
[20 empty] | 49.1 | 49.8 | 85 | 14.4 | 14.3 | 13.5
|  |  |  | 48.7 | 5.1 | 5.5 | 5.3 |  | 49 | 15 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 70 | 5.1 | 5.5 | 5.3
|  |  |  | 48 | 6.2 | 6.4 | 6.3 |  | 48.8 | 40 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 50 | 6.2 | 6.4 | 6.3
[5 empty] | 19.4 | 20.9 | 20.3 |  |  |  | 11.3 | 11.9 | 11.6 | [9 empty] | 36.2 | 37.7 | 36.1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | АЧР-1 |  | 11.3 | 11.9 | 11.6
[5 empty] | 19.4 | 20.9 | 20.3

## ЧАПВ
ЧАПВ
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Уставки САЧР, АЧР-1, АЧР-2-несовм. | Уставки ЧАПВ
| 49,8 Гц | [47 empty] | 49,7 Гц
| 100 с |  |  | 95 с |  |  | 90 с |  |  | 85 с |  |  | 80 с |  |  | 75 с |  |  | 70 с |  |  | 65 с |  |  | 60 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 20 с |  |  | 15 с |  |  | 10 с
49,2 Гц | 13.3 | 17.6 | 16.1 | 11.6 | 14.7 | 12.9
49,1 Гц |  |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 19.7 | 20.1 | 19.2 | 20.3 | 20.5 | 19.2
48,8 Гц | [12 empty] | 14.2 | 15.1 | 14.6
48,7 Гц | [15 empty] | 16.5 | 17.1 | 16.7 | 16.5 | 17.3 | 16.9
48,6 Гц | [21 empty] | 13.5 | 14.1 | 13.6 | 16.8 | 17.7 | 16.8
48,5 Гц | [27 empty] | 18.6 | 23 | 15.1 | 19 | 19.2 | 19.3 | 5.2 | 5.6 | 5.3
48,4 Гц | [33 empty] | 11.9 | 14.7 | 13 | 14.1 | 14.3 | 16.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3
48,3 Гц | [39 empty] | 11.4 | 16.8 | 15.3 | 15.2 | 17.8 | 16.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2
48,2 Гц | [45 empty] | 8.2 | 12.2 | 9
48,1 Гц | [48 empty] | 12.8 | 15.8 | 15.8
48,0 Гц | [51 empty] | 12.9 | 14.5 | 13.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4
47,9 Гц
47,8 Гц | [54 empty] | 6 | 12.7 | 9 | 14.5 | 20.5 | 16.6
47,7 Гц | [60 empty] | 11.9 | 12.7 | 12
47,6 Гц | [63 empty] | 14.2 | 14.4 | 14
47,5 Гц | [66 empty] | 12.8 | 14.9 | 11.5
47,4 Гц | [69 empty] | 4.3 | 8.1 | 5.7 | 3.9 | 5.7 | 0.6
47,3 Гц | [72 empty] | 7 | 5.8 | 8.6
47,2 Гц | [75 empty] | 10.1 | 9.7 | 9
ЧАПВ | 13.3 | 17.6 | 16.1 | 14.7 | 18.3 | 16.2 | 19.7 | 20.1 | 19.2 | 20.3 | 20.5 | 19.2 | 14.2 | 15.1 | 14.6 | 16.5 | 17.1 | 16.7 | 16.5 | 17.3 | 16.9 | 13.5 | 14.1 | 13.6 | 16.8 | 17.7 | 16.8 | 18.6 | 23 | 15.1 | 19 | 19.2 | 19.3 | 17.1 | 20.3 | 18.3 | 14.1 | 14.3 | 16.3 | 14.6 | 20.2 | 18.6 | 15.2 | 17.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 13.2 | 12.8 | 15.8 | 15.8 | 12.9 | 14.5 | 13.8 | 9.4 | 16.2 | 12.4 | 14.5 | 20.5 | 16.6 | 11.9 | 12.7 | 12 | 14.2 | 14.4 | 14 | 12.8 | 14.9 | 11.5 | 4.3 | 8.1 | 5.7 | 10.9 | 11.5 | 9.2 | 10.1 | 9.7 | 9 | 370.2 | 427.4 | 386.6
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 13.3 | 35.9 | 32.3 | [24 empty] | 59 | 59.8 | 57.7 | [24 empty] | 35.1 | 46.5 | 42 | [15 empty] | 36.2 | 36.8 | 35
% соотнош. очередей | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 2.3% | 2% | 2.1% | 2.3% | 2.1% | 2.1% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.9% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 1.7% | 2.2% | 1.9% | 2.1% | 2% | 2% | 2% | 1.6% | 1.4% | 1.8% | 1.7% | 2% | 2% | 1.7% | 2% | 1.9% | 1.4% | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.1% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 1.8% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.6% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 0.5% | 0.8% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 1% | 1.2% | 1% | 1% | 370.2 | 427.4 | 386.6
2.5% | -1% | -0.7% | -0.7% | -0.8% | -0.7% | -0.7% | -0.2% | -0.5% | -0.4% | -0.2% | -0.4% | -0.4% | -0.9% | -1% | -0.9% | -0.6% | -0.8% | -0.7% | -0.6% | -0.8% | -0.6% | -1% | -1.1% | -1% | -0.6% | -0.7% | -0.7% | -0.4% | -0.2% | -0.8% | -0.3% | -0.6% | -0.4% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.9% | -1.1% | -0.7% | -0.8% | -0.5% | -0.5% | -0.8% | -0.5% | -0.6% | -1.1% | -0.7% | -1% | -1% | -0.9% | -0.8% | -1% | -1% | -1% | -1.4% | -0.9% | -1.1% | -0.8% | -0.4% | -0.7% | -1.1% | -1.2% | -1.2% | -0.9% | -1.1% | -1% | -1% | -1% | -1.2% | -2% | -1.7% | -1.9% | -1.3% | -1.3% | -1.5% | -1.3% | -1.5% | -1.5% | 0 | 0 | 0
| ВЭС | [6 empty] | ЧЭС | [6 empty] | ВУЭС | [6 empty] | ТЭС | [6 empty] | КЭС
| 49.2 | 49.8 | 100 | 4.8 | 8 | 7.1 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |  | 48.6 | 49.8 | 65 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 5.3 | 5.9 | 5.6
| 49.2 | 49.8 | 95 | 3.6 | 6.2 | 4.8 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |  | 48.5 | 49.8 | 55 | 9.6 | 11.6 | 4.5 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 1.6 | 1.9 | 1.7
| 49.1 | 49.8 | 95 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |  | 49.1 | 49.8 | 90 | 9.7 | 9.8 | 9.2 |  |  |  |  | 10.1 | 12.4 | 5.3 |  | 48.8 | 49.8 | 80 | 14.2 | 15.1 | 14.6 |  | 49.1 | 49.8 | 90 | 3.6 | 3.7 | 3.7
| 49.1 | 49.8 | 90 | 6.4 | 6.6 | 6.3 |  | 48.7 | 49.8 | 75 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |  |  |  |  | 10.1 | 12.4 | 5.3 |  | 48.6 | 49.8 | 60 | 3.5 | 3.9 | 3.6 |  | 49.1 | 49.8 | 85 | 14.4 | 14.3 | 13.5
| 49.1 | 49.8 | 85 | 5.9 | 6.2 | 5.7 |  | 48.7 | 49.8 | 70 | 4 | 4.2 | 4.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.2 | 49.8 | 25 | 1 | 1.5 | 1.1 |  | 48.7 | 49.8 | 70 | 5.1 | 5.5 | 5.3
| 48.7 | 49.8 | 75 | 14.2 | 14.6 | 14.3 |  | 48.6 | 49.8 | 65 | 13 | 13.3 | 12.8 | [8 empty] | 47.5 | 49.7 | 25 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  | 48 | 49.7 | 50 | 6.2 | 6.4 | 6.3
| 48.7 | 49.8 | 70 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |  | 48.6 | 49.8 | 60 | 13.3 | 13.8 | 13.2 | [8 empty] | 47.4 | 49.7 | 20 | 0.9 | 4.5 | 2.3 |  |  |  |  | 36.2 | 37.7 | 36.1
| 48.5 | 49.8 | 55 | 9 | 11.4 | 10.6 |  | 48.5 | 49.8 | 50 | 19 | 19.2 | 19.3 | [11 empty] | 25.2 | 32.2 | 28.2 |  |  |  |  | 36.2 | 37.7 | 36.1
| 48.4 | 49.8 | 45 | 8.7 | 11.2 | 9.7 |  | 48.5 | 49.8 | 45 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | [11 empty] | 25.2 | 32.2 | 28.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 48.4 | 49.8 | 35 | 3.2 | 3.4 | 3.3 |  | 48.4 | 49.8 | 45 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| 48.3 | 49.8 | 35 | 11.4 | 16.8 | 15.3 |  | 48.4 | 49.8 | 40 | 14.1 | 14.3 | 16.3
| 48.3 | 49.8 | 25 | 4.1 | 4.3 | 4.2 |  | 48.3 | 49.8 | 30 | 15.2 | 17.8 | 16.5
| 48.2 | 49.8 | 25 | 7.2 | 10.7 | 7.9 |  | 48 | 49.7 | 50 | 6.7 | 8.1 | 7.5
| 48.1 | 49.7 | 55 | 12.8 | 15.8 | 15.8 |  | 48 | 49.7 | 45 | 3.4 | 3.5 | 3.4
| 47.8 | 49.7 | 45 | 6 | 12.7 | 9 |  | 47.7 | 49.7 | 35 | 6.3 | 7 | 6.3
| 47.8 | 49.7 | 40 | 14.5 | 20.5 | 16.6 |  | 47.3 | 49.7 | 15 | 7 | 5.8 | 8.6
| 47.7 | 49.7 | 35 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  | 128.3 | 134.8 | 134.2
| 47.6 | 49.7 | 30 | 14.2 | 14.4 | 14 |  |  |  |  | 128.3 | 134.8 | 134.2
| 47.5 | 49.7 | 25 | 12.5 | 13.5 | 10.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 47.4 | 49.7 | 20 | 3.4 | 3.6 | 3.4
| 47.4 | 49.7 | 15 | 3.9 | 5.7 | 0.6
| 47.2 | 49.7 | 10 | 10.1 | 9.7 | 9
|  |  |  | 170.4 | 210.3 | 182.8
|  |  |  | 170.4 | 210.3 | 182.8
|  |  |  | 0 | 0 | 0