## ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН),
к локальным устройствам АОСН
в операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
2018-06-20
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | 2018-06-20 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под САОН | [5 empty] | Расчетное потребеление
1978
Вологодское РДУ | 1 ступень | ПС 220 Сокол | САОН Вологодская | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.0429 | 0.06105 | 0.05 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС | АЧР-1-14 |  |  |  |  | Фактическое потребеление
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 7.4646 | 7.2451 | 5.61 |  | 7.5 | 7.3 | 5.7 |  | 1 | 1439
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 0.6182 | 1.507 | 1.05 | [5 empty] | 2 | 1350
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 3.8324 | 2.9238 | 3.66 | [5 empty] | 3 | 1406
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 0.01155 | 0.0132 | 0.01 |  | АЧР-1-6 |  |  |  | 4 | 1400
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 4.4781 | 7.5157 | 6.88 |  | 8.9 | 11.9 | 11.6 |  | 5 | 1436
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 1.0316 | 2.1756 | 1.79 |  | АЧР-1-6 |  |  |  | 6 | 1346
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 0.46252 | 1.0768 | 0.97 |  | 2.7 | 4.9 | 3.9 |  | 7 | 1458
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0.004725 | 0.008925 | 0.01 |  | АЧР-1-6 |  |  |  | 8 | 1529
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 1.3561 | 2.8324 | 2.36 |  | 2.1 | 4.3 | 3.3 | ЧАПВ | 9 | 1655
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.62108 | 1.082 | 0.57 | [5 empty] | 10 | 1618.6
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.0562 | 0.0785 | 0.1 | [5 empty] | 11 | 1504
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.0944 | 0.207 | 0.25 | [5 empty] | 12 | 1500
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.3851 | 0.8041 | 0.69 | [5 empty] | 13 | 1524
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.1986 | 0.2937 | 0.27 | [5 empty] | 14 | 1533
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.0581 | 0.1249 | 0.12 | [5 empty] | 15 | 1435
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.5029 | 0.4781 | 0.51 | [5 empty] | 16 | 1503
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.21555 | 0.37718 | 0.45 | [5 empty] | 17 | 1437
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.23643 | 0.33445 | 0.24 | [5 empty] | 18 | 1432
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19 | 1500
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | САЧР |  |  |  | 20 | 1568
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0 |  | 4.1 | 6.9 | 6.1 |  | 21 | 1484
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.60516 | 0.70497 | 0.65 |  | 3.1 | 5.6 | 5 | ЧАПВ | 22 | 1491.7
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.37521 | 0.60507 | 0.45 | [5 empty] | 23 | 1468
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24 | 1438
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.38238 | 0.34548 | 0.37
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.16083 | 0.23895 | 0.19
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 23.2 | 31 | 27.3 |  | 26.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 18.8 | 21.7 | 20
|  |  |  | Выполнение |  | 123.4% | 142.9% | 136.5%
|  | ПС 220 Вологда-Южная |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 6.0095 | 12.6555 | 9.042 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 14.4702 | 20.46 | 16.599
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 5.2992 | 5.1423 | 4.4726 |  | АЧР-1-17
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4.821 | 4.555 | 4.5235 |  | 10.1 | 9.7 | 9
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 0.0009 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0 |  | АЧР-1-1
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | АО "ВОЭК" | 2.5582 | 3.1356 | 2.3085 |  | 2.6 | 3.1 | 2.3
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.1463 | 1.6215 | 1.0736
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.4442 | 0.4018 | 0.3758
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.8444 | 0.7412 | 0.737
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ООО "СК Энерго-5" | 0.1667 | 0.3434 | 0.2281
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.3341 | 0.5447 | 0.3899
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0.1936 | 0.2787 | 0.1845
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.3501 | 0.4765 | 0.4998 |  | АЧР-1-14
|  |  |  | 6кВ ф.Тубдиспансер |  | 0.2095 | 0.2821 | 0.2287 |  | 3.7 | 4.7 | 3.7
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ООО "ТрансВод" - транспорт | 0.0016 | 0.0011 | 0.0008
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0.0059 | 0.1354 | 0.0104
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 2.4313 | 3.2631 | 3.13
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 3.0494 | 3.703 | 3.8093
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.3329 | 1.5519 | 1.8037
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.4912 | 0.7959 | 0.4001
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 0 | 0 | 0 |  | АЧР-1-8
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 0.5273 | 0.6087 | 0.7221 |  | 8.8 | 11.5 | 11.7
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.5512 | 0.7701 | 1.0058
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0.2761 | 0.3775 | 0.5788
|  |  |  | 10кВ ф.ТРЦ-1 |  | 0.0242 | 0.2053 | 0.1156
|  |  |  | 10кВ ф.Керамик-2 |  | 0.0839 | 0.0746 | 0.1279
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 45.6 | 62.1 | 52.4 |  | 62.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 44.4 | 51.4 | 47.4
|  |  |  | Выполнение |  | 102.7% | 120.8% | 110.5%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | ЖБИ | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ООО "Металлист" -машиностроение | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | САЧР
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 1.3 | 1.1
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 2.8 | 2.9 | 2.9
|  |  |  | Город-2 |  | 3 | 3.2 | 3.1
|  |  |  | Город-3 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0.1 | 0.6 | 0.1
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 0.7 | 1 | 0.7
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Металлист" -машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | База |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк А.Г. | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0.2 | 0
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | АЧР-1, 4 оч
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 9 | 11.4 | 10.6
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 10 | 12.7 | 11.7 |  | 12.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 8.8 | 10.2 | 9.4
|  |  |  | Выполнение |  | 113.6% | 124.5% | 124.5%
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 АО "Апатит" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ яч.123 | АО "Апатит" - химическая промышленность | 0 | 0 | 0 | АО "Апатит"
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.11 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГПП-2 РП-2 яч.47 |  | 3.6 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | Итого: |  | 3.6 | 4.2 | 4.2 |  | 5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 3.5 | 4.1 | 3.8
|  |  |  | Выполнение |  | 102.9% | 102.4% | 110.5%
|  | ПС 220 кВ ГПП-3 "Северсталь" |  | РУ-35 кВ | ПАО "Северсталь" - черная металлургия |  |  |  | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | Ввода - 1, 2, 3, 4, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 ЭСПЦ |  | 50.8 | 50.1 | 49.8
|  |  |  | печь-ковш Конвертерного производства |  | 14.3 | 20.3 | 11.5
|  |  |  | Итого: |  | 65.1 | 70.4 | 61.3 |  | 67
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 47.4 | 54.8 | 50.5
|  |  |  | Выполнение |  | 137.3% | 128.5% | 121.4%
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | яч. 4 Б ПС 70 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.08 | 0.1 | 0.09 | ПАО "Северсталь" | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | Выполнение |  | 114.3% | 125% | 112.5%
|  | ПС-220 кВ ГПП-6 "Северсталь" |  | яч. 29 а,б, 36 а,б ПС-25 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | яч. 7 а,б ПС-88 |  | 1 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Итого: |  | 2.6 | 1.8 | 1.8 |  | 1.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.92 | 1.06 | 0.98
|  |  |  | Выполнение |  | 282.6% | 169.8% | 183.7%
|  | ПС-220 кВ ГПП-14 "Северсталь" |  | яч.503, 603 РП-113 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 42.4 | 40 | 38.5 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РП-111 ТДС №1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | яч.9, 10 тр-ры 10/0,8 РП-114 |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Итого : |  | 43.9 | 41.5 | 41 |  | 42
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 29.7 | 34.4 | 31.7
|  |  |  | Выполнение |  | 147.8% | 120.6% | 129.3% |  |  | Северсталь
| Итого 1 ступень САОН |  |  |  |  | 194.1 | 223.8 | 199.8 |  | 217.2 | 111.7 | 113.8 | 104.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 153.7 | 177.7 | 163.8
|  |  |  | Выполнение |  | 126.3% | 125.9% | 122%
| 2 ступень | ПС 220 кВ Ростилово | САОН Вологодская | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 13.2056 | 13.1928 | 13.0384 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 3.6666 | 3.8646 | 0.0228
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 0.024 | 1.3032 | 0.0306
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.0604 | 0.118 | 0.1262
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.1092 | 0.1764 | 0.1908
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.0558 | 0.0788 | 0.0824 |  | АЧР-1-15
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 5.7 | 0.6 | ЧАПВ
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.0124 | 0.1536 | 0.1588
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Ростилово: |  | 17.1 | 18.9 | 13.7 |  | 17.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 12.5 | 14.4 | 13.3
|  |  |  | Выполнение |  | 136.8% | 131.3% | 103%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | АО "ВОЭК" | 6.8 | 8.9 | 7.6 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" | АЧР-1-5
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 1.9 | 2.3 | 2.1 |  | 8.7 | 11.2 | 9.7
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Стройтранс" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "СеверМаш" - машиностроение | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | АО "Электросеть" | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | САЧР
|  |  |  | 6кВ П/я-1 | АО "ВОЭК" | 1.6 | 1.7 | 1.7 |  | 2.2 | 2.6 | 2.4
|  |  |  | 6кВ П/я-2 |  | 1.5 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0.3 | 0
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-2 |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.8 | 0.4
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1 | 1
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.6 | 1.9 | 1.7
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.7 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.3 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  | АЧР-1-5
|  |  |  | 6кВ Ягода | ТД "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.7 | 0.8 | 0.8 |  | 8 | 11 | 9.3
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 18.9 | 24.8 | 21.4 |  | 22.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 16.1 | 18.6 | 17.1
|  |  |  | Выполнение |  | 117.4% | 133.3% | 125.1%
|  | ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) |  | ВЛ 110кВ Н.Погост | с/х потребители ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) | 0.08 | 0.1 | 0.09 |  | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | Выполнение |  | 114.3% | 125% | 112.5%
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | АО "ВОЭК" | 1.6 | 1.7 | 1.8 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 1.8 | 2.5 | 1.9
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.9 | 1.2 | 1
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.4 | 1 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ООО "Трансвод" - транспорт | 1.1 | 1.4 | 1.2
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.9 | 0.4
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.5 | 1.2 | 0.6 |  | АЧР-1-7оч
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 7.2 | 10.7 | 7.9 |  | 8.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6 | 7 | 6.4
|  |  |  | Выполнение |  | 120% | 152.9% | 123.4%
|  | ПС 220 кВ ГПП-11 "Северсталь" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ ПС-75 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 34.2 | 35.1 | 34.6 | ПАО "Северсталь"
яч. 318, 402, 425, 406, 315,
416, 306, 301, 414, 419, 335
|  |  |  | Итого: | [5 empty] | 40 |  | Северсталь
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 28.3 | 32.7 | 30.2
|  |  |  | Выполнение |  | 120.8% | 107.3% | 114.6%
|  | ТЭЦ-ПВС "Северсталь" |  | РУ-10 кВ яч.23 ПС 6 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.111 ПС-30Г |  | 8 | 7.5 | 6.7
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.154 ПС-30Г |  | 8.9 | 8.8 | 8.7
|  |  |  | Итого : |  | 17 | 16.6 | 15.5 |  | 12
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 8.5 | 9.8 | 9
|  |  |  | Выполнение |  | 200% | 169.4% | 172.2%
|  | ПС 220 кВ ГПП-7 "Северсталь" |  | 10 кВ РП-11 яч. 12, 135 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 7.8 | 8.5 | 8.2 | ПАО "Северсталь" | 10
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 7.08 | 8.18 | 7.54
|  |  |  | Выполнение |  | 110.2% | 103.9% | 108.8%
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.1А ПС-12 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 5.1 | 5.3 | 4.8 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | 10 кВ яч.1Б ПС-14 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10 кВ яч.8А, 8Б ПС-38 |  | 7.4 | 8.6 | 8.2
|  |  |  | 10 кВ яч.2А, 16Б ПС-15 |  | 0.6 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | 10 кВ яч.12А, 12Б ПС-10 |  | 2.7 | 2.9 | 2.8
|  |  |  | Итого : |  | 15.9 | 17.6 | 16.7 |  | 20
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 14.16 | 16.37 | 15.08
|  |  |  | Выполнение |  | 112.3% | 107.5% | 110.7%
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.22Б, 34А ПС-30Г | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 8.6 | 8.6 | 8.5 | ПАО "Северсталь" | 4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 2.8 | 3.3 | 3
|  |  |  | Выполнение |  | 307.1% | 260.6% | 283.3% |  |  |  | Северсталь
| Итого 2 ступень САОН |  |  |  |  | 126.8 | 140.9 | 126.6 |  | 134.9 | 83.5 | 86.4 | 83.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 95.5 | 110.4 | 101.7
|  |  |  | Выполнение |  | 132.8% | 127.6% | 124.5%
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | УОН СН на ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 6.01 | 12.66 | 9.04 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 14.47 | 20.46 | 16.6
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 5.3 | 5.14 | 4.47
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4.82 | 4.56 | 4.52
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | АО "ВОЭК" | 2.56 | 3.14 | 2.31
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.15 | 1.62 | 1.07
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.44 | 0.4 | 0.38
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.84 | 0.74 | 0.74
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ООО "СК Энерго-5" | 0.17 | 0.34 | 0.23
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.33 | 0.54 | 0.39
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0.19 | 0.28 | 0.18
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.35 | 0.48 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.Тубдиспансер |  | 0.21 | 0.28 | 0.23
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ООО "ТрансВод" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0.01 | 0.14 | 0.01
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 2.43 | 3.26 | 3.13
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 3.05 | 3.7 | 3.81
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.33 | 1.55 | 1.8
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.49 | 0.8 | 0.4
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 0.53 | 0.61 | 0.72
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.55 | 0.77 | 1.01
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0.28 | 0.38 | 0.58
|  |  |  | 10кВ ф.ТРЦ-1 |  | 0.02 | 0.21 | 0.12
|  |  |  | 10кВ ф.Керамик-2 |  | 0.08 | 0.07 | 0.13
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 45.6 | 62.1 | 52.4 |  | 62.6 | 45.6 | 62.1 | 52.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 44.3 | 51.4 | 47.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 102.9% | 120.8% | 110.5%
| ОН ПС 220 кВ Сокол | ПС 220 Сокол | УОН СН на ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.04 | 0.06 | 0.05 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 7.46 | 7.25 | 5.61
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 0.62 | 1.51 | 1.05
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 3.83 | 2.92 | 3.66
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 4.48 | 7.52 | 6.88
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 1.03 | 2.18 | 1.79
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 0.46 | 1.08 | 0.97
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 1.36 | 2.83 | 2.36
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.62 | 1.08 | 0.57
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.06 | 0.08 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.09 | 0.21 | 0.25
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.39 | 0.8 | 0.69
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.2 | 0.29 | 0.27
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.06 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.5 | 0.48 | 0.51
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.22 | 0.38 | 0.45
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.24 | 0.33 | 0.24
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.61 | 0.7 | 0.65
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.38 | 0.61 | 0.45
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.38 | 0.35 | 0.37
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.16 | 0.24 | 0.19
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Сокол: |  | 23.2 | 31 | 27.3 |  | 26.5 | 23.2 | 31 | 27.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 18.8 | 21.7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 123.4% | 142.9% | 136.5%
| ОН ПС 220 кВ Ростилово | ПС 220 кВ Ростилово | УОН СН на ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 13.21 | 13.19 | 13.04 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 3.67 | 3.86 | 0.02
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 0.02 | 1.3 | 0.03
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.06 | 0.12 | 0.13
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.11 | 0.18 | 0.19
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.01 | 0.15 | 0.16
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Ростилово: |  | 17.1 | 18.9 | 13.7 |  | 17.6 | 17.1 | 18.9 | 13.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 12.5 | 14.4 | 13.3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 136.8% | 131.3% | 103%
| ОН ПС 110 кВ Западная | ПС 110 кВ Западная | УОН СН на ПС 110 кВ Западная | ВЛ-35кВ Северная | АО "ВОЭК" | 6.8 | 8.9 | 7.6 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 1.9 | 2.3 | 2.1
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Стройтранс" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "СеверМаш" - машиностроение | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | АО "Электросеть" | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 | АО "ВОЭК" | 1.6 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | 6кВ П/я-2 |  | 1.5 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0.3 | 0
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-2 |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.8 | 0.4
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1 | 1
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.6 | 1.9 | 1.7
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.7 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.3 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 0.8 | 1
|  |  |  | 6кВ Ягода | ТД "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Западная: |  | 18.9 | 24.8 | 21.4 |  | 22.7 | 18.9 | 24.8 | 21.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 16.1 | 18.6 | 17.1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 117.4% | 133.3% | 125.1%
|  | ПС 110 кВ Кубенское | УОН СН ПС 110 кВ Кубенское | Ввод 35 кВ Т-1, 2 | МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", | 5.5 | 5.8 | 5.7 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | Ввод 10 кВ Т-1, 2 | с/х потребители | 1.2 | 1.6 | 1.4 |  | АЧР-1-1 оч
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Кубенское: |  | 6.7 | 7.4 | 7.1 |  | 7.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.4 | 6.3 | 5.8
|  |  |  | Выполнение |  | 124.1% | 117.5% | 122.4%
| ОН ПС 110 кВ В.Устюг | ПС 110 кВ В.Устюг | УОН СН ПС 110 кВ В.Устюг | 35кВ СРЗ-1 | ОАО "В.Устюгский СРЗ" - машиностроение | 0.3 | 0.5 | 0.6 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ СРЗ-2 |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 35кВ Золотавцево | с/х потребители | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ООО "Электротеплосеть" | 1 | 1.2 | 1.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 1.6 | 1.8 | 1.7
|  |  |  | 6кВ ф.Город-3 |  | 0.8 | 1 | 0.9
|  |  |  | 6кВ ф.Город-4 |  | 0.3 | 0.7 | 0.6
|  |  |  | 6кВ Будрино |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Бобровниково | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6 кВ Лесхоз | САУ Лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Калашово | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ж/д станция | СП " Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 | ООО "Электротеплосеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Гор.водопровод |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Птицефабрика | ЗАО" Птицефабрика "Великоустюгская" - сельское хлзяйство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 | ООО "Электротеплосеть" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Глядково |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ В.Устюг: |  | 6.5 | 8.3 | 8 |  | 7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5 | 5.7 | 7.3
|  |  |  | Выполнение |  | 130% | 145.6% | 109.6%
| ОН ПС 110 кВ Дымково | ПС 110 кВ Дымково | УОН СН ПС 110 Дымково | 35кв ф.Новатор-1 | НАО "СВЕЗА Новатор" - деревообрабатывающая промышленность | 2.9 | 1.9 | 3 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кв ф.Новатор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35кв ф.Морозовица | с/х потребители | 0.7 | 1.6 | 1
|  |  |  | 10кВ ф.Каликино | ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф. АЗС | ИП Врабие Константин Сименович - деревообработка, население | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Добрынино | ЗАО "Новаторский ЛПК" - деревообработка, население, ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.2 | 0.6 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Мастерские |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Дымково: |  | 4 | 4.3 | 4.5 |  | 5.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 3.6 | 4.2 | 3.8
|  |  |  | Выполнение |  | 111.1% | 102.4% | 118.4%
| ОН ПС 110 кВ НПС | ПС 110 кВ НПС | УОН ПС 110 кВ НПС | ВЛ-35 кВ Нюксеница-1 | Северный филиал ООО "Газпром энерго" - трубопроводный газовый | 0.7 | 1.4 | 1.1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35 кВ Нюксеница-2 |  | 0.5 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 10кВ Газопровод-3 | КС-15 Нюксеница - трубопроводный газовый | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Газопровод-4 |  | 0.9 | 0.7 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Нефть-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 1.9 | 3.2 | 2.8
|  |  |  | 6кВ Нефть-2 |  | 2 | 2 | 0.1
|  |  |  | ДРСУ | ОАО "Вологодавтодор" - строительство | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ НПС: |  | 6 | 8.3 | 5.9 |  | 7.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.2 | 6.1 | 5.6
|  |  |  | Выполнение |  | 115.4% | 136.1% | 105.4%
| ОН ПС 110 кВ Бабаево | ПС 110 кВ Бабаево | УОН ПС 110 кВ Бабаево | 35кВ Тешемля | население, | 0.2 | 0.3 | 0.2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Тимохинская | с/х потребители | 1.8 | 2.3 | 1.9
|  |  |  | 10кВ Телецентр | Филиал РТРС "Вологодский ОРТПЦ" - связь | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Горсеть-1 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 1.3 | 1.5 | 1.3
|  |  |  | 10кВ Горсеть-2 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Горсеть-3 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 10кВ Горсеть-4 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 10кВ Горсеть-5 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0 | 0 | 0.1 |  | 3
|  |  |  | 10кВ Горсеть-6 | население | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Тимошкино | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Дудино |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Володино | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ СЕП-1 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" КС-2 - трубопроводный газовый транспорт | 1.1 | 1.1 | 1
|  |  |  | 10кВ СЕП-2 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | АЧР-1, 9 оч
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Бабаево: |  | 6.7 | 8.1 | 7.5 |  | 8.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6 | 7 | 6.4
|  |  |  | Выполнение |  | 111.7% | 115.7% | 117.2%
| ОН ПС 110 кВ Петринево | ПС 110 кВ Петринево | УОН ПС 110 кВ Петринево | 35кВ Коврижинская | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Поповка |  | 0.3 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Дермянинское |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Надпорожье | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Романово |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Ерга |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Углы |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Ивановское |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | САЧР
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Петринево: |  | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.99 | 1.15 | 1.06 |  |  |  | Северсталь
|  |  |  | Выполнение |  | 111.1% | 104.3% | 113.2% |  |  | 170.6 | 139 | 165.5
| ОН Череповец |  | УОН СН на РПП-2 |  | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 195.2 | 200.2 | 187.7 | ПАО "Северсталь" | 196.4 | 195.2 | 200.2 | 187.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 139 | 160.7 | 148.1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 140.4% | 124.6% | 126.7%
|  | ПС 220 Сокол, ПС 220 Вологда-Южная, ПС 220 кВ Ростилово, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ В.Устюг, ПС 110 кВ Дымково | УОН СН | Итого:
| Итого ПА по ОЗ Вологодского РДУ |  |  |  |  | 320.9 | 364.7 | 326.4 |  | 352.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 249.2 | 288.1 | 265.5
|  |  |  | Выполнение |  | 128.8% | 126.6% | 122.9%
Note on K263: Василенко Ольга Николаевна: Исправила, было 0

## Вологда-Ю ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА установленной на ПС 220 кВ Вологда-Южная
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА, АОСН |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | 2018-06-20 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под САОН
Расчетное потребеление
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 5.3 | 5.14 | 4.47 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС | [5 empty] | 1978
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4.82 | 4.56 | 4.52 | [6 empty] | Фактическое потребеление
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1439
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 1350
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | АО "ВОЭК" | 2.56 | 3.14 | 2.31 | [5 empty] | 3 | 1406
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.15 | 1.62 | 1.07 | [5 empty] | 4 | 1400
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.44 | 0.4 | 0.38 | [5 empty] | 5 | 1436
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.84 | 0.74 | 0.74 | [5 empty] | 6 | 1346
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ООО "СК Энерго-5" | 0.17 | 0.34 | 0.23 | [5 empty] | 7 | 1458
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.33 | 0.54 | 0.39 | [5 empty] | 8 | 1529
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | 1655
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0.19 | 0.28 | 0.18 | [5 empty] | 10 | 1618.6
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.35 | 0.48 | 0.5 | [5 empty] | 11 | 1504
|  |  |  | 6кВ ф.Тубдиспансер |  | 0.21 | 0.28 | 0.23 | [5 empty] | 12 | 1500
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ООО "ТрансВод" - транспорт | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 | 1524
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0.01 | 0.14 | 0.01 | [5 empty] | 14 | 1533
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15 | 1435
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 2.43 | 3.26 | 3.13 | [5 empty] | 16 | 1503
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 3.05 | 3.7 | 3.81 | [5 empty] | 17 | 1437
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.33 | 1.55 | 1.8 | [5 empty] | 18 | 1432
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.49 | 0.8 | 0.4 | [5 empty] | 19 | 1500
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 1568
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 0.53 | 0.61 | 0.72 | [5 empty] | 21 | 1484
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.55 | 0.77 | 1.01 | [5 empty] | 22 | 1491.7
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0.28 | 0.38 | 0.58 |  |  | 45.6 | 62.1 | 52.4 | 23 | 1468
|  |  |  | 10кВ ф.ТРЦ-1 |  | 0.02 | 0.21 | 0.12 | [5 empty] | 24 | 1438
|  |  |  | 10кВ ф.Керамик-2 |  | 0.08 | 0.07 | 0.13
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 25.13 | 29.01 | 26.73 |  | 34.3 | 45.6 | 62.1 | 52.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 24.28 | 28.07 | 25.87 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 103.5% | 103.3% | 103.3%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | ЖБИ | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ООО "Металлист" -машиностроение | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 2.8 | 2.9 | 2.9
|  |  |  | Город-2 |  | 3 | 3.2 | 3.1
|  |  |  | Город-3 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0.1 | 0.6 | 0.1
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 0.7 | 1 | 0.7
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Металлист" -машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | База |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк А.Г. | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0.2 | 0
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0.4 | 0.4 | 0.6
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.5
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 10 | 12.7 | 11.7 |  | 12.5 | 10 | 12.7 | 11.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 8.8 | 10.2 | 9.4
|  |  |  | Выполнение |  | 113.6% | 124.5% | 124.5%
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | АО "ВОЭК" | 1.6 | 1.7 | 1.8 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 1.8 | 2.5 | 1.9
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.9 | 1.2 | 1
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.4 | 1 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ООО "Трансвод" - транспорт | 1.1 | 1.4 | 1.2
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.9 | 0.4
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.5 | 1.2 | 0.6
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 7.2 | 10.7 | 7.9 |  | 8.5 | 7.2 | 10.7 | 7.9
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6 | 7 | 6.4
|  |  |  | Выполнение |  | 120% | 152.9% | 123.4%
|  | Итого по I очереди: |  |  |  | 42.3 | 52.4 | 46.3 |  | 55.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 39.1 | 45.3 | 41.7
|  |  |  | Выполнение |  | 108.2% | 115.7% | 111%
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 6.01 | 12.66 | 9.04 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 14.47 | 20.46 | 16.6
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 20.48 | 33.12 | 25.64 |  | 28.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 20.2 | 23.3 | 21.5
|  |  |  | Выполнение |  | 101.4% | 142.1% | 119.3%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | АО "ВОЭК" | 6.8 | 8.9 | 7.6 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 1.9 | 2.3 | 2.1
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Стройтранс" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "СеверМаш" - машиностроение | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | АО "Электросеть" | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 | АО "ВОЭК" | 1.6 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | 6кВ П/я-2 |  | 1.5 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0.3 | 0
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-2 |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.8 | 0.4
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1 | 1
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.6 | 1.9 | 1.7
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.7 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.3 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 0.8 | 1
|  |  |  | 6кВ Ягода | ТД "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 18.9 | 24.8 | 21.4 |  | 22.7 | 18.9 | 24.8 | 21.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 16.1 | 18.6 | 17.1
|  |  |  | Выполнение |  | 117.4% | 133.3% | 125.1%
|  | Итого по II очереди (дополн. нагрузка к I очереди): |  |  |  | 39.4 | 57.9 | 47 |  | 51.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 36.2 | 41.9 | 38.6
|  |  |  | Выполнение |  | 108.8% | 138.2% | 121.8%
|  | Итого по I, II очередям: |  |  |  | 81.7 | 110.3 | 93.3 |  | 106.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 75.4 | 87.1 | 80.3
|  |  |  | Выполнение |  | 108.4% | 126.6% | 116.2%