## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день
20.06.2018 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2 | РПН Т-1 | РПН Т-2
1.ПС Грязовец | 4-00 | 113.9/113.9 | 9.18 | 5.05 | 37.2 | 282.9 | 37.8 | 299
| 10-00 | 111.5/110.8 | 15.665 | 5.7 | 39.1 | 334.1 | 41.2 | 390.7
| 22-00 | 114.3/112.2 | 10.34 | 4.12 | 39 | 332.5 | 37.6 | 279.8
2.ПС Западная | 4-00 | 113.5/113.5 | 12.61 | 6.89 | 54.1 | 379.7 | 58.5 | 542.3
| 10-00 | 113/113 | 25.19 | 12.53 | 59.5 | 540.9 | 70.2 | 981.3
| 22-00 | 111.5/111.5 | 19.78 | 8.39 | 54.7 | 386.4 | 68.2 | 917.1
3. ПС Центральная | 4-00 | 114/114 | 4.95 | 1.19 | 17.1 | 451.9 | 17.5 | 482
| 10-00 | 113/113 | 12.587 | 2.16 | 18.1 | 534.4 | 19.5 | 661.3
| 22-00 | 111.5/111.5 | 7.3 | 1.4 | 17.3 | 465.3 | 18 | 529.3
4.ПС Восточная | 4-00 |  | 7.42 | 2.78 | 51 | 379.9 | 52.8 | 436.7
| 10-00 |  | 15.887 | 6.59 | 56 | 484 | 61.4 | 663.5
| 22-00 |  | 12.868 | 3.51 | 53.4 | 425.8 | 56.5 | 535.9
5.ПС Харовск | 4-00 | 112/113 | 3.89 | 2.62 | 36.5 | 260.7 | 37.9 | 308.9
| 10-00 | 109/110 | 6.69 | 3.94 | 39.6 | 321.7 | 38.4 | 322.2
| 22-00 | 112.5/113.5 | 5.2 | 2.11 | 37.4 | 282.5 | 37.5 | 293.1
6.ПС Вожега | 4-00 | 112/112 | 1.18 | 0.58 | 19.1 | 111.3 | 19.6 | 120.5
| 10-00 | 109/109 | 3.05 | 1.07 | 19.4 | 117.5 | 23 | 174.7
| 22-00 | 111/113 | 2.5 | 0.83 | 20.3 | 134.4 | 20 | 125.5
7.ПС Сямжа | 4-00 | 112.5/112.5 | 1.097 | 0.328 | 19.3 | 115.5 | 19.1 | 112.3
| 10-00 | 109/109 | 2.746 | 0.454 | 20.2 | 131.8 | 20.2 | 131.2
| 22-00 | 113/113 | 2.07 | 0.277 | 20.1 | 128.3 | 19.4 | 116.9
8.ПС Кипелово | 4-00 | 112/111.5 | 1.06 | 0.38 | 21.2 | 139.5 | 21.1 | 137.1
| 10-00 | 109/109 | 1.73 | 0.42 | 21.4 | 144.6 | 21.1 | 138.9
| 22-00 | 112/111 | 1.82 | 0.43 | 21.5 | 146.2 | 21.1 | 138.7
9.ПС Кубенское | 4-00 | 114/113 | 3.57 | 2.28 | 21.4 | 165.2 | 22.3 | 186.1
| 10-00 | 114/113 | 7.33 | 3.56 | 30.3 | 369.3 | 29 | 338.6
| 22-00 | 112.5/112.5 | 7.14 | 3.03 | 24.1 | 225.8 | 35.1 | 476.6
10.ПС Новленское | 4-00 | 114.5/112 | 0.52 | 0.54 | 14.2 | 93.1 | 14 | 90.5
| 10-00 | 114/111.5 | 1 | 0.64 | 14.4 | 97.9 | 14.1 | 91.2
| 22-00 | 113/110.5 | 0.93 | 0.55 | 14.4 | 96.8 | 14 | 90.8
11.ПС Нефедово | 4-00 | 114/114 | 0.13 | 0.22 | 17.1 | 70.7
| 10-00 | 113/113 | 0.21 | 0.23 | 17.2 | 71.6
| 22-00 | 112.5/112.5 | 0.2 | 0.23 | 17.2 | 71.4
12.ПС Ананьино | 4-00 |  | 4 | 2.23 | 26.7 | 312.5
| 10-00 |  | 5.1 | 2.61 | 33 | 430.6
| 22-00 |  | 4.45 | 2.29 | 29.1 | 354
13.ПС Луговая | 4-00 |  | 6 | 2.376 | 39.3 | 337.8 | 37 | 269.3
| 10-00 |  | 11.45 | 3.63 | 47.9 | 559.6 | 39.1 | 310.6
| 22-00 |  | 13.4 | 3.864 | 52.4 | 686.6 | 39.8 | 323.9
14.ПС Воробьево | 4-00 | 115 | 0.13 | 0.15 | 5.6 | 39.2
| 10-00 | 116 | 0.27 | 0.17 | 5.9 | 41.8
| 22-00 | 115 | 0.24 | 0.15 | 5.8 | 40.9
15.ПС Биряково | 4-00 | 116/116 | 0.17 | 0.2 | 5.6 | 38.1 | 5.6 | 38.4
| 10-00 | 116/116 | 0.35 | 0.24 | 5.6 | 39.1 | 5.7 | 39.7
| 22-00 | 116/116 | 0.31 | 0.22 | 5.6 | 38.8 | 5.7 | 39.3
16.ПС Чекшино | 4-00 |  | 0.17 | 0.18 | 5.7 | 40.1
| 10-00 |  | 0.37 | 0.29 | 6.3 | 46.6
| 22-00 |  | 0.32 | 0.23 | 6 | 44
17.ПС ГДЗ | 4-00 |  | 0.85 | 0.6 | 14.4 | 97.6 | 14 | 90.5
| 10-00 |  | 2.25 | 1.44 | 16.2 | 129.4 | 14.4 | 96.1
| 22-00 |  | 1.6 | 0.9 | 15 | 108.2 | 14.2 | 93.3
18.ПС Кадников | 4-00 | 115/114.5 | 2.04 | 1.57 | 16.6 | 135.7 | 14.1 | 92.5
| 10-00 | 117/117 | 2.97 | 1.98 | 17.9 | 158.6 | 14.6 | 101.2
| 22-00 | 116/115 | 2.45 | 1.37 | 16.9 | 140.8 | 14.2 | 94
19.ПС Н.Погост | 4-00 | 112 | 0.05 |  |  |  | 5.5 | 37.6
| 10-00 | 109 | 0.12 |  |  |  | 5.6 | 38.1
| 22-00 | 112.5 | 0.1 |  |  |  | 5.5 | 37.9
20.ПС Пундуга | 4-00 |  | 0.11 | 0.09 | 5.6 | 38.4
| 10-00 |  | 0.24 | 0.095 | 5.7 | 40.3
| 22-00 |  | 0 | 0 | 5.5 | 37.5
21.ПС Вохтога | 4-00 |  | 6.68 | 5.6 | 29.8 | 376.9 | 21.1 | 219.2
| 10-00 |  | 7.47 | 5.91 | 32.2 | 420.3 | 22.9 | 251.3
| 22-00 |  | 7.61 | 5.72 | 32.2 | 419.3 | 23.1 | 254.5
22.ПС Плоское | 4-00 |  | 0.198 | 0.174 | 5.7 | 40.4
| 10-00 |  | 0.365 | 0.219 | 6.1 | 45.1
| 22-00 |  | 0.246 | 0.159 | 5.8 | 41.1
23.ПС Жернаково | 4-00 |  | 0.206 | 0.226 | 10.1 | 64.6
| 10-00 |  | 0.362 | 0.23 | 10.2 | 66.1
| 22-00 |  | 0.511 | 0.312 | 10.4 | 69
24.ПС Шуйское | 4-00 |  | 0.349 | 0.261 |  |  | 14.3 | 81.3
| 10-00 |  | 0.92 | 0.417 |  |  | 15.5 | 104
| 22-00 |  | 0.724 | 0.329 |  |  | 15.7 | 107.2
25.ПС Семигородняя | 4-00 | 115 | 0.11 | 0.12 | 5.6 | 38.7
| 10-00 | 117 | 0.219 | 0.139 | 5.7 | 40.3
| 22-00 | 114.5 | 0.205 | 0.122 | 5.7 | 39.9
26.ПС Ермаково | 4-00 | 113/113.5 | 3.81 | 2.959 | 37.5 | 296.7 | 36.6 | 264.9
| 10-00 | 113/112.5 | 5.529 | 3.927 | 38.6 | 329.1 | 37.9 | 295.9
| 22-00 | 112/112 | 5.58 | 2.852 | 38.9 | 338.5 | 37 | 268.9

## ВУЭС
Приложение 4
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 20.06.2018 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 4-00 | 116 | 2.493 | 2.5 | 27.7402 | 134.7371 | 30.0166 | 202.0371 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 10-00 | 112 | 7.9 | 3.8 | 30.1 | 203.5 | 34.8 | 315.5 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 22-00 | 120 | 5.39 | 2.31 | 27.7 | 134.7 | 30 | 202 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 4-00 | 119 | 4.1 | 3.6 | 35.5 | 492.1 | 17 | 73.7 | 10 | 10
| 10-00 | 108 | 3.9 | 4.4 | 34.6 | 473 | 17.5 | 80 | 5 | 4
| 22-00 | 118 | 8.5 | 3.5 | 37.7 | 542.8 | 17.1 | 74.1 | 10 | 10
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 4-00 | 118 | 1.2 | 0.9 | 36.8 | 226.1 | 40.1 | 279.3 | 9 | 9
| 10-00 | 110 | 3.3 | 1.6 | 46.9 | 438.2 | 47.1 | 397 | 8 | 8
| 22-00 | 117 | 2.5 | 1.5 | 38.3 | 246.4 | 41.2 | 291.4 | 9 | 9
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 9.8 | 2.1 | 30.1 | 265.9 | 32.3 | 340.3 | 16 | 16
| 10-00 | 116 | 11.6 | 2.2 | 31.1 | 291.4 | 39.8 | 527.7 | 14 | 14
| 22-00 | 119 | 4.6 | 1 | 23.6 | 103.1 | 21.7 | 71.9 | 16 | 16
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 4-00 | 114 | 0.13 | 0.13 | 6.4 | 26.6 | 6.3 | 25 | 16 | -
| 10-00 | 109 | 0.3 | 0.15 | 6.7 | 29.8 | 6.3 | 25 | 13 | -
| 22-00 | 115 | 0.24 | 0.12 | 6.6 | 28.2 | 6.3 | 25 | 17 | -
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 0.33 | 0.34 | 12.9 | 32.1 | 14.8 | 60.2 | 16 | 16
| 10-00 | 108 | 0.63 | 0.55 | 13 | 34.3 | 15.1 | 63.2 | 10 | 10
| 22-00 | 118 | 0.38 | 0.33 | 12.9 | 32.2 | 14.8 | 60.4 | 15 | 15
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.06 | 0.05 | 6.3 | 38.6 | - | - | 19 | -
| 10-00 | 116 | 0.12 | 0.06 | 6.4 | 39.1 | - | - | 18 | -
| 22-00 | 118 | 0.1 | 0.05 | 6.4 | 38.9 | - | - | 19 | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 4-00 | 114 | 2.3 | 2.3 | 19 | 88.8 | 32.7 | 280.7 | 7 | 8
| 10-00 | 109 | 5.7 | 4.2 | 24.9 | 230.7 | 37.5 | 353.4 | 12 | 4
| 22-00 | 115 | 3.8 | 2.8 | 20.7 | 129.7 | 34.2 | 302.6 | 7 | 7
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 4-00 | 112 | 1.95 | 1.29 | 20.1 | 87.7 | 13.3 | 44.3 | 7 | 7
| 10-00 | 110 | 5.55 | 2.52 | 24.3 | 181.4 | 18.4 | 147.7 | 6 | 6
| 22-00 | 114 | 3.05 | 1.39 | 20.8 | 102.2 | 14.3 | 63.9 | 8 | 8
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 4-00 | 113 | 0.23 | 0.25 | 14.2 | 96.5 | 13 | 75.6 | 15 | 2 (ПБВ)
| 10-00 | 111 | 0.52 | 0.36 | 14.6 | 101.2 | 13 | 75.6 | 13 | 2 (ПБВ)
| 22-00 | 115 | 0.31 | 0.26 | 14.2 | 97.2 | 13 | 75.6 | 15 | 2 (ПБВ)
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 4-00 | 113 | 0.15 | 0.16 | 12.2 | 84 | 5.9 | 26.3 | - | 16
| 10-00 | 111 | 0.37 | 0.19 | 12.2 | 84 | 6.3 | 31.4 | - | 13
| 22-00 | 115 | 0.22 | 0.18 | 12.2 | 84 | 6 | 27.6 | - | 16
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 4-00 | 116 | 4.63 | 1.3 | 19.7 | 116.5 | 17.7 | 48.1 | 14 | 14
| 10-00 | 111 | 6.89 | 1.81 | 22.5 | 185.9 | 19.7 | 90.2 | 12 | 12
| 22-00 | 114 | 1.97 | 1.14 | 16.8 | 37.7 | 17.1 | 31.1 | 14 | 14
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 4-00 | 110 | 0.07 | 0.08 | 12.2 | 30.3 | 6 | 30.7 | - | 14
| 10-00 | 110 | 0.19 | 0.16 | 12.2 | 30.3 | 6.2 | 32.8 | - | 14
| 22-00 | 112 | 0.15 | 0.12 | 12.2 | 30.3 | 6.1 | 31.9 | - | 16
Главный инженер ВУЭС | [6 empty] | В.В.Парфенов
Дурягин
23-70

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 20.06.2018 года по
_________Тотемским_____электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.194 | 0.2596 | - | - | 6.1 | 39.2 | - | -
| 10-00 | - | 0.7072 | 0.6028 | - | - | 8.7 | 69.9 | - | -
| 22-00 | - | 0.4304 | 0.354 | - | - | 6.8 | 47.5 | - | -
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.1368 | 0.1904 | 5.9 | 37.2 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.3688 | 0.2944 | 6.5 | 44 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.3312 | 0.272 | 6.4 | 42.4 | - | - | - | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.164 | 0.1904 | 32.1 | 51.5 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.296 | 0.284 | 32.2 | 53.2 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.2416 | 0.24 | 32.1 | 52.3 | - | - | - | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 114.3138 | 0.92 | 0.696 | - | - | 16.8 | 100.4 | - | -
| 10-00 | 113.7746 | 2.252 | 1.312 | - | - | 20.3 | 163.8 | - | -
| 22-00 | 116.4706 | 1.704 | 0.976 | - | - | 18.5 | 129.7 | - | -
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 115/115 | 0.345 | 0.4206 | 5.7 | 39.5 | 5.9 | 42 | - | -
| 10-00 | 112/112 | 1.0476 | 1.0464 | 6.9 | 54.2 | 8.1 | 68.1 | - | -
| 22-00 | 115,8/115,8 | 0.6432 | 0.5034 | 5.9 | 42.3 | 6.3 | 47.4 | - | -
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.1515 | 0.213 | 5.7 | 40.4 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.552 | 0.423 | 7.2 | 57.8 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.3525 | 0.291 | 6.2 | 46.3 | - | - | - | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 114.7081 | 1.3206 | 0.9141 | 31.9 | 223.3 | - | - | - | -
| 10-00 | 113.3657 | 2.9854 | 1.4307 | 38.1 | 311.5 | - | - | - | -
| 22-00 | 116.1512 | 2.1935 | 1.0197 | 34.3 | 257.7 | - | - | - | -
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 114,3/114,9 | 6.6178 | 2.157 | 30.5 | 167.7 | 31.1 | 196 | - | -
| 10-00 | 114,2/114,8 | 9.149 | 2.6222 | 36.2 | 267.7 | 32.6 | 231.7 | - | -
| 22-00 | 115/115,8 | 3.707 | 2.3728 | 28.7 | 136.1 | 27.5 | 133.2 | - | -
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 111,2/112,5 | 1.1744 | 1.0461 | 12.2 | 63.1 | 16.6 | 98.4 | - | -
| 10-00 | 110/111,5 | 3.2311 | 2.5377 | 16.2 | 139.3 | 21.9 | 172.1 | - | -
| 22-00 | 113,3/114,8 | 2.2527 | 1.3068 | 13.6 | 87.8 | 17.7 | 113.7 | - | -
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 114,4/114,4 | 1.4047 | 1.7076 | 18 | 70.3 | 17.6 | 64.8 | - | -
| 10-00 | 110/110 | 4.3084 | 4.4491 | 25.8 | 195.2 | 21.8 | 126.8 | - | -
| 22-00 | 116,6/116,6 | 2.7227 | 2.2729 | 19.5 | 97 | 18.7 | 81.3 | - | -
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 113.7/113,7 | 1.1785 | 0.79335 | 17.1 | 94 | 17.6 | 102.7 | - | -
| 10-00 | 109,4/108,9 | 3.2304 | 1.8922 | 18.3 | 110.9 | 20.7 | 157.2 | - | -
| 22-00 | 113,7/113,7 | 2.4301 | 1.0062 | 17.4 | 98.3 | 19.2 | 130.9 | - | -
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 113,7/114,3 | 0.72435 | 0.58973 | 17 | 92.2 | 17.4 | 99.3 | - | -
| 10-00 | 110/110,5 | 1.7398 | 1.1275 | 17.1 | 93.3 | 19.1 | 127.6 | - | -
| 22-00 | 114,5/114,5 | 1.1907 | 0.6984 | 17 | 92.5 | 17.9 | 180 | - | -
Начальник ОДС | [8 empty] | Н.А.Медведев

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 20.06.2018 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | Положение РПН
[5 empty] | rP Т-1 кВт | rQ Т-1 кВар | rP Т-2 кВт | rQ Т-2 кВар | Т-1 | Т-2
ПС Кириллов | 4-00 | 114,3/ 114,3 | 1.663 | 1.32 | 19.2881 | 116.0322 | 20.8563 | 148.8662 | 7 | 8
| 10-00 | 113,8/ 113,8 | 4.039 | 1.835 | 20.041 | 131.7967 | 27.6889 | 291.9242 | 8 | 9
| 22-00 | 113,8/ 114,3 | 3.3 | 1.4 | 20.113 | 133.3045 | 23.6295 | 206.9308 | 7 | 8
ПС Н. Торжок | 4-00 | 113,8/ 113,8 | 0.311 | 0.35 | 11.743 | 54.0537 |  |  | 7 | 7
| 10-00 | 112,7/ 112,2 | 0.594 | 0.371 | 12.0437 | 58.5746 |  |  | 7 | 7
| 22-00 | 113,4/ 112,7 | 0.562 | 0.368 | 12.0003 | 57.9211 |  |  | 7 | 7
ПС Ферапонтово | 4-00 | 114.3 | 0.143 | 0.233 | 5.5414 | 37.9943 |  |  | 13
| 10-00 | 113.2 | 0.321 | 0.306 | 5.609 | 38.8008 |  |  | 13
| 22-00 | 114.3 | 0.273 | 0.244 | 5.5743 | 38.3867 |  |  | 13
ПС Коварзино | 4-00 | 114,3 | 0.1 | 0.109 |  |  | 14.0331 | 76.1818 |  | 6
| 10-00 | 113,2 | 0.201 | 0.106 |  |  | 14.0781 | 76.9729 |  | 6
| 22-00 | 113,1 | 0.193 | 0.117 |  |  | 14.077 | 76.9543 |  | 6
ПС Белозерск | 4-00 | 118,9/ 118,8 | 2.398 | 1.72 | 22.2413 | 177.8638 | 19.7107 | 124.881 | 2 | 5
| 10-00 | 117,4/ 117,2 | 4.308 | 2.186 | 26.3034 | 262.9149 | 21.7337 | 167.2368 | 2 | 5
| 22-00 | 115,9/ 115,7 | 4.108 | 1.734 | 24.7837 | 231.0953 | 21.5349 | 163.0743 | 2 | 5
ПС Антушево | 4-00 | 118,3/ 118,2 | 0.535 | 0.37 | 14.0942 | 77.2566 | 14.2665 | 80.2866 | 5 | 5
| 10-00 | 116,9/ 116,9 | 1.043 | 0.37 | 14.2239 | 79.5377 | 14.8132 | 89.9027 | 5 | 5
| 22-00 | 115,8/ 116 | 0.97 | 0.369 | 14.1698 | 78.5868 | 14.7666 | 89.0818 | 5 | 5
ПС Бечевинка | 4-00 | 10.5 | 0.102 | 0.17 | 5.6384 | 39.1508 |  |  | 2
| 10-00 | 10.4 | 0.184 | 0.154 | 5.7027 | 39.918 |  |  | 2
| 22-00 | 10.3 | 0.196 | 0.148 | 5.7123 | 40.0334 |  |  | 2
ПС Вашки | 4-00 | 10,1/ 10,1 | 0.98 | 0.522 | 19.8361 | 127.5064 | 19.0068 | 110.1416 | 7 | 6
| 10-00 | 10,2/ 10,2 | 2.155 | 0.685 | 22.5636 | 184.613 | 19.0193 | 110.4035 | 8 | 7
| 22-00 | 10,3/ 10,3 | 1.96 | 0.557 | 21.7734 | 168.0689 | 19.0255 | 110.5335 | 6 | 5
ПС Белоусово | 4-00 | 120,8/ 120,1 | 0.29 | 2.27 | 28.0106 | 219.3192 | 26.0043 | 168.1109 | 3 | 2
| 10-00 | 118,6/ 117,9 | 1.162 | 1.215 | 26.9558 | 192.3958 | 26.0133 | 168.3391 | 3 | 2
| 22-00 | 116,5/ 116,9 | 0.897 | 0.99 | 26.5942 | 183.1653 | 26.0109 | 168.2781 | 3 | 2
ПС Восточная | 4-00 | 120,3/ 119,2 | 2.299 | 1.451 | 27.3707 | 202.9843 | 26.3283 | 176.3783 | 4 | 3
| 10-00 | 118,1/ 118,1 | 3.937 | 2.221 | 30.3421 | 278.8265 | 26.7126 | 186.1894 | 4 | 3
| 22-00 | 116,5/ 115,4 | 3.98 | 1.798 | 30.1832 | 274.7709 | 26.5763 | 182.7106 | 5 | 5
ПС Мегра | 4-00 | 119,7 | 0.114 | 0.175 |  |  | 5.6535 | 39.3321 |  | 6
| 10-00 | 118,1 | 0.163 | 0.155 |  |  | 5.6781 | 39.6249 |  | 6
| 22-00 | 116,5 | 0.15 | 0.144 |  |  | 5.6522 | 39.3159 |  | 6
ПС Андома | 4-00 | 120,8/ 121,3 | 0.218 | 0.262 | 5.9089 | 42.3791 |  |  | 16
| 10-00 | 118,6/ 119,2 | 0.451 | 0.291 | 6.514 | 49.5994 |  |  | 16
| 22-00 | 117/ 117,6 | 0.416 | 0.229 | 6.2937 | 46.9709 |  |  | 16
ПС Устье | 4-00 | 121,2 | 0.297 | 0.132 | 5.8718 | 41.9366 |  |  | 17
| 10-00 | 118,8 | 0.37 | 0.106 | 6.0214 | 43.7217 |  |  | 17
| 22-00 | 117,9 | 0.403 | 0.112 | 6.1158 | 44.848 |  |  | 17
ИТОГО КЭС | 4-00 |  | 9.45 | 9.084 | 165.5445 | 1136.477 | 145.8595 | 924.1785
| 10-00 |  | 18.928 | 10.001 | 176.3207 | 1360.6991 | 155.7372 | 1130.5936
| 22-00 |  | 20.408 | 8.21 | 192.1154 | 1690.8104 | 151.2729 | 1036.8793

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 20.06.2018 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН Т (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap | Т-1 | Т-2
1. Анисимово | 4-00 | 115/115 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | 32.5 | 13.7 | 96.3 | 18 | 7
| 10-00 | 111/111 | 1.5 | 1 | 4.3 | 32.5 | 14.7 | 113.3 | 18 | 9
| 22-00 | 112/112 | 1.4 | 0.9 | 4.3 | 32.5 | 14.1 | 102.5 | 18 | 9
2. Бабаево | 4-00 | 114/114 | 5.1 | 3.8 | 23 | 99.2 | 37.3 | 466 | в рем. | 10
| 10-00 | 113,5/113,8 | 8.1 | 5.2 | 23 | 99.2 | 55.3 | 903.6 | в рем. | 10
| 22-00 | 115/115 | 7.3 | 4.6 | 23 | 99.2 | 48.8 | 751.9 | в рем. | 10
3. Батран | 4-00 | - | 1.9 | 1.4 | 16.9 | 91.2 | 17.8 | 116.6 | 9 | 9
| 10-00 | - | 3.5 | 1.4 | 17.8 | 104.2 | 19.9 | 151.4 | 9 | 9
| 22-00 | - | 3.2 | 1.3 | 18.2 | 111.1 | 18.6 | 131.1 | 9 | 9
4. Енюково | 4-00 | - | 0.7 | 0.6 | 12.1 | 53.6 | 12 | 48.3 | 7 | 7
| 10-00 | - | 1.2 | 0.6 | 12.5 | 59.3 | 12.3 | 52.1 | 7 | 7
| 22-00 | - | 1.2 | 0.6 | 13.2 | 69.5 | 11.9 | 46.7 | 7 | 7
5. Желябово | 4-00 | - | 0.4 | 0.4 | 10.4 | 51.9 | 5.8 | 30.8 | 20 | 14
| 10-00 | - | 0.9 | 0.5 | 11.3 | 60.9 | 6.2 | 35.6 | 20 | 14
| 22-00 | - | 0.8 | 0.4 | 11.2 | 60.6 | 6 | 33.1 | 20 | 14
6. Загородная | 4-00 | - | 0.5 | 0.3 | 16.8 | 67.7 | 17.2 | 80.4 | 7 | 7
| 10-00 | - | 0.9 | 0.4 | 16.9 | 69.3 | 17.3 | 82.3 | 7 | 7
| 22-00 | - | 0.9 | 0.3 | 16.9 | 69 | 17.3 | 82.5 | 7 | 7
7. Заполье | 4-00 | - | 0.2 | 0.1 | - | - | 7 | 32.3 | - | 19
| 10-00 | - | 0.3 | 0.1 | - | - | 7.3 | 35.4 | - | 19
| 22-00 | - | 0.2 | 0.1 | - | - | 7 | 31.6 | - | 19
8. Заягорба | 4-00 | 118/109 | 4.9 | 0.8 | 35.5 | 563.7 | 35.9 | 572.7 | 9 | 8
| 10-00 | 102/104 | 9.9 | 1.9 | 37.1 | 600 | 38.7 | 638 | 9 | 8
| 22-00 | 116/116 | 8.3 | 1.2 | 36.5 | 585.8 | 37.6 | 611.3 | 9 | 8
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.5 | 0.5 | 19.1 | 67.2 | - | - | 1 | -
| 10-00 | - | 1.2 | 0.6 | 20 | 79.1 | - | - | 1 | -
| 22-00 | - | 0.4 | 0.2 | 18.9 | 63.6 | - | - | 1 | -
10 Искра | 4-00 | - | 11.6 | 4 | 36.4 | 362.1 | 38.8 | 639.6 | 7 | 8
| 10-00 | - | 16 | 5.7 | 45.8 | 550.6 | 43.3 | 743.6 | 7 | 8
| 22-00 | - | 15.2 | 5 | 46.1 | 556.6 | 41.5 | 701.5 | 7 | 8
11. Кадуй | 4-00 | - | 1.3 | 1 | 25.6 | 187.6 | 12.8 | 64.2 | 7 | 8
| 10-00 | - | 2.5 | 1.4 | 29.2 | 247.3 | 13.5 | 79.2 | 7 | 8
| 22-00 | - | 2.3 | 1.1 | 28.1 | 227.1 | 13.3 | 74.6 | 7 | 8
12. Климовская | 4-00 | - | 1.2 | 1.1 | 27.1 | 122.1 | 17.5 | 68.8 | 7 | 7
| 10-00 | - | 2 | 1.3 | 28 | 140.6 | 17.6 | 69.3 | 7 | 7
| 22-00 | - | 2.2 | 1.3 | 27.9 | 136.8 | 17.7 | 73.3 | 7 | 7
13. Коротово | 4-00 | 112/111 | 0.8 | 0.7 | 16.1 | 86.7 | 11.6 | 67.4 | 8 | 8
| 10-00 | 111/110 | 1.7 | 0.6 | 16.4 | 92.5 | 12.3 | 79.7 | 8 | 8
| 22-00 | 112/111 | 1.3 | 0.5 | 16.3 | 91.8 | 11.7 | 69 | 8 | 8
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.5 | 0.5 | 7.1 | 44.7 | 7.1 | 31.8 | 19 | 19
| 10-00 | - | 0.6 | 0.4 | 7 | 43.1 | 7.3 | 34.5 | 19 | 19
| 22-00 | - | 0.7 | 0.4 | 6.5 | 37.5 | 6.9 | 29.3 | 19 | 19
15. Нифантово | 4-00 | - | 3.9 | 3.8 | 27.7 | 278.4 | 26.4 | 212.5 | 6 | 4
| 10-00 | - | 4.3 | 3.6 | 28.6 | 298.6 | 25.9 | 201.3 | 6 | 9
| 22-00 | - | 4.3 | 4 | 27.1 | 264.8 | 25.5 | 191.4 | 5 | 6
16. Новые Углы | 4-00 | - | 2.4 | 1.6 | 36.5 | 185.8 | 36.2 | 209.1 | 7 | 7
| 10-00 | - | 4.6 | 3 | 37.2 | 204.4 | 37.1 | 243 | 7 | 7
| 22-00 | - | 3.8 | 1.7 | 36.3 | 180 | 38.1 | 274.8 | 7 | 7
17. Октябрьская | 4-00 | 116/116 | 28.4 | 15 | 6.8 | 1487.8 | - | - | 11 | -
| 10-00 | 116/116 | 40.4 | 16.2 | 6.8 | 1487.7 | - | - | 11 | -
| 22-00 | 117/117 | 54.2 | 19.3 | 6.8 | 1487.8 | - | - | 11 | -
18. Петринево | 4-00 | 118/118 | 0.5 | 0.6 | 20.7 | 94.8 | 20.8 | 75.2 | 2 | 2
| 10-00 | 117/117 | 0.9 | 0.6 | 21 | 99.3 | 20.8 | 75.8 | 2 | 2
| 22-00 | 116/116 | 1 | 0.7 | 21.2 | 103.6 | 20.8 | 75.6 | 3 | 3
19. Покровское | 4-00 | 113/113 | 0.04 | 0.04 | 7.1 | 32.6 | - | - | 20 | -
| 10-00 | 109/109 | 0.1 | 0.04 | 7.2 | 32.8 | - | - | 20 | -
| 22-00 | 109/109 | 0.1 | 0.03 | 7.2 | 32.9 | - | - | 20 | -
20. Поселковая | 4-00 | - | 2.1 | 1.7 | 16.5 | 64.3 | 19.8 | 111.9 | 7 | 7
| 10-00 | - | 2.5 | 1.6 | 16.9 | 71.4 | 19.5 | 106.8 | 7 | 7
| 22-00 | - | 2.7 | 1.7 | 16.8 | 70 | 20.5 | 123.1 | 7 | 7
21. Стеклозавод | 4-00 | 115/115 | 0.04 | 0.03 | 14 | 24.1 | 12.2 | 27.3 | 7 | 7
| 10-00 | 111/111 | 0.04 | 0.03 | 14 | 24.1 | 12.2 | 27.3 | 7 | 7
| 22-00 | 116/116 | 0.04 | 0.03 | 14 | 24.1 | 12.2 | 27.3 | 7 | 7
22. Суда | 4-00 | 116/116 | 1.9 | 1.2 | 25.8 | 205.1 | 21.3 | 109.9 | 3 | 3
| 10-00 | 115/116 | 4.4 | 2.1 | 28.9 | 263 | 21.4 | 111.2 | 3 | 3
| 22-00 | 116/116 | 3.8 | 1.5 | 32.4 | 338 | 21.3 | 110 | 3 | 3
23. Устюжна | 4-00 | 115/116 | 2.5 | 2.2 | 20.4 | 113.2 | 22.4 | 139.8 | 9 | 2
| 10-00 | 112/113 | 5.4 | 2.5 | 23 | 178.9 | 27.7 | 260.7 | 9 | 2
| 22-00 | 114/114 | 5.1 | 2.3 | 22.5 | 167.2 | 26.8 | 237.7 | 9 | 2
24. Чагода | 4-00 | 114/114 | 6.8 | 2 | 28 | 171.9 | 28.8 | 190.2 | 7 | 8
| 10-00 | 111/111 | 7.9 | 2.1 | 28.8 | 192.6 | 31.2 | 250.5 | 9 | 10
| 22-00 | 114/114 | 7.2 | 2.1 | 28.7 | 188.7 | 29.7 | 214.3 | 8 | 9
25. Шексна | 4-00 | 110/110 | 17.1 | 18.5 | 69.4 | 582.3 | 67.2 | 578.7 | 13 | 13
| 10-00 | 105/105 | 22 | 20.6 | 76.6 | 816 | 77 | 858 | 15 | 15
| 22-00 | 113/112 | 29.9 | 25.1 | 73 | 697.4 | 73.6 | 756.8 | 10 | 10