Пояснительная записка к контрольным замерам от 20.06.2018

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»

- Объекты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» не включены в Перечень контрольных пунктов диспетчерского цента филиала АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ.

- ЛЭП, токовая нагрузка которых превышает 90% от длительно допустимой на период замера, отсутствуют.

- Перечень трансформаторов, загрузка которых превышает 60% от номинальной на период замера:

| № | Наименование ПС | Тр-р | Номинал, кВА | Мощность, кВА | Загрузка, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-10П «Половина» | ## Т-1 | 2500 | 1812 | 72 |  |
| 2 | ПС-2П «Кончезеро» | ## Т-2 | 2500 | 1849 | 74 |  |
| 3 | ПС-33П «Большой Массив» | Т-1 | 2500 | 2180 | 87 |  |
| 4 | ПС-36С «Ладожская» | Т-1 | 2500 | 1645 | 66 |  |

- Регулирование устройств компенсации реактивной мощности в день замеров не осуществлялось.

- Перечень подстанций с высшим номинальным напряжением 110 кВ, с введенными в работу устройствами автоматического регулирования РПН силовых трансформаторов:

| 1 | ПС-25 «Питкяранта» | 11 | ПС-21 «Шуя» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПС-27 «Сортавала» | 12 | ПС-23 «Заозерье» |
| 3 | ПС-28 «Вяртсиля» | 13 | ПС-36 «Пудож» |
| 4 | ПС-34 «Лахденпохья» | 14 | ПС-37 «Пяльма» |
| 5 | ПС-93 «Карьерная» | 15 | ПС-64 «Пряжа» |
| 6 | ПС-94 «Кирьявалахти» | 16 | ПС-69 «Станкозавод» |
| 7 | ПС-95 «Хаапалампи» | 17 | ПС-75 «Каршево» |
| 8 | ПС-12 «Беломорск» | 18 | ПС-76 «Авдеево» |
| 9 | ПС-1 «Петрозаводск» | 19 | ПС-83 «Логмозеро» |
| 10 | ПС-7 «ТБМ» |  |  |