## ПС потребителя
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 20.06.2018 | по | 20.06.2018 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
Баяндыская СП 35 (Ввод 35) |  |  | (ТСН)
Интервл | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 11.2 | 41.3 | 0.144 | 0.045 | 11.344 | 41.345 | 3.6447 | 42.873
02:00 | 11.2 | 41.65 | 0.144 | 0.045 | 11.344 | 41.695 | 3.6755 | 43.2106
03:00 | 10.85 | 41.3 | 0.144 | 0.046 | 10.994 | 41.346 | 3.7608 | 42.7827
04:00 | 11.2 | 42.35 | 0.145 | 0.047 | 11.345 | 42.397 | 3.7371 | 43.8887
05:00 | 11.2 | 42.7 | 0.145 | 0.047 | 11.345 | 42.747 | 3.7679 | 44.2269
06:00 | 11.2 | 42.35 | 0.144 | 0.046 | 11.344 | 42.396 | 3.7373 | 43.8874
07:00 | 11.2 | 40.6 | 0.144 | 0.045 | 11.344 | 40.645 | 3.583 | 42.1984
08:00 | 10.85 | 40.25 | 0.144 | 0.045 | 10.994 | 40.295 | 3.6652 | 41.7679
09:00 | 11.2 | 42.35 | 0.145 | 0.047 | 11.345 | 42.397 | 3.7371 | 43.8887
10:00 | 11.2 | 42.7 | 0.145 | 0.049 | 11.345 | 42.749 | 3.7681 | 44.2288
11:00 | 11.55 | 43.75 | 0.146 | 0.05 | 11.696 | 43.8 | 3.7449 | 45.3347
12:00 | 11.2 | 43.75 | 0.145 | 0.05 | 11.345 | 43.8 | 3.8607 | 45.2454
13:00 | 11.2 | 44.1 | 0.146 | 0.05 | 11.346 | 44.15 | 3.8912 | 45.5846
14:00 | 11.55 | 43.75 | 0.145 | 0.05 | 11.695 | 43.8 | 3.7452 | 45.3345
15:00 | 10.85 | 42.35 | 0.145 | 0.048 | 10.995 | 42.398 | 3.8561 | 43.8005
16:00 | 11.2 | 39.9 | 0.144 | 0.045 | 11.344 | 39.945 | 3.5212 | 41.5246
17:00 | 10.85 | 40.25 | 0.143 | 0.045 | 10.993 | 40.295 | 3.6655 | 41.7676
18:00 | 10.85 | 39.55 | 0.144 | 0.044 | 10.994 | 39.594 | 3.6014 | 41.092
19:00 | 10.85 | 39.9 | 0.143 | 0.043 | 10.993 | 39.943 | 3.6335 | 41.4281
20:00 | 11.2 | 40.25 | 0.144 | 0.043 | 11.344 | 40.293 | 3.5519 | 41.8594
21:00 | 10.85 | 39.9 | 0.143 | 0.042 | 10.993 | 39.942 | 3.6334 | 41.4272
22:00 | 11.2 | 40.6 | 0.144 | 0.046 | 11.344 | 40.646 | 3.583 | 42.1993
23:00 | 10.85 | 40.6 | 0.144 | 0.045 | 10.994 | 40.645 | 3.697 | 42.1056
24:00 | 11.2 | 41.65 | 0.144 | 0.046 | 11.344 | 41.696 | 3.6756 | 43.2116
Итого: | 266.7 | 997.85 | 3.464 | 1.109 | 270.164 | 998.959 | 3.6976 | 1034.8467
ПС ВВ-1 (Ввод№1-6) |  |  | ПС ВВ-1 (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 9.5889 | 0 | 955.311 | 722.9307 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 965.1339 | 722.9307 | 0.74905 | 1205.8658
02:00 | 9.5889 | 0 | 982.7094 | 752.9727 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 992.5342 | 752.9727 | 0.75864 | 1245.8299
03:00 | 9.5889 | 0 | 986.7951 | 756.0971 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 996.618 | 756.0971 | 0.75866 | 1250.9717
04:00 | 9.5889 | 0 | 968.7699 | 747.2046 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 978.5948 | 747.2046 | 0.76355 | 1231.2443
05:00 | 9.5889 | 0 | 909.8875 | 677.0265 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 919.7144 | 677.0265 | 0.73613 | 1142.0331
06:00 | 9.5889 | 0 | 916.1363 | 669.8164 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 925.9612 | 669.8164 | 0.72337 | 1142.829
07:00 | 9.5889 | 0 | 958.9161 | 703.9441 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 968.741 | 703.9441 | 0.72666 | 1197.4959
08:00 | 9.5889 | 0 | 848.3615 | 602.0417 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 858.1884 | 602.0417 | 0.70153 | 1048.3041
09:00 | 9.5889 | 0 | 794.0456 | 572.4804 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 803.8725 | 572.4804 | 0.71215 | 986.8864
10:00 | 9.5889 | 0 | 832.7397 | 605.6467 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 842.5686 | 605.6467 | 0.71881 | 1037.6559
11:00 | 9.5889 | 0 | 901.9565 | 678.9492 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 911.7833 | 678.9492 | 0.74464 | 1136.8029
12:00 | 9.5889 | 0 | 910.1279 | 694.0904 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 919.9548 | 694.0904 | 0.75448 | 1152.4228
13:00 | 9.5889 | 0 | 879.6052 | 654.9156 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 889.4321 | 654.9156 | 0.73633 | 1104.5379
14:00 | 9.5889 | 0 | 850.7649 | 639.7744 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 860.5918 | 639.7744 | 0.74341 | 1072.3477
15:00 | 9.5889 | 0 | 863.2624 | 627.998 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 873.0852 | 627.998 | 0.71929 | 1075.481
16:00 | 9.5889 | 0 | 944.9766 | 693.6097 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 954.7975 | 693.6097 | 0.72645 | 1180.1409
17:00 | 9.5889 | 0 | 890.4203 | 652.7526 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 900.2432 | 652.7526 | 0.72508 | 1111.9909
18:00 | 9.5889 | 0 | 910.3682 | 675.1038 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 920.1891 | 675.1038 | 0.73366 | 1141.277
19:00 | 9.5889 | 0 | 900.5144 | 658.04 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 910.3373 | 658.04 | 0.72285 | 1123.2678
20:00 | 9.5889 | 0 | 972.6152 | 700.5794 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 982.4361 | 700.5794 | 0.7131 | 1206.6451
21:00 | 9.5889 | 0 | 1023.3261 | 772.4399 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 1033.147 | 772.4399 | 0.74766 | 1289.983
22:00 | 9.5889 | 0 | 908.2052 | 688.3223 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 918.0301 | 688.3223 | 0.74978 | 1147.4175
23:00 | 9.5889 | 0 | 1005.3009 | 751.05 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 1015.1238 | 751.05 | 0.73986 | 1262.7559
24:00 | 9.5889 | 0 | 1036.3043 | 727.7374 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 1046.1272 | 727.7374 | 0.69565 | 1274.3562
Итого: | 230.1333 | 0 | 22151.4202 | 16425.5236 | 0 | 0 | 5.652 | 0 | 22387.2056 | 16425.5236 | 0.7337 | 27768.5425
ПС ВВ-2 (Ввод№1-6) |  |  | (ТСН-1) |  | ПС ВВ-2 (Ввод№ 2) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1353.111 | 79.0349 | 0.21 | 0 | 1362.3571 | 79.0349 | 0.058013 | 1364.6477
02:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1377.207 | 107.9501 | 0.21 | 0 | 1386.4531 | 107.9501 | 0.077861 | 1390.6493
03:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 255.8995 | 0.208 | 0 | 1525.2441 | 255.8995 | 0.16778 | 1546.562
04:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1510.6988 | 216.3821 | 0.21 | 0 | 1519.9449 | 216.3821 | 0.14236 | 1535.27
05:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1470.2176 | 162.407 | 0.21 | 0 | 1479.4637 | 162.407 | 0.10977 | 1488.351
06:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1461.0611 | 159.9974 | 0.212 | 0 | 1470.3092 | 159.9974 | 0.10882 | 1478.9889
07:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1452.8684 | 141.2026 | 0.21 | 0 | 1462.1145 | 141.2026 | 0.096574 | 1468.917
08:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1413.8329 | 85.2998 | 0.212 | 0 | 1423.081 | 85.2998 | 0.05994 | 1425.6352
09:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1415.2787 | 135.4195 | 0.212 | 0 | 1424.5268 | 135.4195 | 0.095063 | 1430.949
10:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1445.1577 | 201.9245 | 0.212 | 0 | 1454.4058 | 201.9245 | 0.13884 | 1468.3562
11:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1398.8934 | 150.359 | 0.212 | 0 | 1408.1415 | 150.359 | 0.10678 | 1416.1463
12:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1433.5916 | 162.407 | 0.212 | 0 | 1442.8397 | 162.407 | 0.11256 | 1451.9513
13:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1495.7593 | 217.8278 | 0.21 | 0 | 1505.0054 | 217.8278 | 0.14474 | 1520.6874
14:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1525.6384 | 266.5018 | 0.21 | 0 | 1534.8845 | 266.5018 | 0.17363 | 1557.849
15:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1550.6982 | 279.0317 | 0.208 | 0 | 1559.9423 | 279.0317 | 0.17887 | 1584.7014
16:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1543.4694 | 235.6589 | 0.206 | 0 | 1552.7115 | 235.6589 | 0.15177 | 1570.493
17:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1462.0249 | 146.5037 | 0.208 | 0 | 1471.269 | 146.5037 | 0.099576 | 1478.5452
18:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1376.2432 | 79.5168 | 0.208 | 0 | 1385.4873 | 79.5168 | 0.057393 | 1387.7672
19:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1353.111 | 77.5891 | 0.208 | 0 | 1362.3551 | 77.5891 | 0.056952 | 1364.5627
20:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1350.2195 | 78.553 | 0.208 | 0 | 1359.4636 | 78.553 | 0.057782 | 1361.7312
21:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1388.2912 | 119.5162 | 0.208 | 0 | 1397.5353 | 119.5162 | 0.085519 | 1402.6364
22:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1499.1328 | 211.5629 | 0.208 | 0 | 1508.3769 | 211.5629 | 0.14026 | 1523.1414
23:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1457.6876 | 163.8528 | 0.21 | 0 | 1466.9337 | 163.8528 | 0.1117 | 1476.0563
24:00 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 1459.6153 | 159.9974 | 0.21 | 0 | 1468.8614 | 159.9974 | 0.10893 | 1477.5497
Итого: | 216.8667 | 0 | 0 | 0 | 34709.8087 | 3894.3955 | 5.032 | 0 | 34931.7074 | 3894.3955 | 0.11149 | 35172.1448
ПС ВВ-3 (Ввод№1-6) |  |  | ПС ВВ-3 (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2574.6903 | 1066.0356 | 82.9802 | 0 | 0.666 | 0 | 2.162 | 0 | 2660.4985 | 1066.0356 | 0.40069 | 2866.1271
02:00 | 2562.9459 | 1060.1634 | 83.8824 | 0 | 2.54 | 0 | 4.466 | 0 | 2653.8343 | 1060.1634 | 0.39948 | 2857.7584
03:00 | 2560.2356 | 1057.9048 | 83.8824 | 0 | 2.522 | 0 | 4.442 | 0 | 2651.0821 | 1057.9048 | 0.39905 | 2854.3648
04:00 | 2553.0083 | 1057.9048 | 83.4313 | 0 | 1.434 | 0 | 3.11 | 0 | 2640.9836 | 1057.9048 | 0.40057 | 2844.988
05:00 | 2548.4912 | 1058.3565 | 83.4313 | 0 | 1.554 | 0 | 3.26 | 0 | 2636.7365 | 1058.3565 | 0.40139 | 2841.2141
06:00 | 2565.2044 | 1064.2288 | 84.3336 | 0 | 2.55 | 0 | 4.482 | 0 | 2656.57 | 1064.2288 | 0.4006 | 2861.8083
07:00 | 2588.2416 | 1071.4561 | 83.8824 | 0 | 2.534 | 0 | 4.462 | 0 | 2679.1201 | 1071.4561 | 0.39993 | 2885.4294
08:00 | 2577.8523 | 1066.939 | 84.3336 | 0 | 1.104 | 0 | 2.71 | 0 | 2665.9999 | 1066.939 | 0.4002 | 2871.57
09:00 | 2565.2044 | 1067.3907 | 83.4313 | 0 | 1.724 | 0 | 3.474 | 0 | 2653.8337 | 1067.3907 | 0.40221 | 2860.4469
10:00 | 2534.4882 | 1057.4531 | 83.4313 | 0 | 2.562 | 0 | 4.504 | 0 | 2624.9855 | 1057.4531 | 0.40284 | 2829.9745
11:00 | 2538.5535 | 1060.6151 | 84.3336 | 0 | 0.754 | 0 | 2.274 | 0 | 2625.9151 | 1060.6151 | 0.4039 | 2832.0195
12:00 | 2539.457 | 1060.1634 | 83.4313 | 0 | 2.044 | 0 | 3.866 | 0 | 2628.7983 | 1060.1634 | 0.40329 | 2834.5241
13:00 | 2577.8523 | 1067.3907 | 83.8824 | 0 | 2.118 | 0 | 3.958 | 0 | 2667.8107 | 1067.3907 | 0.4001 | 2873.4191
14:00 | 2584.1763 | 1071.9078 | 84.3336 | 0 | 0.23 | 0 | 1.642 | 0 | 2670.3818 | 1071.9078 | 0.40141 | 2877.486
15:00 | 2566.1079 | 1060.6151 | 83.4313 | 0 | 1.55 | 0 | 3.25 | 0 | 2654.3392 | 1060.6151 | 0.39958 | 2858.3948
16:00 | 2560.2356 | 1056.098 | 82.9802 | 0 | 1.9 | 0 | 3.674 | 0 | 2648.7898 | 1056.098 | 0.39871 | 2851.5663
17:00 | 2585.9831 | 1068.2941 | 83.4313 | 0 | 0.224 | 0 | 1.63 | 0 | 2671.2684 | 1068.2941 | 0.39992 | 2876.9649
18:00 | 2571.9801 | 1063.3253 | 83.8824 | 0 | 0.572 | 0 | 2.046 | 0 | 2658.4805 | 1063.3253 | 0.39997 | 2863.2463
19:00 | 2546.2326 | 1055.1946 | 83.8824 | 0 | 2.53 | 0 | 4.442 | 0 | 2637.087 | 1055.1946 | 0.40014 | 2840.3633
20:00 | 2551.2014 | 1054.7429 | 82.9802 | 0 | 0.35 | 0 | 1.78 | 0 | 2636.3116 | 1054.7429 | 0.40008 | 2839.4755
21:00 | 2551.6531 | 1053.8394 | 82.9802 | 0 | 1.386 | 0 | 3.042 | 0 | 2639.0613 | 1053.8394 | 0.39932 | 2841.6935
22:00 | 2550.298 | 1053.3877 | 83.4313 | 0 | 2.53 | 0 | 4.448 | 0 | 2640.7073 | 1053.3877 | 0.3989 | 2843.0548
23:00 | 2536.295 | 1048.8706 | 83.8824 | 0 | 0.568 | 0 | 2.046 | 0 | 2622.7914 | 1048.8706 | 0.39991 | 2824.7415
24:00 | 2538.5535 | 1052.0326 | 83.4313 | 0 | 2.018 | 0 | 3.826 | 0 | 2627.8289 | 1052.0326 | 0.40034 | 2830.5931
Итого: | 61428.9417 | 25454.3102 | 2007.3137 | 0 | 37.964 | 0 | 78.996 | 0 | 63553.2155 | 25454.3102 | 0.40052 | 68461.2242
ПС 14-У (Ввод№1-6) |  |  | ПС 14-У (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 729.9759 | 281.4693 | 1980.4512 | 1034.5966 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | 2714.2051 | 1316.0659 | 0.48488 | 3016.4448
02:00 | 730.3363 | 281.8297 | 1979.0058 | 1041.1012 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 2713.1301 | 1322.9309 | 0.4876 | 3018.4799
03:00 | 729.9759 | 282.5505 | 1978.6444 | 1041.8239 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 2712.5983 | 1324.3744 | 0.48823 | 3018.635
04:00 | 732.4987 | 284.3524 | 1979.0058 | 1058.4469 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 2715.7644 | 1342.7993 | 0.49445 | 3029.6017
05:00 | 731.4175 | 284.3524 | 1968.5261 | 1046.8831 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 2704.2056 | 1331.2355 | 0.49228 | 3014.1194
06:00 | 732.1383 | 282.9109 | 1949.7349 | 1029.8988 | 4.252 | 0 | 0 | 0 | 2686.1252 | 1312.8097 | 0.48874 | 2989.7722
07:00 | 731.0571 | 277.1445 | 1947.9281 | 1005.6871 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 2683.2212 | 1282.8317 | 0.47809 | 2974.1105
08:00 | 729.9759 | 271.3782 | 1955.8782 | 980.3914 | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 2690.0711 | 1251.7696 | 0.46533 | 2967.054
09:00 | 732.8591 | 267.4138 | 1951.9032 | 933.4135 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 2688.9522 | 1200.8274 | 0.44658 | 2944.9025
10:00 | 733.5799 | 269.2158 | 1969.2488 | 966.6594 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 2706.5707 | 1235.8752 | 0.45662 | 2975.3844
11:00 | 733.2195 | 272.099 | 1983.3422 | 1004.2417 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 2720.3117 | 1276.3407 | 0.46919 | 3004.8529
12:00 | 740.067 | 273.1802 | 1976.4762 | 997.0143 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 2720.3042 | 1270.1945 | 0.46693 | 3002.2406
13:00 | 734.6611 | 273.901 | 1976.8375 | 993.4006 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 2715.2576 | 1267.3016 | 0.46673 | 2996.4441
14:00 | 732.8591 | 270.6574 | 1985.8717 | 980.03 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 2722.4778 | 1250.6874 | 0.45939 | 2996.0148
15:00 | 728.1739 | 261.2871 | 1960.9374 | 978.9459 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 2692.8263 | 1240.233 | 0.46057 | 2964.7076
16:00 | 730.6967 | 265.2515 | 1942.5076 | 976.7777 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 2676.9283 | 1242.0292 | 0.46398 | 2951.0306
17:00 | 728.8947 | 265.9722 | 1941.0621 | 985.8119 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 2673.6808 | 1251.7842 | 0.46819 | 2952.2081
18:00 | 731.0571 | 267.0534 | 1942.5076 | 983.6437 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 2677.2997 | 1250.6971 | 0.46715 | 2955.0257
19:00 | 731.7779 | 266.3326 | 1961.2987 | 1014.7213 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 2696.8006 | 1281.054 | 0.47503 | 2985.6043
20:00 | 733.2195 | 268.495 | 1954.0714 | 1016.5282 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 2691.0248 | 1285.0232 | 0.47752 | 2982.0965
21:00 | 733.2195 | 270.297 | 1967.442 | 1023.3942 | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 2704.3985 | 1293.6912 | 0.47837 | 2997.9006
22:00 | 732.1383 | 274.6218 | 1974.308 | 1029.1761 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 2710.1933 | 1303.7978 | 0.48107 | 3007.4967
23:00 | 729.6155 | 274.9821 | 1978.283 | 1034.2352 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 2711.6695 | 1309.2174 | 0.48281 | 3011.1795
24:00 | 721.3264 | 279.3069 | 1986.9558 | 1047.9672 | 3.842 | 0 | 0 | 0 | 2712.1243 | 1327.2741 | 0.48939 | 3019.4825
Итого: | 17554.741 | 6566.0547 | 47192.2276 | 24204.79 | 93.173 | 0 | 0 | 0 | 64840.1416 | 30770.8447 | 0.47456 | 71774.789
ПС 16-У (Ввод№1-6) - откл. |  |  | ПС 16-У (Ввод№2) - откл. |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПС 3-У (Ввод 6) |  |  | ПС 3-У (ТСН-0,4) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2018-06-20 |  | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 482.3299 | 64.9296 | 2.978 | 0 | 485.3079 | 64.9296 | 0.13379 | 489.6322
02:00 | 485.9371 | 29.7594 | 3.994 | 0 | 489.9311 | 29.7594 | 0.060742 | 490.8341
03:00 | 482.6305 | 27.9558 | 3.996 | 0 | 486.6265 | 27.9558 | 0.057448 | 487.4289
04:00 | 468.8029 | 60.7212 | 4.002 | 0 | 472.8049 | 60.7212 | 0.12843 | 476.6881
05:00 | 533.7325 | 116.0316 | 3.989 | 0 | 537.7215 | 116.0316 | 0.21578 | 550.098
06:00 | 492.5503 | 39.078 | 4 | 0 | 496.5503 | 39.078 | 0.078699 | 498.0857
07:00 | 449.5645 | 23.4468 | 4.005 | 0 | 453.5695 | 23.4468 | 0.051694 | 454.1752
08:00 | 492.2497 | 34.8696 | 2.932 | 0 | 495.1817 | 34.8696 | 0.070418 | 496.4079
09:00 | 572.5099 | 161.7228 | 0.158 | 0 | 572.6679 | 161.7228 | 0.2824 | 595.0654
10:00 | 488.6425 | 53.5068 | 0.159 | 0 | 488.8015 | 53.5068 | 0.10947 | 491.7214
11:00 | 494.3539 | 46.593 | 0.182 | 0 | 494.5359 | 46.593 | 0.094216 | 496.726
12:00 | 523.5121 | 72.4446 | 0.158 | 0 | 523.6701 | 72.4446 | 0.13834 | 528.6574
13:00 | 499.7647 | 83.2662 | 0.157 | 0 | 499.9217 | 83.2662 | 0.16656 | 506.8087
14:00 | 531.0271 | 104.0076 | 0.157 | 0 | 531.1841 | 104.0076 | 0.1958 | 541.2709
15:00 | 456.7789 | 37.2744 | 0.157 | 0 | 456.9359 | 37.2744 | 0.081575 | 458.4537
16:00 | 491.9491 | 47.1942 | 0.156 | 0 | 492.1051 | 47.1942 | 0.095903 | 494.363
17:00 | 520.8067 | 89.2782 | 0.156 | 0 | 520.9627 | 89.2782 | 0.17137 | 528.5573
18:00 | 506.3779 | 97.3944 | 0.156 | 0 | 506.5339 | 97.3944 | 0.19228 | 515.8123
19:00 | 486.2377 | 43.2864 | 0.156 | 0 | 486.3937 | 43.2864 | 0.088995 | 488.3161
20:00 | 438.1417 | 22.2444 | 0.156 | 0 | 438.2977 | 22.2444 | 0.050752 | 438.8619
21:00 | 506.0773 | 62.2242 | 0.158 | 0 | 506.2353 | 62.2242 | 0.12292 | 510.0452
22:00 | 521.4079 | 111.5226 | 0.158 | 0 | 521.5659 | 111.5226 | 0.21382 | 533.3557
23:00 | 463.0915 | 27.9558 | 0.166 | 0 | 463.2575 | 27.9558 | 0.060346 | 464.1003
24:00 | 477.2197 | 31.2624 | 0.159 | 0 | 477.3787 | 31.2624 | 0.065488 | 478.4013
Итого: | 11865.6971 | 1487.97 | 32.445 | 0 | 11898.1421 | 1487.97 | 0.12506 | 12013.8665
сч.№ 1268879 - ПС Харьягинская-2 (В-220 ВЛ-282) |  |  |  | сч.№ 1268881 - ПС Харьягинская-2 (В-220 ВЛ-283) |  |  |  | ПС "Харьяга" ВЛ-282+ВЛ-283)
Интервл | 2018-06-20 |  |  | Интервл | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч |  |  | кВТч | кВАрч |  | кВТч | кВАрч | кВА
01:00 | 18686.8 | 6886 |  | 01:00 | 17952 | 6864 |  | 36638.8 | 13750 | 39133.926
02:00 | 18612 | 6842 |  | 02:00 | 17890.4 | 6828.8 |  | 36502.4 | 13670.8 | 38978.404
03:00 | 18546 | 6754 |  | 03:00 | 17824.4 | 6736.4 |  | 36370.4 | 13490.4 | 38791.7116
04:00 | 18532.8 | 6762.8 |  | 04:00 | 17811.2 | 6754 |  | 36344 | 13516.8 | 38776.1553
05:00 | 18572.4 | 6784.8 |  | 05:00 | 17850.8 | 6767.2 |  | 36423.2 | 13552 | 38862.6582
06:00 | 18700 | 6842 |  | 06:00 | 17974 | 6820 |  | 36674 | 13662 | 39136.077
07:00 | 18858.4 | 6864 |  | 07:00 | 18123.6 | 6855.2 |  | 36982 | 13719.2 | 39444.7053
08:00 | 19135.6 | 7000.4 |  | 08:00 | 18392 | 6978.4 |  | 37527.6 | 13978.8 | 40046.568
09:00 | 19157.6 | 7123.6 |  | 09:00 | 18409.6 | 7092.8 |  | 37567.2 | 14216.4 | 40167.1575
10:00 | 18792.4 | 6974 |  | 10:00 | 18062 | 6960.8 |  | 36854.4 | 13934.8 | 39400.8306
11:00 | 17912.4 | 6688 |  | 11:00 | 17208.4 | 6679.2 |  | 35120.8 | 13367.2 | 37578.6193
12:00 | 17894.8 | 6639.6 |  | 12:00 | 17190.8 | 6644 |  | 35085.6 | 13283.6 | 37516.0413
13:00 | 17938.8 | 6595.6 |  | 13:00 | 17234.8 | 6595.6 |  | 35173.6 | 13191.2 | 37565.8075
14:00 | 18018 | 6648.4 |  | 14:00 | 17309.6 | 6644 |  | 35327.6 | 13292.4 | 37745.5589
15:00 | 18062 | 6701.2 |  | 15:00 | 17349.2 | 6688 |  | 35411.2 | 13389.2 | 37857.9419
16:00 | 18009.2 | 6564.8 |  | 16:00 | 17305.2 | 6560.4 |  | 35314.4 | 13125.2 | 37674.6297
17:00 | 18110.4 | 6657.2 |  | 17:00 | 17397.6 | 6639.6 |  | 35508 | 13296.8 | 37915.9987
18:00 | 18075.2 | 6617.6 |  | 18:00 | 17362.4 | 6604.4 |  | 35437.6 | 13222 | 37823.8652
19:00 | 18013.6 | 6538.4 |  | 19:00 | 17305.2 | 6529.6 |  | 35318.8 | 13068 | 37658.8669
20:00 | 18004.8 | 6520.8 |  | 20:00 | 17296.4 | 6512 |  | 35301.2 | 13032.8 | 37630.1554
21:00 | 18018 | 6512 |  | 21:00 | 17309.6 | 6503.2 |  | 35327.6 | 13015.2 | 37648.8347
22:00 | 17916.8 | 6476.8 |  | 22:00 | 17212.8 | 6476.8 |  | 35129.6 | 12953.6 | 37441.7487
23:00 | 17864 | 6476.8 |  | 23:00 | 17160 | 6472.4 |  | 35024 | 12949.2 | 37341.1617
24:00 | 17828.8 | 6490 |  | 24:00 | 17129.2 | 6485.6 |  | 34958 | 12975.6 | 37288.4427
Итого: | 439260.8 | 160960.8 |  | Итого: | 422061.2 | 160692.4 |  | 861322 | 321653.2 | 919425.8661
2018-06-20 | [6 empty] | Итого по ПС "Кыртаель"
| ПС Кыртаель 110/35/6 Лукойл | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко
| ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель
| 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ
| A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
| Ктт=200/5 Ктн=110000/100 |  |  | Ктт=200/5 Ктн=110000/100
| 89861398 | 89861398 | 89861398 | 89866701 | 89866701 | 89866701 | кВтч | кВАрч | кВА
1-00 | 5187.6 | 4073.96 | 0 | 5434.44 | 2857.36 | 0 | 10622.04 | 6931.32 | 12683.4905
2-00 | 5267.68 | 4140.84 | 0 | 5430.92 | 2812.48 | 0 | 10698.6 | 6953.32 | 12759.6513
3-00 | 5316.96 | 4184.84 | 0 | 5438.4 | 2816 | 0 | 10755.36 | 7000.84 | 12833.1418
4-00 | 5304.2 | 4183.96 | 0 | 5344.24 | 2798.4 | 0 | 10648.44 | 6982.36 | 12733.5237
5-00 | 5302 | 4167.24 | 0 | 5424.32 | 2886.84 | 0 | 10726.32 | 7054.08 | 12837.9899
6-00 | 4832.52 | 3813.92 | 0 | 3978.92 | 2652.76 | 0 | 8811.44 | 6466.68 | 10929.7495
7-00 | 4828.56 | 3721.96 | 0 | 4169 | 2724.48 | 0 | 8997.56 | 6446.44 | 11068.5444
8-00 | 4844.84 | 3718.44 | 0 | 4151.84 | 2670.8 | 0 | 8996.68 | 6389.24 | 11034.6109
9-00 | 4882.24 | 3876.84 | 0 | 4088.92 | 2763.64 | 0 | 8971.16 | 6640.48 | 11161.4375
10-00 | 4895.44 | 3986.4 | 0 | 3923.04 | 2657.16 | 0 | 8818.48 | 6643.56 | 11040.9456
11-00 | 4981.24 | 4067.8 | 0 | 3900.6 | 2582.8 | 0 | 8881.84 | 6650.6 | 11095.8354
12-00 | 4908.64 | 3897.96 | 0 | 3937.56 | 2538.36 | 0 | 8846.2 | 6436.32 | 10939.9026
13-00 | 4684.24 | 3782.68 | 0 | 3960 | 2526.04 | 0 | 8644.24 | 6308.72 | 10701.5342
14-00 | 4817.12 | 3841.2 | 0 | 3879.48 | 2463.56 | 0 | 8696.6 | 6304.76 | 10741.5479
15-00 | 4866.4 | 3773.44 | 0 | 3803.8 | 2395.8 | 0 | 8670.2 | 6169.24 | 10641.0474
16-00 | 4925.8 | 3670.92 | 0 | 3875.96 | 2472.36 | 0 | 8801.76 | 6143.28 | 10733.6326
17-00 | 4951.76 | 3773.88 | 0 | 4073.08 | 2663.32 | 0 | 9024.84 | 6437.2 | 11085.3634
18-00 | 5033.6 | 3758.92 | 0 | 4191.88 | 2693.68 | 0 | 9225.48 | 6452.6 | 11258.1316
19-00 | 5036.24 | 3746.16 | 0 | 4092 | 2676.52 | 0 | 9128.24 | 6422.68 | 11161.3433
20-00 | 4985.2 | 3794.56 | 0 | 4058.12 | 2683.56 | 0 | 9043.32 | 6478.12 | 11124.1932
21-00 | 5080.68 | 3837.24 | 0 | 3971.44 | 2649.24 | 0 | 9052.12 | 6486.48 | 11136.2157
22-00 | 5020.4 | 3837.68 | 0 | 3958.68 | 2651.88 | 0 | 8979.08 | 6489.56 | 11078.7304
23-00 | 5083.76 | 3938 | 0 | 4054.6 | 2718.76 | 0 | 9138.36 | 6656.76 | 11305.8426
24-00 | 5442.36 | 4224.44 | 0 | 5870.04 | 3273.6 | 0 | 11312.4 | 7498.04 | 13571.6984
Итого: | 120479.48 | 93813.28 | 0 | 105011.28 | 64629.4 | 0 | 225490.76 | 158442.68 | 275658.1037
ПС " Мичаель" |  | ООО " БазисСтройСервис"
2018-06-20
ЧАСЫ | ПС Мичаель "БазисСтройСер
| Произв. база | Произв. база | Произв. база | Произв. база
Ктт=300/5 Ктн=1
| 11193644 | 11193644 | 11193644 | 11193644
| A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
1-00 | 56.82 | 0 | 3.66 | 0
2-00 | 58.44 | 0 | 3.03 | 0
3-00 | 59.67 | 0 | 2.4 | 0
4-00 | 54.9 | 0 | 2.46 | 0
5-00 | 58.29 | 0 | 2.73 | 0
6-00 | 68.37 | 0 | 2.79 | 0
7-00 | 71.79 | 0 | 2.46 | 0
8-00 | 68.79 | 0 | 2.85 | 0
9-00 | 68.73 | 0 | 3.96 | 0
10-00 | 70.53 | 0 | 3.99 | 0
11-00 | 65.43 | 0 | 4.62 | 0
12-00 | 56.7 | 0 | 5.7 | 0
13-00 | 51.57 | 0 | 4.44 | 0
14-00 | 51.39 | 0 | 4.71 | 0
15-00 | 45.54 | 0 | 9.54 | 0
16-00 | 46.17 | 0 | 10.38 | 0
17-00 | 42.33 | 0 | 10.41 | 0
18-00 | 47.76 | 0 | 7.59 | 0
19-00 | 47.91 | 0 | 5.22 | 0
20-00 | 55.59 | 0 | 5.46 | 0
21-00 | 53.55 | 0 | 5.85 | 0
22-00 | 47.07 | 0 | 4.86 | 0
23-00 | 47.46 | 0 | 4.14 | 0
24-00 | 39.03 | 0 | 3.63 | 0
ИТОГО | 1333.83 | 0 | 116.88 | 0
2018-06-20 | ПС 35/6кВ СП-35 Енисей
Вид учета | ТИ | ТИ | ТИ | ТИ | ТИ | ТИ | ТИ | ТИ
| P В-35 ВЛ-52 | Q В-35 ВЛ-52 | P В-35 ВЛ-51 | Q В-35 ВЛ-51 | U В-35 ВЛ-52 | U В-35 ВЛ-51 | I В-35 ВЛ-52 | I В-35 ВЛ-51
АЭ/РЭ | кВт | кВАр | кВт | кВАр | кВ | кВ | А | А
1-00 | 480 | 180 | 240 | -60 | 37.33 | 37.69 | 7.44 | 4.5
2-00 | 600 | 160 | 290 | -60 | 37.3 | 37.69 | 9 | 5.28
3-00 | 610 | 230 | 260 | -110 | 37.45 | 37.66 | 9.54 | 4.92
4-00 | 560 | 200 | 270 | -80 | 37.5 | 37.74 | 8.58 | 5.04
5-00 | 490 | 180 | 230 | -80 | 37.49 | 37.73 | 7.44 | 4.5
6-00 | 630 | 230 | 310 | -60 | 37.49 | 37.73 | 9.84 | 5.4
7-00 | 610 | 230 | 300 | -30 | 37.39 | 37.61 | 9.78 | 5.04
8-00 | 610 | 240 | 340 | -20 | 37.36 | 37.62 | 9.6 | 5.4
9-00 | 380 | 30 | 260 | -100 | 37.16 | 37.44 | 6.24 | 4.98
10-00 | 400 | 70 | 220 | -140 | 37.29 | 37.44 | 6 | 4.68
11-00 | 350 | 20 | 260 | -80 | 37.31 | 37.52 | 5.1 | 4.92
12-00 | 340 | -20 | 260 | -90 | 37.33 | 37.53 | 5.28 | 4.8
13-00 | 480 | 40 | 330 | -60 | 37.17 | 37.62 | 7.26 | 5.52
14-00 | 470 | 50 | 200 | -110 | 37.29 | 37.5 | 6.84 | 4.5
15-00 | 470 | 70 | 260 | -60 | 37 | 37.27 | 7.38 | 4.8
16-00 | 420 | 120 | 260 | -60 | 36.99 | 37.29 | 6.3 | 4.8
17-00 | 480 | 110 | 290 | -70 | 36.99 | 37.24 | 7.14 | 5.28
18-00 | 500 | 200 | 340 | -30 | 37 | 37.27 | 7.68 | 5.64
19-00 | 480 | 180 | 270 | -70 | 37.03 | 37.25 | 7.44 | 4.74
20-00 | 380 | 190 | 290 | -40 | 36.98 | 37.27 | 6.3 | 4.92
21-00 | 400 | 50 | 470 | 20 | 36.99 | 37.35 | 6.12 | 7.26
22-00 | 370 | 40 | 380 | -10 | 37.03 | 37.38 | 5.64 | 6
23-00 | 330 | 50 | 350 | -20 | 37.03 | 37.38 | 4.92 | 5.88
24-00 | 350 | 80 | 350 | -20 | 37.08 | 37.41 | 5.34 | 5.7
Итого: | 11190 | 2930 | 7030 | -1440
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 2018-06-20 | по | 2018-06-20 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 5Х (Ввод№1-6) |  |  | ПС 5Х (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1147.2 | 732 | 961.2 | 356.4 | 0.44 | 0 | 0.18 | 0 | 2109.02 | 1088.4 | 0.51607 | 2373.3057
02:00 | 1152.6 | 735.6 | 951 | 370.8 | 0.444 | 0 | 0.18 | 0 | 2104.224 | 1106.4 | 0.5258 | 2377.3682
03:00 | 1038 | 651 | 930 | 362.4 | 1.116 | 0 | 0.184 | 0 | 1969.3 | 1013.4 | 0.5146 | 2214.751
04:00 | 1006.8 | 651.6 | 1016.4 | 384 | 2.308 | 0 | 0.18 | 0 | 2025.688 | 1035.6 | 0.51123 | 2275.0559
05:00 | 1148.4 | 759 | 1023.6 | 352.2 | 0.544 | 0 | 0.184 | 0 | 2172.728 | 1111.2 | 0.51143 | 2440.3919
06:00 | 1201.8 | 841.2 | 925.8 | 327 | 0.52 | 0 | 0.18 | 0 | 2128.3 | 1168.2 | 0.54889 | 2427.8287
07:00 | 1075.2 | 699.6 | 910.2 | 325.8 | 0.536 | 0 | 0.184 | 0 | 1986.12 | 1025.4 | 0.51628 | 2235.1997
08:00 | 1020.6 | 642 | 971.4 | 335.4 | 0.544 | 0 | 0.18 | 0 | 1992.724 | 977.4 | 0.49048 | 2219.5179
09:00 | 1098 | 701.4 | 1006.2 | 353.4 | 2.168 | 0 | 0.184 | 0 | 2106.552 | 1054.8 | 0.50072 | 2355.8787
10:00 | 1146.6 | 801 | 885 | 322.8 | 1.196 | 0 | 0.184 | 0 | 2032.98 | 1123.8 | 0.55278 | 2322.915
11:00 | 1055.4 | 701.4 | 958.2 | 334.8 | 0.552 | 0 | 0.184 | 0 | 2014.336 | 1036.2 | 0.51441 | 2265.2285
12:00 | 1022.4 | 658.2 | 1006.8 | 371.4 | 0.568 | 0 | 0.18 | 0 | 2029.948 | 1029.6 | 0.50721 | 2276.1294
13:00 | 1202.4 | 796.2 | 1023.6 | 392.4 | 0.544 | 0 | 0.184 | 0 | 2226.728 | 1188.6 | 0.53379 | 2524.1013
14:00 | 1237.8 | 880.8 | 958.2 | 377.4 | 0.532 | 0 | 0.184 | 0 | 2196.716 | 1258.2 | 0.57276 | 2531.5269
15:00 | 1097.4 | 727.8 | 1044.6 | 391.8 | 0.532 | 0 | 0.18 | 0 | 2142.712 | 1119.6 | 0.52252 | 2417.5853
16:00 | 1095.6 | 664.2 | 983.4 | 343.2 | 0.52 | 0 | 0.184 | 0 | 2079.704 | 1007.4 | 0.4844 | 2310.8491
17:00 | 1083 | 718.2 | 904.8 | 317.4 | 0.516 | 0 | 0.18 | 0 | 1988.496 | 1035.6 | 0.5208 | 2242.0044
18:00 | 1152 | 780 | 880.8 | 310.8 | 0.504 | 0 | 0.18 | 0 | 2033.484 | 1090.8 | 0.53642 | 2307.5749
19:00 | 1037.4 | 672.6 | 910.8 | 318 | 0.524 | 0 | 0.18 | 0 | 1948.904 | 990.6 | 0.50829 | 2186.2102
20:00 | 1094.4 | 659.4 | 912 | 319.2 | 0.532 | 0 | 0.184 | 0 | 2007.116 | 978.6 | 0.48757 | 2232.9739
21:00 | 1018.2 | 661.2 | 849.6 | 305.4 | 0.532 | 0 | 0.18 | 0 | 1868.512 | 966.6 | 0.51731 | 2103.7235
22:00 | 1068.6 | 714 | 885 | 315.6 | 0.532 | 0 | 0.18 | 0 | 1954.312 | 1029.6 | 0.52684 | 2208.939
23:00 | 1075.2 | 672.6 | 949.2 | 331.8 | 0.54 | 0 | 0.184 | 0 | 2025.124 | 1004.4 | 0.49597 | 2260.5191
24:00 | 1007.4 | 649.8 | 955.8 | 349.8 | 0.572 | 0 | 0.18 | 0 | 1963.952 | 999.6 | 0.50897 | 2203.7032
Итого: | 26282.4 | 17170.8 | 22803.6 | 8269.2 | 17.316 | 0 | 4.364 | 0 | 49107.68 | 25440 | 0.51805 | 55313.2814
Замеры режимного дня "20" июня 2018 г.
по НПС "Чикшино" и ПС 110/10 кВ "Озерная" (НПС "Печора") АО "Транснефть-Север"
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ПС "Озерная" 110/10, ОРУ 110 кВ, Т-1 | U кВ | 118.06 | 118.06 | 118.06 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | 118.77 | 118.77 | 118.77 | 118.77 | 118.77 | 118.77 | 118.53 | 118.53 | 118.53 | 118.49 | 118.49 | 118.49
|  | IА |  | 7.9118 | 7.947 | 7.8988 | 7.9091 | 7.9337 | 7.9091 | 7.9337 | 7.8988 | 7.9194 | 7.8455 | 7.8455 | 7.8741 | 7.8604 | 7.8501 | 7.77 | 7.7252 | 7.7252 | 7.7004 | 7.7989 | 7.7012 | 7.7012 | 7.7388 | 7.7038 | 7.714
|  | Пок.счет А | 1831.4294 | 1831.4566 | 1831.4839 | 1831.5112 | 1831.5385 | 1831.5659 | 1831.5932 | 1831.6206 | 1831.6479 | 1831.6752 | 1831.7022 | 1831.7292 | 1831.7564 | 1831.7835 | 1831.8106 | 1831.8375 | 1831.8643 | 1831.8911 | 1831.9178 | 1831.9445 | 1831.9711 | 1831.9977 | 1832.0244 | 1832.051 | 1832.0776 | 35651
|  | Пок.счет R | 778.5281 | 778.5393 | 778.5506 | 778.5619 | 778.5733 | 778.5847 | 778.5961 | 778.6075 | 778.6188 | 778.6303 | 778.6418 | 778.6533 | 778.6646 | 778.676 | 778.6873 | 778.6983 | 778.7091 | 778.7199 | 778.7307 | 778.7423 | 778.7532 | 778.7641 | 778.7751 | 778.786 | 778.797 | 14789.5
|  | Р, кВт |  | 1496 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 1507 | 1501.5 | 1507 | 1501.5 | 1501.5 | 1485 | 1485 | 1496 | 1490.5 | 1490.5 | 1479.5 | 1474 | 1474 | 1468.5 | 1468.5 | 1463 | 1463 | 1468.5 | 1463 | 1463
|  | Q,кВАр |  | 616 | 621.5 | 621.5 | 627 | 627 | 627 | 627 | 621.5 | 632.5 | 632.5 | 632.5 | 621.5 | 627 | 621.5 | 605 | 594 | 594 | 594 | 638 | 599.5 | 599.5 | 605 | 599.5 | 605
2 | ПС "Озерная" 110/10, ОРУ 110 кВ, Т-2 | U кВ | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 119.06 | 119.06 | 119.06 | 119.06 | 119.06 | 119.06 | 119.06 | 119.06 | 119.06 | 119.06 | 119.02 | 119.02 | 119.02 | 119.02 | 119.02 | 119.02 | 117.41 | 118.24 | 118.24 | 117.37 | 118.19 | 118.19
|  | IА |  | 0.27715 | 0.25396 | 0.27459 | 0.28849 | 0.25161 | 0.28849 | 0.32116 | 0.28351 | 0.32116 | 0.30409 | 0.32116 | 0.30175 | 0.2668 | 0.2668 | 0.3042 | 0.33958 | 0.35894 | 0.24598 | 0.32567 | 0.32339 | 0.32339 | 0.2876 | 0.30633 | 0.29061
|  | Пок.счет А | 1982.0038 | 1982.0043 | 1982.0048 | 1982.0053 | 1982.0059 | 1982.0064 | 1982.007 | 1982.0078 | 1982.0085 | 1982.0093 | 1982.01 | 1982.0108 | 1982.0116 | 1982.0122 | 1982.0128 | 1982.0135 | 1982.0144 | 1982.0153 | 1982.016 | 1982.0169 | 1982.0177 | 1982.0185 | 1982.0192 | 1982.0199 | 1982.0205 | 918.5
|  | Пок.счет R | 880.0199 | 880.0208 | 880.0216 | 880.0225 | 880.0234 | 880.0242 | 880.0251 | 880.026 | 880.0268 | 880.0277 | 880.0286 | 880.0295 | 880.0303 | 880.0311 | 880.0319 | 880.0328 | 880.0337 | 880.0347 | 880.0353 | 880.0361 | 880.037 | 880.0379 | 880.0387 | 880.0396 | 880.0405 | 1133
|  | Р, кВт |  | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 33 | 27.5 | 33 | 44 | 38.5 | 44 | 38.5 | 44 | 44 | 33 | 33 | 38.5 | 49.5 | 49.5 | 38.5 | 49.5 | 44 | 44 | 38.5 | 38.5 | 33
|  | Q,кВАр |  | 49.5 | 44 | 49.5 | 49.5 | 44 | 49.5 | 49.5 | 44 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 44 | 44 | 44 | 49.5 | 49.5 | 55 | 33 | 44 | 49.5 | 49.5 | 44 | 49.5 | 49.5
3 | НПС Чикшино, ЗРУ-10 кВ, ячейка №4 | U кВ | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.54 | 10.54 | 10.63 | 10.69 | 10.57 | 10.57 | 10.6 | 10.55 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.49 | 10.55 | 10.55 | 10.57 | 10.57 | 10.56
|  | IА |  | 91.9734 | 91.7177 | 91.3888 | 91.1883 | 91.0926 | 91.9541 | 92.4454 | 92.5645 | 92.1997 | 70.7507 | 71.7979 | 92.4802 | 92.1604 | 93.437 | 93.6252 | 93.6681 | 93.9381 | 93.9853 | 93.6883 | 92.8018 | 92.6679 | 92.5006 | 92.3185 | 92.3433
|  | Пок.счет А | 15147.2057 | 15147.3455 | 15147.485 | 15147.6243 | 15147.7634 | 15147.9023 | 15148.0424 | 15148.1825 | 15148.3227 | 15148.4633 | 15148.5724 | 15148.6819 | 15148.8229 | 15148.9638 | 15149.1059 | 15149.2476 | 15149.3894 | 15149.5316 | 15149.6736 | 15149.8153 | 15149.9565 | 15150.0975 | 15150.2385 | 15150.3792 | 15150.5198 | 39769.2
|  | Пок.счет R | 1122.1667 | 1122.1771 | 1122.1862 | 1122.1947 | 1122.2036 | 1122.2133 | 1122.2246 | 1122.2369 | 1122.2501 | 1122.2657 | 1122.2695 | 1122.2724 | 1122.2775 | 1122.2829 | 1122.2901 | 1122.2975 | 1122.3042 | 1122.3111 | 1122.318 | 1122.3246 | 1122.3303 | 1122.3359 | 1122.3418 | 1122.3482 | 1122.3547 | 2256
|  | Р, кВт |  | 1677.6 | 1674 | 1671.6 | 1669.2 | 1666.8 | 1681.2 | 1681.2 | 1682.4 | 1687.2 | 1309.2 | 1314 | 1692 | 1690.8 | 1705.2 | 1700.4 | 1701.6 | 1706.4 | 1704 | 1700.4 | 1694.4 | 1692 | 1692 | 1688.4 | 1687.2
|  | Q,кВАр |  | 124.8 | 109.2 | 102 | 106.8 | 116.4 | 135.6 | 147.6 | 158.4 | 187.2 | 45.6 | 34.8 | 61.2 | 64.8 | 86.4 | 88.8 | 80.4 | 82.8 | 82.8 | 79.2 | 68.4 | 67.2 | 70.8 | 76.8 | 78
4 | НПС Чикшино, ЗРУ-10 кВ, ячейка №29 | U кВ | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.4 | 10.4 | 10.49 | 10.49 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.47 | 10.56 | 10.39 | 10.39 | 10.41
|  | IА |  | 91.9196 | 91.7817 | 91.4696 | 91.2116 | 90.9834 | 90.9768 | 91.7449 | 92.21 | 90.5626 | 89.5098 | 91.0231 | 91.2899 | 91.5172 | 91.6852 | 90.8443 | 90.6985 | 90.7509 | 90.7414 | 90.6264 | 90.9481 | 90.6993 | 91.8436 | 91.8535 | 91.354
|  | Пок.счет А | 16323.51 | 16323.6482 | 16323.7862 | 16323.9238 | 16324.0613 | 16324.1985 | 16324.3357 | 16324.4734 | 16324.6118 | 16324.7489 | 16324.8844 | 16325.0215 | 16325.1589 | 16325.2967 | 16325.4345 | 16325.5721 | 16325.7095 | 16325.847 | 16325.9845 | 16326.122 | 16326.2594 | 16326.3976 | 16326.5353 | 16326.673 | 16326.8102 | 39602.4
|  | Пок.счет R | 1082.5451 | 1082.5487 | 1082.552 | 1082.5573 | 1082.5619 | 1082.5649 | 1082.5674 | 1082.5697 | 1082.5719 | 1082.5743 | 1082.577 | 1082.5811 | 1082.5878 | 1082.5932 | 1082.5983 | 1082.6059 | 1082.6131 | 1082.6199 | 1082.6264 | 1082.6319 | 1082.6353 | 1082.6388 | 1082.6419 | 1082.6456 | 1082.6498 | 1256.4
|  | Р, кВт |  | 1658.4 | 1656 | 1651.2 | 1650 | 1646.4 | 1646.4 | 1652.4 | 1660.8 | 1645.2 | 1626 | 1645.2 | 1648.8 | 1653.6 | 1653.6 | 1651.2 | 1648.8 | 1650 | 1650 | 1650 | 1648.8 | 1658.4 | 1652.4 | 1652.4 | 1646.4
|  | Q,кВАр |  | 43.2 | 39.6 | 63.6 | 55.2 | 36 | 30 | 27.6 | 26.4 | 28.8 | 32.4 | 49.2 | 80.4 | 64.8 | 61.2 | 91.2 | 86.4 | 81.6 | 78 | 66 | 40.8 | 42 | 37.2 | 44.4 | 50.4
[8 empty] | Главный энергетик |  |  |  | С.В. Машанов
Замеры по ПС "Северный Баган" ( потребитель ООО "РН -Северная нефть")
Фидер |  | ВЛ-46 СП СБаган | Время суток, час (время московское) 3: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток, час (время московское) 4: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток, час (время московское) 5: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток, час (время московское) 6: ВЛ-45 СП СБаган
кл.напр. | Часы | Kтт=300/5 Ктн=35000/100 | Время суток, час (время московское) 0: 6 кВ; Время суток, час (время московское) 1: 6 кВ; Время суток, час (время московское) 2: 6 кВ
N сч. |  | 1256496 | Время суток, час (время московское) 0: 1256496; Время суток, час (время московское) 1: 1256496; Время суток, час (время московское) 2: 1256496; Время суток, час (время московское) 3: 1256495; Время суток, час (время московское) 4: 1256495; Время суток, час (время московское) 5: 1256495; Время суток, час (время московское) 6: 1256495
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток, час (время московское) 0: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 1: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 2: R- кВарч; Время суток, час (время московское) 3: A+ кВтч; Время суток, час (время московское) 4: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 5: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 6: R- кВарч
2018-06-20 | 1 | 455.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 375.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 472.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 138.6
2018-06-20 | 2 | 453.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 375.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 508.2; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 96.6
2018-06-20 | 3 | 455.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 375.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 510.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 94.5
2018-06-20 | 4 | 426.3 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 354.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 472.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 138.6
2018-06-20 | 5 | 401.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 333.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 472.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 134.4
2018-06-20 | 6 | 396.9 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 331.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 472.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 138.6
2018-06-20 | 7 | 426.3 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 354.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 472.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 136.5
2018-06-20 | 8 | 455.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 375.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 472.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 138.6
2018-06-20 | 9 | 455.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 384.3; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 474.6; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 134.4
2018-06-20 | 10 | 455.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 384.3; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 550.2; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 37.8
2018-06-20 | 11 | 474.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 403.2; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 598.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 8.4; Время суток, час (время московское) 6: 14.7
2018-06-20 | 12 | 548.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 474.6; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 575.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 2.1; Время суток, час (время московское) 6: 33.6
2018-06-20 | 13 | 499.8 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 430.5; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 569.1; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 42
2018-06-20 | 14 | 399 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 329.7; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 472.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 138.6
2018-06-20 | 15 | 422.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 346.5; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 468.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 144.9
2018-06-20 | 16 | 432.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 350.7; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 468.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 142.8
2018-06-20 | 17 | 378 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 310.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 426.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 174.3
2018-06-20 | 18 | 378 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 310.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 384.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 176.4
2018-06-20 | 19 | 375.9 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 310.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 392.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 172.2
2018-06-20 | 20 | 350.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 291.9; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 344.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 222.6
2018-06-20 | 21 | 321.3 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 266.7; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 346.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 222.6
2018-06-20 | 22 | 323.4 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 268.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 342.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 224.7
2018-06-20 | 23 | 348.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 289.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 438.9; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 151.2
2018-06-20 | 24 | 380.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 319.2; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 472.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 136.5
Итого |  | 10014.9 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 8351.7; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 11178.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 10.5; Время суток, час (время московское) 6: 3185.7
20.06.2018 Время | ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ОПУ-110кВ |  | Время суток, час (время московское) 10: ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ЗРУ-35кВ; Время суток, час (время московское) 22: ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ЗРУ-6кВ
| Ввод 1 |  | Время суток, час (время московское) 4: Ввод 2; Время суток, час (время московское) 10: Ввод 1; Время суток, час (время московское) 16: Ввод 2; Время суток, час (время московское) 22: Ввод 1 |  |  |  | Ввод 2
| Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр)
0 | 116.6539 | 27.8 | 5.225 | 5.6104 | 0.93132 | 2.0433 | 115.7024 | 16.8 | 2.9807 | 3.3628 | 0.88638 | 1.5569 | 36 | 60 | 3.394 | 3.7368 | 0.90826 | 1.5635 | 36.3 | 58 | 2.132 | 3.6423 | 0.58534 | 2.9532 | 6.126 | 169.8 | 1.6848 | 1.7995 | 0.93624 | 0.63228 | 6.222 | 68 | 0.666 | 0.73196 | 0.90989 | 0.30365
1 | 116.6539 | 27.8 | 5.225 | 5.6104 | 0.93132 | 2.0433 | 117.6054 | 16.8 | 3.0161 | 3.4181 | 0.88239 | 1.6083 | 35.9 | 60 | 3.39 | 3.7264 | 0.90972 | 1.5473 | 36.3 | 41 | 2.135 | 2.5748 | 0.8292 | 1.4392 | 6.126 | 158 | 1.5408 | 1.6745 | 0.92017 | 0.65561 | 6.216 | 70 | 0.6624 | 0.75276 | 0.87996 | 0.35759
2 | 116.6539 | 27.8 | 5.225 | 5.6104 | 0.93132 | 2.0433 | 115.7024 | 16.8 | 2.9807 | 3.3628 | 0.88638 | 1.5569 | 36 | 60 | 3.394 | 3.7368 | 0.90826 | 1.5635 | 36.3 | 58 | 2.132 | 3.6423 | 0.58534 | 2.9532 | 6.126 | 169.8 | 1.6848 | 1.7995 | 0.93624 | 0.63228 | 6.222 | 68 | 0.666 | 0.73196 | 0.90989 | 0.30365
3 | 116.6539 | 27.8 | 5.218 | 5.6104 | 0.93006 | 2.0613 | 115.5121 | 16.76 | 2.9736 | 3.3493 | 0.88784 | 1.5412 | 36 | 60 | 3.401 | 3.7368 | 0.91014 | 1.5482 | 36.3 | 60 | 2.129 | 3.7679 | 0.56503 | 3.1088 | 6.126 | 178.6 | 1.71 | 1.8928 | 0.90342 | 0.81153 | 6.222 | 67 | 0.6264 | 0.72119 | 0.86856 | 0.35741
4 | 116.6539 | 27.8 | 5.218 | 5.6104 | 0.93006 | 2.0613 | 115.3218 | 16.6 | 2.9524 | 3.3118 | 0.89146 | 1.5006 | 36 | 60 | 3.395 | 3.7368 | 0.90853 | 1.5613 | 36.4 | 61 | 2.121 | 3.8413 | 0.55216 | 3.2026 | 6.126 | 180.6 | 1.746 | 1.914 | 0.91223 | 0.78413 | 6.228 | 167.8 | 0.5472 | 1.808 | 0.30266 | 1.7232
5 | 116.6539 | 27.8 | 5.2109 | 5.6104 | 0.9288 | 2.0791 | 115.3218 | 16.24 | 2.8674 | 3.24 | 0.885 | 1.5085 | 36 | 60 | 3.402 | 3.7368 | 0.9104 | 1.546 | 36.5 | 62 | 2.098 | 3.915 | 0.53589 | 3.3054 | 6.126 | 181.2 | 1.764 | 1.9204 | 0.91858 | 0.75899 | 6.234 | 166.6 | 0.4356 | 1.7968 | 0.24244 | 1.7431
6 | 116.6539 | 27.8 | 5.2038 | 5.6104 | 0.92754 | 2.0968 | 117.7957 | 15.6 | 2.7683 | 3.1791 | 0.87078 | 1.563 | 36 | 61 | 3.408 | 3.7991 | 0.89706 | 1.6789 | 36.5 | 40 | 2.056 | 2.5258 | 0.814 | 1.4672 | 6.132 | 155 | 1.5372 | 1.6443 | 0.93487 | 0.58372 | 6.24 | 50.2 | 0.3708 | 0.54192 | 0.68424 | 0.3952
7 | 116.6539 | 27.22 | 5.1047 | 5.4933 | 0.92926 | 2.0294 | 117.6054 | 15.24 | 2.74 | 3.1007 | 0.88366 | 1.4515 | 35.9 | 59 | 3.317 | 3.6643 | 0.90522 | 1.5571 | 36.4 | 39 | 2.04 | 2.4559 | 0.83065 | 1.3674 | 6.126 | 172.8 | 1.7028 | 1.8313 | 0.92982 | 0.67398 | 6.222 | 46.8 | 0.3564 | 0.50376 | 0.70748 | 0.35602
8 | 116.6539 | 27.16 | 5.0834 | 5.4812 | 0.92743 | 2.0499 | 117.4151 | 16.48 | 2.9453 | 3.3476 | 0.87983 | 1.591 | 35.9 | 58 | 3.249 | 3.6022 | 0.90195 | 1.5556 | 36.3 | 38 | 2.002 | 2.3864 | 0.83893 | 1.2987 | 6.12 | 157.4 | 1.548 | 1.6665 | 0.9289 | 0.61715 | 6.21 | 69.4 | 0.6624 | 0.74559 | 0.88843 | 0.34223
9 | 117.6054 | 27.76 | 5.2321 | 5.648 | 0.92637 | 2.1271 | 118.3666 | 16.32 | 2.9382 | 3.3419 | 0.8792 | 1.5923 | 36.2 | 58 | 3.231 | 3.6323 | 0.88952 | 1.6596 | 36.6 | 39 | 2.026 | 2.4694 | 0.82044 | 1.4118 | 6.15 | 167 | 1.6488 | 1.7768 | 0.92796 | 0.66217 | 6.258 | 71.4 | 0.6768 | 0.773 | 0.87555 | 0.37346
10 | 117.4151 | 26.04 | 4.8781 | 5.2895 | 0.92223 | 2.0451 | 118.5569 | 17.9 | 3.2214 | 3.6714 | 0.87744 | 1.7611 | 36.2 | 58 | 3.23 | 3.6323 | 0.88924 | 1.6616 | 36.6 | 40 | 2.09 | 2.5327 | 0.8252 | 1.4306 | 6.18 | 134 | 1.1952 | 1.4326 | 0.83426 | 0.78992 | 6.258 | 90.8 | 0.9792 | 0.98303 | 0.9961 | 0.08671
11 | 116.6539 | 26.32 | 4.9277 | 5.3117 | 0.92771 | 1.9829 | 117.6054 | 17.72 | 3.1789 | 3.6053 | 0.88174 | 1.7007 | 36 | 56 | 3.127 | 3.4877 | 0.89658 | 1.5446 | 36.4 | 41 | 2.152 | 2.5819 | 0.83351 | 1.4265 | 6.15 | 148.2 | 1.422 | 1.5768 | 0.90184 | 0.68127 | 6.216 | 86.4 | 0.9288 | 0.92912 | 0.99966 | 0.024305
12 | 116.8442 | 26.56 | 4.9772 | 5.3689 | 0.92706 | 2.0129 | 117.7957 | 17.96 | 3.2568 | 3.66 | 0.88983 | 1.67 | 36 | 58 | 3.24 | 3.6122 | 0.89695 | 1.5971 | 36.3 | 42 | 2.143 | 2.6376 | 0.81249 | 1.5376 | 6.138 | 146 | 1.4364 | 1.5503 | 0.92651 | 0.58335 | 6.216 | 86.6 | 0.9216 | 0.93127 | 0.98962 | 0.13385
13 | 116.8442 | 26.5 | 4.9772 | 5.3567 | 0.92916 | 1.9803 | 117.7957 | 17.92 | 3.2356 | 3.6519 | 0.886 | 1.6933 | 36 | 59 | 3.286 | 3.6745 | 0.89427 | 1.6445 | 36.3 | 42 | 2.125 | 2.6376 | 0.80567 | 1.5624 | 6.144 | 141.8 | 1.3716 | 1.5072 | 0.91003 | 0.62481 | 6.216 | 84.4 | 0.8784 | 0.90761 | 0.96782 | 0.22841
14 | 116.6539 | 26.32 | 4.9135 | 5.3117 | 0.92504 | 2.0177 | 117.7957 | 17.76 | 3.1789 | 3.6192 | 0.87834 | 1.7302 | 36 | 59 | 3.287 | 3.6745 | 0.89454 | 1.6425 | 36.3 | 41 | 2.112 | 2.5748 | 0.82027 | 1.4727 | 6.138 | 140.8 | 1.3572 | 1.4951 | 0.90775 | 0.62721 | 6.198 | 87.4 | 0.9288 | 0.93715 | 0.99109 | 0.12482
15 | 115.8927 | 26.38 | 4.9206 | 5.289 | 0.93034 | 1.9395 | 117.0345 | 17.88 | 3.2072 | 3.6202 | 0.88594 | 1.679 | 35.7 | 58 | 3.283 | 3.5821 | 0.91649 | 1.433 | 36 | 41 | 2.069 | 2.5535 | 0.81027 | 1.4965 | 6.096 | 144.8 | 1.4004 | 1.5271 | 0.91705 | 0.60896 | 6.162 | 88.8 | 0.9252 | 0.94663 | 0.97736 | 0.20029
16 | 115.7024 | 26.42 | 4.9348 | 5.2884 | 0.93314 | 1.9013 | 116.8442 | 17.04 | 3.0232 | 3.4445 | 0.87768 | 1.6507 | 35.6 | 58 | 3.242 | 3.5721 | 0.90759 | 1.4998 | 36 | 40 | 2.048 | 2.4912 | 0.82209 | 1.4184 | 6.084 | 152.6 | 1.4688 | 1.6062 | 0.91448 | 0.64991 | 6.162 | 90.4 | 0.9396 | 0.96369 | 0.975 | 0.21412
17 | 115.7024 | 26.5 | 4.9418 | 5.3044 | 0.93165 | 1.9273 | 116.8442 | 16.32 | 2.8957 | 3.2989 | 0.87777 | 1.5804 | 35.6 | 58 | 3.198 | 3.5721 | 0.89527 | 1.5915 | 36 | 39 | 2.032 | 2.4289 | 0.83659 | 1.3306 | 6.078 | 159.4 | 1.5552 | 1.6761 | 0.92788 | 0.62498 | 6.156 | 93.6 | 0.9828 | 0.99683 | 0.98593 | 0.16665
18 | 115.8927 | 28.28 | 5.2746 | 5.67 | 0.93027 | 2.0802 | 116.8442 | 15.84 | 2.7824 | 3.2019 | 0.869 | 1.5844 | 35.6 | 59 | 3.244 | 3.6337 | 0.89276 | 1.6371 | 36.1 | 37 | 1.827 | 2.3108 | 0.79065 | 1.4148 | 6.06 | 174.8 | 1.7748 | 1.8326 | 0.96848 | 0.4565 | 6.18 | 74.4 | 0.702 | 0.79544 | 0.88253 | 0.37406
19 | 116.083 | 26.28 | 4.8994 | 5.2776 | 0.92832 | 1.9621 | 117.0345 | 15.68 | 2.8391 | 3.1747 | 0.89428 | 1.4207 | 35.7 | 57 | 3.162 | 3.5204 | 0.8982 | 1.5475 | 36.2 | 34 | 1.986 | 2.1293 | 0.93271 | 0.76789 | 6.096 | 150 | 1.458 | 1.5819 | 0.92167 | 0.61374 | 6.222 | 93 | 0.9972 | 1.0011 | 0.99615 | 0.087798
20 | 116.8442 | 26.46 | 4.9277 | 5.3486 | 0.9213 | 2.0799 | 117.7957 | 15.68 | 2.8178 | 3.1954 | 0.88185 | 1.5067 | 35.9 | 58 | 3.219 | 3.6022 | 0.89362 | 1.6168 | 36.4 | 34 | 1.728 | 2.141 | 0.80708 | 1.2642 | 6.132 | 151.2 | 1.476 | 1.604 | 0.92021 | 0.62784 | 6.216 | 89 | 0.918 | 0.95708 | 0.95917 | 0.27069
21 | 116.8442 | 26.64 | 4.956 | 5.385 | 0.92033 | 2.1063 | 117.6054 | 16.8 | 2.9736 | 3.4181 | 0.86996 | 1.6855 | 35.9 | 58 | 3.186 | 3.6022 | 0.88446 | 1.6809 | 36.2 | 37 | 1.89 | 2.3172 | 0.81565 | 1.3406 | 6.12 | 149.8 | 1.4616 | 1.586 | 0.92155 | 0.61579 | 6.198 | 92.6 | 0.99 | 0.99291 | 0.99707 | 0.075926
22 | 116.8442 | 26.46 | 4.956 | 5.3486 | 0.92659 | 2.0115 | 117.7957 | 17.26 | 3.1223 | 3.5174 | 0.88768 | 1.6196 | 36 | 58 | 3.206 | 3.6122 | 0.88754 | 1.6643 | 36.3 | 38 | 1.967 | 2.3864 | 0.82427 | 1.3512 | 6.138 | 148.4 | 1.4832 | 1.5758 | 0.94122 | 0.53229 | 6.21 | 95 | 1.008 | 1.0206 | 0.98764 | 0.15996
23 | 116.8442 | 26.46 | 4.9631 | 5.3486 | 0.92791 | 1.9939 | 117.6054 | 17.14 | 3.094 | 3.4873 | 0.88722 | 1.6088 | 36 | 58 | 3.209 | 3.6122 | 0.88837 | 1.6585 | 36.3 | 38 | 1.94 | 2.3864 | 0.81295 | 1.3896 | 6.132 | 151.8 | 1.4868 | 1.6103 | 0.92328 | 0.61859 | 6.216 | 91.4 | 0.9324 | 0.98289 | 0.94863 | 0.31096
24 | 116.6539 | 27.02 | 5.0622 | 5.4529 | 0.92834 | 2.027 | 117.4151 | 17.12 | 3.1223 | 3.4776 | 0.89784 | 1.5313 | 35.9 | 59 | 3.28 | 3.6643 | 0.89512 | 1.6336 | 36.3 | 39 | 1.987 | 2.4492 | 0.8113 | 1.4319 | 6.12 | 152.2 | 1.494 | 1.6114 | 0.92713 | 0.60389 | 6.216 | 90 | 0.9576 | 0.96783 | 0.98943 | 0.14035
Объект | Часы | ПС Рогозинская 35/6 | bar: Время суток, час (время московское) 0 to Время суток, час (время московское) 6
Фидер |  | Ввод 35кВ Т-1 | Время суток, час (время московское) 3: Ввод 35кВ Т-2; Время суток, час (время московское) 4: Ввод 35кВ Т-2; Время суток, час (время московское) 5: Ввод 35кВ Т-2; Время суток, час (время московское) 6: Ввод 35кВ Т-2
кл.напр. |  | Ктт=150/5 Ктн=35000/100 | Время суток, час (время московское) 0: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 1: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 2: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 3: Ктт=150/5 Ктн=35000/100; Время суток, час (время московское) 4: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 5: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 6: 35 кВ
N сч. |  | 811140655 | Время суток, час (время московское) 0: 811140655; Время суток, час (время московское) 1: 811140655; Время суток, час (время московское) 2: 811140655; Время суток, час (время московское) 3: 811140578; Время суток, час (время московское) 4: 811140578; Время суток, час (время московское) 5: 811140578; Время суток, час (время московское) 6: 811140578
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток, час (время московское) 0: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 1: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 2: R- кВарч; Время суток, час (время московское) 3: A+ кВтч; Время суток, час (время московское) 4: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 5: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 6: R- кВарч
2018-06-20 | 1 | 621 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 178; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 331; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 183; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 2 | 551 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 154; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 331; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 185; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 3 | 557 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 153; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 334; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 185; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 4 | 557 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 156; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 342; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 186; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 5 | 583 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 161; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 337; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 186; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 6 | 597 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 165; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 329; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 185; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 7 | 576 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 156; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 331; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 182; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 8 | 567 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 154; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 330; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 183; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 9 | 575 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 160; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 332; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 186; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 10 | 594 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 160; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 330; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 186; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 11 | 585 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 163; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 331; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 187; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 12 | 642 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 183; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 331; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 187; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 13 | 619 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 177; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 331; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 186; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 14 | 611 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 177; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 331; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 187; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 15 | 603 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 177; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 329; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 186; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 16 | 590 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 171; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 326; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 184; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 17 | 603 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 173; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 324; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 185; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 18 | 610 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 174; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 324; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 183; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 19 | 605 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 172; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 325; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 184; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 20 | 597 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 172; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 325; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 184; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 21 | 599 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 171; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 327; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 185; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 22 | 603 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 170; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 325; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 184; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 23 | 616 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 176; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 325; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 184; Время суток, час (время московское) 6: 0
2018-06-20 | 24 | 628 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 175; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 326; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 184; Время суток, час (время московское) 6: 0
Итого |  | 14289 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 4028; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 7907; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 4437; Время суток, час (время московское) 6: 0
ПС 35/ 6 кВ "Осокинская"
2018-06-20
Объект |  | ПС Осокинская 35/6 | bar: Время суток, час (время московское) 0 to Время суток, час (время московское) 2
Фидер |  | Нобель Ойл | Время суток, час (время московское) 1: ТСН
к.тр. |  | Ктт=150/5 Ктн=6000/100 | Время суток, час (время московское) 1: Ктт=1 Ктн=1
N сч. |  | 609112325 | Время суток, час (время московское) 1: 27594832
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток, час (время московское) 0: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 1: A+ кВтч; Время суток, час (время московское) 2: R+ кВарч
2018-06-20 | 1 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.446; Время суток, час (время московское) 2: 0.252
2018-06-20 | 2 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.446; Время суток, час (время московское) 2: 0.244
2018-06-20 | 3 | 8.46 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.458; Время суток, час (время московское) 2: 0.244
2018-06-20 | 4 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.32; Время суток, час (время московское) 1: 5.466; Время суток, час (время московское) 2: 0.246
2018-06-20 | 5 | 8.46 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.464; Время суток, час (время московское) 2: 0.244
2018-06-20 | 6 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.32; Время суток, час (время московское) 1: 5.456; Время суток, час (время московское) 2: 0.242
2018-06-20 | 7 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.446; Время суток, час (время московское) 2: 0.242
2018-06-20 | 8 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 3.96; Время суток, час (время московское) 1: 5.434; Время суток, час (время московское) 2: 0.24
2018-06-20 | 9 | 8.46 | Время суток, час (время московское) 0: 4.32; Время суток, час (время московское) 1: 5.48; Время суток, час (время московское) 2: 0.246
2018-06-20 | 10 | 8.46 | Время суток, час (время московское) 0: 4.5; Время суток, час (время московское) 1: 5.494; Время суток, час (время московское) 2: 0.246
2018-06-20 | 11 | 8.46 | Время суток, час (время московское) 0: 4.5; Время суток, час (время московское) 1: 5.512; Время суток, час (время московское) 2: 0.25
2018-06-20 | 12 | 8.46 | Время суток, час (время московское) 0: 4.68; Время суток, час (время московское) 1: 5.518; Время суток, час (время московское) 2: 0.25
2018-06-20 | 13 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.68; Время суток, час (время московское) 1: 5.502; Время суток, час (время московское) 2: 0.248
2018-06-20 | 14 | 8.46 | Время суток, час (время московское) 0: 4.5; Время суток, час (время московское) 1: 5.492; Время суток, час (время московское) 2: 0.246
2018-06-20 | 15 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.464; Время суток, час (время московское) 2: 0.244
2018-06-20 | 16 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.43; Время суток, час (время московское) 2: 0.238
2018-06-20 | 17 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.43; Время суток, час (время московское) 2: 0.238
2018-06-20 | 18 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 3.96; Время суток, час (время московское) 1: 5.422; Время суток, час (время московское) 2: 0.236
2018-06-20 | 19 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.44; Время суток, час (время московское) 2: 0.24
2018-06-20 | 20 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.45; Время суток, час (время московское) 2: 0.24
2018-06-20 | 21 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.32; Время суток, час (время московское) 1: 5.446; Время суток, час (время московское) 2: 0.24
2018-06-20 | 22 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.14; Время суток, час (время московское) 1: 5.454; Время суток, час (время московское) 2: 0.242
2018-06-20 | 23 | 8.28 | Время суток, час (время московское) 0: 4.32; Время суток, час (время московское) 1: 5.456; Время суток, час (время московское) 2: 0.242
2018-06-20 | 24 | 8.46 | Время суток, час (время московское) 0: 4.32; Время суток, час (время московское) 1: 5.464; Время суток, час (время московское) 2: 0.242
Итого |  | 200.16 | Время суток, час (время московское) 0: 102.24; Время суток, час (время московское) 1: 131.07; Время суток, час (время московское) 2: 5.842

## ПС-35кВ "У"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 20.06.2018 | по | 20.06.2018 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 12-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 12-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС-35кВ | Ввод Т-1 |  | Ввод Т-2 |  | Дата,
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | Напряж. | РПН /ПБВ | Напряж. | РПН /ПБВ | время
01:00 | 3365.7 | 1133.7 | 2023.2 | 68.7 | 5388.9 | 1202.4 | 5521.4137 | 0.22313 |  |  | кВ |  | кВ |  | снятия
02:00 | 3303.3 | 1130.4 | 2420.4 | 27.9 | 5723.7 | 1158.3 | 5839.7261 | 0.20237 |  | 1У | 6.4 | 3 / - |  |  | 2017-06-20
03:00 | 3194.4 | 1119 | 4034.4 | 1.5 | 7228.8 | 1120.5 | 7315.1261 | 0.155 |  | 2У | 6.4 | ПБВ-2 | 6.2 | РПН-3 | 2017-06-20
04:00 | 3195.6 | 1131.3 | 4041.6 | 2.1 | 7237.2 | 1133.4 | 7325.4119 | 0.15661 |  | 7У | 6.3 | РПН-10 | 6.4 | РПН-10 | 2017-06-20
05:00 | 3182.1 | 1124.4 | 3986.7 | 0 | 7168.8 | 1124.4 | 7256.4433 | 0.15685 |  | 8У | 6.6 | РПН-5 | 6.6 | РПН-5 | 2017-06-20
06:00 | 3179.7 | 1121.7 | 4045.8 | 9.6 | 7225.5 | 1131.3 | 7313.5279 | 0.15657 |  | 9У | 6.4 | ПБВ-1 | 6.4 | РПН-3 | 2017-06-20
07:00 | 3171.6 | 1112.4 | 4055.4 | 12.9 | 7227 | 1125.3 | 7314.0843 | 0.15571 |  | 6У | 6.3 | 10 / | 6.3 | 10 / | 20.06.2018 13.30.
08:00 | 3151.2 | 1109.7 | 3958.5 | 0 | 7109.7 | 1109.7 | 7195.7813 | 0.15608 |  | 12У | 6.3 | ПБВ-3 | 6.4 | 3 / | 20.06.2018 12.58.
09:00 | 3134.7 | 1121.4 | 3984.3 | 0 | 7119 | 1121.4 | 7206.7815 | 0.15752 |  | 15У | 6.4 | ПБВ-2 | 6.6 | ПБВ-2 | 20.06.2018 12.33.
10:00 | 3168 | 1125.3 | 4068.9 | 10.8 | 7236.9 | 1136.1 | 7325.5338 | 0.15699 |  | Парогенерат | 6.3 | 3 / | 6.3 | 4 / | 20.06.2018 10.00.
11:00 | 3050.7 | 975.6 | 2157.9 | 6.9 | 5208.6 | 982.5 | 5300.4547 | 0.18863
12:00 | 3047.7 | 962.7 | 1752.6 | 0 | 4800.3 | 962.7 | 4895.8831 | 0.20055
13:00 | 3067.8 | 993.3 | 1718.7 | 0 | 4786.5 | 993.3 | 4888.479 | 0.20752
14:00 | 1760.7 | 921 | 3208.8 | 5.1 | 4969.5 | 926.1 | 5055.056 | 0.18636
15:00 | 1199.4 | 910.5 | 3961.2 | 0 | 5160.6 | 910.5 | 5240.3056 | 0.17643
16:00 | 1468.5 | 1059 | 4013.1 | 0 | 5481.6 | 1059 | 5582.958 | 0.19319
17:00 | 1495.2 | 1063.8 | 4052.7 | 2.1 | 5547.9 | 1065.9 | 5649.3661 | 0.19213
18:00 | 1514.4 | 1081.8 | 3957.3 | 0 | 5471.7 | 1081.8 | 5577.6153 | 0.19771
19:00 | 1514.1 | 1077 | 4039.8 | 1.8 | 5553.9 | 1078.8 | 5657.704 | 0.19424
20:00 | 1494.3 | 1072.5 | 4045.5 | 0 | 5539.8 | 1072.5 | 5642.6625 | 0.1936
21:00 | 1504.2 | 1068.3 | 3996.9 | 0 | 5501.1 | 1068.3 | 5603.8706 | 0.1942
22:00 | 1529.4 | 1076.4 | 4037.7 | 0 | 5567.1 | 1076.4 | 5670.2063 | 0.19335
23:00 | 1538.7 | 1089.3 | 4046.7 | 0 | 5585.4 | 1089.3 | 5690.6298 | 0.19503
24:00 | 1342.5 | 954.6 | 4145.7 | 29.1 | 5488.2 | 983.7 | 5575.6618 | 0.17924
Итого: | 57573.9 | 25535.1 | 85753.8 | 178.5 | 143327.7 | 25713.6 | 145644.6825 | 0.1794
ПС 15-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 15-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 15-У (яч.00(Коминедра)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ
01:00 | 902.4 | 705.6 | 0 | 0 | 902.4 | 705.6 | 1145.5117 | 0.78191 |  | 01:00 | 608.76 | 365.94 | 0.60112
02:00 | 847.8 | 657.6 | 0 | 0.6 | 847.8 | 658.2 | 1073.3089 | 0.77636 |  | 02:00 | 601.32 | 366.66 | 0.60976
03:00 | 893.4 | 702.6 | 0 | 0.6 | 893.4 | 703.2 | 1136.9493 | 0.78711 |  | 03:00 | 600.12 | 365.1 | 0.60838
04:00 | 901.2 | 711 | 0 | 0 | 901.2 | 711 | 1147.9035 | 0.78895 |  | 04:00 | 600.96 | 366.84 | 0.61042
05:00 | 893.4 | 711.6 | 0 | 0.6 | 893.4 | 712.2 | 1142.5377 | 0.79718 |  | 05:00 | 597.06 | 366.06 | 0.6131
06:00 | 892.2 | 709.8 | 0 | 0.6 | 892.2 | 710.4 | 1140.4775 | 0.79623 |  | 06:00 | 596.16 | 365.16 | 0.61252
07:00 | 892.8 | 704.4 | 0 | 0 | 892.8 | 704.4 | 1137.2208 | 0.78898 |  | 07:00 | 597.54 | 363.9 | 0.609
08:00 | 891.6 | 696 | 0 | 0.6 | 891.6 | 696.6 | 1131.4602 | 0.78129 |  | 08:00 | 596.88 | 358.68 | 0.60092
09:00 | 887.4 | 680.4 | 0 | 0.6 | 887.4 | 681 | 1118.5883 | 0.76741 |  | 09:00 | 595.08 | 352.92 | 0.59306
10:00 | 888 | 676.2 | 0 | 0 | 888 | 676.2 | 1116.1498 | 0.76149 |  | 10:00 | 597.42 | 350.34 | 0.58642
11:00 | 886.2 | 679.8 | 0 | 0.6 | 886.2 | 680.4 | 1117.2711 | 0.76777 |  | 11:00 | 595.2 | 352.32 | 0.59194
12:00 | 892.8 | 679.8 | 0 | 0.6 | 892.8 | 680.4 | 1122.5133 | 0.7621 |  | 12:00 | 597.54 | 352.92 | 0.59062
13:00 | 885.6 | 680.4 | 0 | 0 | 885.6 | 680.4 | 1116.7952 | 0.76829 |  | 13:00 | 588.96 | 351.12 | 0.59617
14:00 | 889.2 | 678.6 | 0 | 0.6 | 889.2 | 679.2 | 1118.9233 | 0.76383 |  | 14:00 | 592.08 | 353.1 | 0.59637
15:00 | 895.2 | 685.8 | 0 | 0.6 | 895.2 | 686.4 | 1128.0638 | 0.76676 |  | 15:00 | 598.26 | 357 | 0.59673
16:00 | 975.6 | 719.4 | 0 | 0 | 975.6 | 719.4 | 1212.1599 | 0.73739 |  | 16:00 | 679.2 | 386.28 | 0.56873
17:00 | 1030.8 | 739.8 | 0 | 0.6 | 1030.8 | 740.4 | 1269.1496 | 0.71828 |  | 17:00 | 734.88 | 405.18 | 0.55136
18:00 | 1027.8 | 739.2 | 0 | 0 | 1027.8 | 739.2 | 1266.0132 | 0.71921 |  | 18:00 | 731.58 | 403.98 | 0.5522
19:00 | 1026.6 | 736.8 | 0 | 0.6 | 1026.6 | 737.4 | 1263.9883 | 0.71829 |  | 19:00 | 729.78 | 402.66 | 0.55176
20:00 | 1030.2 | 741.6 | 0 | 0.6 | 1030.2 | 742.2 | 1269.7137 | 0.72044 |  | 20:00 | 727.2 | 403.44 | 0.55479
21:00 | 1027.8 | 741 | 0 | 0 | 1027.8 | 741 | 1267.065 | 0.72096 |  | 21:00 | 729.06 | 403.08 | 0.55288
22:00 | 1030.8 | 744 | 0 | 0.6 | 1030.8 | 744.6 | 1271.6044 | 0.72235 |  | 22:00 | 731.58 | 405.84 | 0.55474
23:00 | 1032.6 | 747.6 | 0 | 0.6 | 1032.6 | 748.2 | 1275.1729 | 0.72458 |  | 23:00 | 733.38 | 407.4 | 0.55551
24:00 | 1036.2 | 753.6 | 0 | 0 | 1036.2 | 753.6 | 1281.2585 | 0.72727 |  | 24:00 | 736.8 | 409.98 | 0.55643
Итого: | 22557.6 | 17022.6 | 0 | 9 | 22557.6 | 17031.6 | 28269.8001 | 0.75503 |  | Итого: | 15496.8 | 9015.9 | 0.58179
ПС 1-У (Ввод 6кВ) - ПС на холостом ходу | [6 empty] | ПС 1-У (Фидер 108)
Интервал | 2018-06-20 | [5 empty] | Интервал | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  |  | кВТч | кВАрч
01:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 01:00 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 02:00 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 03:00 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 04:00 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 05:00 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 06:00 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 07:00 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 08:00 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 09:00 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10:00 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11:00 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12:00 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13:00 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14:00 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15:00 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16:00 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17:00 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18:00 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19:00 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20:00 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21:00 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22:00 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23:00 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24:00 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Итого: | 0 | 0
ПС 20-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 20-У (Ввод№2-6кВ) | [5 empty] | ПС 20-У - Парогенераторная
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 2968.65 | 960.3 | 2146.95 | 524.7 | 5115.6 | 1485 | 5326.7803 | 0.29029
02:00 | 2988 | 959.85 | 2156.4 | 523.35 | 5144.4 | 1483.2 | 5353.9456 | 0.28831
03:00 | 3040.65 | 974.25 | 2199.15 | 542.25 | 5239.8 | 1516.5 | 5454.8397 | 0.28942
04:00 | 3010.95 | 980.1 | 2195.1 | 532.8 | 5206.05 | 1512.9 | 5421.4226 | 0.2906
05:00 | 3030.3 | 997.2 | 2166.3 | 538.2 | 5196.6 | 1535.4 | 5418.6811 | 0.29546
06:00 | 3057.3 | 1011.6 | 2182.05 | 537.3 | 5239.35 | 1548.9 | 5463.5043 | 0.29563
07:00 | 3062.7 | 1008.45 | 2202.3 | 537.3 | 5265 | 1545.75 | 5487.2186 | 0.29359
08:00 | 3062.7 | 1008.45 | 2189.25 | 536.4 | 5251.95 | 1544.85 | 5474.4443 | 0.29415
09:00 | 3078.9 | 1032.75 | 2218.95 | 558 | 5297.85 | 1590.75 | 5531.5188 | 0.30026
10:00 | 3041.55 | 1011.6 | 2193.75 | 549.45 | 5235.3 | 1561.05 | 5463.08 | 0.29818
11:00 | 3016.35 | 992.25 | 2192.4 | 542.25 | 5208.75 | 1534.5 | 5430.0798 | 0.2946
12:00 | 3122.1 | 1015.65 | 2166.75 | 534.15 | 5288.85 | 1549.8 | 5511.2444 | 0.29303
13:00 | 3066.75 | 1015.65 | 2162.25 | 536.85 | 5229 | 1552.5 | 5454.6033 | 0.2969
14:00 | 3097.8 | 1018.8 | 2182.05 | 537.3 | 5279.85 | 1556.1 | 5504.3858 | 0.29472
15:00 | 3071.7 | 995.85 | 2132.55 | 472.95 | 5204.25 | 1468.8 | 5407.5495 | 0.28223
16:00 | 3025.8 | 954 | 2149.2 | 522.9 | 5175 | 1476.9 | 5381.6223 | 0.28539
17:00 | 2994.75 | 940.5 | 2132.1 | 518.4 | 5126.85 | 1458.9 | 5330.3827 | 0.28456
18:00 | 3017.25 | 947.7 | 2110.5 | 514.8 | 5127.75 | 1462.5 | 5332.2346 | 0.28521
19:00 | 2968.65 | 937.35 | 2082.15 | 507.15 | 5050.8 | 1444.5 | 5253.3 | 0.28599
20:00 | 2969.1 | 943.65 | 2104.65 | 518.4 | 5073.75 | 1462.05 | 5280.2016 | 0.28816
21:00 | 2977.2 | 949.95 | 2112.75 | 523.8 | 5089.95 | 1473.75 | 5299.0122 | 0.28954
22:00 | 2987.55 | 951.3 | 2129.85 | 522.45 | 5117.4 | 1473.75 | 5325.3847 | 0.28799
23:00 | 2982.6 | 950.85 | 2136.6 | 517.5 | 5119.2 | 1468.35 | 5325.623 | 0.28683
24:00 | 2977.65 | 953.1 | 2124.45 | 511.65 | 5102.1 | 1464.75 | 5308.1934 | 0.28709
Итого: | 72616.95 | 23511.15 | 51768.45 | 12660.3 | 124385.4 | 36171.45 | 129539.2527 | 0.2908
ПС 2-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 100.08 | 32.76 | 3277.44 | 629.64 | 3377.52 | 662.4 | 3441.8622 | 0.19612
02:00 | 99.36 | 32.04 | 3320.28 | 644.04 | 3419.64 | 676.08 | 3485.8316 | 0.19771
03:00 | 101.16 | 31.32 | 3317.4 | 638.28 | 3418.56 | 669.6 | 3483.5207 | 0.19587
04:00 | 101.52 | 31.68 | 3345.48 | 644.04 | 3447 | 675.72 | 3512.6068 | 0.19603
05:00 | 105.48 | 32.4 | 3379.68 | 646.56 | 3485.16 | 678.96 | 3550.6798 | 0.19481
06:00 | 101.88 | 32.04 | 3337.56 | 631.44 | 3439.44 | 663.48 | 3502.8493 | 0.1929
07:00 | 97.56 | 30.24 | 3319.92 | 621 | 3417.48 | 651.24 | 3478.9773 | 0.19056
08:00 | 96.84 | 29.16 | 3351.96 | 621.72 | 3448.8 | 650.88 | 3509.6818 | 0.18873
09:00 | 100.44 | 36.72 | 3405.96 | 665.28 | 3506.4 | 702 | 3575.9817 | 0.20021
10:00 | 99 | 39.6 | 3438.36 | 680.04 | 3537.36 | 719.64 | 3609.8196 | 0.20344
11:00 | 99 | 30.24 | 3346.92 | 650.16 | 3445.92 | 680.4 | 3512.4505 | 0.19745
12:00 | 98.28 | 29.52 | 3301.92 | 642.24 | 3400.2 | 671.76 | 3465.9229 | 0.19756
13:00 | 98.64 | 30.6 | 3309.12 | 656.28 | 3407.76 | 686.88 | 3476.2958 | 0.20156
14:00 | 90.36 | 30.96 | 3317.76 | 647.64 | 3408.12 | 678.6 | 3475.0223 | 0.19911
15:00 | 86.4 | 29.52 | 3310.56 | 642.24 | 3396.96 | 671.76 | 3462.7444 | 0.19775
16:00 | 96.48 | 28.44 | 3242.88 | 602.64 | 3339.36 | 631.08 | 3398.4684 | 0.18898
17:00 | 95.76 | 28.08 | 3277.8 | 626.04 | 3373.56 | 654.12 | 3436.3906 | 0.1939
18:00 | 100.8 | 29.16 | 3312.36 | 663.12 | 3413.16 | 692.28 | 3482.6589 | 0.20283
19:00 | 94.32 | 29.52 | 3287.16 | 663.12 | 3381.48 | 692.64 | 3451.689 | 0.20483
20:00 | 95.4 | 29.16 | 3208.32 | 631.08 | 3303.72 | 660.24 | 3369.0477 | 0.19985
21:00 | 98.28 | 31.68 | 3209.4 | 626.04 | 3307.68 | 657.72 | 3372.4387 | 0.19885
22:00 | 93.6 | 31.32 | 3214.44 | 624.6 | 3308.04 | 655.92 | 3372.4412 | 0.19828
23:00 | 90.72 | 32.4 | 3222 | 614.88 | 3312.72 | 647.28 | 3375.3645 | 0.19539
24:00 | 93.24 | 34.2 | 3215.16 | 617.4 | 3308.4 | 651.6 | 3371.9569 | 0.19695
Итого: | 2334.6 | 752.76 | 79269.84 | 15329.52 | 81604.44 | 16082.28 | 83174.7024 | 0.19708
ПС 6-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 6-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 6-У (яч.00(СК РОСС))
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ
01:00 | 1751.4 | 125.1 | 1254 | 904.5 | 3005.4 | 1029.6 | 3176.8704 | 0.34258 |  | 01:00 | 43.23 | 11.28 | 0.26093
02:00 | 1748.1 | 122.4 | 1281.3 | 929.1 | 3029.4 | 1051.5 | 3206.6987 | 0.3471 |  | 02:00 | 42.42 | 11.73 | 0.27652
03:00 | 1737 | 115.8 | 1278.6 | 923.7 | 3015.6 | 1039.5 | 3189.7341 | 0.34471 |  | 03:00 | 40.14 | 11.82 | 0.29447
04:00 | 1734.3 | 117.3 | 1236.9 | 890.4 | 2971.2 | 1007.7 | 3137.4335 | 0.33916 |  | 04:00 | 40.05 | 11.64 | 0.29064
05:00 | 1746.3 | 119.1 | 1236.9 | 894.6 | 2983.2 | 1013.7 | 3150.7253 | 0.3398 |  | 05:00 | 55.74 | 12.84 | 0.23036
06:00 | 1749.3 | 118.5 | 1222.5 | 877.8 | 2971.8 | 996.3 | 3134.3594 | 0.33525 |  | 06:00 | 60.42 | 14.01 | 0.23188
07:00 | 1754.4 | 112.5 | 1225.2 | 876.6 | 2979.6 | 989.1 | 3139.48 | 0.33196 |  | 07:00 | 66.42 | 14.52 | 0.21861
08:00 | 1749.3 | 111.9 | 1214.1 | 866.1 | 2963.4 | 978 | 3120.6127 | 0.33003 |  | 08:00 | 70.59 | 23.16 | 0.32809
09:00 | 1760.7 | 136.2 | 1229.1 | 882.9 | 2989.8 | 1019.1 | 3158.7132 | 0.34086 |  | 09:00 | 84.78 | 32.52 | 0.38358
10:00 | 1777.2 | 145.5 | 1217.7 | 876.6 | 2994.9 | 1022.1 | 3164.5086 | 0.34128 |  | 10:00 | 91.5 | 32.1 | 0.35082
11:00 | 554.4 | 193.5 | 1209 | 880.8 | 1763.4 | 1074.3 | 2064.8729 | 0.60922 |  | 11:00 | 93.03 | 31.17 | 0.33505
12:00 | 208.2 | 202.8 | 1150.8 | 835.8 | 1359 | 1038.6 | 1710.4301 | 0.76424 |  | 12:00 | 88.92 | 30.6 | 0.34413
13:00 | 191.1 | 197.1 | 1167.3 | 860.7 | 1358.4 | 1057.8 | 1721.6827 | 0.77871 |  | 13:00 | 72.03 | 22.77 | 0.31612
14:00 | 192 | 203.1 | 1142.4 | 832.8 | 1334.4 | 1035.9 | 1689.2934 | 0.7763 |  | 14:00 | 72.99 | 29.25 | 0.40074
15:00 | 534.9 | 200.4 | 1255.5 | 907.8 | 1790.4 | 1108.2 | 2105.6209 | 0.61897 |  | 15:00 | 69.96 | 31.5 | 0.45026
16:00 | 1789.2 | 150 | 1230 | 875.1 | 3019.2 | 1025.1 | 3188.479 | 0.33953 |  | 16:00 | 61.29 | 26.85 | 0.43808
17:00 | 1780.8 | 123.6 | 1217.1 | 862.8 | 2997.9 | 986.4 | 3156.0085 | 0.32903 |  | 17:00 | 68.43 | 25.65 | 0.37484
18:00 | 1341.3 | 130.8 | 1315.8 | 854.7 | 2657.1 | 985.5 | 2833.9708 | 0.37089 |  | 18:00 | 56.88 | 23.13 | 0.40665
19:00 | 174.6 | 189 | 2499 | 675.9 | 2673.6 | 864.9 | 2810.0158 | 0.3235 |  | 19:00 | 52.56 | 18.96 | 0.36073
20:00 | 164.1 | 184.8 | 2623.5 | 663 | 2787.6 | 847.8 | 2913.671 | 0.30413 |  | 20:00 | 43.05 | 14.82 | 0.34425
21:00 | 157.5 | 185.4 | 2634 | 681.6 | 2791.5 | 867 | 2923.0397 | 0.31059 |  | 21:00 | 38.49 | 14.28 | 0.37101
22:00 | 157.8 | 184.8 | 2637 | 681.3 | 2794.8 | 866.1 | 2925.9249 | 0.3099 |  | 22:00 | 37.44 | 12.96 | 0.34615
23:00 | 155.7 | 183.6 | 2628.9 | 680.7 | 2784.6 | 864.3 | 2915.6494 | 0.31039 |  | 23:00 | 33.87 | 11.64 | 0.34367
24:00 | 155.4 | 185.1 | 2622 | 678.9 | 2777.4 | 864 | 2908.6847 | 0.31108 |  | 24:00 | 34.05 | 11.88 | 0.3489
Итого: | 25065 | 3738.3 | 37728.6 | 19894.2 | 62793.6 | 23632.5 | 67446.4797 | 0.37635 |  | Итого: | 1418.28 | 481.08 | 0.3392
ПС 7-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 7-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 233.1 | 184.8 | 2286.6 | 569.7 | 2519.7 | 754.5 | 2630.2392 | 0.29944
02:00 | 232.8 | 184.5 | 2284.8 | 564.3 | 2517.6 | 748.8 | 2626.5969 | 0.29743
03:00 | 232.8 | 185.1 | 2273.1 | 552.9 | 2505.9 | 738 | 2612.3129 | 0.2945
04:00 | 233.4 | 186 | 2274.3 | 554.7 | 2507.7 | 740.7 | 2614.8032 | 0.29537
05:00 | 277.8 | 244.8 | 2271.9 | 555.9 | 2549.7 | 800.7 | 2672.469 | 0.31404
06:00 | 249.9 | 210 | 2273.1 | 555 | 2523 | 765 | 2636.4283 | 0.30321
07:00 | 242.7 | 198.3 | 2271.3 | 545.7 | 2514 | 744 | 2621.7803 | 0.29594
08:00 | 249.9 | 207.9 | 2258.1 | 531.3 | 2508 | 739.2 | 2614.6664 | 0.29474
09:00 | 261 | 225 | 2256 | 544.2 | 2517 | 769.2 | 2631.9114 | 0.3056
10:00 | 286.5 | 260.4 | 2262.6 | 558.9 | 2549.1 | 819.3 | 2677.5293 | 0.32141
11:00 | 291.9 | 256.5 | 2265.3 | 561.3 | 2557.2 | 817.8 | 2684.7847 | 0.3198
12:00 | 295.8 | 252.6 | 2277.9 | 561.3 | 2573.7 | 813.9 | 2699.3267 | 0.31624
13:00 | 1680.3 | 284.4 | 540.3 | 324.6 | 2220.6 | 609 | 2302.5954 | 0.27425
14:00 | 1759.8 | 281.7 | 471 | 312.6 | 2230.8 | 594.3 | 2308.6059 | 0.26641
15:00 | 1752.9 | 280.5 | 470.4 | 310.8 | 2223.3 | 591.3 | 2300.5866 | 0.26596
16:00 | 1646.1 | 274.5 | 579.3 | 316.8 | 2225.4 | 591.3 | 2302.6161 | 0.26571
17:00 | 235.2 | 183 | 2256 | 529.5 | 2491.2 | 712.5 | 2591.0874 | 0.28601
18:00 | 231.3 | 180.9 | 2256.3 | 543.3 | 2487.6 | 724.2 | 2590.8723 | 0.29112
19:00 | 231 | 180.3 | 2258.4 | 548.1 | 2489.4 | 728.4 | 2593.777 | 0.2926
20:00 | 231 | 181.5 | 2263.8 | 551.1 | 2494.8 | 732.6 | 2600.1403 | 0.29365
21:00 | 231.3 | 183.3 | 2269.5 | 559.2 | 2500.8 | 742.5 | 2608.6983 | 0.2969
22:00 | 231.6 | 183.3 | 2271.3 | 564.3 | 2502.9 | 747.6 | 2612.1666 | 0.29869
23:00 | 231.9 | 184.2 | 2270.4 | 563.1 | 2502.3 | 747.3 | 2611.5058 | 0.29865
24:00 | 231.6 | 184.5 | 2272.8 | 564.3 | 2504.4 | 748.8 | 2613.9474 | 0.29899
Итого: | 11781.6 | 5178 | 47434.5 | 12342.9 | 59216.1 | 17520.9 | 61759.4473 | 0.29588
ПС 8-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 8-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 452.4 | 527.1 | 1300.2 | 42.3 | 1752.6 | 569.4 | 1842.7759 | 0.32489
02:00 | 449.4 | 525 | 1301.1 | 38.7 | 1750.5 | 563.7 | 1839.0236 | 0.32202
03:00 | 505.8 | 580.2 | 1299.6 | 42 | 1805.4 | 622.2 | 1909.6078 | 0.34463
04:00 | 448.2 | 528 | 1334.1 | 80.4 | 1782.3 | 608.4 | 1883.2801 | 0.34136
05:00 | 461.7 | 549 | 1333.8 | 82.5 | 1795.5 | 631.5 | 1903.3162 | 0.35171
06:00 | 493.5 | 595.2 | 1313.4 | 56.7 | 1806.9 | 651.9 | 1920.9011 | 0.36078
07:00 | 475.8 | 573.3 | 1298.7 | 36.6 | 1774.5 | 609.9 | 1876.387 | 0.3437
08:00 | 439.2 | 520.8 | 1299.6 | 40.8 | 1738.8 | 561.6 | 1827.2438 | 0.32298
09:00 | 442.2 | 530.4 | 1303.5 | 67.2 | 1745.7 | 597.6 | 1845.1543 | 0.34233
10:00 | 441.3 | 531.6 | 1334.7 | 107.4 | 1776 | 639 | 1887.4578 | 0.3598
11:00 | 496.5 | 582.3 | 1329.9 | 103.2 | 1826.4 | 685.5 | 1950.8068 | 0.37533
12:00 | 438.9 | 522 | 1303.8 | 67.8 | 1742.7 | 589.8 | 1839.8009 | 0.33844
13:00 | 442.8 | 519.6 | 1297.2 | 79.2 | 1740 | 598.8 | 1840.1526 | 0.34414
14:00 | 454.5 | 533.1 | 1297.5 | 80.4 | 1752 | 613.5 | 1856.3098 | 0.35017
15:00 | 489.9 | 579.6 | 1306.2 | 83.1 | 1796.1 | 662.7 | 1914.4572 | 0.36897
16:00 | 475.2 | 555 | 1328.7 | 92.7 | 1803.9 | 647.7 | 1916.6561 | 0.35906
17:00 | 441.9 | 514.2 | 1326.3 | 87.6 | 1768.2 | 601.8 | 1867.8047 | 0.34035
18:00 | 443.1 | 515.7 | 1296.9 | 61.8 | 1740 | 577.5 | 1833.332 | 0.3319
19:00 | 498.3 | 566.7 | 1293.9 | 66.6 | 1792.2 | 633.3 | 1900.8024 | 0.35336
20:00 | 449.4 | 522.9 | 1293.6 | 73.5 | 1743 | 596.4 | 1842.2112 | 0.34217
21:00 | 450.3 | 525.9 | 1311.6 | 82.8 | 1761.9 | 608.7 | 1864.0835 | 0.34548
22:00 | 450 | 525.6 | 1329.3 | 96.3 | 1779.3 | 621.9 | 1884.8523 | 0.34952
23:00 | 457.2 | 541.2 | 1324.5 | 82.5 | 1781.7 | 623.7 | 1887.712 | 0.35006
24:00 | 492.9 | 595.2 | 1295.7 | 64.2 | 1788.6 | 659.4 | 1906.2787 | 0.36867
Итого: | 11090.4 | 13059.6 | 31453.8 | 1716.3 | 42544.2 | 14775.9 | 45040.4078 | 0.34731
ПС 9-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 9-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 9-У (яч.11(Енисей))
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч
01:00 | 184.2 | 0 | 43.2 | 0 | 227.4 | 0 | 227.4 | 0 |  | 01:00 | 0.06 | 0
02:00 | 213.9 | 0 | 65.7 | 0 | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 |  | 02:00 | 0.12 | 0
03:00 | 178.5 | 0 | 81 | 0 | 259.5 | 0 | 259.5 | 0 |  | 03:00 | 0.06 | 0
04:00 | 206.7 | 0 | 50.1 | 0 | 256.8 | 0 | 256.8 | 0 |  | 04:00 | 0.06 | 0
05:00 | 238.2 | 0 | 49.2 | 0 | 287.4 | 0 | 287.4 | 0 |  | 05:00 | 0.06 | 0
06:00 | 175.8 | 0 | 37.8 | 0 | 213.6 | 0 | 213.6 | 0 |  | 06:00 | 0.06 | 0
07:00 | 180 | 0 | 64.8 | 0 | 244.8 | 0 | 244.8 | 0 |  | 07:00 | 0.06 | 0
08:00 | 215.1 | 0 | 70.8 | 0 | 285.9 | 0 | 285.9 | 0 |  | 08:00 | 0.06 | 0
09:00 | 178.2 | 0 | 87.9 | 0 | 266.1 | 0 | 266.1 | 0 |  | 09:00 | 0.06 | 0
10:00 | 181.5 | 0 | 49.2 | 0 | 230.7 | 0 | 230.7 | 0 |  | 10:00 | 0.06 | 0
11:00 | 216.6 | 0 | 45 | 0 | 261.6 | 0 | 261.6 | 0 |  | 11:00 | 0.12 | 0
12:00 | 198 | 0 | 61.5 | 0 | 259.5 | 0 | 259.5 | 0 |  | 12:00 | 0.06 | 0
13:00 | 202.8 | 0 | 50.4 | 0 | 253.2 | 0 | 253.2 | 0 |  | 13:00 | 0.06 | 0
14:00 | 213.6 | 0 | 51 | 0 | 264.6 | 0 | 264.6 | 0 |  | 14:00 | 0.06 | 0
15:00 | 172.2 | 0 | 79.8 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 |  | 15:00 | 0.06 | 0
16:00 | 175.2 | 0 | 57.3 | 0 | 232.5 | 0 | 232.5 | 0 |  | 16:00 | 0.06 | 0
17:00 | 213.3 | 0 | 51.3 | 0 | 264.6 | 0 | 264.6 | 0 |  | 17:00 | 0.06 | 0
18:00 | 171.6 | 0 | 49.5 | 0 | 221.1 | 0 | 221.1 | 0 |  | 18:00 | 0.06 | 0
19:00 | 173.7 | 0 | 41.4 | 0 | 215.1 | 0 | 215.1 | 0 |  | 19:00 | 0.06 | 0
20:00 | 236.1 | 0 | 63.3 | 0 | 299.4 | 0 | 299.4 | 0 |  | 20:00 | 0.06 | 0
21:00 | 200.7 | 0 | 97.2 | 0 | 297.9 | 0 | 297.9 | 0 |  | 21:00 | 0.12 | 0
22:00 | 176.7 | 0 | 46.5 | 0 | 223.2 | 0 | 223.2 | 0 |  | 22:00 | 0.06 | 0
23:00 | 218.7 | 0 | 50.1 | 0 | 268.8 | 0 | 268.8 | 0 |  | 23:00 | 0.06 | 0
24:00 | 177 | 0 | 46.8 | 0 | 223.8 | 0 | 223.8 | 0 |  | 24:00 | 0.06 | 0
Итого: | 4698.3 | 0 | 1390.8 | 0 | 6089.1 | 0 | 6089.1 | 0 |  | Итого: | 1.62 | 0

## ПС-35кВ "В"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 20.06.2018 | по | 20.06.2018 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 11-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 11-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС-35кВ | Ввод Т-1 |  | Ввод Т-2 |  | Дата
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | Напряжение | РПН / ПБВ | Напряжение | РПН / ПБВ | снятия
01:00 | 2868.6 | 996.6 | 1103.7 | 735.3 | 3972.3 | 1731.9 | 4333.4334 | 0.43599 |  |  | (щит.прибор)кВ |  | (щит.прибор)кВ
02:00 | 2846.7 | 967.8 | 1052.1 | 636 | 3898.8 | 1603.8 | 4215.7818 | 0.41136 |  | 2В | 6.3 | РПН-2 | 6.3 | РПН-2 | 2018-06-20
03:00 | 2849.1 | 972.3 | 1071.6 | 659.7 | 3920.7 | 1632 | 4246.8003 | 0.41625 |  | 3В | 6.4 | ПБВ-1 | 6.4 | ПБВ-1 | 2018-06-20
04:00 | 2816.7 | 952.5 | 1031.4 | 615.6 | 3848.1 | 1568.1 | 4155.3353 | 0.4075 |  | 4В | 6.6 | РПН-5 | 6.6 | РПН-6 | 2018-06-20
05:00 | 2773.8 | 922.5 | 1053.9 | 668.7 | 3827.7 | 1591.2 | 4145.2629 | 0.41571 |  | 5В | 6.4 | РПН-4 | 6.5 | РПН-7 | 2018-06-20
06:00 | 2791.2 | 924 | 1103.7 | 674.7 | 3894.9 | 1598.7 | 4210.2361 | 0.41046 |  | 6В | 6.6 | РПН-4 | 6.6 | РПН-4 | 2018-06-20
07:00 | 2887.5 | 995.1 | 1074.6 | 651.3 | 3962.1 | 1646.4 | 4290.5558 | 0.41554 |  | 7В | 6.6 | РПН-5 | 6.7 | ПБВ-3 | 2018-06-20
08:00 | 2872.8 | 966.3 | 1036.2 | 629.7 | 3909 | 1596 | 4222.2621 | 0.40829 |  | 8В | 6.5 | ПБВ-2 | 6.7 | ПБВ-3 | 2018-06-20
09:00 | 2847.9 | 968.4 | 1090.2 | 711.6 | 3938.1 | 1680 | 4281.4754 | 0.4266 |  | 9В | 6.5 | ПБВ-3 | 6.6 | РПН-8 | 2018-06-20
10:00 | 2854.8 | 991.8 | 1142.1 | 722.1 | 3996.9 | 1713.9 | 4348.8691 | 0.42881 |  | 10В | демонтаж
11:00 | 2870.4 | 1019.1 | 1074.9 | 662.1 | 3945.3 | 1681.2 | 4288.5692 | 0.42613 |  | 11В | 6.4 | РПН-5 | 6.5 | ПБВ-2 | 2018-06-20
12:00 | 2869.5 | 1024.8 | 1087.5 | 720.9 | 3957 | 1745.7 | 4324.9644 | 0.44117 |  | 12В | 6.3 | РПН-4 | 6.6 | ПБВ-3 | 2018-06-20
13:00 | 2899.2 | 1051.5 | 1127.4 | 771.9 | 4026.6 | 1823.4 | 4420.2144 | 0.45284 |  | 14В | 6.5 | ПБВ-2 | 6.6 | РПН-9 | 2018-06-20
14:00 | 2888.1 | 1056 | 1115.4 | 711.6 | 4003.5 | 1767.6 | 4376.348 | 0.44151 |  | 15В | 6.1 | РПН-5 | 6.2 | РПН-5 | 2018-06-20
15:00 | 2818.8 | 983.1 | 1014 | 592.2 | 3832.8 | 1575.3 | 4143.9023 | 0.41101 |  | 16В | 6.1 | РПН-4 | 6.1 | РПН-4 | 2018-06-20
16:00 | 2766.9 | 908.1 | 1024.2 | 621.9 | 3791.1 | 1530 | 4088.1951 | 0.40358 |  | 17В | 6.5 | РПН-9 | 6.3 | РПН-1 | 2018-06-20
17:00 | 2807.1 | 936.6 | 1105.8 | 686.1 | 3912.9 | 1622.7 | 4236.029 | 0.41471 |  | 18В | 6.1 | РПН-6 | 6.1 | РПН-6 | 2018-06-20
18:00 | 2927.1 | 1035.3 | 1115.1 | 695.4 | 4042.2 | 1730.7 | 4397.1244 | 0.42816 |  | Водозабор | 6.8 | ПБВ-3 | 6.9 | ПБВ-3 | 2018-06-20
19:00 | 3012.6 | 1103.7 | 1056.3 | 625.8 | 4068.9 | 1729.5 | 4421.2122 | 0.42505 |  | 2 СВ | 6.4 | РПН-2 | 6.3 | РПН-3 | 2018-06-20
20:00 | 2994.9 | 1091.1 | 1037.4 | 620.4 | 4032.3 | 1711.5 | 4380.488 | 0.42445
21:00 | 2844.9 | 945 | 1094.7 | 652.2 | 3939.6 | 1597.2 | 4251.0582 | 0.40542
22:00 | 2850 | 941.4 | 1074.6 | 644.4 | 3924.6 | 1585.8 | 4232.8769 | 0.40407
23:00 | 2880.9 | 971.7 | 1075.8 | 680.4 | 3956.7 | 1652.1 | 4287.7627 | 0.41754
24:00 | 2925.9 | 1019.1 | 1108.8 | 729 | 4034.7 | 1748.1 | 4397.1193 | 0.43327
Итого: | 68765.4 | 23743.8 | 25871.4 | 16119 | 94636.8 | 39862.8 | 102695.8763 | 0.42122
ПС 11-В (яч.19(Коминедра) |  |  |  |  | ПС 11-В (яч.20(Коминедра)
Интервал | ВСЕГО: |  |  |  | Интервал | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 0 | 0 |  |  | 01:00 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 |  |  | 02:00 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 |  |  | 03:00 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 |  |  | 04:00 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 |  |  | 05:00 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 |  |  | 06:00 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 |  |  | 07:00 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 |  |  | 08:00 | 0 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 |  |  | 09:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 |  |  | 10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 |  |  | 11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 |  |  | 12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 |  |  | 13:00 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 |  |  | 14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 |  |  | 15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 |  |  | 16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 |  |  | 17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 |  |  | 18:00 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 |  |  | 19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 |  |  | 20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 |  |  | 21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 |  |  | 22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 |  |  | 23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 |  |  | 24:00 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0
ПС 12-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 12-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1612.5 | 1469.1 | 1642.2 | 1565.4 | 3254.7 | 3034.5 | 0.93234 | 4449.8609
02:00 | 1593.3 | 1481.1 | 1651.2 | 1564.5 | 3244.5 | 3045.6 | 0.9387 | 4449.9955
03:00 | 1619.1 | 1510.5 | 1665.6 | 1572 | 3284.7 | 3082.5 | 0.93844 | 4504.5599
04:00 | 1624.5 | 1533.6 | 1595.4 | 1538.7 | 3219.9 | 3072.3 | 0.95416 | 4450.4812
05:00 | 1685.1 | 1588.8 | 1643.4 | 1576.2 | 3328.5 | 3165 | 0.95088 | 4593.0532
06:00 | 1677 | 1578.3 | 1627.5 | 1561.2 | 3304.5 | 3139.5 | 0.95007 | 4558.0896
07:00 | 1657.5 | 1532.4 | 1644.3 | 1564.2 | 3301.8 | 3096.6 | 0.93785 | 4526.6781
08:00 | 1617 | 1489.8 | 1607.1 | 1536 | 3224.1 | 3025.8 | 0.93849 | 4421.5706
09:00 | 1651.5 | 1560.9 | 1643.4 | 1594.5 | 3294.9 | 3155.4 | 0.95766 | 4562.1174
10:00 | 1672.2 | 1578.6 | 1645.5 | 1590 | 3317.7 | 3168.6 | 0.95506 | 4587.7183
11:00 | 1697.1 | 1604.4 | 1624.2 | 1585.2 | 3321.3 | 3189.6 | 0.96035 | 4604.8433
12:00 | 1631.1 | 1560 | 1599.3 | 1559.4 | 3230.4 | 3119.4 | 0.96564 | 4490.6726
13:00 | 1691.4 | 1613.7 | 1624.2 | 1574.4 | 3315.6 | 3188.1 | 0.96155 | 4599.694
14:00 | 1692 | 1580.7 | 1638.3 | 1584.6 | 3330.3 | 3165.3 | 0.95045 | 4594.5644
15:00 | 1736.1 | 1631.4 | 1659.9 | 1578.6 | 3396 | 3210 | 0.94523 | 4672.9986
16:00 | 1712.1 | 1596 | 1662.6 | 1556.4 | 3374.7 | 3152.4 | 0.93413 | 4618.0327
17:00 | 1691.4 | 1593.9 | 1673.7 | 1561.8 | 3365.1 | 3155.7 | 0.93777 | 4613.2787
18:00 | 1677.6 | 1577.4 | 1602.3 | 1492.5 | 3279.9 | 3069.9 | 0.93597 | 4492.4414
19:00 | 1704 | 1591.5 | 1604.7 | 1487.7 | 3308.7 | 3079.2 | 0.93064 | 4519.8416
20:00 | 1707.6 | 1570.8 | 1588.8 | 1493.7 | 3296.4 | 3064.5 | 0.92965 | 4500.8236
21:00 | 1749.9 | 1633.5 | 1667.7 | 1551.6 | 3417.6 | 3185.1 | 0.93197 | 4671.7076
22:00 | 1635.9 | 1580.1 | 1649.4 | 1559.4 | 3285.3 | 3139.5 | 0.95562 | 4544.1893
23:00 | 1702.2 | 1562.1 | 1618.2 | 1536.6 | 3320.4 | 3098.7 | 0.93323 | 4541.6955
24:00 | 1653.9 | 1530.3 | 1638.6 | 1570.2 | 3292.5 | 3100.5 | 0.94169 | 4522.5719
Итого: | 40092 | 37548.9 | 39217.5 | 37354.8 | 79309.5 | 74903.7 | 0.94445 | 109091.48
ПС 14-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 14-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 192.6 | 165.9 | 1856.4 | 705.6 | 2049 | 871.5 | 0.42533 | 2226.6372
02:00 | 192.9 | 166.5 | 1832.1 | 671.4 | 2025 | 837.9 | 0.41378 | 2191.5067
03:00 | 192.6 | 166.2 | 1846.8 | 696.6 | 2039.4 | 862.8 | 0.42307 | 2214.402
04:00 | 193.5 | 168 | 1827 | 672.6 | 2020.5 | 840.6 | 0.41604 | 2188.3849
05:00 | 193.5 | 168 | 1801.8 | 638.1 | 1995.3 | 806.1 | 0.404 | 2151.9803
06:00 | 193.5 | 167.4 | 1806.6 | 633.6 | 2000.1 | 801 | 0.40048 | 2154.5303
07:00 | 192.9 | 166.5 | 1798.2 | 617.1 | 1991.1 | 783.6 | 0.39355 | 2139.7449
08:00 | 192.9 | 165.9 | 1839.6 | 667.2 | 2032.5 | 833.1 | 0.40989 | 2196.6137
09:00 | 193.8 | 168.6 | 1860.6 | 727.8 | 2054.4 | 896.4 | 0.43633 | 2241.4487
10:00 | 193.8 | 169.2 | 1837.5 | 694.5 | 2031.3 | 863.7 | 0.4252 | 2207.2964
11:00 | 194.4 | 170.4 | 1828.8 | 694.5 | 2023.2 | 864.9 | 0.42749 | 2200.3159
12:00 | 194.4 | 170.4 | 1578.6 | 693.6 | 1773 | 864 | 0.48731 | 1972.3146
13:00 | 194.1 | 169.5 | 1684.8 | 756.3 | 1878.9 | 925.8 | 0.49274 | 2094.6052
14:00 | 194.1 | 169.5 | 1794.6 | 677.7 | 1988.7 | 847.2 | 0.42601 | 2161.6372
15:00 | 193.5 | 167.4 | 1726.5 | 584.7 | 1920 | 752.1 | 0.39172 | 2062.051
16:00 | 192.6 | 164.7 | 1724.4 | 562.5 | 1917 | 727.2 | 0.37934 | 2050.2948
17:00 | 850.8 | 203.1 | 1024.8 | 577.5 | 1875.6 | 780.6 | 0.41619 | 2031.554
18:00 | 1361.7 | 231 | 606 | 673.8 | 1967.7 | 904.8 | 0.45983 | 2165.7577
19:00 | 1359.9 | 237.3 | 585 | 643.2 | 1944.9 | 880.5 | 0.45272 | 2134.9277
20:00 | 1358.7 | 243.3 | 578.4 | 636 | 1937.1 | 879.3 | 0.45393 | 2127.3281
21:00 | 1157.1 | 227.1 | 578.1 | 637.2 | 1735.2 | 864.3 | 0.4981 | 1938.539
22:00 | 193.2 | 165.9 | 760.2 | 652.5 | 953.4 | 818.4 | 0.8584 | 1256.4832
23:00 | 193.2 | 165.9 | 1856.1 | 717 | 2049.3 | 882.9 | 0.43083 | 2231.3993
24:00 | 193.5 | 166.5 | 1842.6 | 706.5 | 2036.1 | 873 | 0.42876 | 2215.3628
Итого: | 9763.2 | 4324.2 | 36475.5 | 15937.5 | 46238.7 | 20261.7 | 0.4382 | 50555.1158
ПС 15-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 15-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 37.8 | 0 | 191.4 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 229.2
02:00 | 39.3 | 0 | 190.8 | 0 | 230.1 | 0 | 0 | 230.1
03:00 | 38.1 | 0 | 192 | 0 | 230.1 | 0 | 0 | 230.1
04:00 | 38.4 | 0 | 192.9 | 0 | 231.3 | 0 | 0 | 231.3
05:00 | 39.6 | 0 | 191.1 | 0 | 230.7 | 0 | 0 | 230.7
06:00 | 38.1 | 0 | 193.8 | 0 | 231.9 | 0 | 0 | 231.9
07:00 | 38.4 | 0 | 190.5 | 0 | 228.9 | 0 | 0 | 228.9
08:00 | 39.3 | 0 | 219.9 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 259.2
09:00 | 37.5 | 0 | 214.8 | 0 | 252.3 | 0 | 0 | 252.3
10:00 | 38.4 | 0 | 209.7 | 0 | 248.1 | 0 | 0 | 248.1
11:00 | 38.4 | 0 | 191.1 | 0 | 229.5 | 0 | 0 | 229.5
12:00 | 37.5 | 0 | 190.8 | 0 | 228.3 | 0 | 0 | 228.3
13:00 | 37.8 | 0 | 189.9 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 227.7
14:00 | 37.2 | 0 | 190.8 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228
15:00 | 36.9 | 0 | 188.1 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225
16:00 | 48.6 | 0 | 191.4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240
17:00 | 83.7 | 0 | 191.1 | 0 | 274.8 | 0 | 0 | 274.8
18:00 | 83.4 | 0 | 216.9 | 0 | 300.3 | 0 | 0 | 300.3
19:00 | 36.9 | 0 | 218.1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255
20:00 | 36.9 | 0 | 207 | 0 | 243.9 | 0 | 0 | 243.9
21:00 | 38.1 | 0 | 197.7 | 0 | 235.8 | 0 | 0 | 235.8
22:00 | 39 | 0 | 191.1 | 0 | 230.1 | 0 | 0 | 230.1
23:00 | 37.8 | 0 | 195.9 | 0 | 233.7 | 0 | 0 | 233.7
24:00 | 39.3 | 0 | 192.9 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 232.2
Итого: | 1016.4 | 0 | 4739.7 | 0 | 5756.1 | 0 | 0 | 5756.1
ПС 16-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 16-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 456 | 0 | 495.9 | 321 | 951.9 | 321 | 0.33722 | 1004.5669
02:00 | 458.7 | 0 | 487.5 | 320.1 | 946.2 | 320.1 | 0.3383 | 998.8786
03:00 | 449.4 | 0 | 485.4 | 317.1 | 934.8 | 317.1 | 0.33922 | 987.1188
04:00 | 454.2 | 0 | 496.2 | 318.9 | 950.4 | 318.9 | 0.33554 | 1002.4756
05:00 | 444.6 | 0 | 510.6 | 321.3 | 955.2 | 321.3 | 0.33637 | 1007.79
06:00 | 444.9 | 0 | 537.9 | 325.2 | 982.8 | 325.2 | 0.33089 | 1035.2057
07:00 | 448.8 | 0 | 558 | 326.1 | 1006.8 | 326.1 | 0.3239 | 1058.2946
08:00 | 484.8 | 0 | 577.5 | 329.7 | 1062.3 | 329.7 | 0.31036 | 1112.2875
09:00 | 507.9 | 0 | 573 | 334.8 | 1080.9 | 334.8 | 0.30974 | 1131.5635
10:00 | 504.6 | 0 | 543.3 | 331.2 | 1047.9 | 331.2 | 0.31606 | 1098.994
11:00 | 504.6 | 0 | 599.7 | 345.6 | 1104.3 | 345.6 | 0.31296 | 1157.1162
12:00 | 495 | 0 | 638.1 | 340.5 | 1133.1 | 340.5 | 0.3005 | 1183.155
13:00 | 507 | 0 | 594.6 | 335.1 | 1101.6 | 335.1 | 0.30419 | 1151.4402
14:00 | 492 | 0 | 568.2 | 333.9 | 1060.2 | 333.9 | 0.31494 | 1111.5364
15:00 | 478.5 | 0 | 561 | 331.8 | 1039.5 | 331.8 | 0.31919 | 1091.1698
16:00 | 488.4 | 0 | 546.9 | 322.5 | 1035.3 | 322.5 | 0.3115 | 1084.3673
17:00 | 406.8 | 0 | 584.1 | 324 | 990.9 | 324 | 0.32698 | 1042.5252
18:00 | 500.4 | 2.7 | 607.8 | 322.8 | 1108.2 | 325.5 | 0.29372 | 1155.0141
19:00 | 510.6 | 1.2 | 600 | 322.8 | 1110.6 | 324 | 0.29173 | 1156.896
20:00 | 494.7 | 0 | 561.6 | 324.6 | 1056.3 | 324.6 | 0.3073 | 1105.0497
21:00 | 476.4 | 0 | 575.7 | 322.2 | 1052.1 | 322.2 | 0.30624 | 1100.3305
22:00 | 456.9 | 0 | 577.8 | 324 | 1034.7 | 324 | 0.31313 | 1084.2417
23:00 | 426 | 0 | 547.5 | 323.4 | 973.5 | 323.4 | 0.3322 | 1025.8118
24:00 | 418.5 | 0 | 514.5 | 318.3 | 933 | 318.3 | 0.34116 | 985.8011
Итого: | 11309.7 | 3.9 | 13342.8 | 7836.9 | 24652.5 | 7840.8 | 0.31805 | 25871.6302
ПС 17-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 17-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 887.76 | 315.36 | 2009.16 | 797.04 | 2896.92 | 1112.4 | 0.38399 | 3103.1563
02:00 | 890.64 | 317.16 | 1994.4 | 788.76 | 2885.04 | 1105.92 | 0.38333 | 3089.7435
03:00 | 889.56 | 314.64 | 2001.96 | 790.2 | 2891.52 | 1104.84 | 0.3821 | 3095.4094
04:00 | 888.48 | 318.6 | 1930.32 | 738.36 | 2818.8 | 1056.96 | 0.37497 | 3010.4481
05:00 | 891.72 | 319.68 | 1956.24 | 761.76 | 2847.96 | 1081.44 | 0.37972 | 3046.373
06:00 | 882.36 | 319.32 | 1931.76 | 724.68 | 2814.12 | 1044 | 0.37099 | 3001.5342
07:00 | 889.56 | 317.88 | 1930.32 | 711.72 | 2819.88 | 1029.6 | 0.36512 | 3001.9659
08:00 | 889.56 | 317.52 | 1925.64 | 699.84 | 2815.2 | 1017.36 | 0.36138 | 2993.3881
09:00 | 890.28 | 321.84 | 1947.24 | 726.12 | 2837.52 | 1047.96 | 0.36932 | 3024.8537
10:00 | 892.44 | 322.56 | 2043.36 | 790.56 | 2935.8 | 1113.12 | 0.37915 | 3139.7385
11:00 | 906.12 | 334.08 | 1991.16 | 783.72 | 2897.28 | 1117.8 | 0.38581 | 3105.4321
12:00 | 899.64 | 339.48 | 1977.12 | 746.64 | 2876.76 | 1086.12 | 0.37755 | 3074.9642
13:00 | 914.4 | 339.48 | 1965.24 | 723.6 | 2879.64 | 1063.08 | 0.36917 | 3069.6035
14:00 | 906.84 | 340.2 | 1937.52 | 700.56 | 2844.36 | 1040.76 | 0.3659 | 3028.7894
15:00 | 886.68 | 331.2 | 2004.48 | 749.88 | 2891.16 | 1081.08 | 0.37393 | 3086.6714
16:00 | 879.84 | 313.56 | 1987.56 | 729 | 2867.4 | 1042.56 | 0.36359 | 3051.0513
17:00 | 875.52 | 313.56 | 1895.76 | 652.68 | 2771.28 | 966.24 | 0.34866 | 2934.8957
18:00 | 882.72 | 315.72 | 1956.96 | 695.16 | 2839.68 | 1010.88 | 0.35598 | 3014.243
19:00 | 883.8 | 314.28 | 1995.84 | 737.64 | 2879.64 | 1051.92 | 0.3653 | 3065.7564
20:00 | 878.4 | 315 | 1995.84 | 746.64 | 2874.24 | 1061.64 | 0.36936 | 3064.039
21:00 | 883.8 | 313.92 | 2027.52 | 803.16 | 2911.32 | 1117.08 | 0.3837 | 3118.2771
22:00 | 883.08 | 316.8 | 1969.56 | 752.04 | 2852.64 | 1068.84 | 0.37468 | 3046.305
23:00 | 886.32 | 316.44 | 1995.48 | 778.32 | 2881.8 | 1094.76 | 0.37989 | 3082.7375
24:00 | 890.28 | 317.52 | 1990.44 | 777.24 | 2880.72 | 1094.76 | 0.38003 | 3081.728
Итого: | 21349.8 | 7705.8 | 47360.88 | 17905.32 | 68710.68 | 25611.12 | 0.37274 | 73331.1042
ПС 18-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 18-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 742.5 | 500.1 | 409.2 | 343.5 | 1151.7 | 843.6 | 0.73248 | 1427.6112
02:00 | 732.3 | 492.6 | 408.3 | 344.1 | 1140.6 | 836.7 | 0.73356 | 1414.5795
03:00 | 758.1 | 509.7 | 405 | 341.1 | 1163.1 | 850.8 | 0.73149 | 1441.0629
04:00 | 758.1 | 513.6 | 406.8 | 345 | 1164.9 | 858.6 | 0.73706 | 1447.1303
05:00 | 766.8 | 516.6 | 407.1 | 346.2 | 1173.9 | 862.8 | 0.73499 | 1456.8682
06:00 | 765.3 | 516 | 406.5 | 345.9 | 1171.8 | 861.9 | 0.73554 | 1454.6432
07:00 | 746.4 | 509.1 | 405.6 | 342.3 | 1152 | 851.4 | 0.73906 | 1432.4755
08:00 | 685.2 | 503.1 | 406.2 | 342.9 | 1091.4 | 846 | 0.77515 | 1380.8946
09:00 | 685.5 | 521.4 | 407.7 | 348.9 | 1093.2 | 870.3 | 0.7961 | 1397.3218
10:00 | 681.9 | 523.5 | 406.8 | 348 | 1088.7 | 871.5 | 0.8005 | 1394.5537
11:00 | 685.8 | 525 | 405.9 | 349.8 | 1091.7 | 874.8 | 0.80132 | 1398.9582
12:00 | 683.7 | 524.7 | 405.3 | 349.5 | 1089 | 874.2 | 0.80275 | 1396.4765
13:00 | 682.2 | 521.4 | 404.1 | 347.1 | 1086.3 | 868.5 | 0.7995 | 1390.8055
14:00 | 683.4 | 519.9 | 404.7 | 346.5 | 1088.1 | 866.4 | 0.79625 | 1390.9028
15:00 | 679.8 | 506.7 | 403.2 | 341.7 | 1083 | 848.4 | 0.78338 | 1375.744
16:00 | 680.7 | 493.5 | 364.2 | 299.7 | 1044.9 | 793.2 | 0.75912 | 1311.8621
17:00 | 678.6 | 498.3 | 355.5 | 293.4 | 1034.1 | 791.7 | 0.76559 | 1302.3639
18:00 | 678.6 | 496.5 | 371.7 | 309 | 1050.3 | 805.5 | 0.76692 | 1323.6164
19:00 | 677.7 | 497.1 | 414 | 342 | 1091.7 | 839.1 | 0.76862 | 1376.916
20:00 | 681.3 | 499.8 | 405.3 | 340.8 | 1086.6 | 840.6 | 0.77361 | 1373.7933
21:00 | 678.6 | 496.8 | 405 | 338.7 | 1083.6 | 835.5 | 0.77104 | 1368.3016
22:00 | 677.4 | 499.2 | 405.3 | 340.5 | 1082.7 | 839.7 | 0.77556 | 1370.1589
23:00 | 683.4 | 500.4 | 405.3 | 341.1 | 1088.7 | 841.5 | 0.77294 | 1376.0051
24:00 | 680.4 | 512.4 | 403.8 | 342.9 | 1084.2 | 855.3 | 0.78888 | 1380.9517
Итого: | 16853.7 | 12197.4 | 9622.5 | 8130.6 | 26476.2 | 20328 | 0.76778 | 33383.9969
ПС 2-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-В (Ввод№2-6кВ) - отключен
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 110.1 | 92.7 | 0 | 0 | 110.1 | 92.7 | 0.84196 | 143.9281
02:00 | 109.5 | 91.5 | 0 | 0 | 109.5 | 91.5 | 0.83562 | 142.6972
03:00 | 110.4 | 92.1 | 0 | 0.3 | 110.4 | 92.4 | 0.83696 | 143.965
04:00 | 110.1 | 91.8 | 0 | 0 | 110.1 | 91.8 | 0.83379 | 143.3501
05:00 | 113.7 | 92.7 | 0 | 0 | 113.7 | 92.7 | 0.8153 | 146.7003
06:00 | 114.9 | 93.3 | 0 | 0.3 | 114.9 | 93.6 | 0.81462 | 148.1991
07:00 | 117.6 | 93.9 | 0 | 0 | 117.6 | 93.9 | 0.79847 | 150.4891
08:00 | 116.4 | 95.1 | 0 | 0 | 116.4 | 95.1 | 0.81701 | 150.3096
09:00 | 117.3 | 96 | 0 | 0.3 | 117.3 | 96.3 | 0.82097 | 151.7662
10:00 | 112.8 | 94.2 | 0 | 0 | 112.8 | 94.2 | 0.83511 | 146.9608
11:00 | 114.3 | 96.3 | 0 | 0 | 114.3 | 96.3 | 0.84252 | 149.4596
12:00 | 111.6 | 95.1 | 0 | 0.3 | 111.6 | 95.4 | 0.85484 | 146.8187
13:00 | 110.4 | 93.9 | 0 | 0 | 110.4 | 93.9 | 0.85054 | 144.9323
14:00 | 108.3 | 93.3 | 0 | 0 | 108.3 | 93.3 | 0.8615 | 142.9468
15:00 | 108.6 | 93.3 | 0 | 0.3 | 108.6 | 93.6 | 0.86188 | 143.3699
16:00 | 107.7 | 91.5 | 0 | 0 | 107.7 | 91.5 | 0.84958 | 141.3207
17:00 | 108 | 91.8 | 0 | 0 | 108 | 91.8 | 0.85 | 141.7436
18:00 | 111.6 | 91.8 | 0 | 0.3 | 111.6 | 92.1 | 0.82527 | 144.6961
19:00 | 108.9 | 91.8 | 0 | 0 | 108.9 | 91.8 | 0.84298 | 142.4305
20:00 | 108 | 92.1 | 0 | 0 | 108 | 92.1 | 0.85278 | 141.938
21:00 | 108.9 | 91.8 | 0 | 0.3 | 108.9 | 92.1 | 0.84573 | 142.6241
22:00 | 107.7 | 92.1 | 0 | 0 | 107.7 | 92.1 | 0.85515 | 141.7099
23:00 | 107.7 | 91.8 | 0 | 0 | 107.7 | 91.8 | 0.85237 | 141.5151
24:00 | 106.8 | 91.8 | 0 | 0.3 | 106.8 | 92.1 | 0.86236 | 141.0271
Итого: | 2661.3 | 2231.7 | 0 | 2.4 | 2661.3 | 2234.1 | 0.83948 | 3474.8979
ПС 2-СВ (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-СВ (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1149.6 | 538.2 | 2503.2 | 1398.6 | 3652.8 | 1936.8 | 0.53022 | 4134.5063
02:00 | 1128 | 489.6 | 2467.8 | 1399.2 | 3595.8 | 1888.8 | 0.52528 | 4061.6921
03:00 | 1155.6 | 511.8 | 2467.8 | 1429.2 | 3623.4 | 1941 | 0.53568 | 4110.5363
04:00 | 1171.8 | 540 | 2496.6 | 1473.6 | 3668.4 | 2013.6 | 0.5489 | 4184.7035
05:00 | 1137 | 495.6 | 2518.8 | 1480.2 | 3655.8 | 1975.8 | 0.54046 | 4155.5576
06:00 | 1164 | 527.4 | 2466.6 | 1441.8 | 3630.6 | 1969.2 | 0.54239 | 4130.2548
07:00 | 1130.4 | 497.4 | 2509.2 | 1439.4 | 3639.6 | 1936.8 | 0.53215 | 4122.8488
08:00 | 1147.2 | 498 | 2504.4 | 1428.6 | 3651.6 | 1926.6 | 0.5276 | 4128.6766
09:00 | 1161.6 | 519 | 2512.2 | 1473 | 3673.8 | 1992 | 0.54222 | 4179.0992
10:00 | 1160.4 | 531 | 2517 | 1473.6 | 3677.4 | 2004.6 | 0.54511 | 4188.2803
11:00 | 1149.6 | 539.4 | 2539.8 | 1485.6 | 3689.4 | 2025 | 0.54887 | 4208.598
12:00 | 1149 | 534.6 | 2528.4 | 1488 | 3677.4 | 2022.6 | 0.55001 | 4196.9252
13:00 | 1128.6 | 503.4 | 2551.8 | 1477.8 | 3680.4 | 1981.2 | 0.53831 | 4179.7724
14:00 | 1158 | 540 | 2640.6 | 1519.8 | 3798.6 | 2059.8 | 0.54225 | 4321.1269
15:00 | 1162.2 | 539.4 | 2610 | 1501.8 | 3772.2 | 2041.2 | 0.54112 | 4289.0547
16:00 | 1137 | 499.8 | 2539.8 | 1463.4 | 3676.8 | 1963.2 | 0.53394 | 4168.0946
17:00 | 1126.8 | 493.8 | 2443.2 | 1399.2 | 3570 | 1893 | 0.53025 | 4040.8352
18:00 | 1165.2 | 528.6 | 2431.8 | 1390.2 | 3597 | 1918.8 | 0.53344 | 4076.7883
19:00 | 1132.2 | 490.8 | 2448 | 1416.6 | 3580.2 | 1907.4 | 0.53276 | 4056.6004
20:00 | 1143 | 506.4 | 2434.8 | 1411.2 | 3577.8 | 1917.6 | 0.53597 | 4059.2909
21:00 | 1185 | 544.2 | 2429.4 | 1399.2 | 3614.4 | 1943.4 | 0.53768 | 4103.7411
22:00 | 1148.4 | 527.4 | 2409.6 | 1387.8 | 3558 | 1915.2 | 0.53828 | 4040.7122
23:00 | 1128.6 | 487.8 | 2446.8 | 1419.6 | 3575.4 | 1907.4 | 0.53348 | 4052.3647
24:00 | 1167 | 528.6 | 2479.2 | 1449 | 3646.2 | 1977.6 | 0.54237 | 4147.9725
Итого: | 27586.2 | 12412.2 | 59896.8 | 34646.4 | 87483 | 47058.6 | 0.53792 | 99338.0328
ПС 3-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 3-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2.4 | 0 | 369.3 | 250.8 | 371.7 | 250.8 | 0.67474 | 448.3989
02:00 | 2.4 | 0 | 335.1 | 219.9 | 337.5 | 219.9 | 0.65156 | 402.8179
03:00 | 2.7 | 0 | 297.6 | 165.6 | 300.3 | 165.6 | 0.55145 | 342.9336
04:00 | 2.4 | 0 | 341.4 | 207.9 | 343.8 | 207.9 | 0.60471 | 401.7721
05:00 | 2.4 | 0 | 311.7 | 187.5 | 314.1 | 187.5 | 0.59694 | 365.8074
06:00 | 2.4 | 0 | 294.6 | 174.3 | 297 | 174.3 | 0.58687 | 344.3682
07:00 | 2.7 | 0 | 358.5 | 250.8 | 361.2 | 250.8 | 0.69435 | 439.7341
08:00 | 2.4 | 0 | 326.7 | 227.1 | 329.1 | 227.1 | 0.69006 | 399.8515
09:00 | 2.4 | 0 | 276.9 | 163.2 | 279.3 | 163.2 | 0.58432 | 323.4853
10:00 | 2.4 | 0 | 324.6 | 206.7 | 327 | 206.7 | 0.63211 | 386.8513
11:00 | 2.7 | 0 | 305.1 | 191.7 | 307.8 | 191.7 | 0.62281 | 362.6151
12:00 | 2.4 | 0 | 278.1 | 171.3 | 280.5 | 171.3 | 0.6107 | 328.67
13:00 | 2.4 | 0 | 351.3 | 253.8 | 353.7 | 253.8 | 0.71756 | 435.3368
14:00 | 2.4 | 0 | 317.1 | 225.6 | 319.5 | 225.6 | 0.7061 | 391.121
15:00 | 2.4 | 0 | 273 | 165.9 | 275.4 | 165.9 | 0.6024 | 321.5089
16:00 | 2.4 | 0 | 315.6 | 201.3 | 318 | 201.3 | 0.63302 | 376.3585
17:00 | 2.4 | 0 | 311.1 | 189 | 313.5 | 189 | 0.60287 | 366.0645
18:00 | 2.4 | 0 | 276.3 | 161.1 | 278.7 | 161.1 | 0.57804 | 321.9113
19:00 | 2.4 | 0 | 365.4 | 246.6 | 367.8 | 246.6 | 0.67047 | 442.8187
20:00 | 2.4 | 0 | 342.6 | 232.5 | 345 | 232.5 | 0.67391 | 416.0303
21:00 | 2.4 | 0 | 272.1 | 158.4 | 274.5 | 158.4 | 0.57705 | 316.924
22:00 | 2.7 | 0 | 327.3 | 202.8 | 330 | 202.8 | 0.61455 | 387.3343
23:00 | 2.4 | 0 | 299.7 | 173.4 | 302.1 | 173.4 | 0.57398 | 348.3274
24:00 | 2.4 | 0 | 316.5 | 189 | 318.9 | 189 | 0.59266 | 370.6996
Итого: | 58.8 | 0 | 7587.6 | 4816.2 | 7646.4 | 4816.2 | 0.62987 | 9041.7407
ПС 4-В (Ввод№1-6кВ)- откл. |  |  | ПС 4-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 0 | 0 | 414.6 | 477.9 | 414.6 | 477.9 | 1.1527 | 632.6781
02:00 | 0 | 0 | 385.2 | 439.2 | 385.2 | 439.2 | 1.1402 | 584.1881
03:00 | 0 | 0 | 462.9 | 536.7 | 462.9 | 536.7 | 1.1594 | 708.7477
04:00 | 0 | 0 | 437.7 | 516 | 437.7 | 516 | 1.1789 | 676.6367
05:00 | 0 | 0 | 407.1 | 462.3 | 407.1 | 462.3 | 1.1356 | 615.9965
06:00 | 0 | 0 | 460.2 | 523.8 | 460.2 | 523.8 | 1.1382 | 697.2449
07:00 | 0 | 0 | 456.9 | 510.3 | 456.9 | 510.3 | 1.1169 | 684.9553
08:00 | 0 | 0 | 438.9 | 485.1 | 438.9 | 485.1 | 1.1053 | 654.1829
09:00 | 0 | 0 | 407.7 | 465.3 | 407.7 | 465.3 | 1.1413 | 618.6464
10:00 | 0 | 0 | 497.4 | 578.4 | 497.4 | 578.4 | 1.1628 | 762.8587
11:00 | 0 | 0 | 481.8 | 565.2 | 481.8 | 565.2 | 1.1731 | 742.6859
12:00 | 0 | 0 | 459.9 | 540.9 | 459.9 | 540.9 | 1.1761 | 709.9865
13:00 | 0 | 0 | 456 | 534 | 456 | 534 | 1.1711 | 702.2051
14:00 | 0 | 0 | 357 | 440.4 | 357 | 440.4 | 1.2336 | 566.9225
15:00 | 0 | 0 | 427.8 | 517.5 | 427.8 | 517.5 | 1.2097 | 671.4306
16:00 | 0 | 0 | 432.9 | 514.5 | 432.9 | 514.5 | 1.1885 | 672.3932
17:00 | 0 | 0 | 442.5 | 522.3 | 442.5 | 522.3 | 1.1803 | 684.5462
18:00 | 0 | 0 | 456.9 | 513.6 | 456.9 | 513.6 | 1.1241 | 687.4173
19:00 | 0 | 0 | 449.4 | 503.1 | 449.4 | 503.1 | 1.1195 | 674.5887
20:00 | 0 | 0 | 447.6 | 510.9 | 447.6 | 510.9 | 1.1414 | 679.2382
21:00 | 0 | 0 | 427.5 | 487.2 | 427.5 | 487.2 | 1.1396 | 648.1667
22:00 | 0 | 0 | 442.2 | 511.5 | 442.2 | 511.5 | 1.1567 | 676.1458
23:00 | 0 | 0 | 395.7 | 457.8 | 395.7 | 457.8 | 1.1569 | 605.111
24:00 | 0 | 0 | 429 | 497.7 | 429 | 497.7 | 1.1601 | 657.074
Итого: | 0 | 0 | 10474.8 | 12111.6 | 10474.8 | 12111.6 | 1.1563 | 16014.0471
ПС 5-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 5-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 15.3 | 17.7 | 110.7 | 2.1 | 126 | 19.8 | 0.15714 | 127.5462
02:00 | 16.8 | 17.7 | 141.3 | 30.6 | 158.1 | 48.3 | 0.3055 | 165.3133
03:00 | 15.6 | 17.7 | 110.4 | 2.7 | 126 | 20.4 | 0.1619 | 127.6407
04:00 | 15.6 | 18 | 142.2 | 32.4 | 157.8 | 50.4 | 0.31939 | 165.6533
05:00 | 15.9 | 18 | 110.4 | 3.6 | 126.3 | 21.6 | 0.17102 | 128.1337
06:00 | 16.2 | 18 | 141.6 | 32.1 | 157.8 | 50.1 | 0.31749 | 165.5622
07:00 | 17.4 | 17.4 | 110.7 | 2.7 | 128.1 | 20.1 | 0.15691 | 129.6673
08:00 | 21.3 | 18 | 141.6 | 31.2 | 162.9 | 49.2 | 0.30203 | 170.1677
09:00 | 16.5 | 17.7 | 110.1 | 3.3 | 126.6 | 21 | 0.16588 | 128.3299
10:00 | 18 | 17.1 | 141.6 | 30 | 159.6 | 47.1 | 0.29511 | 166.4048
11:00 | 16.5 | 17.4 | 110.4 | 1.8 | 126.9 | 19.2 | 0.1513 | 128.3443
12:00 | 15.9 | 17.4 | 141.3 | 31.2 | 157.2 | 48.6 | 0.30916 | 164.5412
13:00 | 18.3 | 17.4 | 109.8 | 1.8 | 128.1 | 19.2 | 0.14988 | 129.5309
14:00 | 12.9 | 17.1 | 141.3 | 30 | 154.2 | 47.1 | 0.30545 | 161.2329
15:00 | 12.9 | 16.8 | 111.3 | 3 | 124.2 | 19.8 | 0.15942 | 125.7684
16:00 | 12 | 15.9 | 168 | 54.6 | 180 | 70.5 | 0.39167 | 193.3139
17:00 | 14.7 | 16.2 | 113.4 | 3.9 | 128.1 | 20.1 | 0.15691 | 129.6673
18:00 | 14.1 | 16.2 | 137.1 | 24.3 | 151.2 | 40.5 | 0.26786 | 156.5302
19:00 | 12.3 | 16.5 | 114 | 4.8 | 126.3 | 21.3 | 0.16865 | 128.0835
20:00 | 12.3 | 16.2 | 136.5 | 23.7 | 148.8 | 39.9 | 0.26815 | 154.0566
21:00 | 13.2 | 16.5 | 113.7 | 4.8 | 126.9 | 21.3 | 0.16785 | 128.6752
22:00 | 14.4 | 16.5 | 135.9 | 23.1 | 150.3 | 39.6 | 0.26347 | 155.4292
23:00 | 21 | 17.1 | 114.9 | 5.7 | 135.9 | 22.8 | 0.16777 | 137.7993
24:00 | 16.2 | 16.8 | 136.5 | 22.8 | 152.7 | 39.6 | 0.25933 | 157.7512
Итого: | 375.3 | 411.3 | 3044.7 | 406.2 | 3420 | 817.5 | 0.23904 | 3525.1433
ПС 6-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 6-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 221.7 | 127.2 | 346.8 | 157.8 | 568.5 | 285 | 0.50132 | 635.9381
02:00 | 214.2 | 120.9 | 327.3 | 157.8 | 541.5 | 278.7 | 0.51468 | 609.0123
03:00 | 246 | 149.1 | 326.1 | 127.2 | 572.1 | 276.3 | 0.48296 | 635.3268
04:00 | 182.7 | 92.4 | 319.8 | 126 | 502.5 | 218.4 | 0.43463 | 547.9095
05:00 | 238.2 | 143.7 | 330.6 | 157.8 | 568.8 | 301.5 | 0.53006 | 643.7668
06:00 | 222.9 | 130.5 | 350.7 | 162.3 | 573.6 | 292.8 | 0.51046 | 644.0099
07:00 | 211.5 | 120.3 | 305.4 | 123.9 | 516.9 | 244.2 | 0.47243 | 571.6811
08:00 | 246 | 148.8 | 326.7 | 122.7 | 572.7 | 271.5 | 0.47407 | 633.7961
09:00 | 204.9 | 117.9 | 336 | 159 | 540.9 | 276.9 | 0.51192 | 607.6565
10:00 | 213.6 | 121.8 | 342.9 | 164.7 | 556.5 | 286.5 | 0.51482 | 625.9189
11:00 | 222.9 | 135.9 | 312.9 | 126.3 | 535.8 | 262.2 | 0.48936 | 596.5153
12:00 | 210.6 | 125.4 | 260.7 | 95.1 | 471.3 | 220.5 | 0.46785 | 520.3306
13:00 | 245.7 | 157.2 | 295.5 | 125.4 | 541.2 | 282.6 | 0.52217 | 610.5409
14:00 | 206.4 | 119.4 | 278.4 | 119.1 | 484.8 | 238.5 | 0.49196 | 540.29
15:00 | 223.8 | 130.8 | 269.1 | 85.5 | 492.9 | 216.3 | 0.43883 | 538.2714
16:00 | 211.2 | 119.1 | 297.6 | 108.9 | 508.8 | 228 | 0.44811 | 557.5495
17:00 | 207.9 | 117.3 | 324.6 | 155.7 | 532.5 | 273 | 0.51268 | 598.4022
18:00 | 249.9 | 149.7 | 321.6 | 131.4 | 571.5 | 281.1 | 0.49186 | 636.8905
19:00 | 203.1 | 108.6 | 301.8 | 120 | 504.9 | 228.6 | 0.45276 | 554.24
20:00 | 213.3 | 117 | 327 | 135.9 | 540.3 | 252.9 | 0.46807 | 596.5589
21:00 | 223.5 | 127.5 | 343.5 | 158.1 | 567 | 285.6 | 0.5037 | 634.8672
22:00 | 207.9 | 117 | 318.9 | 136.5 | 526.8 | 253.5 | 0.48121 | 584.62
23:00 | 250.2 | 152.7 | 320.1 | 124.2 | 570.3 | 276.9 | 0.48553 | 633.9682
24:00 | 207 | 114.9 | 317.7 | 143.4 | 524.7 | 258.3 | 0.49228 | 584.8324
Итого: | 5285.1 | 3065.1 | 7601.7 | 3224.7 | 12886.8 | 6289.8 | 0.48808 | 14342.8931
ПС 7-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 7-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1147.8 | 0 | 2197.8 | 597.6 | 3345.6 | 597.6 | 0.17862 | 3398.5534
02:00 | 1145.4 | 0 | 2169 | 589.8 | 3314.4 | 589.8 | 0.17795 | 3366.4687
03:00 | 1147.8 | 0 | 1827 | 365.4 | 2974.8 | 365.4 | 0.12283 | 2997.1574
04:00 | 1159.2 | 0 | 1554.6 | 185.4 | 2713.8 | 185.4 | 0.068317 | 2720.1257
05:00 | 1161.6 | 0 | 1557.6 | 187.8 | 2719.2 | 187.8 | 0.069064 | 2725.6774
06:00 | 1162.2 | 0 | 1550.4 | 184.2 | 2712.6 | 184.2 | 0.067905 | 2718.8469
07:00 | 1157.4 | 0 | 1549.8 | 181.8 | 2707.2 | 181.8 | 0.067154 | 2713.2975
08:00 | 1155 | 0 | 1549.2 | 178.2 | 2704.2 | 178.2 | 0.065897 | 2710.0651
09:00 | 1159.2 | 0 | 1549.8 | 182.4 | 2709 | 182.4 | 0.067331 | 2715.1337
10:00 | 1153.8 | 0 | 1450.2 | 93 | 2604 | 93 | 0.035714 | 2605.6602
11:00 | 1152.6 | 0 | 1401.6 | 55.2 | 2554.2 | 55.2 | 0.021611 | 2554.7964
12:00 | 1154.4 | 0 | 1401.6 | 53.4 | 2556 | 53.4 | 0.020892 | 2556.5578
13:00 | 1155.6 | 0 | 1403.4 | 54 | 2559 | 54 | 0.021102 | 2559.5697
14:00 | 1256.4 | 0 | 1404 | 51.6 | 2660.4 | 51.6 | 0.019396 | 2660.9004
15:00 | 1275 | 0 | 1374.6 | 61.2 | 2649.6 | 61.2 | 0.023098 | 2650.3067
16:00 | 1173 | 0 | 1508.4 | 144 | 2681.4 | 144 | 0.053703 | 2685.2639
17:00 | 1172.4 | 0 | 1522.2 | 153.6 | 2694.6 | 153.6 | 0.057003 | 2698.9743
18:00 | 1191.6 | 0 | 1509 | 147 | 2700.6 | 147 | 0.054432 | 2704.5978
19:00 | 1169.4 | 0 | 1524 | 155.4 | 2693.4 | 155.4 | 0.057697 | 2697.8793
20:00 | 1155.6 | 0 | 1528.8 | 155.4 | 2684.4 | 155.4 | 0.05789 | 2688.8943
21:00 | 1066.8 | 0 | 1553.4 | 198.6 | 2620.2 | 198.6 | 0.075796 | 2627.7157
22:00 | 980.4 | 0 | 1556.4 | 201 | 2536.8 | 201 | 0.079234 | 2544.7505
23:00 | 997.2 | 0 | 1528.2 | 157.2 | 2525.4 | 157.2 | 0.062248 | 2530.2879
24:00 | 1002 | 0 | 1538.4 | 162 | 2540.4 | 162 | 0.063769 | 2545.5601
Итого: | 27451.8 | 0 | 37709.4 | 4495.2 | 65161.2 | 4495.2 | 0.068986 | 65377.0405
ПС 8-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 8-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1679.7 | 8.1 | 80.1 | 116.1 | 1759.8 | 124.2 | 0.070576 | 1764.1773
02:00 | 1744.2 | 46.5 | 139.8 | 173.4 | 1884 | 219.9 | 0.11672 | 1896.7899
03:00 | 1738.8 | 40.5 | 106.2 | 150.6 | 1845 | 191.1 | 0.10358 | 1854.8704
04:00 | 1779 | 76.5 | 77.1 | 111 | 1856.1 | 187.5 | 0.10102 | 1865.5464
05:00 | 1761 | 74.4 | 89.4 | 114.6 | 1850.4 | 189 | 0.10214 | 1860.0272
06:00 | 1737.3 | 46.2 | 124.8 | 156 | 1862.1 | 202.2 | 0.10859 | 1873.046
07:00 | 1733.1 | 35.4 | 84 | 123.6 | 1817.1 | 159 | 0.087502 | 1824.0431
08:00 | 1728 | 27.9 | 77.7 | 114.3 | 1805.7 | 142.2 | 0.078751 | 1811.2905
09:00 | 1698.3 | 37.5 | 122.7 | 162.3 | 1821 | 199.8 | 0.10972 | 1831.9282
10:00 | 1063.8 | 378.9 | 120 | 157.2 | 1183.8 | 536.1 | 0.45286 | 1299.5329
11:00 | 645.9 | 461.4 | 72 | 107.4 | 717.9 | 568.8 | 0.79231 | 915.9224
12:00 | 629.7 | 453.6 | 41.7 | 63.6 | 671.4 | 517.2 | 0.77033 | 847.5104
13:00 | 570.9 | 388.5 | 162 | 222.3 | 732.9 | 610.8 | 0.8334 | 954.054
14:00 | 1381.2 | 3.9 | 291.9 | 313.5 | 1673.1 | 317.4 | 0.18971 | 1702.9405
15:00 | 1761.6 | 1.5 | 68.7 | 110.1 | 1830.3 | 111.6 | 0.060974 | 1833.6992
16:00 | 1723.8 | 0 | 88.8 | 129.6 | 1812.6 | 129.6 | 0.0715 | 1817.2273
17:00 | 1673.7 | 0 | 133.5 | 169.8 | 1807.2 | 169.8 | 0.093958 | 1815.1595
18:00 | 1723.8 | 0 | 76.2 | 113.1 | 1800 | 113.1 | 0.062833 | 1803.5497
19:00 | 1779.3 | 12.6 | 61.2 | 86.1 | 1840.5 | 98.7 | 0.053627 | 1843.1446
20:00 | 1757.7 | 6.6 | 120.9 | 147.9 | 1878.6 | 154.5 | 0.082242 | 1884.9425
21:00 | 1607.7 | 0 | 124.2 | 155.7 | 1731.9 | 155.7 | 0.089901 | 1738.8847
22:00 | 1690.5 | 0 | 70.5 | 92.7 | 1761 | 92.7 | 0.052641 | 1763.4382
23:00 | 1695.9 | 0 | 74.7 | 111.3 | 1770.6 | 111.3 | 0.06286 | 1774.0947
24:00 | 1748.7 | 7.5 | 109.2 | 125.1 | 1857.9 | 132.6 | 0.071371 | 1862.6259
Итого: | 37053.6 | 2107.5 | 2517.3 | 3327.3 | 39570.9 | 5434.8 | 0.13734 | 40438.4455
ПС 9-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 9-В (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 9-В (яч.18(Енисей)) |  |  | ПС 9-В (яч.3(Енисей))
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч
01:00 | 150.6 | 0 | 118.5 | 0 | 269.1 | 0 | 0 | 269.1 |  | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 119.4 | 0 | 118.2 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 237.6 |  | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 174.6 | 0 | 119.4 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 |  | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 180.3 | 0 | 119.7 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 119.4 | 0 | 119.7 | 0 | 239.1 | 0 | 0 | 239.1 |  | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 140.4 | 0 | 119.1 | 0 | 259.5 | 0 | 0 | 259.5 |  | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 210 | 0 | 118.8 | 0 | 328.8 | 0 | 0 | 328.8 |  | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 128.1 | 0 | 118.2 | 0 | 246.3 | 0 | 0 | 246.3 |  | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 138.3 | 0 | 118.5 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 256.8 |  | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 195.9 | 0 | 117.3 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 313.2 |  | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 164.7 | 0 | 117.3 | 0 | 282 | 0 | 0 | 282 |  | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 129.6 | 0 | 117.3 | 0 | 246.9 | 0 | 0 | 246.9 |  | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 177 | 0 | 119.1 | 0 | 296.1 | 0 | 0 | 296.1 |  | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 183 | 0 | 154.8 | 0 | 337.8 | 0 | 0 | 337.8 |  | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 126.9 | 0 | 154.8 | 0 | 281.7 | 0 | 0 | 281.7 |  | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 156.6 | 0 | 156.3 | 0 | 312.9 | 0 | 0 | 312.9 |  | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 163.8 | 0 | 159 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 322.8 |  | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 153.6 | 0 | 160.8 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 314.4 |  | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 146.7 | 0 | 162.3 | 0 | 309 | 0 | 0 | 309 |  | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 152.1 | 0 | 122.7 | 0 | 274.8 | 0 | 0 | 274.8 |  | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 166.5 | 0 | 123 | 0 | 289.5 | 0 | 0 | 289.5 |  | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 147.3 | 0 | 122.4 | 0 | 269.7 | 0 | 0 | 269.7 |  | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 161.1 | 0 | 121.5 | 0 | 282.6 | 0 | 0 | 282.6 |  | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 139.5 | 0 | 157.5 | 0 | 297 | 0 | 0 | 297 |  | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 3725.4 | 0 | 3136.2 | 0 | 6861.6 | 0 | 0 | 6861.6 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Водозабор (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС Водозабор (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 313.2 | 224.4 | 350.7 | 0 | 663.9 | 224.4 | 0.338 | 700.7985
02:00 | 313.2 | 224.7 | 352.2 | 0 | 665.4 | 224.7 | 0.33769 | 702.3156
03:00 | 313.2 | 225 | 348.6 | 0 | 661.8 | 225 | 0.33998 | 699.0023
04:00 | 313.2 | 225.3 | 347.7 | 0 | 660.9 | 225.3 | 0.3409 | 698.247
05:00 | 313.5 | 225.3 | 341.4 | 0 | 654.9 | 225.3 | 0.34402 | 692.5706
06:00 | 313.2 | 224.7 | 344.1 | 0 | 657.3 | 224.7 | 0.34185 | 694.6462
07:00 | 313.5 | 224.1 | 345.3 | 0 | 658.8 | 224.1 | 0.34016 | 695.8723
08:00 | 313.5 | 223.8 | 348 | 0 | 661.5 | 223.8 | 0.33832 | 698.3328
09:00 | 314.4 | 225.9 | 358.8 | 0 | 673.2 | 225.9 | 0.33556 | 710.0909
10:00 | 314.7 | 225.6 | 286.5 | 0 | 601.2 | 225.6 | 0.37525 | 642.1346
11:00 | 314.7 | 226.5 | 261.3 | 0 | 576 | 226.5 | 0.39323 | 618.9332
12:00 | 314.7 | 226.8 | 267 | 0 | 581.7 | 226.8 | 0.38989 | 624.3502
13:00 | 314.7 | 226.2 | 262.5 | 0 | 577.2 | 226.2 | 0.39189 | 619.9405
14:00 | 315 | 225.9 | 266.7 | 0 | 581.7 | 225.9 | 0.38834 | 624.0238
15:00 | 314.7 | 225 | 266.1 | 0 | 580.8 | 225 | 0.3874 | 622.8592
16:00 | 314.1 | 223.5 | 259.8 | 0 | 573.9 | 223.5 | 0.38944 | 615.8843
17:00 | 314.4 | 224.1 | 259.8 | 0 | 574.2 | 224.1 | 0.39028 | 616.3817
18:00 | 313.8 | 224.1 | 265.5 | 0 | 579.3 | 224.1 | 0.38685 | 621.1355
19:00 | 315 | 224.7 | 265.2 | 0 | 580.2 | 224.7 | 0.38728 | 622.1914
20:00 | 313.8 | 225 | 267.6 | 0 | 581.4 | 225 | 0.387 | 623.4188
21:00 | 313.8 | 224.4 | 269.7 | 0 | 583.5 | 224.4 | 0.38458 | 625.1621
22:00 | 313.8 | 224.4 | 273 | 0 | 586.8 | 224.4 | 0.38241 | 628.2433
23:00 | 314.1 | 224.7 | 268.8 | 0 | 582.9 | 224.7 | 0.38549 | 624.7099
24:00 | 313.8 | 225.9 | 262.5 | 0 | 576.3 | 225.9 | 0.39198 | 618.9931
Итого: | 7536 | 5400 | 7138.8 | 0 | 14674.8 | 5400 | 0.36798 | 15640.2379

## ПС 220 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 20 ИЮНЯ 2018 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС КС УГПЗ 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ - отключен | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Т-2 6 кВ - отключен | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37.9 | 38 | 38 | 38 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8
ВЛ 35 | Отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 36 | Отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  |  | U, кВ | 1: На ПС"УГПЗ" ЗРУ-6кВ находится на балансе потребителя ОАО"ЛУКОЙЛ-КОМИ".Расчетный учет электроэнергии - на вводах 6кВ Т-1.2.
2С-6 |  |  | U, кВ
яч.4 | Котельная, АБК-I | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.2 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.1 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.3 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.13 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.17 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.27 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.31 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.43 | АБК-II | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.45 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.47 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
| ТСН-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 4.064 | 3.916 | 3.91 | 3.436 | 3.44 | 3.434 | 3.502 | 3.2 | 3.256 | 3.282 | 3.344 | 3.402 | 3.238 | 3.158 | 2.962 | 2.97 | 3.274 | 3.29 | 3.276 | 3.294 | 3.222 | 3.18 | 3.17 | 3.202 | 80.422
| ТСН-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.21 | 1.21 | 1.212 | 1.214 | 1.216 | 1.212 | 1.21 | 1.206 | 1.218 | 1.222 | 1.224 | 1.224 | 1.226 | 1.222 | 1.214 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.208 | 1.204 | 1.208 | 1.206 | 1.212 | 29.102
| ТСН-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, кВт | bar: 4; 10
Q, кВАр | bar: 4; 10
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки
ПС Промысловая 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.4 | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6181 | 6559 | 7007 | 7245 | 6790 | 7049 | 7182 | 6937 | 6923 | 6874 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906 | 7980 | 8183 | 8211 | 8169 | 108801
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2100 | 2170 | 2177 | 2282 | 2128 | 2142 | 2093 | 1813 | 2429 | 2681 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1393 | 1449 | 1505 | 1547 | 30198
|  | расчет | S, кВА | 6527.9982 | 6908.6454 | 7337.3959 | 7595.8903 | 7115.6506 | 7367.2631 | 7480.7602 | 7170.0026 | 7336.7547 | 7378.3221 | 3953.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962.2041 | 8100.6697 | 8310.3002 | 8347.7869 | 8314.1909 | 112914.024
|  | ТИ | I, А | 91.6 | 118.8 | 123.6 | 105 | 106.6 | 110.6 | 116.6 | 107.8 | 111.4 | 115.6 | 60.0734 | 0 | 0 | 0 | о т к л ю ч е н |  |  | 0 | 0 | 60.3583 | 126.8 | 126 | 131.8 | 121.6
|  | расчет | tgφ | 0.33975 | 0.33084 | 0.31069 | 0.31498 | 0.3134 | 0.30387 | 0.29142 | 0.26135 | 0.35086 | 0.39002 | 0.45049 | [8 empty] | 0.17025 | 0.17456 | 0.17707 | 0.18329 | 0.18937 | 0.27755
яч.8 | Т-2 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, A + ,кВт | 6517 | 6951 | 7154 | 7406 | 6888 | 7133 | 7336 | 7147 | 6944 | 6860 | 7056 | 12432 | 11459 | 11977 | 12306 | 14728 | 14140 | 13363 | 13769 | 9093 | 5439 | 5642 | 5663 | 5677 | 213080
|  | АИИС ТУЭ | Q, R+,кВАр | 1834 | 1974 | 1876 | 2002 | 1834 | 1848 | 1862 | 1645 | 2093 | 2254 | 3031 | 3528 | 3269 | 3332 | 2569 | 2072 | 1771 | 1442 | 1645 | 1813 | 1393 | 1393 | 1470 | 1575 | 49525
|  | АИИС ТУЭ | Q, R-,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 6770.1436 | 7225.8617 | 7395.8834 | 7671.8212 | 7127.9801 | 7368.5001 | 7568.6155 | 7333.869 | 7252.5709 | 7220.8113 | 7679.4594 | 12922.9025 | 11916.1673 | 12431.8443 | 12571.2926 | 14873.0349 | 14250.4751 | 13440.5779 | 13866.917 | 9271.9803 | 5614.5498 | 5811.4209 | 5850.6811 | 5891.4306 | 218759.713
|  | ТИ | I, А | 96.4 | 120.6 | 123.2 | 105 | 106.6 | 111.8 | 119.6 | 109.4 | 108.6 | 112.2 | 117.9186 | 202 | 172 | 198.2 | 222.4 | 234.4 | 212.8 | 191 | 218.6 | 142.3718 | 87.8 | 88.2 | 95.2 | 87
|  | расчет | tgφ | 0.28142 | 0.28399 | 0.26223 | 0.27032 | 0.26626 | 0.25908 | 0.25382 | 0.23017 | 0.30141 | 0.32857 | 0.42956 | 0.28378 | 0.28528 | 0.2782 | 0.20876 | 0.14068 | 0.12525 | 0.10791 | 0.11947 | 0.19938 | 0.25611 | 0.2469 | 0.25958 | 0.27744
яч.7 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 3004.2 | 3024 | 2968.2 | 2986.2 | 2998.8 | 3004.2 | 3022.2 | 3042 | 3000.6 | 2995.2 | 1542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.6 | 2007 | 2007 | 1980 | 2028.6 | 40433.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 129.6 | 313.2 | 309.6 | 279 | 325.8 | 1395
|  | расчет | S, кВА | 3004.2 | 3024 | 2968.2 | 2986.2 | 2998.8 | 3004.2 | 3022.2 | 3042 | 3000.6 | 2995.2 | 1542.6378 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 832.7466 | 2031.291 | 2030.7391 | 1999.5602 | 2054.5957 | 40457.4574
|  | ТИ | I, А | 270 | 274.8 | 267.6 | 270.6 | 270 | 273 | 278.4 | 281.4 | 265.8 | 272.4 | 141.3718 | 0 | 0 | 0 | о т к л ю ч е н |  |  | 0 | 0 | 76.3153 | 187.2 | 186.6 | 186 | 187.2
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070012 | [8 empty] | 0.15755 | 0.15605 | 0.15426 | 0.14091 | 0.1606 | 0.034501
яч.35 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 2790 | 2703.6 | 2734.2 | 2737.8 | 2829.6 | 2833.2 | 2773.8 | 2748.6 | 2912.4 | 2926.8 | 4316.4 | 5770.8 | 5749.2 | 5664.6 | 5718.6 | 5661 | 5763.6 | 5790.6 | 5778 | 5032.8 | 4302 | 4302 | 4285.8 | 4255.2 | 100380.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 484.2 | 394.2 | 423 | 424.8 | 495 | 444.6 | 363.6 | 342 | 513 | 561.6 | 356.4 | 219.6 | 212.4 | 196.2 | 259.2 | 172.8 | 279 | 309.6 | 248.4 | 250.2 | 484.2 | 554.4 | 482.4 | 437.4 | 8908.2
|  | расчет | S, кВА | 2831.7044 | 2732.1871 | 2766.7271 | 2770.5602 | 2872.5705 | 2867.8723 | 2797.5295 | 2769.7953 | 2957.2357 | 2980.1934 | 4331.0888 | 5774.9768 | 5753.1221 | 5667.9968 | 5724.4712 | 5663.6367 | 5770.3489 | 5798.8706 | 5783.337 | 5039.0154 | 4329.1632 | 4337.5757 | 4312.8635 | 4277.6215 | 100775.1005
|  | ТИ | I, А | 246 | 244.2 | 247.8 | 260.4 | 260.4 | 256.8 | 251.4 | 253.2 | 261 | 268.8 | 396.9135 | 517.8 | 513.6 | 528.6 | 510 | 519.6 | 523.2 | 525 | 529.2 | 461.79 | 391.2 | 387.6 | 397.2 | 387
|  | расчет | tgφ | 0.17355 | 0.14581 | 0.15471 | 0.15516 | 0.17494 | 0.15693 | 0.13108 | 0.12443 | 0.17614 | 0.19188 | 0.082569 | 0.038054 | 0.036944 | 0.034636 | 0.045326 | 0.030525 | 0.048407 | 0.053466 | 0.042991 | 0.049714 | 0.11255 | 0.12887 | 0.11256 | 0.10279 | 0.088744
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 18492.2 | 19237.6 | 19863.4 | 20375 | 19506.4 | 20019.4 | 20314 | 19874.6 | 19780 | 19656 | 16520 | 18202.8 | 17208.2 | 17641.6 | 18024.6 | 20389 | 19903.6 | 19153.6 | 19547 | 18854.4 | 19728 | 20134 | 20139.8 | 20129.8 | 462695
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 4418.2 | 4538.2 | 4476 | 4708.8 | 4457 | 4434.6 | 4318.6 | 3800 | 5035 | 5496.6 | 5022.2 | 3751.2 | 3485 | 3531.8 | 2831.8 | 2246.6 | 2053.6 | 1755.2 | 1897 | 2857.8 | 3583.4 | 3706 | 3736.4 | 3885.2 | 90026.2
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 19012.6787 | 19765.6397 | 20361.4645 | 20912.0401 | 20009.1102 | 20504.6837 | 20767.9778 | 20234.617 | 20410.7723 | 20410.0698 | 17266.5252 | 18585.3014 | 17557.5446 | 17991.6553 | 18245.6925 | 20512.3995 | 20009.262 | 19233.8535 | 19638.8344 | 19069.7514 | 20050.804 | 20472.2347 | 20483.4623 | 20501.3079 | 471371.8062
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38 | 38 | 38 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38 | 38 | 38.2 | 38.2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 38 | 38 | 38 | 38.1
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.8
яч.1 | ВЛ-44 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5166 | 5094.6 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4972.8 | 4943.4 | 4947.6 | 4993.8 | 3616.2 | 3292.8 | 3297 | 1957.2 | 1801.8 | 3305.4 | 3318 | 2868.6 | 1726.2 | 1692.6 | 1701 | 1722 | 1730.4 | 1528.8 | 83584.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1524.6 | 1516.2 | 1486.8 | 1507.8 | 1495.2 | 1495.2 | 1478.4 | 1470 | 1512 | 1524.6 | 1377.6 | 1369.2 | 1390.2 | 1251.6 | 1218 | 1348.2 | 1327.2 | 1348.2 | 1377.6 | 1373.4 | 1365 | 1377.6 | 1390.2 | 1243.2 | 33768
|  | расчет | S, кВА | 5386.2753 | 5315.4315 | 5194.3338 | 5200.3836 | 5196.7444 | 5196.7444 | 5187.9096 | 5157.3349 | 5173.4795 | 5221.345 | 3869.7137 | 3566.124 | 3578.1091 | 2323.1733 | 2174.858 | 3569.7776 | 3573.5954 | 3169.6229 | 2208.5172 | 2179.7069 | 2180.9691 | 2205.236 | 2219.6712 | 1970.476 | 90147.6362
|  | ТИ | I, А | 84.1 | 79.9 | 80.4 | 79.9 | 79.1 | 80 | 79.3 | 78.2 | 79.4 | 78.6 | 55.4 | 55.3 | 54.7 | 29.8 | 52.7 | 55.1 | 57.2 | 34.3 | 35 | 34.7 | 34.4 | 34 | 35.6 | 29.6
|  | расчет | tgφ | 0.29512 | 0.29761 | 0.29873 | 0.30295 | 0.30042 | 0.30042 | 0.2973 | 0.29737 | 0.3056 | 0.3053 | 0.38095 | 0.41582 | 0.42166 | 0.63948 | 0.67599 | 0.40788 | 0.4 | 0.46999 | 0.79805 | 0.81141 | 0.80247 | 0.8 | 0.8034 | 0.81319 | 0.404
яч.2 | ВЛ-43 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3309.6 | 3864 | 5350.8 | 5317.2 | 5275.2 | 5313 | 5325.6 | 5212.2 | 5258.4 | 5342.4 | 3255 | 2931.6 | 2923.2 | 4531.8 | 5266.8 | 5300.4 | 5308.8 | 5321.4 | 6686.4 | 6715.8 | 6686.4 | 6728.4 | 6720 | 6837.6 | 124782
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1113 | 1129.8 | 1176 | 1146.6 | 1113 | 1159.2 | 1150.8 | 1062.6 | 1138.2 | 1171.8 | 978.6 | 869.4 | 869.4 | 928.2 | 1024.8 | 1054.2 | 1071 | 978.6 | 945 | 932.4 | 903 | 928.2 | 932.4 | 1029 | 24805.2
|  | расчет | S, кВА | 3491.7361 | 4025.7849 | 5478.5068 | 5439.4216 | 5391.336 | 5437.988 | 5448.5187 | 5319.4123 | 5380.1738 | 5469.4015 | 3398.9238 | 3057.799 | 3049.7466 | 4625.8801 | 5365.5752 | 5404.2185 | 5415.7547 | 5410.6336 | 6752.849 | 6780.2168 | 6747.0997 | 6792.122 | 6784.3769 | 6914.5943 | 127223.6042
|  | ТИ | I, А | 52.1 | 82.6 | 81.8 | 80.6 | 83.2 | 82.8 | 81.6 | 79.9 | 80.3 | 83.2 | 45.7 | 44 | 45.4 | 78.5 | 79.8 | 83.2 | 78.2 | 79.9 | 103 | 101.6 | 100.7 | 102.8 | 99.8 | 105.4
|  | расчет | tgφ | 0.33629 | 0.29239 | 0.21978 | 0.21564 | 0.21099 | 0.21818 | 0.21609 | 0.20387 | 0.21645 | 0.21934 | 0.30065 | 0.29656 | 0.29741 | 0.20482 | 0.19458 | 0.19889 | 0.20174 | 0.1839 | 0.14133 | 0.13884 | 0.13505 | 0.13795 | 0.13875 | 0.15049 | 0.19879
яч.5 | ВЛ-41 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3801 | 3822 | 3826.2 | 3830.4 | 3834.6 | 3796.8 | 3805.2 | 3796.8 | 3822 | 3817.8 | 3817.8 | 3813.6 | 2049.6 | 1969.8 | 2003.4 | 2121 | 3805.2 | 3780 | 3763.2 | 3792.6 | 3855.6 | 3817.8 | 3809.4 | 3780 | 84331.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 525 | 537.6 | 529.2 | 554.4 | 562.8 | 512.4 | 512.4 | 499.8 | 562.8 | 588 | 567 | 554.4 | 294 | 273 | 310.8 | 298.2 | 525 | 520.8 | 516.6 | 550.2 | 600.6 | 562.8 | 567 | 546 | 12070.8
|  | расчет | S, кВА | 3837.0856 | 3859.624 | 3862.6233 | 3870.3131 | 3875.6807 | 3831.2196 | 3839.5443 | 3829.5548 | 3863.2147 | 3862.8151 | 3859.6743 | 3853.6871 | 2070.5787 | 1988.6279 | 2027.3648 | 2141.86 | 3841.2462 | 3815.7087 | 3798.4931 | 3832.3015 | 3902.0984 | 3859.0596 | 3851.3656 | 3819.2298 | 85191.2948
|  | ТИ | I, А | 59.8 | 60.7 | 61.4 | 60.4 | 59 | 60.7 | 60.6 | 61 | 60.6 | 59.6 | 61.2 | 60.8 | 32.4 | 31.9 | 32.8 | 62 | 60.4 | 59.3 | 60.7 | 60.4 | 63 | 60.2 | 58.9 | 60
|  | расчет | tgφ | 0.13812 | 0.14066 | 0.13831 | 0.14474 | 0.14677 | 0.13496 | 0.13466 | 0.13164 | 0.14725 | 0.15402 | 0.14851 | 0.14537 | 0.14344 | 0.13859 | 0.15514 | 0.14059 | 0.13797 | 0.13778 | 0.13728 | 0.14507 | 0.15577 | 0.14741 | 0.14884 | 0.14444 | 0.14313
яч.7 | ВЛ-42 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4762.8 | 4842.6 | 4855.2 | 4838.4 | 5040 | 4888.8 | 4804.8 | 4888.8 | 5002.2 | 4981.2 | 4989.6 | 4901.4 | 6291.6 | 6438.6 | 6346.2 | 6190.8 | 4830 | 4804.8 | 4817.4 | 4695.6 | 4737.6 | 4729.2 | 4725 | 4729.2 | 122131.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1465.8 | 1482.6 | 1486.8 | 1482.6 | 1709.4 | 1541.4 | 1449 | 1491 | 1671.6 | 1617 | 1659 | 1587.6 | 1709.4 | 1759.8 | 1650.6 | 1604.4 | 1512 | 1516.2 | 1512 | 1436.4 | 1478.4 | 1499.4 | 1453.2 | 1478.4 | 37254
|  | расчет | S, кВА | 4983.2553 | 5064.4721 | 5077.7496 | 5060.4562 | 5321.9967 | 5126.0393 | 5018.536 | 5111.1101 | 5274.1114 | 5237.0834 | 5258.1736 | 5152.1059 | 6519.684 | 6674.7634 | 6557.3421 | 6395.3189 | 5061.1307 | 5038.3495 | 5049.1075 | 4910.3874 | 4962.9145 | 4961.2028 | 4943.4214 | 4954.8965 | 127687.2628
|  | ТИ | I, А | 76.2 | 75.4 | 76.7 | 79.2 | 78 | 76 | 77.6 | 79.3 | 79.3 | 78.2 | 76.7 | 76.3 | 100.3 | 99.5 | 97.6 | 77.9 | 74.3 | 75.7 | 75.4 | 74.8 | 74.9 | 73 | 74.9 | 75.7
|  | расчет | tgφ | 0.30776 | 0.30616 | 0.30623 | 0.30642 | 0.33917 | 0.31529 | 0.30157 | 0.30498 | 0.33417 | 0.32462 | 0.33249 | 0.32391 | 0.2717 | 0.27332 | 0.26009 | 0.25916 | 0.31304 | 0.31556 | 0.31386 | 0.3059 | 0.31206 | 0.31705 | 0.30756 | 0.31261 | 0.30503
| ВЛ-33 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2977.8 | 2998.8 | 3045 | 3019.8 | 3040.8 | 3066 | 3074.4 | 3074.4 | 3087 | 3053.4 | 3024 | 3133.2 | 3078.6 | 3103.8 | 3082.8 | 3036.6 | 3003 | 3028.2 | 2977.8 | 2977.8 | 2986.2 | 2994.6 | 2994.6 | 2986.2 | 72844.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1079.4 | 1079.4 | 1100.4 | 1104.6 | 1121.4 | 1142.4 | 1134 | 1138.2 | 1163.4 | 1134 | 1117.2 | 1150.8 | 1142.4 | 1150.8 | 1125.6 | 1083.6 | 1062.6 | 1075.2 | 1058.4 | 1062.6 | 1066.8 | 1075.2 | 1071 | 1075.2 | 26514.6
|  | расчет | S, кВА | 3167.396 | 3187.147 | 3237.7315 | 3215.4834 | 3240.9879 | 3271.9159 | 3276.8722 | 3278.328 | 3298.9496 | 3257.1779 | 3223.7729 | 3337.856 | 3283.7259 | 3310.2742 | 3281.864 | 3224.1477 | 3185.4557 | 3213.4172 | 3160.3012 | 3161.7102 | 3171.0334 | 3181.7738 | 3180.3569 | 3173.8692 | 77520.2483
|  | ТИ | I, А | 48.2 | 49.8 | 49.8 | 49 | 49.6 | 49.6 | 50 | 49.7 | 49.6 | 48 | 48.6 | 50.8 | 49.6 | 50.3 | 50.3 | 49.2 | 50.2 | 48.5 | 48 | 49.1 | 48.2 | 49 | 47.8 | 49.1
|  | расчет | tgφ | 0.36248 | 0.35994 | 0.36138 | 0.36579 | 0.36878 | 0.3726 | 0.36885 | 0.37022 | 0.37687 | 0.37139 | 0.36944 | 0.36729 | 0.37108 | 0.37077 | 0.36512 | 0.35685 | 0.35385 | 0.35506 | 0.35543 | 0.35684 | 0.35724 | 0.35905 | 0.35764 | 0.36006 | 0.36399
| ВЛ-34 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2158.8 | 2163 | 2209.2 | 2200.8 | 2175.6 | 2188.2 | 2213.4 | 2196.6 | 2226 | 2200.8 | 2200.8 | 2175.6 | 2171.4 | 2188.2 | 2137.8 | 2158.8 | 2137.8 | 2116.8 | 2091.6 | 2108.4 | 2121 | 2137.8 | 2146.2 | 2129.4 | 51954
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 604.8 | 600.6 | 617.4 | 613.2 | 617.4 | 613.2 | 617.4 | 613.2 | 638.4 | 630 | 617.4 | 613.2 | 613.2 | 613.2 | 550.2 | 600.6 | 592.2 | 592.2 | 575.4 | 592.2 | 596.4 | 596.4 | 592.2 | 588 | 14498.4
|  | расчет | S, кВА | 2241.9189 | 2244.8362 | 2293.8499 | 2284.6301 | 2261.5079 | 2272.495 | 2297.8952 | 2280.5845 | 2315.7354 | 2289.1965 | 2285.761 | 2260.3649 | 2256.3227 | 2272.495 | 2207.4666 | 2240.7895 | 2218.3078 | 2198.0771 | 2169.303 | 2189.9889 | 2203.2553 | 2219.4328 | 2226.4041 | 2209.0922 | 53939.0556
|  | ТИ | I, А | 35.4 | 35.4 | 35 | 32.8 | 35 | 34.4 | 35.4 | 35.4 | 35 | 32.8 | 35 | 34.4 | 34.3 | 36.2 | 34.9 | 34.3 | 35.9 | 34.9 | 34.9 | 34.4 | 34.3 | 34 | 34 | 32.2
|  | расчет | tgφ | 0.28016 | 0.27767 | 0.27947 | 0.27863 | 0.28378 | 0.28023 | 0.27894 | 0.27916 | 0.28679 | 0.28626 | 0.28053 | 0.28185 | 0.2824 | 0.28023 | 0.25737 | 0.27821 | 0.27701 | 0.27976 | 0.2751 | 0.28088 | 0.28119 | 0.27898 | 0.27593 | 0.27613 | 0.27906
| ВЛ-45 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 980.7 | 1050 | 1054.2 | 993.3 | 953.4 | 932.4 | 892.5 | 907.2 | 945 | 1001.7 | 1068.9 | 1098.3 | 1123.5 | 1060.5 | 1071 | 1068.9 | 903 | 852.6 | 850.5 | 819 | 852.6 | 823.2 | 936.6 | 972.3 | 23211.3
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 233.1 | 302.4 | 310.8 | 264.6 | 182.7 | 140.7 | 35.7 | 2.1 | 18.9 | 262.5 | 319.2 | 325.5 | 348.6 | 310.8 | 329.7 | 336 | 168 | 16.8 | 6.3 | 0 | 0 | 56.7 | 214.2 | 243.6 | 4428.9
|  | расчет | S, кВА | 1008.0219 | 1092.6783 | 1099.0606 | 1027.9387 | 970.7476 | 942.9561 | 893.2137 | 907.2024 | 945.189 | 1035.5236 | 1115.5428 | 1145.5187 | 1176.3393 | 1105.1049 | 1120.5994 | 1120.4656 | 918.495 | 852.7655 | 850.5233 | 819 | 852.6 | 825.1504 | 960.7816 | 1002.3514 | 23630.0572
|  | ТИ | I, А | 15.2 | 16.8 | 15.6 | 15.8 | 14.4 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13.3 | 15.9 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 17.9 | 16.5 | 16.6 | 11.2 | 13.6 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 14.7
|  | расчет | tgφ | 0.23769 | 0.288 | 0.29482 | 0.26638 | 0.19163 | 0.1509 | 0.04 | 0.0023148 | 0.02 | 0.26205 | 0.29862 | 0.29637 | 0.31028 | 0.29307 | 0.30784 | 0.31434 | 0.18605 | 0.019704 | 0.0074074 | 0 | 0 | 0.068878 | 0.2287 | 0.25054 | 0.19081
| ВЛ-46 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1667.4 | 1665.3 | 1740.9 | 1680 | 1621.2 | 1516.2 | 1541.4 | 1560.3 | 1539.3 | 1545.6 | 1564.5 | 1690.5 | 1688.4 | 1568.7 | 1631.7 | 1623.3 | 1442.7 | 1383.9 | 1419.6 | 1402.8 | 1356.6 | 1348.2 | 1417.5 | 1453.2 | 37069.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1194.9 | 1192.8 | 1289.4 | 1241.1 | 1165.5 | 1043.7 | 1045.8 | 1062.6 | 1068.9 | 1077.3 | 1127.7 | 1205.4 | 1211.7 | 1106.7 | 1209.6 | 1176 | 1026.9 | 938.7 | 936.6 | 919.8 | 900.9 | 900.9 | 959.7 | 989.1 | 25991.7
|  | расчет | S, кВА | 2051.3432 | 2048.413 | 2166.3991 | 2088.7147 | 1996.6671 | 1840.6988 | 1862.6893 | 1887.7645 | 1874.0309 | 1883.9996 | 1928.5662 | 2076.2417 | 2078.1991 | 1919.7928 | 2031.1517 | 2004.5146 | 1770.8492 | 1672.2251 | 1700.7303 | 1677.4623 | 1628.4914 | 1621.5006 | 1711.8208 | 1757.8706 | 45273.547
|  | ТИ | I, А | 31.5 | 31.1 | 32.2 | 31.1 | 29.9 | 28 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.9 | 32.7 | 31.1 | 29 | 29.2 | 32 | 28.2 | 27 | 25.2 | 25.9 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 27.1 | 26.8
|  | расчет | tgφ | 0.71662 | 0.71627 | 0.74065 | 0.73875 | 0.71891 | 0.68837 | 0.67847 | 0.68102 | 0.69441 | 0.69701 | 0.72081 | 0.71304 | 0.71766 | 0.70549 | 0.74131 | 0.72445 | 0.71179 | 0.6783 | 0.65976 | 0.65569 | 0.66409 | 0.66822 | 0.67704 | 0.68064 | 0.70117
| ВЛ-47 | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 4901.4 | 5058.9 | 6293.7 | 5934.6 | 6318.9 | 6087.9 | 5940.9 | 6066.9 | 6209.7 | 6360.9 | 6054.3 | 5380.2 | 5588.1 | 5443.2 | 5596.5 | 5117.7 | 5436.9 | 5539.8 | 5413.8 | 6094.2 | 6409.2 | 6195 | 6276.9 | 6394.5 | 140114.1
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 804.3 | 833.7 | 913.5 | 739.2 | 829.5 | 810.6 | 812.7 | 972.3 | 533.4 | 455.7 | 987 | 2108.4 | 2169.3 | 2041.2 | 2457 | 2772 | 2879.1 | 2895.9 | 2797.2 | 1881.6 | 1247.4 | 1213.8 | 1260 | 1276.8 | 35691.6
|  | расчет | S, кВА | 4966.9528 | 5127.1361 | 6359.6495 | 5980.4593 | 6373.1129 | 6141.6283 | 5996.23 | 6144.3179 | 6232.5669 | 6377.2025 | 6134.2251 | 5778.5727 | 5994.3911 | 5813.3401 | 6112.0914 | 5820.2094 | 6152.1621 | 6251.0496 | 6093.7311 | 6378.0634 | 6529.4603 | 6312.7914 | 6402.1148 | 6520.7245
|  | ТИ | I, А | 83.04 | 90.12 | 87.24 | 97.56 | 96.12 | 96.24 | 87 | 98.16 | 95.52 | 95.52 | 103.44 | 85.8 | 95.64 | 87.36 | 90.24 | 89.76 | 95.52 | 90.24 | 91.68 | 91.44 | 96.6 | 96.24 | 90.84 | 108.72
| ВЛ-48 | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 7253.4 | 6850.2 | 6644.4 | 6297.9 | 6932.1 | 6463.8 | 6211.8 | 6453.3 | 6789.3 | 6879.6 | 7018.2 | 5281.5 | 5596.5 | 5340.3 | 5443.2 | 4981.2 | 5220.6 | 5315.1 | 5090.4 | 5168.1 | 4477.2 | 4305 | 4359.6 | 4162.2 | 138534.9
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 3019.8 | 2887.5 | 3093.3 | 2900.1 | 3229.8 | 2927.4 | 2797.2 | 3063.9 | 2864.4 | 2662.8 | 2160.9 | 2097.9 | 2188.2 | 2041.2 | 2452.8 | 2778.3 | 2870.7 | 2893.8 | 2786.7 | 2715.3 | 3047.1 | 3082.8 | 3011.4 | 2809.8 | 66383.1
|  | расчет | S, кВА | 7856.908 | 7433.9018 | 7329.1579 | 6933.5506 | 7647.5891 | 7095.8003 | 6812.5463 | 7143.708 | 7368.8114 | 7376.9506 | 7343.3385 | 5682.9065 | 6009.0791 | 5717.106 | 5970.3144 | 5703.622 | 5957.817 | 6051.8069 | 5803.2637 | 5837.9887 | 5415.7306 | 5294.9675 | 5298.5509 | 5021.8408
|  | ТИ | I, А | 129.12 | 101.52 | 99.72 | 117.96 | 116.4 | 107.76 | 102 | 112.92 | 115.2 | 109.44 | 100.92 | 85.32 | 96.84 | 84.72 | 87.72 | 85.44 | 91.2 | 86.4 | 86.16 | 76.56 | 80.16 | 77.04 | 78.24 | 80.52
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 24824.1 | 25500.3 | 27058.5 | 26856.9 | 26917.8 | 26678.4 | 26630.1 | 26579.7 | 26827.5 | 26936.7 | 23536.8 | 23037 | 22623.3 | 22818.6 | 23341.5 | 24805.2 | 24748.5 | 24156.3 | 24332.7 | 24204.6 | 24297 | 24301.2 | 24479.7 | 24416.7 | 599909.1
|  | расчет | Q, кВАр | 7740.6 | 7841.4 | 7996.8 | 7914.9 | 7967.4 | 7648.2 | 7423.5 | 7339.5 | 7774.2 | 8005.2 | 7763.7 | 7675.5 | 7578.9 | 7394.1 | 7419.3 | 7501.2 | 7284.9 | 6986.7 | 6927.9 | 6867 | 6911.1 | 6997.2 | 7179.9 | 7192.5 | 179331.6
|  | расчет | I, А
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 28.7 | -81.2 | 40.6 | 26.6 | 11.2 | 55.3 | 40.6 | 24.5 | 38.5 | 37.8 | 196.7 | 56.7 | 20.3 | -58.1 | 4.2 | 21.7 | 49 | 61.6 | -59.5 | 56.7 | 8.4 | 23.8 | 30.8 | -14 | 620.9
|  | расчет | P, % | 0.226% | -0.601% | 0.2867% | 0.1816% | 0.08188% | 0.3899% | 0.2797% | 0.174% | 0.2776% | 0.2752% | 1.845% | 0.4561% | 0.1772% | -0.4851% | 0.03413% | 0.1473% | 0.3465% | 0.461% | -0.4321% | 0.4362% | 0.0626% | 0.1722% | 0.222% | -0.1011% | 0.1929%
|  | расчет | I, А
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
яч.1 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 702.24 | 701.52 | 702.72 | 701.04 | 701.52 | 699.36 | 697.92 | 695.04 | 702 | 702 | 699.84 | 694.08 | 696.48 | 697.44 | 693.12 | 689.76 | 693.84 | 695.28 | 695.52 | 697.44 | 699.12 | 700.32 | 701.28 | 701.76 | 16760.64
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 379.92 | 380.16 | 381.12 | 373.44 | 372 | 372.24 | 373.92 | 373.68 | 371.04 | 368.64 | 370.32 | 371.04 | 373.68 | 375.12 | 374.88 | 377.52 | 386.16 | 384.96 | 385.92 | 384.24 | 384 | 383.76 | 383.76 | 383.76 | 9065.28
|  | расчет | S, кВА | 798.4236 | 797.9047 | 799.4172 | 794.3013 | 794.0493 | 792.2544 | 791.7755 | 789.1244 | 794.0244 | 792.9057 | 791.7783 | 787.031 | 790.393 | 791.9202 | 788.004 | 786.3143 | 794.0614 | 794.738 | 795.4133 | 796.2807 | 797.637 | 798.5736 | 799.4156 | 799.8368
|  | ТИ | I, А | 71.6 | 71.1 | 71.6 | 70.4 | 70.6 | 71.1 | 70.6 | 71.4 | 70.8 | 70.7 | 70.9 | 70.3 | 71.3 | 70.3 | 70.6 | 72.2 | 71.1 | 71.9 | 71.1 | 71.1 | 71.9 | 71.3 | 71.9 | 71.2
|  | расчет | tgφ | 0.54101 | 0.54191 | 0.54235 | 0.53269 | 0.53028 | 0.53226 | 0.53576 | 0.53764 | 0.52855 | 0.52513 | 0.52915 | 0.53458 | 0.53653 | 0.53785 | 0.54086 | 0.54732 | 0.55655 | 0.55368 | 0.55487 | 0.55093 | 0.54926 | 0.54798 | 0.54723 | 0.54685 | 0.54087
яч.2 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 219.6 | 219.6 | 219.78 | 220.32 | 220.5 | 220.5 | 219.78 | 219.6 | 221.22 | 221.58 | 220.5 | 219.42 | 219.6 | 219.42 | 218.52 | 217.08 | 217.26 | 217.26 | 217.08 | 217.8 | 217.98 | 218.34 | 218.52 | 218.52 | 5259.78
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 193.32 | 192.96 | 193.14 | 193.68 | 193.86 | 193.86 | 193.32 | 192.96 | 193.86 | 194.4 | 194.76 | 195.3 | 195.66 | 195.84 | 195.3 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 195.12 | 194.04 | 192.24 | 192.78 | 192.6 | 192.78 | 4657.14
|  | расчет | S, кВА | 292.5693 | 292.3315 | 292.5856 | 293.3477 | 293.6017 | 293.6017 | 292.7044 | 292.3315 | 294.1428 | 294.7695 | 294.1967 | 293.7469 | 294.1207 | 294.1062 | 293.0752 | 291.8828 | 292.0166 | 292.0166 | 291.8828 | 291.6991 | 290.6398 | 291.267 | 291.2829 | 291.402 | 7025.2572
|  | расчет | I, А | 26.8119 | 26.7901 | 26.8134 | 26.8832 | 26.4861 | 26.9065 | 26.8243 | 26.7901 | 26.5349 | 26.5914 | 26.961 | 26.9198 | 26.9541 | 26.9527 | 26.8583 | 26.749 | 26.7613 | 26.7613 | 26.749 | 26.7322 | 26.6351 | 26.6926 | 26.694 | 26.7049
|  | расчет | tgφ | 0.88033 | 0.87869 | 0.87879 | 0.87908 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87961 | 0.87869 | 0.87632 | 0.87734 | 0.88327 | 0.89007 | 0.89098 | 0.89253 | 0.89374 | 0.89884 | 0.89809 | 0.89809 | 0.89884 | 0.89091 | 0.88192 | 0.88293 | 0.88138 | 0.88221 | 0.88542
яч.22 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 523.68 | 477.36 | 479.52 | 502.8 | 557.04 | 527.04 | 492.96 | 496.08 | 535.44 | 561.12 | 511.92 | 514.08 | 547.2 | 547.2 | 548.16 | 540.48 | 533.28 | 546 | 540.48 | 544.08 | 545.04 | 540.72 | 530.88 | 533.28 | 12675.84
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 374.4 | 314.16 | 314.4 | 338.88 | 400.8 | 371.52 | 314.16 | 312.48 | 363.6 | 403.92 | 351.6 | 343.44 | 409.92 | 399.12 | 415.92 | 407.04 | 391.92 | 406.08 | 391.92 | 396.96 | 399.84 | 399.12 | 396.48 | 398.16 | 9015.84
|  | расчет | S, кВА | 643.7516 | 571.4622 | 573.3993 | 606.3394 | 686.2465 | 644.8242 | 584.5563 | 586.2927 | 647.2256 | 691.3805 | 621.0351 | 618.2469 | 683.7121 | 677.2921 | 688.0907 | 676.6093 | 661.8073 | 680.4535 | 667.6226 | 673.4985 | 675.9738 | 672.0676 | 662.5934 | 665.5216 | 15555.1371
|  | расчет | I, А | 58.9953 | 52.3705 | 52.548 | 55.5667 | 61.907 | 58.1702 | 53.5704 | 53.7296 | 58.3869 | 62.3701 | 56.9135 | 56.6579 | 62.6574 | 62.069 | 63.0586 | 62.0064 | 60.6499 | 62.3587 | 61.1829 | 61.7214 | 61.9482 | 61.5902 | 60.722 | 60.0374
|  | расчет | tgφ | 0.71494 | 0.65812 | 0.65566 | 0.67399 | 0.71952 | 0.70492 | 0.63729 | 0.6299 | 0.67907 | 0.71985 | 0.68683 | 0.66807 | 0.74912 | 0.72939 | 0.75876 | 0.75311 | 0.73492 | 0.74374 | 0.72513 | 0.7296 | 0.7336 | 0.73813 | 0.74684 | 0.74662 | 0.71126
яч.4 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.5 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.10 | Компрессорная установка №3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 261.36 | 260.64 | 257.76 | 252.72 | 253.44 | 253.44 | 253.44 | 252.72 | 237.6 | 229.68 | 236.88 | 241.2 | 267.12 | 264.96 | 261.36 | 258.48 | 257.04 | 257.04 | 256.32 | 255.6 | 256.32 | 259.2 | 270 | 267.84 | 6122.16
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 299.52 | 298.8 | 300.24 | 297.36 | 303.84 | 301.68 | 299.52 | 297.36 | 264.96 | 248.4 | 270 | 274.32 | 300.24 | 298.8 | 295.92 | 291.6 | 292.32 | 293.76 | 293.04 | 294.48 | 295.2 | 296.64 | 295.92 | 296.64 | 7000.56
|  | расчет | S, кВА | 397.5189 | 396.503 | 395.7073 | 390.244 | 395.6647 | 394.0084 | 392.3571 | 390.244 | 355.8898 | 338.3127 | 359.1826 | 365.2792 | 401.8671 | 399.356 | 394.8135 | 389.6697 | 389.2564 | 390.339 | 389.323 | 389.9357 | 390.9514 | 393.9288 | 400.5854 | 399.6668 | 9300.6045
|  | расчет | I, А | 36.4298 | 36.3367 | 36.2638 | 35.7631 | 35.6933 | 36.1081 | 35.9567 | 35.7631 | 32.1052 | 30.5195 | 32.9165 | 33.4752 | 36.8283 | 36.5981 | 36.1819 | 35.7105 | 35.6726 | 35.7718 | 35.6787 | 35.7348 | 35.8279 | 36.1008 | 36.7108 | 36.6266
|  | расчет | tgφ | 1.146 | 1.1464 | 1.1648 | 1.1766 | 1.1989 | 1.1903 | 1.1818 | 1.1766 | 1.1152 | 1.0815 | 1.1398 | 1.1373 | 1.124 | 1.1277 | 1.1322 | 1.1281 | 1.1373 | 1.1429 | 1.1433 | 1.1521 | 1.1517 | 1.1444 | 1.096 | 1.1075 | 1.1435
яч.11 | Компрессорная установка №3 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 659.52 | 685.92 | 620.16 | 661.68 | 683.28 | 676.8 | 702.96 | 740.64 | 714.96 | 694.32 | 742.8 | 718.32 | 641.28 | 650.4 | 681.36 | 592.56 | 625.44 | 683.52 | 633.6 | 701.76 | 734.16 | 726.96 | 684.96 | 742.56 | 16399.92
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 227.04 | 235.44 | 214.56 | 226.56 | 230.88 | 236.64 | 246.24 | 252.48 | 240.96 | 234.96 | 250.32 | 247.92 | 226.32 | 228.48 | 239.04 | 215.28 | 226.08 | 239.52 | 228.96 | 250.56 | 254.16 | 253.68 | 239.52 | 254.4 | 5700
|  | расчет | S, кВА | 697.5054 | 725.2022 | 656.2274 | 699.3925 | 721.2331 | 716.9775 | 744.8402 | 782.492 | 754.473 | 732.9983 | 783.8443 | 759.9 | 680.0447 | 689.3644 | 722.0745 | 630.4545 | 665.0469 | 724.2716 | 673.7 | 745.1493 | 776.9094 | 769.9509 | 725.6308 | 784.9298 | 17362.6125
|  | ТИ | I, А | 60.9 | 68 | 59.1 | 66.7 | 62.3 | 70.8 | 65.8 | 74.1 | 63.6 | 69.3 | 66.4 | 70.8 | 55 | 69.6 | 54.1 | 62.6 | 61.5 | 68.2 | 64.9 | 75.3 | 70.1 | 69.3 | 67.9 | 76
|  | расчет | tgφ | 0.34425 | 0.34325 | 0.34598 | 0.3424 | 0.3379 | 0.34965 | 0.35029 | 0.34089 | 0.33703 | 0.3384 | 0.337 | 0.34514 | 0.35292 | 0.35129 | 0.35083 | 0.3633 | 0.36147 | 0.35042 | 0.36136 | 0.35705 | 0.34619 | 0.34896 | 0.34968 | 0.3426 | 0.34756
яч.13 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 33.12 | 31.68 | 33.36 | 31.68 | 33.84 | 31.92 | 33.12 | 31.44 | 31.92 | 33.6 | 31.44 | 32.4 | 30.96 | 30.72 | 31.92 | 30 | 31.68 | 30.24 | 31.68 | 30.24 | 31.2 | 31.68 | 30.96 | 32.64 | 763.44
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 4.32 | 3.84 | 4.56 | 3.84 | 4.32 | 3.84 | 4.56 | 3.6 | 3.6 | 4.08 | 3.36 | 3.84 | 3.12 | 2.88 | 3.36 | 3.12 | 3.6 | 2.88 | 3.6 | 2.88 | 3.12 | 3.36 | 2.88 | 4.08 | 86.64
|  | расчет | S, кВА | 33.4006 | 31.9119 | 33.6702 | 31.9119 | 34.1146 | 32.1501 | 33.4324 | 31.6454 | 32.1224 | 33.8468 | 31.619 | 32.6268 | 31.1168 | 30.8547 | 32.0964 | 30.1618 | 31.8839 | 30.3768 | 31.8839 | 30.3768 | 31.3556 | 31.8577 | 31.0937 | 32.894 | 768.4042
|  | ТИ | I, А | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2
|  |  | tgφ | 0.13043 | 0.12121 | 0.13669 | 0.12121 | 0.12766 | 0.1203 | 0.13768 | 0.1145 | 0.11278 | 0.12143 | 0.10687 | 0.11852 | 0.10078 | 0.09375 | 0.10526 | 0.104 | 0.11364 | 0.095238 | 0.11364 | 0.095238 | 0.1 | 0.10606 | 0.093023 | 0.125
яч.14 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 177.36 | 177.12 | 177.6 | 177.84 | 177.84 | 177.84 | 176.4 | 175.92 | 178.56 | 182.64 | 179.04 | 177.36 | 174.96 | 174.72 | 174 | 172.32 | 172.32 | 173.04 | 172.56 | 172.56 | 174.48 | 174.24 | 174.48 | 174.96 | 4220.16
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 89.04 | 89.28 | 89.52 | 88.56 | 87.84 | 89.04 | 88.32 | 89.04 | 88.56 | 93.84 | 90.24 | 91.68 | 86.64 | 86.64 | 87.84 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.12 | 86.4 | 87.36 | 86.16 | 86.16 | 86.16 | 2118.24
|  | расчет | S, кВА | 198.4558 | 198.3492 | 198.8859 | 198.6704 | 198.3505 | 198.8849 | 197.2749 | 197.1699 | 199.3152 | 205.3371 | 200.4958 | 199.6542 | 195.237 | 195.022 | 194.915 | 193.3079 | 193.3079 | 193.95 | 193.3051 | 192.9816 | 195.1283 | 194.3788 | 194.594 | 195.0245 | 4721.9372
|  | расчет | I, А | 16.2538 | 16.2318 | 16.2758 | 16.2978 | 16.0431 | 16.2978 | 16.1658 | 16.1218 | 16.1081 | 16.4761 | 16.4077 | 16.2538 | 16.0338 | 16.0118 | 15.9459 | 15.7919 | 15.7919 | 15.8579 | 15.8139 | 15.8139 | 15.9899 | 15.9679 | 15.9899 | 16.0338
|  | расчет | tgφ | 0.50203 | 0.50407 | 0.50405 | 0.49798 | 0.49393 | 0.50067 | 0.50068 | 0.50614 | 0.49597 | 0.5138 | 0.50402 | 0.51691 | 0.4952 | 0.49588 | 0.50483 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50624 | 0.50487 | 0.5007 | 0.50069 | 0.49449 | 0.49381 | 0.49246 | 0.50193
яч.15 | БКНС-15 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1050.48 | 1049.04 | 1046.16 | 1045.44 | 1046.16 | 1046.16 | 1046.16 | 1041.12 | 1041.12 | 1046.88 | 1046.88 | 1050.48 | 1052.64 | 1051.92 | 1049.04 | 1049.76 | 1046.88 | 1049.04 | 1049.76 | 629.28 | 7.2 | 5.76 | 6.48 | 5.76 | 20559.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 442.08 | 444.96 | 446.4 | 445.68 | 444.24 | 444.96 | 448.56 | 451.44 | 442.8 | 437.04 | 437.76 | 439.2 | 433.44 | 432 | 434.16 | 438.48 | 437.04 | 434.88 | 432.72 | 258.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8626.32
|  | расчет | S, кВА | 1139.7118 | 1139.5062 | 1137.4198 | 1136.475 | 1136.5738 | 1136.8554 | 1138.2692 | 1134.7814 | 1131.372 | 1134.4433 | 1134.7209 | 1138.5978 | 1138.3853 | 1137.1718 | 1135.3325 | 1137.6558 | 1134.4433 | 1135.608 | 1135.4482 | 680.2979 | 7.2 | 5.76 | 6.48 | 5.76 | 22295.9761
|  | ТИ | I, А | 102 | 102 | 102.3 | 101.4 | 101.4 | 102 | 102.6 | 102 | 101.1 | 101.1 | 102 | 102 | 102 | 102.3 | 102 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 57.669 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  | расчет | tgφ | 0.42084 | 0.42416 | 0.4267 | 0.42631 | 0.42464 | 0.42533 | 0.42877 | 0.43361 | 0.42531 | 0.41747 | 0.41816 | 0.41809 | 0.41176 | 0.41068 | 0.41386 | 0.4177 | 0.41747 | 0.41455 | 0.41221 | 0.41076 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | НГДУ БКНС-15 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 22.8 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.32 | 22.8 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.56 | 22.32 | 22.08 | 22.32 | 22.08 | 22.32 | 22.08 | 197.76 | 531.84 | 528.48 | 526.08 | 525.84 | 2736
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 30 | 30.24 | 30 | 30 | 29.52 | 30.24 | 30.48 | 30.48 | 29.76 | 30.24 | 30 | 29.76 | 29.28 | 29.28 | 29.52 | 29.28 | 38.4 | 48.48 | 47.28 | 42.72 | 39.12 | 783.36
|  | расчет | S, кВА | 37.49 | 37.3445 | 37.3445 | 37.536 | 37.5851 | 37.6808 | 37.536 | 37.1535 | 37.7281 | 37.7785 | 37.7785 | 37.2 | 37.7281 | 37.3923 | 37.0565 | 36.8171 | 36.6721 | 37.0083 | 36.6721 | 201.4537 | 534.045 | 530.5907 | 527.8117 | 527.2932 | 2845.9355
|  | расчет | I, А | 3.4357 | 3.4224 | 3.4224 | 3.4399 | 3.3906 | 3.3992 | 3.4399 | 3.4049 | 3.4035 | 3.408 | 3.4621 | 3.4091 | 3.4575 | 3.4267 | 3.396 | 3.374 | 3.3607 | 3.3915 | 3.3607 | 18.4618 | 48.9414 | 48.6249 | 48.3702 | 47.5676
|  | расчет | tgφ | 1.3053 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3298 | 1.3548 | 1.3158 | 1.3298 | 1.3085 | 1.3404 | 1.3656 | 1.3656 | 1.3333 | 1.3404 | 1.3441 | 1.3478 | 1.3118 | 1.3261 | 1.3226 | 1.3261 | 0.19417 | 0.091155 | 0.089464 | 0.081204 | 0.074395 | 0.28632
яч.21 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 135.6 | 136.08 | 134.64 | 135.36 | 135.6 | 137.52 | 137.04 | 137.28 | 144.24 | 150.24 | 147.84 | 151.68 | 147.36 | 145.92 | 144.24 | 143.28 | 143.76 | 141.6 | 137.76 | 136.56 | 135.36 | 136.32 | 137.76 | 138 | 3371.04
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 84.48 | 84.24 | 84.72 | 85.2 | 85.44 | 85.68 | 84.48 | 84 | 86.16 | 86.88 | 85.44 | 82.08 | 82.56 | 82.32 | 82.08 | 80.88 | 80.88 | 81.12 | 80.88 | 82.32 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.96 | 2010.24
|  | расчет | S, кВА | 159.763 | 160.0442 | 159.0767 | 159.9418 | 160.2727 | 162.0272 | 160.9871 | 160.9404 | 168.0141 | 173.5517 | 170.7532 | 172.4643 | 168.9116 | 167.5387 | 165.9587 | 164.5319 | 164.95 | 163.1901 | 159.7479 | 159.4529 | 159.5594 | 160.3746 | 161.6004 | 162.0562
|  | расчет | I, А | 14.6411 | 14.6669 | 14.5783 | 14.6575 | 14.4584 | 14.6166 | 14.7533 | 14.749 | 15.1567 | 15.6563 | 15.6483 | 15.8051 | 15.4795 | 15.3537 | 15.2089 | 15.0782 | 15.1165 | 14.9552 | 14.6398 | 14.6127 | 14.6225 | 14.6972 | 14.8095 | 14.6192
|  | расчет | tgφ | 0.62301 | 0.61905 | 0.62923 | 0.62943 | 0.63009 | 0.62304 | 0.61646 | 0.61189 | 0.59734 | 0.57827 | 0.57792 | 0.54114 | 0.56026 | 0.56414 | 0.56905 | 0.56449 | 0.5626 | 0.57288 | 0.58711 | 0.60281 | 0.62411 | 0.61972 | 0.61324 | 0.61565 | 0.59633
яч.23 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 909.36 | 898.8 | 903.12 | 912.96 | 892.32 | 884.4 | 882.72 | 868.56 | 849.84 | 849.84 | 859.44 | 861.84 | 885.84 | 883.68 | 883.92 | 885.36 | 885.6 | 874.56 | 869.52 | 876.72 | 877.68 | 884.16 | 887.28 | 894 | 21161.52
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 975.12 | 972.48 | 969.36 | 965.04 | 986.4 | 1008.72 | 1020.96 | 1025.04 | 1046.16 | 1043.28 | 1040.16 | 1026.72 | 1017.84 | 994.08 | 971.52 | 974.16 | 973.44 | 983.52 | 998.16 | 1012.08 | 1004.16 | 985.68 | 984.48 | 970.56 | 23949.12
|  | расчет | S, кВА | 1333.3397 | 1324.2201 | 1324.8715 | 1328.4571 | 1330.1203 | 1341.5213 | 1349.6496 | 1343.5414 | 1347.8423 | 1345.6081 | 1349.285 | 1340.4932 | 1349.3372 | 1330.0697 | 1313.4556 | 1316.3776 | 1316.0064 | 1316.1181 | 1323.7781 | 1339.0085 | 1333.6639 | 1324.1238 | 1325.3176 | 1319.554 | 31958.8842
|  | ТИ | I, А | 120.6 | 117.5 | 119.1 | 119.6 | 120.4 | 120.4 | 121.1 | 119.9 | 121.1 | 122.6 | 121.1 | 121.1 | 122.6 | 118.9 | 119.6 | 118.9 | 118.9 | 119.9 | 119.9 | 121.6 | 119.6 | 117.5 | 119.1 | 119.4
|  | расчет | tgφ | 1.0723 | 1.082 | 1.0733 | 1.057 | 1.1054 | 1.1406 | 1.1566 | 1.1802 | 1.231 | 1.2276 | 1.2103 | 1.1913 | 1.149 | 1.1249 | 1.0991 | 1.1003 | 1.0992 | 1.1246 | 1.1479 | 1.1544 | 1.1441 | 1.1148 | 1.1095 | 1.0856 | 1.1317
яч.24 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 231.12 | 205.44 | 210 | 236.64 | 233.52 | 229.44 | 227.28 | 196.32 | 219.12 | 250.56 | 254.4 | 252.72 | 252.72 | 213.6 | 241.68 | 241.2 | 242.88 | 245.04 | 236.64 | 204.24 | 199.2 | 239.28 | 228.96 | 198.48 | 5490.48
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 292.08 | 270.72 | 271.2 | 295.68 | 288 | 275.76 | 267.84 | 239.76 | 273.84 | 312.24 | 309.36 | 303.12 | 313.68 | 279.12 | 304.8 | 296.64 | 295.44 | 298.8 | 289.2 | 248.64 | 253.92 | 293.52 | 266.16 | 217.68 | 6757.2
|  | расчет | S, кВА | 372.461 | 339.8454 | 343.0006 | 378.7151 | 370.777 | 358.7287 | 351.2755 | 309.8813 | 350.7163 | 400.3425 | 400.5284 | 394.6506 | 402.8182 | 351.4725 | 388.9888 | 382.3254 | 382.4598 | 386.4273 | 373.6778 | 321.7698 | 322.7321 | 378.6937 | 351.0895 | 294.5826 | 8706.6137
|  | ТИ | I, А | 28.3 | 27.6 | 32 | 31.5 | 29.8 | 30.3 | 24.4 | 30.3 | 34.7 | 32.7 | 31.7 | 34.2 | 33.2 | 41 | 27.6 | 32 | 32.7 | 30.1 | 30.1 | 26.7 | 31.5 | 30.1 | 27.3 | 20
|  | расчет | tgφ | 1.2638 | 1.3178 | 1.2914 | 1.2495 | 1.2333 | 1.2019 | 1.1785 | 1.2213 | 1.2497 | 1.2462 | 1.216 | 1.1994 | 1.2412 | 1.3067 | 1.2612 | 1.2299 | 1.2164 | 1.2194 | 1.2221 | 1.2174 | 1.2747 | 1.2267 | 1.1625 | 1.0967 | 1.2307
яч.27 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 769.68 | 774.48 | 764.4 | 734.64 | 738.48 | 736.56 | 728.64 | 736.32 | 772.08 | 763.68 | 762.24 | 726.48 | 733.2 | 720 | 723.84 | 731.52 | 763.92 | 759.6 | 763.2 | 723.12 | 733.68 | 731.52 | 735.84 | 742.8 | 17869.92
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 395.76 | 401.76 | 396.96 | 391.2 | 394.08 | 392.64 | 386.16 | 389.28 | 389.52 | 375.84 | 383.76 | 380.16 | 385.44 | 368.88 | 378.72 | 390 | 393.84 | 385.44 | 397.92 | 380.4 | 394.8 | 390.72 | 396.24 | 396.96 | 9336.48
|  | расчет | S, кВА | 865.4671 | 872.4852 | 861.3272 | 832.3061 | 837.0494 | 834.6777 | 824.6428 | 832.8902 | 864.7736 | 851.1538 | 853.3941 | 819.9359 | 828.3394 | 808.9947 | 816.9291 | 828.9882 | 859.4671 | 851.7958 | 860.7059 | 817.072 | 833.1587 | 829.3272 | 835.7432 | 842.2168
|  | расчет | I, А | 70.5357 | 70.9756 | 70.0518 | 67.3245 | 66.619 | 66.4458 | 66.7747 | 67.4785 | 69.6501 | 68.8923 | 69.8539 | 66.5767 | 67.1926 | 65.9829 | 66.3348 | 67.0386 | 70.0078 | 69.6119 | 69.9419 | 66.2688 | 67.2366 | 67.0386 | 67.4345 | 67.0087
|  | расчет | tgφ | 0.51419 | 0.51875 | 0.51931 | 0.53251 | 0.53364 | 0.53307 | 0.52997 | 0.52868 | 0.50451 | 0.49214 | 0.50346 | 0.52329 | 0.5257 | 0.51233 | 0.52321 | 0.53314 | 0.51555 | 0.50742 | 0.52138 | 0.52605 | 0.53811 | 0.53412 | 0.53849 | 0.53441 | 0.52247
яч.25 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 561.6 | 563.76 | 563.76 | 562.32 | 569.52 | 573.12 | 565.2 | 563.76 | 564.48 | 562.32 | 524.88 | 450.72 | 460.8 | 455.76 | 468 | 487.44 | 532.8 | 509.76 | 513.36 | 489.6 | 510.48 | 537.12 | 550.08 | 566.64 | 12707.28
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 421.92 | 421.92 | 422.64 | 424.08 | 429.12 | 428.4 | 423.36 | 420.48 | 424.8 | 426.24 | 404.64 | 342.72 | 311.76 | 311.04 | 313.92 | 318.24 | 388.08 | 354.24 | 357.12 | 321.12 | 361.44 | 421.2 | 423.36 | 426.96 | 9298.8
|  | расчет | S, кВА | 702.4322 | 704.1604 | 704.592 | 704.3065 | 713.0898 | 715.5369 | 706.1761 | 703.2985 | 706.4649 | 705.6092 | 662.7462 | 566.2204 | 556.355 | 551.7817 | 563.5333 | 582.1292 | 659.1524 | 620.7586 | 625.3584 | 585.5136 | 625.4828 | 682.5741 | 694.1338 | 709.4898
|  | расчет | I, А | 64.3729 | 64.5313 | 64.5709 | 64.5447 | 64.3285 | 64.5493 | 64.716 | 64.4523 | 63.7309 | 63.6537 | 60.736 | 51.8901 | 50.986 | 50.5669 | 51.6438 | 53.348 | 60.4066 | 56.8881 | 57.3097 | 53.6582 | 57.3211 | 62.5531 | 63.6124 | 64.0038
|  | расчет | tgφ | 0.75128 | 0.7484 | 0.74968 | 0.75416 | 0.75348 | 0.74749 | 0.74904 | 0.74585 | 0.75255 | 0.758 | 0.77092 | 0.76038 | 0.67656 | 0.68246 | 0.67077 | 0.65288 | 0.72838 | 0.69492 | 0.69565 | 0.65588 | 0.70804 | 0.78418 | 0.76963 | 0.75349 | 0.73177
яч.32 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.33 | Компрессорная установка №1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 167.04 | 162 | 164.16 | 160.2 | 162.36 | 173.16 | 163.8 | 158.4 | 162.36 | 164.16 | 164.52 | 175.68 | 177.48 | 169.92 | 166.68 | 156.6 | 164.16 | 166.68 | 169.56 | 172.08 | 164.16 | 160.92 | 160.92 | 159.48 | 3966.48
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 90.36 | 89.28 | 88.92 | 88.92 | 89.64 | 91.44 | 89.28 | 87.84 | 89.64 | 91.8 | 90 | 90 | 91.08 | 90 | 90.72 | 86.4 | 88.2 | 89.28 | 90 | 92.52 | 93.24 | 92.16 | 92.52 | 92.16 | 2165.4
|  | расчет | S, кВА | 189.9139 | 184.9728 | 186.6957 | 183.2234 | 185.4619 | 195.8205 | 186.5512 | 181.1254 | 185.4619 | 188.0844 | 187.5282 | 197.3916 | 199.4861 | 192.2831 | 189.7692 | 178.8533 | 186.3538 | 189.085 | 191.9651 | 195.3752 | 188.7914 | 185.4419 | 185.6211 | 184.1937 | 4519.45
|  | расчет | I, А | 17.4043 | 16.9514 | 17.1093 | 16.7911 | 16.7307 | 17.6652 | 17.0961 | 16.5989 | 16.7307 | 16.9673 | 17.1856 | 18.0895 | 18.2815 | 17.6214 | 17.391 | 16.3906 | 17.078 | 17.3283 | 17.5922 | 17.9048 | 17.3014 | 16.9944 | 17.0109 | 16.6163
|  | расчет | tgφ | 0.54095 | 0.55111 | 0.54167 | 0.55506 | 0.55211 | 0.52807 | 0.54505 | 0.55455 | 0.55211 | 0.55921 | 0.54705 | 0.5123 | 0.51318 | 0.52966 | 0.54428 | 0.55172 | 0.53728 | 0.53564 | 0.53079 | 0.53766 | 0.56798 | 0.57271 | 0.57494 | 0.57788 | 0.54592
яч.34 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.7 | 4.3 | 4 | 4.4 | 62.9
яч.37 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 6424.56 | 6366 | 6299.7 | 6358.2 | 6427.74 | 6390.06 | 6349.98 | 6335.76 | 6397.5 | 6434.94 | 6404.94 | 6288.78 | 6310.2 | 6247.98 | 6307.92 | 6218.16 | 6332.94 | 6370.98 | 6309.12 | 6048.84 | 5817.9 | 5875.02 | 5844.48 | 5902.56 | 150064.26
|  | расчет | Q, кВАр | 623.76 | 521.28 | 540.78 | 594.84 | 666.3 | 644.34 | 576.12 | 535.2 | 706.86 | 826.44 | 700.68 | 604.98 | 643.86 | 588.72 | 590.1 | 584.16 | 615.72 | 608.64 | 602.4 | 728.64 | 1019.16 | 1101.9 | 1078.32 | 1000.38 | 16703.58
Отходящие ВЛ 6 кВ по секциям |  | расчет | 1 сш 6кВ P, кВт | bar: 18
|  | расчет | 2 сш 6кВ P, кВт | bar: 18
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | 1 сш 6кВ P, кВт | bar: 18
|  | расчет | 2 сш 6кВ P, кВт | bar: 18
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | -630.36 | -638.4 | -597.3 | -634.2 | -599.34 | -552.66 | -553.98 | -545.16 | -484.5 | -512.94 | -545.94 | -517.98 | -561 | -583.38 | -589.32 | -557.16 | -569.34 | -580.38 | -531.12 | -193.44 | 491.1 | 433.98 | 421.32 | 381.24 | -9250.26 | -6.569%
|  | расчет | P, %

## ПС 110 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 20 ИЮНЯ 2018 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западно-Соплеская 110/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
I, А
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А
яч.5 | Т-1 6 кВ - отключен | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 282 | 276 | 272.4 | 277.2 | 278.4 | 285.6 | 296.4 | 292.8 | 297.6 | 306 | 302.4 | 296.4 | 278.4 | 297.6 | 303.6 | 324 | 330 | 338.4 | 326.4 | 316.8 | 310.8 | 304.8 | 298.8 | 294 | 7186.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 307.2 | 302.4 | 298.8 | 303.6 | 303.6 | 307.2 | 308.4 | 306 | 314.4 | 324 | 319.2 | 307.2 | 297.6 | 288 | 288 | 279.6 | 278.4 | 280.8 | 277.2 | 285.6 | 283.2 | 283.2 | 288 | 290.4 | 7122
|  | расчет | S, кВА | 417.0082 | 409.4164 | 404.3306 | 411.1117 | 411.9217 | 419.4511 | 427.7424 | 423.5184 | 432.9124 | 445.6591 | 439.6981 | 426.878 | 407.5197 | 414.1374 | 418.4698 | 427.9628 | 431.7483 | 439.7308 | 428.2252 | 426.5321 | 420.4746 | 416.0592 | 415.0005 | 413.241
|  | ТИ | I, А | 36 | 35.4 | 36.2 | 30.4 | 35.4 | 38.8 | 39 | 35.4 | 36 | 38.6 | 38 | 38 | 32 | 37.2 | 39 | 39.8 | 37.8 | 38.6 | 36.4 | 38.2 | 37.2 | 38.2 | 36.8 | 35.8
|  | расчет | tgφ | 1.0894 | 1.0957 | 1.0969 | 1.0952 | 1.0905 | 1.0756 | 1.0405 | 1.0451 | 1.0565 | 1.0588 | 1.0556 | 1.0364 | 1.069 | 0.96774 | 0.94862 | 0.86296 | 0.84364 | 0.82979 | 0.84926 | 0.90152 | 0.9112 | 0.92913 | 0.96386 | 0.98776 | 0.99098
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 282 | 276 | 272.4 | 277.2 | 278.4 | 285.6 | 296.4 | 292.8 | 297.6 | 306 | 302.4 | 296.4 | 278.4 | 297.6 | 303.6 | 324 | 330 | 338.4 | 326.4 | 316.8 | 310.8 | 304.8 | 298.8 | 294 | 7186.8
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 307.2 | 302.4 | 298.8 | 303.6 | 303.6 | 307.2 | 308.4 | 306 | 314.4 | 324 | 319.2 | 307.2 | 297.6 | 288 | 288 | 279.6 | 278.4 | 280.8 | 277.2 | 285.6 | 283.2 | 283.2 | 288 | 290.4 | 7122
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 417.0082 | 409.4164 | 404.3306 | 411.1117 | 411.9217 | 419.4511 | 427.7424 | 423.5184 | 432.9124 | 445.6591 | 439.6981 | 426.878 | 407.5197 | 414.1374 | 418.4698 | 427.9628 | 431.7483 | 439.7308 | 428.2252 | 426.5321 | 420.4746 | 416.0592 | 415.0005 | 413.241
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | Усть-Воя, Соплевск, Шутор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 19.56 | 18 | 17.52 | 17.76 | 19.44 | 23.52 | 25.68 | 27.72 | 30 | 26.16 | 27.96 | 30.24 | 32.04 | 28.56 | 27.96 | 25.92 | 26.16 | 27.6 | 29.76 | 29.04 | 25.92 | 27.6 | 23.88 | 21.36 | 609.36
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 25.08 | 24.6 | 24.12 | 24.24 | 24.36 | 24.36 | 24.12 | 25.8 | 25.68 | 27 | 27.24 | 26.4 | 27.24 | 26.76 | 26.04 | 25.56 | 25.68 | 25.44 | 25.44 | 26.4 | 26.76 | 26.4 | 25.2 | 25.32 | 615.24
|  | расчет | S, кВА | 31.8057 | 30.4821 | 29.8115 | 30.0499 | 31.1661 | 33.8615 | 35.2312 | 37.8687 | 39.49 | 37.5945 | 39.0356 | 40.1425 | 42.0545 | 39.1378 | 38.2079 | 36.4027 | 36.658 | 37.536 | 39.1516 | 39.2464 | 37.2551 | 38.1932 | 34.7174 | 33.1263
|  | ТИ | I, А | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3
|  | расчет | tgφ | 1.2822 | 1.3667 | 1.3767 | 1.3649 | 1.2531 | 1.0357 | 0.93925 | 0.93074 | 0.856 | 1.0321 | 0.97425 | 0.87302 | 0.85019 | 0.93697 | 0.93133 | 0.98611 | 0.98165 | 0.92174 | 0.85484 | 0.90909 | 1.0324 | 0.95652 | 1.0553 | 1.1854 | 1.0096
яч.18 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 88.2 | 86.04 | 86.4 | 86.76 | 87.84 | 88.2 | 93.6 | 91.8 | 91.44 | 92.16 | 91.8 | 91.08 | 89.64 | 91.44 | 93.96 | 115.92 | 119.88 | 117.36 | 106.92 | 105.84 | 106.2 | 101.52 | 93.6 | 91.44 | 2309.04
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 99 | 97.2 | 97.56 | 97.92 | 98.64 | 98.64 | 98.28 | 97.56 | 100.44 | 101.16 | 100.44 | 97.92 | 98.28 | 98.64 | 97.56 | 97.2 | 95.76 | 95.4 | 94.68 | 98.28 | 97.56 | 98.28 | 99 | 99.36 | 2354.76
|  | расчет | S, кВА | 132.5905 | 129.8103 | 130.3185 | 130.8267 | 132.0822 | 132.3219 | 135.72 | 133.9597 | 135.8288 | 136.8459 | 136.0714 | 133.7307 | 133.0199 | 134.5032 | 135.449 | 151.2788 | 153.4314 | 151.2433 | 142.8152 | 144.4336 | 144.2095 | 141.2985 | 136.2423 | 135.0322
|  | ТИ | I, А | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 13.8 | 12 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 12 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 11.8 | 13.1 | 14.1 | 12.6 | 12.3 | 11.4 | 13 | 12.7 | 12.8 | 11.9 | 11.9
|  | расчет | tgφ | 1.1224 | 1.1297 | 1.1292 | 1.1286 | 1.123 | 1.1184 | 1.05 | 1.0627 | 1.0984 | 1.0977 | 1.0941 | 1.0751 | 1.0964 | 1.0787 | 1.0383 | 0.83851 | 0.7988 | 0.81288 | 0.88552 | 0.92857 | 0.91864 | 0.96809 | 1.0577 | 1.0866 | 1.0198
яч.9 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 165.84 | 164.64 | 160.08 | 163.92 | 162.96 | 166.08 | 171.36 | 166.8 | 169.2 | 181.68 | 175.92 | 168.48 | 150 | 169.92 | 174.96 | 176.88 | 177.12 | 186.72 | 183.12 | 175.92 | 172.32 | 168.96 | 174.48 | 174.72 | 4102.08
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 172.56 | 169.92 | 168 | 170.4 | 170.88 | 173.76 | 175.92 | 172.8 | 178.08 | 185.04 | 181.44 | 173.04 | 160.56 | 152.4 | 154.08 | 148.08 | 147.84 | 149.28 | 147.6 | 151.44 | 148.08 | 148.8 | 154.08 | 154.8 | 3908.88
|  | расчет | S, кВА | 239.3321 | 236.5991 | 232.0552 | 236.4443 | 236.1269 | 240.3645 | 245.5852 | 240.1709 | 245.6443 | 259.3211 | 252.7218 | 241.5126 | 219.726 | 228.2511 | 233.1344 | 230.6821 | 230.7123 | 239.0583 | 235.1993 | 232.1248 | 227.2045 | 225.142 | 232.7744 | 233.4312
|  | ТИ | I, А | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.8 | 19.9 | 21.2 | 21.7 | 21 | 21.2 | 22.1 | 20.3 | 21.2 | 14.9 | 23.2 | 19.9 | 21 | 20.3 | 20.5 | 19.7 | 19.5 | 18.8 | 19.8 | 19.8 | 19.4
|  | расчет | tgφ | 1.0405 | 1.0321 | 1.0495 | 1.0395 | 1.0486 | 1.0462 | 1.0266 | 1.036 | 1.0525 | 1.0185 | 1.0314 | 1.0271 | 1.0704 | 0.89689 | 0.88066 | 0.83718 | 0.83469 | 0.79949 | 0.80603 | 0.86085 | 0.85933 | 0.88068 | 0.88308 | 0.88599 | 0.9529
яч.4 | ЛПУМГ | АИИС КУЭ | P, кВт | 9.72 | 9.96 | 10.08 | 9.96 | 9.72 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.76 | 8.88 | 8.64 | 8.4 | 8.4 | 8.28 | 8.4 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 211.56
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 12.48 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.72 | 12.6 | 12.48 | 12.24 | 12.84 | 12.96 | 12.84 | 12.36 | 12.72 | 12.48 | 12.12 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.88 | 12.12 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 296.88
|  | расчет | S, кВА | 15.8186 | 16.0612 | 16.1359 | 16.0612 | 16.0086 | 15.8405 | 15.0436 | 14.8451 | 15.4763 | 15.576 | 15.4763 | 15.1495 | 15.513 | 15.1789 | 14.7463 | 14.4519 | 14.3825 | 14.4519 | 14.4808 | 14.6783 | 14.7776 | 14.8451 | 14.8451 | 14.8451
|  | ТИ | I, А | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1.284 | 1.2651 | 1.25 | 1.2651 | 1.3086 | 1.3125 | 1.4857 | 1.4571 | 1.4861 | 1.5 | 1.4861 | 1.411 | 1.4324 | 1.4444 | 1.4429 | 1.4 | 1.4203 | 1.4 | 1.4348 | 1.4638 | 1.4783 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4033
яч.3 | ЗРУ ВГПУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 10.92
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 283.32 | 278.64 | 274.08 | 278.4 | 279.96 | 287.4 | 299.04 | 294.72 | 299.28 | 308.64 | 304.32 | 298.56 | 280.56 | 298.56 | 305.28 | 327.12 | 331.44 | 340.08 | 328.08 | 319.08 | 312.72 | 306.48 | 300.36 | 295.92 | 7232.04
|  | расчет | Q, кВАр | 309.12 | 304.32 | 302.28 | 305.16 | 306.6 | 309.36 | 310.8 | 308.4 | 317.04 | 326.16 | 321.96 | 309.72 | 298.8 | 290.28 | 289.8 | 282.6 | 281.04 | 281.88 | 279.6 | 288.24 | 284.64 | 285.72 | 290.52 | 291.72 | 7175.76
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | -1.32 | -2.64 | -1.68 | -1.2 | -1.56 | -1.8 | -2.64 | -1.92 | -1.68 | -2.64 | -1.92 | -2.16 | -2.16 | -0.96 | -1.68 | -3.12 | -1.44 | -1.68 | -1.68 | -2.28 | -1.92 | -1.68 | -1.56 | -1.92 | -45.24 | -0.6295%
|  | расчет | Q, кВАр | -1.92 | -1.92 | -3.48 | -1.56 | -3 | -2.16 | -2.4 | -2.4 | -2.64 | -2.16 | -2.76 | -2.52 | -1.2 | -2.28 | -1.8 | -3 | -2.64 | -1.08 | -2.4 | -2.64 | -1.44 | -2.52 | -2.52 | -1.32 | -53.76
|  | расчет | I, А | 0.5 | -0.3 | 2.2204e-15 | -8.9 | -0.9 | 1.4 | 0.3 | -1.3 | -2 | -0.5 | 0.5 | -0.3 | 1 | -3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Каджером 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1716 | 1702 | 1680 | 1690 | 1672 | 1696 | 1758 | 1794 | 1840 | 1854 | 2244 | 2258 | 2264 | 2242 | 2240 | 2280 | 2312 | 2286 | 2290 | 2330 | 2310 | 2332 | 2282 | 2210 | 49282
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1138 | 1164 | 1146 | 1156 | 1150 | 1144 | 1098 | 1058 | 1130 | 1146 | 1232 | 1264 | 1270 | 1272 | 1316 | 1276 | 1290 | 1280 | 1270 | 1286 | 1274 | 1292 | 1292 | 1312 | 29256
|  | расчет | S, кВА | 2059.0532 | 2061.9651 | 2033.646 | 2047.5439 | 2029.3063 | 2045.7644 | 2072.72 | 2082.7386 | 2159.2823 | 2179.5945 | 2559.9531 | 2587.7133 | 2595.8806 | 2577.7021 | 2597.9715 | 2612.7717 | 2647.5355 | 2619.9611 | 2618.5874 | 2661.3335 | 2638.025 | 2665.9872 | 2622.3631 | 2570.1058 | 57347.505
|  | ТИ | I, А | 112.8 | 113.4 | 112 | 112.6 | 110.2 | 114.6 | 114.2 | 117.2 | 119.8 | 137.4 | 144.6 | 140.8 | 141.6 | 139.2 | 143.4 | 148 | 143.2 | 143 | 146.2 | 145.6 | 148.6 | 146.6 | 142 | 141
|  | расчет | tgφ | 0.66317 | 0.6839 | 0.68214 | 0.68402 | 0.6878 | 0.67453 | 0.62457 | 0.58974 | 0.61413 | 0.61812 | 0.54902 | 0.55979 | 0.56095 | 0.56735 | 0.5875 | 0.55965 | 0.55796 | 0.55993 | 0.55459 | 0.55193 | 0.55152 | 0.55403 | 0.56617 | 0.59367 | 0.59364
яч.10 | Т-2 10 кВ в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1716 | 1702 | 1680 | 1690 | 1672 | 1696 | 1758 | 1794 | 1840 | 1854 | 2244 | 2258 | 2264 | 2242 | 2240 | 2280 | 2312 | 2286 | 2290 | 2330 | 2310 | 2332 | 2282 | 2210 | 49282
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1138 | 1164 | 1146 | 1156 | 1150 | 1144 | 1098 | 1058 | 1130 | 1146 | 1232 | 1264 | 1270 | 1272 | 1316 | 1276 | 1290 | 1280 | 1270 | 1286 | 1274 | 1292 | 1292 | 1312 | 29256
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2059.0532 | 2061.9651 | 2033.646 | 2047.5439 | 2029.3063 | 2045.7644 | 2072.72 | 2082.7386 | 2159.2823 | 2179.5945 | 2559.9531 | 2587.7133 | 2595.8806 | 2577.7021 | 2597.9715 | 2612.7717 | 2647.5355 | 2619.9611 | 2618.5874 | 2661.3335 | 2638.025 | 2665.9872 | 2622.3631 | 2570.1058
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6
яч.3 | Поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 283.2 | 276 | 263.6 | 264.4 | 250 | 264.8 | 291.6 | 270.8 | 298.8 | 274.8 | 237.6 | 226.8 | 238.8 | 237.2 | 247.6 | 261.2 | 258.8 | 253.2 | 268 | 259.2 | 281.6 | 305.2 | 293.2 | 253.2 | 6359.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 126.8 | 128.8 | 126.4 | 127.6 | 126.8 | 130 | 119.6 | 110.4 | 134.8 | 128.4 | 117.2 | 120.8 | 124.4 | 126.4 | 138.4 | 130.4 | 129.6 | 130.4 | 129.2 | 130 | 131.6 | 131.6 | 132.8 | 134.8 | 3067.2
|  | расчет | S, кВА | 310.291 | 304.5742 | 292.3387 | 293.5798 | 280.3181 | 294.9899 | 315.1741 | 292.4394 | 327.7995 | 303.3177 | 264.9332 | 256.9647 | 269.2597 | 268.7765 | 283.6553 | 291.9411 | 289.4367 | 284.8059 | 297.5175 | 289.9735 | 310.8329 | 332.3637 | 321.8728 | 286.8471 | 7064.0029
|  | ТИ | I, А | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 16.6 | 15.4 | 17.7 | 15.6 | 16.7 | 17 | 16.1 | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 15.8 | 16.7 | 15.9 | 15.2 | 17 | 15.9 | 18.7 | 19.3 | 17.2 | 15.5
|  | расчет | tgφ | 0.44774 | 0.46667 | 0.47951 | 0.4826 | 0.5072 | 0.49094 | 0.41015 | 0.40768 | 0.45114 | 0.46725 | 0.49327 | 0.53263 | 0.52094 | 0.53288 | 0.55897 | 0.49923 | 0.50077 | 0.51501 | 0.48209 | 0.50154 | 0.46733 | 0.43119 | 0.45293 | 0.53239 | 0.48229
яч.7 | Производство -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | сев.ж/д РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
яч.15 | талый поселок -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | bar: 4; 10
яч.19 | поселок Причал | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 6 | 7.6 | 8.4 | 6.8 | 6.6 | 8 | 8 | 9 | 9.2 | 8.4 | 7 | 8.4 | 8.6 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5 | 163.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 2 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 31.6
|  | расчет | S, кВА | 5.142 | 4.7539 | 4.4721 | 4.7539 | 4.7539 | 5.3367 | 6.0828 | 7.642 | 8.5159 | 7.088 | 6.6483 | 8.2 | 8.1216 | 9.1411 | 9.4594 | 8.5907 | 7.0456 | 8.5159 | 8.6833 | 7.4967 | 7.7279 | 6.9051 | 6.1188 | 5.2498 | 166.4453
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3
|  | расчет | tgφ | 0.24 | 0.26087 | 0.18182 | 0.26087 | 0.26087 | 0.23077 | 0.16667 | 0.10526 | 0.16667 | 0.29412 | 0.12121 | 0.225 | 0.175 | 0.17778 | 0.23913 | 0.21429 | 0.11429 | 0.16667 | 0.13953 | 0.16216 | 0.18421 | 0.17647 | 0.2 | 0.32 | 0.19363
яч.17 | Трубосъедельск | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 10 | 7.6 | 6.8 | 9.2 | 6.8 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 9.2 | 6.4 | 5.6 | 182
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 1.2 | 25.2
|  | расчет | S, кВА | 6.1188 | 5.7271 | 5.3367 | 5.7271 | 6.0531 | 6.5115 | 6.5115 | 9.6083 | 8.8814 | 8.4853 | 8.4853 | 10.0319 | 7.642 | 6.9051 | 9.2779 | 6.8469 | 8.0399 | 8.8363 | 9.2347 | 9.6747 | 8.438 | 9.4149 | 6.4498 | 5.7271 | 183.9655
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3
|  | расчет | tgφ | 0.2 | 0.21429 | 0.23077 | 0.21429 | 0.13333 | 0.1875 | 0.1875 | 0.041667 | 0.13636 | 0.14286 | 0.14286 | 0.08 | 0.10526 | 0.17647 | 0.13043 | 0.11765 | 0.1 | 0.090909 | 0.086957 | 0.125 | 0.095238 | 0.21739 | 0.125 | 0.21429 | 0.13846
яч.18 | Талый поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 17.4 | 16.5 | 17.4 | 18 | 18.6 | 20.7 | 21.3 | 23.7 | 27 | 26.7 | 25.2 | 25.8 | 23.7 | 27.9 | 24.6 | 25.2 | 23.7 | 25.8 | 24.3 | 27.9 | 26.4 | 23.7 | 21.6 | 19.8 | 552.9
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 14.7 | 16.2 | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 16.2 | 15 | 12.9 | 14.4 | 16.2 | 15.3 | 17.4 | 17.7 | 18 | 19.8 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 15.3 | 15.9 | 15 | 16.2 | 16.2 | 17.1 | 385.8
|  | расчет | S, кВА | 22.7783 | 23.1234 | 23.3692 | 23.6239 | 24.2759 | 26.2855 | 26.0517 | 26.9833 | 30.6 | 31.2303 | 29.481 | 31.1191 | 29.5801 | 33.2026 | 31.5785 | 30.2866 | 28.7077 | 30.7877 | 28.7155 | 32.1126 | 30.3638 | 28.7077 | 27 | 26.162 | 676.1263
|  | ТИ | I, А | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5
|  | расчет | tgφ | 0.84483 | 0.98182 | 0.89655 | 0.85 | 0.83871 | 0.78261 | 0.70423 | 0.5443 | 0.53333 | 0.60674 | 0.60714 | 0.67442 | 0.74684 | 0.64516 | 0.80488 | 0.66667 | 0.68354 | 0.65116 | 0.62963 | 0.56989 | 0.56818 | 0.68354 | 0.75 | 0.86364 | 0.69778
яч.4 | сев.ж/д РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 14.5 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | 13.6 | 12.2 | 12 | 11.9 | 15.6 | 15.3 | 16.3 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | 17.2 | 18.1 | 14.7 | 15.4 | 352.3
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | ТИ | I, А | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014706 | 0 | 0 | 0 | 0.019231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014192
яч.8 | Печоранефтегаз | АИИС КУЭ | P, кВт | 1259.2 | 1262.8 | 1262 | 1266.8 | 1258.8 | 1248.4 | 1241.6 | 1238 | 1244 | 1278 | 1722 | 1754.8 | 1743.6 | 1747.2 | 1740.4 | 1762.4 | 1807.2 | 1796.4 | 1774.4 | 1804 | 1769.6 | 1765.2 | 1761.2 | 1762.8 | 37270.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 876 | 893.2 | 884.4 | 888 | 884.4 | 871.6 | 840.4 | 816 | 852.8 | 865.2 | 971.6 | 992 | 989.6 | 995.2 | 1012.8 | 998.4 | 1013.6 | 1008.4 | 998.4 | 1014 | 1001.2 | 1016.8 | 1019.2 | 1030 | 22733.2
|  | расчет | S, кВА | 1533.9363 | 1546.7612 | 1541.041 | 1547.0379 | 1538.4215 | 1522.5601 | 1499.2807 | 1482.734 | 1508.2453 | 1543.326 | 1977.1926 | 2015.7845 | 2004.8564 | 2010.7538 | 2013.6425 | 2025.5509 | 2072.0417 | 2060.0785 | 2036.0005 | 2069.4473 | 2033.1959 | 2037.109 | 2034.845 | 2041.6571 | 43695.4995
|  | ТИ | I, А | 84.6 | 85.6 | 85 | 85.2 | 83 | 84.2 | 82.6 | 82.6 | 84.2 | 100.3 | 109.2 | 111.2 | 112.3 | 109.1 | 109.5 | 116.3 | 114.9 | 112 | 114 | 113.4 | 112 | 112.2 | 111.5 | 111
|  | расчет | tgφ | 0.69568 | 0.70732 | 0.70079 | 0.70098 | 0.70257 | 0.69817 | 0.67687 | 0.65913 | 0.68553 | 0.677 | 0.56423 | 0.56531 | 0.56756 | 0.5696 | 0.58194 | 0.5665 | 0.56087 | 0.56134 | 0.56267 | 0.56208 | 0.56578 | 0.57603 | 0.5787 | 0.5843 | 0.60995
яч.12 | пос.Каджером | АИИС ТУЭ | P, кВт | 128.8 | 122.4 | 113.2 | 114.8 | 122 | 135.6 | 176 | 228.8 | 237.6 | 244 | 233.2 | 222.4 | 232.8 | 202.8 | 196.4 | 200.4 | 194.8 | 181.2 | 191.6 | 207.2 | 201.2 | 206 | 181.6 | 150.8 | 4425.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 151.2 | 156.4 | 152.4 | 155.6 | 154.8 | 156.4 | 156 | 152 | 158.4 | 166.4 | 162.8 | 168 | 170.4 | 167.2 | 176.8 | 166 | 165.6 | 161.2 | 161.2 | 164 | 160 | 161.6 | 160 | 163.6 | 3868
|  | расчет | S, кВА | 198.6225 | 198.6019 | 189.842 | 193.366 | 197.0965 | 206.9984 | 235.185 | 274.6879 | 285.5597 | 295.3387 | 284.4048 | 278.7217 | 288.4996 | 262.8377 | 264.2559 | 260.2233 | 255.6764 | 242.526 | 250.3917 | 264.2496 | 257.0631 | 261.8216 | 242.0301 | 222.4985 | 5910.4986
|  | ТИ | I, А | 10.8 | 11.2 | 10.4 | 11 | 10.8 | 11.4 | 14.1 | 15.5 | 16.2 | 16.9 | 16 | 15.1 | 14.6 | 13.4 | 14.3 | 14.7 | 13.8 | 13.9 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 13.1 | 12.6
|  | расчет | tgφ | 1.1739 | 1.2778 | 1.3463 | 1.3554 | 1.2689 | 1.1534 | 0.88636 | 0.66434 | 0.66667 | 0.68197 | 0.69811 | 0.7554 | 0.73196 | 0.82446 | 0.9002 | 0.82834 | 0.8501 | 0.88962 | 0.84134 | 0.79151 | 0.79523 | 0.78447 | 0.88106 | 1.0849 | 0.87401
яч.16 | КТП РПБ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 56
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 19.2
|  | расчет | S, кВА | 3.6222 | 3.6878 | 3.2249 | 3.2985 | 3.2249 | 3.2249 | 4.9477 | 4.0792 | 4.0792 | 2.6833 | 2.1541 | 2.5298 | 1.1314 | 1.7889 | 2.5612 | 2.5298 | 1.4422 | 1.4422 | 1.1314 | 1.2649 | 1.1314 | 2 | 1.4422 | 1.7889 | 60.411
|  | расчет | I, А | 0.19917 | 0.20278 | 0.17903 | 0.18137 | 0.17732 | 0.17732 | 0.27734 | 0.22865 | 0.2243 | 0.14754 | 0.11844 | 0.1391 | 0.062807 | 0.097434 | 0.14219 | 0.1391 | 0.080064 | 0.080064 | 0.062807 | 0.069552 | 0.062807 | 0.10997 | 0.079302 | 0.097434
|  | расчет | tgφ | 0.11111 | 0.22222 | 0 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.75 | 0.66667 | 0.5 | 0.34286
яч.1 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 38.96
яч.13 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 39.76
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1721.06 | 1708.16 | 1685.96 | 1694.66 | 1679.86 | 1701.18 | 1764.72 | 1799.48 | 1846.54 | 1860.16 | 2251.86 | 2265.78 | 2270.66 | 2247.8 | 2248.32 | 2285.5 | 2320.38 | 2293.78 | 2297.1 | 2337.6 | 2316.1 | 2339.2 | 2289.32 | 2217.64 | 49442.82
|  | расчет | Q, кВАр | 1156.8 | 1181.6 | 1165.6 | 1174.4 | 1168.4 | 1160.8 | 1119.4 | 1080.4 | 1149.4 | 1164.4 | 1254.6 | 1284.2 | 1287.4 | 1292.4 | 1333.3 | 1298.2 | 1311.2 | 1303 | 1291.6 | 1310.8 | 1295.8 | 1314.4 | 1314.8 | 1332 | 29744.9
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -5.06 | -6.16 | -5.96 | -4.66 | -7.86 | -5.18 | -6.72 | -5.48 | -6.54 | -6.16 | -7.86 | -7.78 | -6.66 | -5.8 | -8.32 | -5.5 | -8.38 | -7.78 | -7.1 | -7.6 | -6.1 | -7.2 | -7.32 | -7.64 | -160.82 | -0.3263%
|  | расчет | Q, кВАр | -18.8 | -17.6 | -19.6 | -18.4 | -18.4 | -16.8 | -21.4 | -22.4 | -19.4 | -18.4 | -22.6 | -20.2 | -17.4 | -20.4 | -17.3 | -22.2 | -21.2 | -23 | -21.6 | -24.8 | -21.8 | -22.4 | -22.8 | -20 | -488.9
|  | расчет | I, А | -3.0992 | -3.0028 | -2.879 | -3.5814 | -2.5773 | -2.7773 | -2.3773 | -2.4287 | -2.2243 | -0.047542 | -0.11844 | -4.3391 | -4.1628 | -2.2974 | -0.44219 | -3.8391 | -5.2801 | -2.5801 | -3.3628 | -2.6696 | -0.46281 | -2.81 | -3.4793 | -1.8974
Баланс по 10 кВ ПС
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Кожва 110/20/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 910.8 | 864.6 | 858 | 858 | 871.2 | 917.4 | 1075.8 | 1207.8 | 1260.6 | 1300.2 | 1267.2 | 1128.6 | 1095.6 | 1082.4 | 1089 | 1075.8 | 1049.4 | 1029.6 | 1036.2 | 1029.6 | 1062.6 | 1023 | 910.8 | 811.8 | 24816
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 422.4 | 422.4 | 415.8 | 415.8 | 422.4 | 429 | 429 | 448.8 | 481.8 | 514.8 | 501.6 | 468.6 | 462 | 481.8 | 528 | 521.4 | 501.6 | 488.4 | 481.8 | 455.4 | 435.6 | 442.2 | 422.4 | 415.8 | 11008.8
|  | расчет | S, кВА | 1003.9813 | 962.2655 | 953.443 | 953.443 | 968.2 | 1012.7506 | 1158.1825 | 1288.4884 | 1349.5346 | 1398.4059 | 1362.864 | 1222.0163 | 1189.0262 | 1184.7873 | 1210.25 | 1195.493 | 1163.1178 | 1139.566 | 1142.7343 | 1125.8176 | 1148.419 | 1114.4819 | 1003.9813 | 912.0904 | 27163.3399
|  | ТИ | I, А | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 4.3
|  | расчет | tgφ | 0.46377 | 0.48855 | 0.48462 | 0.48462 | 0.48485 | 0.46763 | 0.39877 | 0.37158 | 0.3822 | 0.39594 | 0.39583 | 0.4152 | 0.42169 | 0.44512 | 0.48485 | 0.48466 | 0.47799 | 0.47436 | 0.46497 | 0.44231 | 0.40994 | 0.43226 | 0.46377 | 0.5122 | 0.44362
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 851.4 | 811.8 | 798.6 | 792 | 792 | 871.2 | 943.8 | 1009.8 | 924 | 910.8 | 858 | 891 | 805.2 | 805.2 | 805.2 | 785.4 | 805.2 | 825 | 871.2 | 864.6 | 864.6 | 831.6 | 752.4 | 679.8 | 20149.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 217.8 | 217.8 | 211.2 | 211.2 | 217.8 | 237.6 | 211.2 | 224.4 | 178.2 | 198 | 191.4 | 264 | 204.6 | 250.8 | 224.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 198 | 191.4 | 191.4 | 178.2 | 171.6 | 4956.6
|  | расчет | S, кВА | 878.8167 | 840.5094 | 826.0553 | 819.6764 | 821.4018 | 903.0189 | 967.1421 | 1034.4329 | 941.0267 | 932.0733 | 879.0893 | 929.2884 | 830.7877 | 843.355 | 835.8842 | 808.3855 | 827.6358 | 846.9114 | 891.9772 | 886.9821 | 885.5321 | 853.342 | 773.2147 | 701.1238 | 20757.6628
|  | ТИ | I, А | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.2
|  | расчет | tgφ | 0.25581 | 0.26829 | 0.26446 | 0.26667 | 0.275 | 0.27273 | 0.22378 | 0.22222 | 0.19286 | 0.21739 | 0.22308 | 0.2963 | 0.2541 | 0.31148 | 0.27869 | 0.2437 | 0.2377 | 0.232 | 0.2197 | 0.22901 | 0.22137 | 0.23016 | 0.23684 | 0.25243 | 0.24599
яч.2 | Т-1 20 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 180.6 | 180.6 | 180.6 | 182.7 | 195.3 | 205.8 | 228.9 | 252 | 252 | 260.4 | 258.3 | 245.7 | 235.2 | 214.2 | 193.2 | 178.5 | 182.7 | 195.3 | 203.7 | 193.2 | 193.2 | 195.3 | 168 | 140.7 | 4916.1
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 8.4 | 6.3 | 8.4 | 6.3 | 4.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 50.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 25.2 | 25.2 | 27.3 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 21 | 16.8 | 8.4 | 2.1 | 2.1 | 6.3 | 4.2 | 10.5 | 8.4 | 6.3 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 23.1 | 23.1 | 338.1
|  | расчет | S, кВА | 182.3497 | 182.3497 | 182.6517 | 184.4297 | 196.9191 | 207.3371 | 229.8613 | 252.5594 | 252.14 | 260.4085 | 258.3085 | 245.709 | 235.2094 | 214.3646 | 193.2 | 178.5 | 182.8086 | 195.3113 | 203.7433 | 193.6104 | 193.4851 | 195.5821 | 169.5807 | 142.5837 | 4933.0027
|  | ТИ | I, А | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 4.4 | 3.7
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016129 | 0 | 0.017094 | 0.0089286 | 0.0098039 | 0.043478 | 0.035294 | 0.045977 | 0.032258 | 0.020619 | 0 | 0.01087 | 0.010753 | 0 | 0 | 0.010252
яч.4 | Т-2 20 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 348.6 | 327.6 | 331.8 | 323.4 | 321.3 | 367.5 | 415.8 | 443.1 | 430.5 | 394.8 | 354.9 | 352.8 | 346.5 | 327.6 | 319.2 | 312.9 | 327.6 | 352.8 | 384.3 | 378 | 365.4 | 331.8 | 300.3 | 273 | 8431.5
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 115.5 | 115.5 | 113.4 | 115.5 | 115.5 | 107.1 | 113.4 | 111.3 | 111.3 | 117.6 | 117.6 | 105 | 100.8 | 109.2 | 107.1 | 111.3 | 113.4 | 107.1 | 113.4 | 111.3 | 107.1 | 115.5 | 121.8 | 117.6 | 2694.3
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 367.2359 | 347.3644 | 350.6434 | 343.4062 | 341.4293 | 382.788 | 430.9863 | 456.8646 | 444.6549 | 411.9427 | 373.8767 | 368.0935 | 360.8641 | 345.3207 | 336.6884 | 332.1056 | 346.6718 | 368.698 | 400.682 | 394.0453 | 380.7723 | 351.3282 | 324.0607 | 297.252 | 8851.5222
|  | ТИ | I, А | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 11 | 12.8 | 12.9 | 11.8 | 10.8 | 9.9 | 10.3 | 10 | 9.4 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 11.5 | 10.2 | 10.1 | 8.5 | 7.6
|  | расчет | tgφ | 0.33133 | 0.35256 | 0.34177 | 0.35714 | 0.35948 | 0.29143 | 0.27273 | 0.25118 | 0.25854 | 0.29787 | 0.33136 | 0.29762 | 0.29091 | 0.33333 | 0.33553 | 0.3557 | 0.34615 | 0.30357 | 0.29508 | 0.29444 | 0.2931 | 0.3481 | 0.40559 | 0.43077 | 0.31955
яч.17 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 711 | 672 | 663 | 660 | 663 | 699 | 840 | 936 | 1002 | 1026 | 996 | 870 | 852 | 855 | 885 | 885 | 852 | 819 | 822 | 828 | 852 | 819 | 723 | 657 | 19587
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 363 | 354 | 357 | 357 | 360 | 360 | 363 | 366 | 399 | 420 | 411 | 381 | 384 | 405 | 438 | 435 | 417 | 405 | 402 | 375 | 366 | 366 | 360 | 354 | 9198
|  | расчет | S, кВА | 798.3045 | 759.5393 | 753.006 | 750.3659 | 754.4329 | 786.2576 | 915.0787 | 1005.0134 | 1078.5198 | 1108.637 | 1077.4679 | 949.7689 | 934.5373 | 946.0708 | 987.4558 | 986.1288 | 948.5742 | 913.6662 | 915.0344 | 908.9604 | 927.2864 | 897.0602 | 807.6689 | 746.3009 | 21655.1362
|  | ТИ | I, А | 42.9 | 42 | 42 | 41.7 | 42.6 | 45 | 54 | 57.9 | 62.4 | 62.7 | 54 | 50.7 | 51.3 | 54.3 | 53.7 | 53.7 | 49.5 | 50.1 | 52.2 | 49.8 | 49.8 | 47.1 | 43.5 | 41.1
|  | расчет | tgφ | 0.51055 | 0.52679 | 0.53846 | 0.54091 | 0.54299 | 0.51502 | 0.43214 | 0.39103 | 0.3982 | 0.40936 | 0.41265 | 0.43793 | 0.4507 | 0.47368 | 0.49492 | 0.49153 | 0.48944 | 0.49451 | 0.48905 | 0.4529 | 0.42958 | 0.44689 | 0.49793 | 0.53881 | 0.4696
яч.6 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 483 | 465 | 450 | 447 | 453 | 480 | 513 | 546 | 477 | 498 | 477 | 522 | 441 | 459 | 465 | 453 | 459 | 456 | 465 | 471 | 483 | 480 | 435 | 384 | 11262
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 267 | 264 | 261 | 267 | 267 | 273 | 264 | 261 | 231 | 252 | 243 | 297 | 240 | 279 | 264 | 237 | 240 | 231 | 237 | 234 | 228 | 234 | 225 | 228 | 6024
|  | расчет | S, кВА | 551.8859 | 534.7158 | 520.2125 | 520.6707 | 525.8308 | 552.2038 | 576.9445 | 605.1752 | 529.9906 | 558.129 | 535.3298 | 600.5772 | 502.0767 | 537.1424 | 534.7158 | 511.2514 | 517.9585 | 511.1722 | 521.9138 | 525.9249 | 534.1095 | 534 | 489.7448 | 446.5871 | 12778.2628
|  | ТИ | I, А | 29.7 | 29.1 | 28.8 | 29.4 | 30.3 | 31.8 | 31.8 | 28.8 | 31.5 | 30.3 | 32.7 | 27.6 | 27.3 | 27.9 | 27.3 | 28.8 | 28.8 | 27 | 29.7 | 28.2 | 30 | 29.1 | 27 | 23.7
|  | расчет | tgφ | 0.5528 | 0.56774 | 0.58 | 0.59732 | 0.5894 | 0.56875 | 0.51462 | 0.47802 | 0.48428 | 0.50602 | 0.50943 | 0.56897 | 0.54422 | 0.60784 | 0.56774 | 0.52318 | 0.52288 | 0.50658 | 0.50968 | 0.49682 | 0.47205 | 0.4875 | 0.51724 | 0.59375 | 0.5349
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1723.2 | 1645.2 | 1625.4 | 1613.1 | 1632.6 | 1752.3 | 1997.7 | 2177.1 | 2161.5 | 2179.2 | 2086.2 | 1990.5 | 1874.7 | 1855.8 | 1862.4 | 1829.4 | 1821.3 | 1823.1 | 1875 | 1870.2 | 1893.6 | 1826.1 | 1626.3 | 1454.7
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 630 | 618 | 618 | 624 | 627 | 633 | 627 | 627 | 630 | 676.2 | 654 | 682.2 | 626.1 | 686.1 | 710.4 | 678.3 | 665.4 | 642.3 | 643.2 | 609 | 596.1 | 602.1 | 585 | 582
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1834.7529 | 1757.4433 | 1738.9218 | 1729.586 | 1748.8601 | 1863.1276 | 2093.7847 | 2265.589 | 2251.44 | 2281.7009 | 2186.3089 | 2104.1595 | 1976.4871 | 1978.5669 | 1993.2892 | 1951.101 | 1939.0438 | 1932.9363 | 1982.2541 | 1966.8577 | 1985.2094 | 1922.8015 | 1728.3161 | 1566.8044
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.5 | 118.3 | 118.4 | 118.6 | 118.7 | 118.6 | 118.2 | 118.2 | 119.1 | 119.2 | 118.3 | 118.5 | 118.4 | 118.4 | 117.6 | 117.4 | 117.3 | 117.3 | 117.5 | 118.2 | 118.1 | 118.3 | 118.2 | 118.3
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.3 | 118.1 | 118.2 | 118.4 | 118.5 | 118.4 | 118 | 118 | 119 | 119 | 118.1 | 118.3 | 118.2 | 118.2 | 117.4 | 117.2 | 117.1 | 117.1 | 117.2 | 118 | 118 | 118.1 | 118.1 | 118.1
яч.3 | ВЛ-124 - Режим работы ВЛ менялся в связи с выводом в ремонт Т-2 на ПС "Городская" | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 7722 | 7669.2 | 7689 | 7451.4 | 7312.8 | 7332.6 | 7147.8 | 6910.2 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.8
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 12031.8 | 12071.4 | 12124.2 | 12038.4 | 12012 | 11114.4 | 11246.4 | 11266.2 | 11187 | 10850.4 | 8223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10342.2 | 11147.4 | 11147.4 | 11187 | 12256.2 | 180246
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 653.4 | 653.4 | 679.8 | 666.6 | 679.8 | 508.2 | 495 | 495 | 561 | 528 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 481.8 | 501.6 | 534.6 | 778.8 | 9061.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 1399.2 | 1280.4 | 1412.4 | 1320 | 1155 | 1128.6 | 1029.6 | 1029.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10190.4
|  | расчет | S, кВА | 12049.1726 | 12089.0707 | 12142.8754 | 12056.4785 | 12031.2207 | 11126.0125 | 11257.2882 | 11277.0691 | 11201.0575 | 10863.2391 | 8223.9205 | 1399.2 | 1280.4 | 1412.4 | 1320 | 1155 | 1128.6 | 1029.6 | 1029.6 | 10348.3391 | 11157.807 | 11158.6796 | 11199.7663 | 12280.9189 | 190217.7158
|  | ТИ | I, А | 59.5 | 59.7 | 59.4 | 58.8 | 54.5 | 54 | 55.5 | 55.4 | 54.1 | 49.9 | 38.8 | 38.2 | 38.5 | 37.7 | 36.3 | 37.4 | 36.2 | 35.8 | 33.1 | 54 | 54.5 | 55 | 55.8 | 60.6
|  | расчет | tgφ
яч.4 | ВЛ-121 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 14223 | 14183.4 | 14143.8 | 14084.4 | 14044.8 | 13180.2 | 13483.8 | 13642.2 | 13846.8 | 13734.6 | 18407.4 | 32808.6 | 32412.6 | 32419.2 | 32168.4 | 32049.6 | 32241 | 32617.2 | 31633.8 | 14757.6 | 13668.6 | 13589.4 | 13516.8 | 14447.4 | 485304.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 59.4 | 52.8 | 59.4 | 85.8 | 132 | 79.2 | 59.4 | 59.4 | 105.6 | 59.4 | 798.6 | 2923.8 | 2732.4 | 2798.4 | 2739 | 2574 | 2732.4 | 2785.2 | 2164.8 | 191.4 | 26.4 | 26.4 | 33 | 105.6 | 23383.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 6.6 | 0 | 99 | 118.8 | 125.4 | 39.6 | 39.6 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 204.6 | 191.4 | 204.6 | 165 | 13.2 | 1359.6
|  | расчет | S, кВА | 14223.0551 | 14183.4553 | 14143.8755 | 14084.6227 | 14045.4203 | 13180.2149 | 13483.9308 | 13642.3597 | 13846.9573 | 13734.6143 | 18422.5023 | 32938.6223 | 32527.5675 | 32539.7537 | 32284.7964 | 32152.7967 | 32356.5772 | 32735.8989 | 31704.2244 | 14757.6059 | 13669.5959 | 13590.5683 | 13517.4445 | 14447.6955 | 486214.1554
|  | ТИ | I, А | 69.8 | 69.5 | 68.9 | 68.6 | 64.3 | 64.1 | 66.5 | 67.3 | 67.5 | 63.7 | 161.1 | 159 | 158.2 | 158.5 | 156.7 | 159.7 | 159.1 | 159.8 | 156.4 | 66.4 | 66.5 | 66.7 | 66.6 | 70.9
|  | расчет | tgφ | 0.0027842 | 0.002792 | 0.0032664 | 0.0056232 | 0.0093985 | -0.0015023 | -0.0044053 | -0.0048379 | 0.0047664 | 0.0014416 | 0.040516 | 0.089117 | 0.084301 | 0.086319 | 0.085146 | 0.080313 | 0.084749 | 0.085391 | 0.066764 | -0.00089445 | -0.012071 | -0.013113 | -0.0097656 | 0.0063956 | 0.045382
яч.6 | ВЛ-125 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 2237.4 | 2217.6 | 2197.8 | 2197.8 | 2197.8 | 2224.2 | 2244 | 2290.2 | 2290.2 | 1920.6 | 1953.6 | 2303.4 | 2277 | 2323.2 | 2323.2 | 2329.8 | 2316.6 | 2290.2 | 2290.2 | 2323.2 | 2323.2 | 2316.6 | 2356.2 | 2329.8 | 54073.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1207.8 | 1227.6 | 1240.8 | 1227.6 | 1221 | 1194.6 | 1181.4 | 1155 | 1148.4 | 1313.4 | 1313.4 | 1273.8 | 1293.6 | 1280.4 | 1260.6 | 1240.8 | 1234.2 | 1240.8 | 1260.6 | 1273.8 | 1260.6 | 1267.2 | 1254 | 1247.4 | 29818.8
|  | расчет | S, кВА | 2542.5852 | 2534.7094 | 2523.868 | 2517.4047 | 2514.1929 | 2524.7049 | 2535.9893 | 2564.9641 | 2561.9989 | 2326.7411 | 2354.0545 | 2632.1508 | 2618.8032 | 2652.6746 | 2643.1743 | 2639.6122 | 2624.8591 | 2604.7266 | 2614.2166 | 2649.4952 | 2643.1743 | 2640.5362 | 2669.1187 | 2642.7211 | 61776.4759
|  | ТИ | I, А | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 7.6 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 12.9 | 12.8 | 13 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 12.8
|  | расчет | tgφ | 0.53982 | 0.55357 | 0.56456 | 0.55856 | 0.55556 | 0.53709 | 0.52647 | 0.50432 | 0.50144 | 0.68385 | 0.6723 | 0.55301 | 0.56812 | 0.55114 | 0.54261 | 0.53258 | 0.53276 | 0.54179 | 0.55043 | 0.5483 | 0.54261 | 0.54701 | 0.53221 | 0.53541 | 0.55145
яч.10 | ВЛ-127 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 5412 | 5418.6 | 5418.6 | 5326.2 | 5392.2 | 3966.6 | 4158 | 4138.2 | 4078.8 | 3907.2 | 3887.4 | 3927 | 3946.8 | 3867.6 | 3795 | 3867.6 | 4059 | 4177.8 | 4078.8 | 4045.8 | 3960 | 3940.2 | 4045.8 | 5841 | 104656.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 2112 | 2079 | 2079 | 2052.6 | 2145 | 1900.8 | 1980 | 1927.2 | 2013 | 1900.8 | 1828.2 | 1795.2 | 1788.6 | 1722.6 | 1656.6 | 1742.4 | 1933.8 | 1960.2 | 1947 | 1940.4 | 1900.8 | 1907.4 | 1980 | 2534.4 | 46827
|  | расчет | S, кВА | 5809.4998 | 5803.7459 | 5803.7459 | 5708.0271 | 5803.1755 | 4398.5175 | 4605.3625 | 4564.9533 | 4548.4919 | 4345.0262 | 4295.8345 | 4317.8782 | 4333.1651 | 4233.873 | 4140.815 | 4241.9674 | 4496.1165 | 4614.8019 | 4519.6702 | 4487.0536 | 4392.5665 | 4377.5965 | 4504.3199 | 6367.1394 | 114713.3434
|  | ТИ | I, А | 28.7 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 21.5 | 21.4 | 22.9 | 22.4 | 21.6 | 20.3 | 21.2 | 20.8 | 21.1 | 20.3 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 22.9 | 21.8 | 21.4 | 21.2 | 21.7 | 22.1 | 32.1
|  | расчет | tgφ | 0.39024 | 0.38368 | 0.38368 | 0.38538 | 0.3978 | 0.4792 | 0.47619 | 0.46571 | 0.49353 | 0.48649 | 0.47029 | 0.45714 | 0.45318 | 0.44539 | 0.43652 | 0.45051 | 0.47642 | 0.46919 | 0.47735 | 0.47961 | 0.48 | 0.48409 | 0.4894 | 0.4339 | 0.44744
яч.8 | ВЛ-126 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 2336.4 | 2329.8 | 2316.6 | 2316.6 | 2316.6 | 2316.6 | 2329.8 | 2343 | 2310 | 2316.6 | 2369.4 | 2356.2 | 2343 | 2329.8 | 2336.4 | 2336.4 | 2343 | 2356.2 | 2356.2 | 2362.8 | 2376 | 2362.8 | 2349.6 | 2336.4 | 56146.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 3088.8 | 3095.4 | 3088.8 | 3095.4 | 3102 | 3115.2 | 3095.4 | 3088.8 | 3135 | 3141.6 | 3108.6 | 3075.6 | 3095.4 | 3088.8 | 3055.8 | 3022.8 | 3016.2 | 3016.2 | 3029.4 | 3069 | 3062.4 | 3075.6 | 3082.2 | 3069 | 73913.4
|  | расчет | S, кВА | 3872.9124 | 3874.2056 | 3861 | 3866.282 | 3871.5681 | 3882.1523 | 3874.2056 | 3876.8975 | 3894.1398 | 3903.3686 | 3908.6379 | 3874.4024 | 3882.1579 | 3868.9344 | 3846.6451 | 3820.4823 | 3819.3077 | 3827.4196 | 3837.8305 | 3873.1879 | 3876.0379 | 3878.4197 | 3875.6389 | 3857.1396 | 92822.9739
|  | ТИ | I, А | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.8 | 18.8
|  | расчет | tgφ | 1.322 | 1.3286 | 1.3333 | 1.3362 | 1.339 | 1.3447 | 1.3286 | 1.3183 | 1.3571 | 1.3561 | 1.312 | 1.3053 | 1.3211 | 1.3258 | 1.3079 | 1.2938 | 1.2873 | 1.2801 | 1.2857 | 1.2989 | 1.2889 | 1.3017 | 1.3118 | 1.3136
яч.9 | ВЛ-128 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 5418.6 | 5497.8 | 5530.8 | 5530.8 | 5524.2 | 5068.8 | 5075.4 | 5088.6 | 5128.2 | 5148 | 5227.2 | 5154.6 | 4910.4 | 5068.8 | 5108.4 | 5200.8 | 5233.8 | 5319.6 | 5306.4 | 5253.6 | 5339.4 | 5280 | 5339.4 | 5676 | 126429.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1023 | 1089 | 1128.6 | 1128.6 | 1115.4 | 772.2 | 706.2 | 706.2 | 825 | 924 | 1016.4 | 877.8 | 752.4 | 798.6 | 765.6 | 706.2 | 798.6 | 798.6 | 778.8 | 792 | 825 | 811.8 | 904.2 | 1181.4 | 21225.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 5514.3227 | 5604.6165 | 5644.7752 | 5644.7752 | 5635.6812 | 5127.2825 | 5124.2954 | 5137.3698 | 5194.1371 | 5230.2658 | 5325.0999 | 5228.8081 | 4967.7091 | 5131.3249 | 5165.452 | 5248.5273 | 5294.3767 | 5379.2105 | 5363.2463 | 5312.9631 | 5402.7602 | 5342.0426 | 5415.4197 | 5797.6445 | 128232.1062
|  | ТИ | I, А | 26.9 | 28.1 | 27.2 | 27.7 | 25.9 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.1 | 25.9 | 25.7 | 24.9 | 24.1 | 25.4 | 25.1 | 26 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 26 | 26.2 | 25.9 | 27.8 | 28.1
|  | расчет | tgφ | 0.18879 | 0.19808 | 0.20406 | 0.20406 | 0.20191 | 0.15234 | 0.13914 | 0.13878 | 0.16088 | 0.17949 | 0.19444 | 0.17029 | 0.15323 | 0.15755 | 0.14987 | 0.13579 | 0.15259 | 0.15012 | 0.14677 | 0.15075 | 0.15451 | 0.15375 | 0.16934 | 0.20814 | 0
яч.12 | ВЛ-129 - на ПС "Сев.Кожва" | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 4917 | 4890.6 | 4890.6 | 4864.2 | 4877.4 | 4917 | 4923.6 | 4870.8 | 4864.2 | 4877.4 | 4672.8 | 4692.6 | 4712.4 | 4653 | 4692.6 | 4613.4 | 4613.4 | 4831.2 | 5603.4 | 4692.6 | 4712.4 | 4719 | 4699.2 | 4765.2 | 115566
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 1551 | 1544.4 | 1570.8 | 1551 | 1537.8 | 1564.2 | 1564.2 | 1551 | 1577.4 | 1603.8 | 1485 | 1452 | 1485 | 1458.6 | 1471.8 | 1425.6 | 1445.4 | 1524.6 | 2112 | 1478.4 | 1498.2 | 1498.2 | 1452 | 1491.6 | 36894
|  | расчет | S, кВА | 5155.821 | 5128.6587 | 5136.6702 | 5105.4914 | 5114.0844 | 5159.8072 | 5166.097 | 5111.7799 | 5113.5733 | 5134.3164 | 4903.0893 | 4912.1074 | 4940.8439 | 4876.2612 | 4917.9965 | 4828.6432 | 4834.5259 | 5066.0536 | 5988.208 | 4919.9757 | 4944.8273 | 4951.1175 | 4918.4128 | 4993.1955 | 121321.5575
|  | ТИ | I, А | 25.3 | 24.6 | 25.1 | 24.7 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 24.5 | 25.1 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 23.7 | 24.3 | 26 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 24 | 24.3 | 24.4
|  | расчет | tgφ | 0.31544 | 0.31579 | 0.32119 | 0.31886 | 0.31529 | 0.31812 | 0.31769 | 0.31843 | 0.32429 | 0.32882 | 0.3178 | 0.30942 | 0.31513 | 0.31348 | 0.31364 | 0.30901 | 0.3133 | 0.31557 | 0.37691 | 0.31505 | 0.31793 | 0.31748 | 0.30899 | 0.31302 | 0.31925
яч.11 | ВЛ-130 - на ПС "Сев.Кожва" | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 2739 | 2818.2 | 2805 | 2811.6 | 2633.4 | 2580.6 | 2547.6 | 2534.4 | 2732.4 | 2791.8 | 3029.4 | 2963.4 | 3036 | 3003 | 2950.2 | 2910.6 | 2884.2 | 3029.4 | 1570.8 | 2673 | 2758.8 | 2844.6 | 2871 | 2838 | 66356.4
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 719.4 | 752.4 | 778.8 | 811.8 | 765.6 | 739.2 | 660 | 653.4 | 712.8 | 778.8 | 864.6 | 818.4 | 891 | 871.2 | 864.6 | 858 | 772.2 | 844.8 | 297 | 594 | 699.6 | 726 | 726 | 693 | 17892.6
|  | расчет | S, кВА | 2831.9 | 2916.9088 | 2911.1088 | 2926.4507 | 2742.433 | 2684.3832 | 2631.704 | 2617.2724 | 2823.8438 | 2898.3921 | 3150.3647 | 3074.3321 | 3164.0444 | 3126.8192 | 3074.2826 | 3034.4285 | 2985.7834 | 3144.9883 | 1598.6312 | 2738.2047 | 2846.1233 | 2935.7836 | 2961.3708 | 2921.3855 | 68740.9389
|  | ТИ | I, А | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14 | 13.3 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.8 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 14.6
|  | расчет | tgφ | 0.26265 | 0.26698 | 0.27765 | 0.28873 | 0.29073 | 0.28645 | 0.25907 | 0.25781 | 0.26087 | 0.27896 | 0.2854 | 0.27617 | 0.29348 | 0.29011 | 0.29306 | 0.29478 | 0.26773 | 0.27887 | 0.18908 | 0.22222 | 0.25359 | 0.25522 | 0.25287 | 0.24419 | 0.26964
яч.21 | ВЛ-133 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 44 | 41.25 | 44 | 41.25 | 41.25 | 49.5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 49.5 | 46.75 | 52.25 | 60.5 | 60.5 | 55 | 60.5 | 60.5 | 57.75 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 1243
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 503.25 | 500.5 | 503.25 | 503.25 | 503.25 | 503.25 | 500.5 | 500.5 | 506 | 506 | 506 | 500.5 | 503.25 | 503.25 | 497.75 | 489.5 | 486.75 | 497.75 | 495 | 497.75 | 497.75 | 497.75 | 500.5 | 497.75 | 12001
|  | расчет | S, кВА | 505.1698 | 502.197 | 505.1698 | 504.9377 | 504.9377 | 505.6786 | 503.5129 | 503.5129 | 508.9804 | 508.9804 | 508.9804 | 503.5129 | 505.6786 | 505.4168 | 500.4849 | 493.2246 | 490.4955 | 500.7795 | 498.6835 | 501.4133 | 501.0889 | 500.2053 | 502.9418 | 500.2053 | 12066.1884
|  | ТИ | I, А | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | расчет | tgφ
| ВЛ-134 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1485 | 1487.75 | 1490.5 | 1490.5 | 1496 | 1493.25 | 1490.5 | 1493.25 | 1490.5 | 1474 | 1476.75 | 1482.25 | 1476.75 | 1479.5 | 1471.25 | 1460.25 | 1460.25 | 1457.5 | 1454.75 | 1452 | 1452 | 1457.5 | 1452 | 1452 | 35376
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85.25 | 88 | 88 | 85.25 | 88 | 90.75 | 88 | 85.25 | 85.25 | 82.5 | 82.5 | 71.5 | 63.25 | 63.25 | 57.75 | 107.25 | 66 | 63.25 | 66 | 63.25 | 63.25 | 1881
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1487.2899 | 1490.0357 | 1492.7815 | 1492.936 | 1498.586 | 1495.8408 | 1492.936 | 1495.8408 | 1493.2601 | 1476.6245 | 1479.2086 | 1484.6995 | 1479.0527 | 1481.7984 | 1472.9864 | 1461.6192 | 1461.6192 | 1458.6437 | 1458.6981 | 1453.4992 | 1453.377 | 1458.9936 | 1453.377 | 1453.377 | 35427.0805
|  | ТИ | I, А | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8.1
|  | расчет | tgφ
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 24589.4 | 24701.6 | 24693.9 | 24578.95 | 24478.85 | 22616.55 | 22823.9 | 22813.45 | 22949.3 | 22490.6 | 24572.35 | 30656.45 | 30421.05 | 30460.65 | 30180.7 | 30092.15 | 30303.35 | 30664.7 | 29631.25 | 23292.5 | 22979.55 | 22970.2 | 23162.7 | 25287.9 | 621412
|  | расчет | Q, кВАр
Баланс мощностей 110 кВ |  | расчет | P, кВт | -96.8 | -123.2 | -82.5 | -106.15 | -85.25 | -110.55 | -113.3 | -122.65 | -100.1 | -116.6 | -66.55 | 132.55 | 90.75 | 70.95 | 93.5 | 96.25 | 83.05 | 97.9 | 95.15 | -86.9 | -90.75 | -88 | -122.1 | -75.9 | -827.2 | -0.1243%
|  |  |  | -615.45 | -657.8 | -694.65 | -677.6 | -653.95 | -330.55 | -304.15 | -300.3 | -422.95
ОРУ-20 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-20 |  | ТИ | U, кВ | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2С-20 |  | ТИ | U, кВ | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
яч.1 | ВЛ-8 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 169.4 | 159.6 | 156.8 | 162.4 | 161 | 175 | 203 | 245 | 243.6 | 219.8 | 205.8 | 200.2 | 203 | 190.4 | 176.4 | 182 | 190.4 | 198.8 | 221.2 | 217 | 207.2 | 179.2 | 156.8 | 138.6 | 4562.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 78.4 | 79.8 | 81.2 | 78.4 | 79.8 | 77 | 79.8 | 81.2 | 79.8 | 81.2 | 79.8 | 75.6 | 68.6 | 74.2 | 77 | 75.6 | 77 | 75.6 | 78.4 | 77 | 77 | 77 | 81.2 | 82.6 | 1873.2
|  | расчет | S, кВА | 186.6626 | 178.4382 | 176.5777 | 180.3339 | 179.6915 | 191.191 | 218.1216 | 258.1055 | 256.3377 | 234.3192 | 220.7299 | 213.9986 | 214.2778 | 204.3473 | 192.4733 | 197.077 | 205.3805 | 212.6894 | 234.6828 | 230.2564 | 221.0449 | 195.0427 | 176.5777 | 161.3466 | 4939.7036
|  | ТИ | I, А | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 5.3 | 5 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4
|  | расчет | tgφ | -0.46281 | -0.5 | -0.51786 | -0.48276 | -0.49565 | -0.44 | -0.3931 | -0.33143 | -0.32759 | -0.36943 | -0.38776 | -0.37762 | -0.33793 | -0.38971 | -0.43651 | -0.41538 | -0.40441 | -0.38028 | -0.35443 | -0.35484 | -0.37162 | -0.42969 | -0.51786 | -0.59596 | 0
яч.2 | ВЛ-2 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 186.2 | 176.4 | 179.2 | 169.4 | 168 | 198.8 | 224 | 211.4 | 198.8 | 186.2 | 158.2 | 159.6 | 152.6 | 144.2 | 148.4 | 138.6 | 145.6 | 159.6 | 173.6 | 169.4 | 166.6 | 161 | 148.4 | 137.2 | 4061.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 56 | 54.6 | 51.8 | 56 | 56 | 49 | 56 | 53.2 | 53.2 | 58.8 | 57.4 | 50.4 | 53.2 | 54.6 | 50.4 | 56 | 57.4 | 50.4 | 57.4 | 56 | 54.6 | 58.8 | 58.8 | 54.6 | 1314.6
|  | расчет | S, кВА | 194.4388 | 184.6568 | 186.5365 | 178.4163 | 177.0875 | 204.7497 | 230.8939 | 217.9913 | 205.7952 | 195.2636 | 168.2914 | 167.3688 | 161.6075 | 154.1908 | 156.725 | 149.4857 | 156.506 | 167.3688 | 182.8434 | 178.4163 | 175.3189 | 171.4014 | 159.6246 | 147.6652 | 4272.6433
|  | ТИ | I, А | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4 | 3.7
|  | расчет | tgφ | -0.30075 | -0.30952 | -0.28906 | -0.33058 | -0.33333 | -0.24648 | -0.25 | -0.25166 | -0.26761 | -0.31579 | -0.36283 | -0.31579 | -0.34862 | -0.37864 | -0.33962 | -0.40404 | -0.39423 | -0.31579 | -0.33065 | -0.33058 | -0.32773 | -0.36522 | -0.39623 | -0.39796 | -0.32368
яч.4 | ВЛ-7 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 14 | 14 | 19.6 | 19.6 | 16.8 | 23.8 | 19.6 | 16.8 | 19.6 | 19.6 | 18.2 | 19.6 | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 18.2 | 18.2 | 15.4 | 12.6 | 11.2 | 393.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 5.6 | 7 | 7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 7 | 5.6 | 7 | 5.6 | 7 | 5.6 | 7 | 5.6 | 8.4 | 7 | 7 | 7 | 5.6 | 5.6 | 7 | 5.6 | 149.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 11.2872 | 12.0433 | 12.0433 | 12.522 | 15.0785 | 15.0785 | 20.3843 | 20.0449 | 18.2 | 24.4499 | 20.8125 | 17.7088 | 20.8125 | 20.3843 | 19.4997 | 20.3843 | 20.0449 | 19.4997 | 20.8125 | 19.4997 | 19.0421 | 16.3866 | 14.4139 | 12.522 | 422.9553
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3
|  | расчет | tgφ | 0.57143 | 0.71429 | 0.71429 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.28571 | 0.21429 | 0.41667 | 0.23529 | 0.35714 | 0.33333 | 0.35714 | 0.28571 | 0.38462 | 0.28571 | 0.46154 | 0.38462 | 0.35714 | 0.38462 | 0.30769 | 0.36364 | 0.55556 | 0.5 | 0.38078
яч.5 | ВЛ-1 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 179.2 | 177.8 | 177.8 | 180.6 | 187.6 | 200.2 | 218.4 | 245 | 243.6 | 249.2 | 249.2 | 240.8 | 225.4 | 201.6 | 183.4 | 168 | 172.2 | 186.2 | 191.8 | 182 | 184.8 | 187.6 | 162.4 | 135.8 | 4730.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 30.8 | 30.8 | 29.4 | 30.8 | 30.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 14 | 18.2 | 22.4 | 16.8 | 23.8 | 22.4 | 23.8 | 23.8 | 25.2 | 26.6 | 26.6 | 28 | 576.8
|  | расчет | S, кВА | 181.8276 | 180.448 | 180.2143 | 183.2075 | 190.1115 | 202.3472 | 220.37 | 246.7577 | 244.9 | 249.4516 | 249.4516 | 241.3853 | 225.8344 | 202.4199 | 184.7629 | 168.8379 | 173.8369 | 187.5425 | 193.271 | 183.5496 | 186.5103 | 189.4764 | 164.564 | 138.6566 | 4765.6348
|  | ТИ | I, А | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 4.2 | 3.6
|  | расчет | tgφ | -0.17188 | -0.17323 | -0.16535 | -0.17054 | -0.16418 | -0.14685 | -0.13462 | -0.12 | -0.10345 | -0.044944 | -0.044944 | -0.069767 | -0.062112 | -0.090278 | -0.12214 | -0.1 | -0.13821 | -0.1203 | -0.12409 | -0.13077 | -0.13636 | -0.14179 | -0.16379 | -0.20619 | -0.12193
Отходящие ВЛ 20 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 544.6 | 523.6 | 523.6 | 523.6 | 530.6 | 588 | 665 | 721 | 702.8 | 679 | 632.8 | 617.4 | 600.6 | 555.8 | 526.4 | 508.2 | 526.4 | 562.8 | 606.2 | 586.6 | 576.8 | 543.2 | 480.2 | 422.8 | 13748
|  | расчет | Q, кВАр | 5.6 | 7 | 7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 7 | 5.6 | 7 | 5.6 | 7 | 5.6 | 7 | 5.6 | 8.4 | 7 | 7 | 7 | 5.6 | 5.6 | 7 | 5.6 | 149.8
Баланс мощностей 20 кВ |  | расчет | P, кВт | -15.4 | -15.4 | -11.2 | -17.5 | -14 | -14.7 | -20.3 | -25.9 | -20.3 | -23.8 | -19.6 | -18.9 | -18.9 | -14 | -14 | -16.8 | -16.1 | -14.7 | -18.2 | -15.4 | -18.2 | -16.1 | -11.9 | -9.1 | -400.4 | -3%
|  | расчет | I, А | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -1.3 | -0.3 | -0.5 | -0.3
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.1 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ф 7003 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 10 | 10 | 9.8 | 10.4 | 10 | 11 | 10.6 | 12.6 | 13.2 | 15.8 | 14.2 | 14 | 16.8 | 15 | 14.2 | 13.8 | 16 | 15 | 18.2 | 15.6 | 17.4 | 15.4 | 13.6 | 12.6 | 325.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 2.6 | 8.4 | 10 | 11 | 11 | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 114.8
|  | ТИ | I, А | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1
|  | расчет | tgφ | 0.18 | 0.18 | 0.14286 | 0.13462 | 0.14 | 0.16364 | 0.16981 | 0.14286 | 0.16667 | 0.12658 | 0.16901 | 0.14286 | 0.14286 | 0.2 | 0.21127 | 0.18841 | 0.525 | 0.66667 | 0.6044 | 0.70513 | 0.64368 | 0.66234 | 0.75 | 0.79365 | 0.35301
яч.4 | ф 7004 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 249.8 | 249.2 | 242.8 | 242.8 | 243.4 | 253.2 | 256.4 | 259.8 | 190.2 | 206.6 | 199.6 | 268 | 184 | 196.8 | 189.2 | 185.2 | 174 | 169.6 | 172.8 | 175.2 | 174.6 | 177.6 | 166.4 | 151.2 | 4978.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 137.2 | 138.4 | 135.6 | 140.8 | 140.2 | 143.6 | 134.4 | 131.4 | 100.8 | 124 | 110.4 | 162.6 | 104 | 142.8 | 126.8 | 105.4 | 102 | 93.8 | 93.2 | 93 | 90.2 | 90.2 | 89.2 | 91 | 2821
|  | расчет | S, кВА | 284.998 | 285.053 | 278.0993 | 280.6715 | 280.8907 | 291.0862 | 289.4898 | 291.1391 | 215.2596 | 240.9555 | 228.0972 | 313.4689 | 211.3575 | 243.1503 | 227.7606 | 213.092 | 201.6928 | 193.8107 | 196.3316 | 198.3533 | 196.5228 | 199.1929 | 188.8004 | 176.4722
|  | ТИ | I, А | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.9 | 16.6 | 15.8 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | 17.6 | 10.9 | 13.5 | 11.2 | 10.9 | 11.9445 | 11 | 10.1 | 11.1 | 10.8 | 11 | 10.8 | 11 | 9
|  | расчет | tgφ | 0.54924 | 0.55538 | 0.55848 | 0.5799 | 0.57601 | 0.56714 | 0.52418 | 0.50577 | 0.52997 | 0.60019 | 0.55311 | 0.60672 | 0.56522 | 0.72561 |  | 0.56911 | 0.58621 | 0.55307 | 0.53935 | 0.53082 | 0.51661 | 0.50788 | 0.53606 | 0.60185 | 0.56665
яч.8 | ф 7008 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 87.8 | 74.2 | 70 | 71.2 | 72 | 85.8 | 106.4 | 127.2 | 125.2 | 124.6 | 119 | 98.4 | 95.4 | 100.8 | 114 | 105.8 | 122.4 | 125.4 | 123 | 128.6 | 141.4 | 137.2 | 110.8 | 90.4 | 2557
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 28.8 | 24.2 | 22 | 25.4 | 23.8 | 25 | 26.6 | 28.8 | 29.6 | 29.6 | 30.4 | 29.6 | 29.2 | 30.6 | 30.8 | 29.2 | 31 | 32 | 32.4 | 31.6 | 32.8 | 35.6 | 32.6 | 30.8 | 702.4
|  | ТИ | I, А | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8.2 | 6.8 | 5.8 | 5 | 6.6 | 6.2 | 6 | 7.9 | 7 | 7.2 | 7 | 8.1 | 7 | 6.2 | 5.3
|  | расчет | tgφ | 0.32802 | 0.32615 | 0.31429 | 0.35674 | 0.33056 | 0.29138 | 0.25 | 0.22642 | 0.23642 | 0.23756 | 0.25546 | 0.30081 | 0.30608 | 0.30357 | 0.27018 | 0.27599 | 0.25327 | 0.25518 | 0.26341 | 0.24572 | 0.23197 | 0.25948 | 0.29422 | 0.34071 | 0.2747
яч.9 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ф 7010 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 130.8 | 130.4 | 124 | 121 | 123.4 | 129.2 | 135.6 | 144 | 147.6 | 147.4 | 143.2 | 137.8 | 142.4 | 145 | 143.2 | 146.4 | 145 | 143.4 | 149 | 150.6 | 145.4 | 149 | 139.6 | 128.4 | 3341.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 97.4 | 97 | 96.6 | 97.2 | 98.4 | 99.4 | 97.8 | 97.8 | 96.4 | 96.4 | 97.2 | 100.4 | 102.6 | 101 | 100.4 | 98.6 | 97 | 96 | 97.6 | 96.6 | 95 | 95 | 93.4 | 92.4 | 2337.6
|  | ТИ | I, А | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9 | 9.6 | 10.4 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.2 | 8.8
|  | расчет | tgφ | 0.74465 | 0.74387 | 0.77903 | 0.80331 | 0.79741 | 0.76935 | 0.72124 | 0.67917 | 0.65312 | 0.654 | 0.67877 | 0.72859 | 0.72051 | 0.69655 | 0.70112 | 0.6735 | 0.66897 | 0.66946 | 0.65503 | 0.64143 | 0.65337 | 0.63758 | 0.66905 | 0.71963 | 0.6995
яч.13 | ф 7013 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 315 | 292.8 | 290.2 | 285.2 | 292 | 315.8 | 385 | 422.6 | 486.4 | 495.6 | 482.2 | 463.6 | 450 | 446.8 | 451.8 | 454 | 414.6 | 390.4 | 401.8 | 395.2 | 413.8 | 382 | 334.8 | 311 | 9372.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 199.2 | 193.8 | 193.6 | 195.4 | 196.2 | 195.8 | 199.8 | 199.2 | 222.4 | 233 | 229.8 | 220.6 | 223.8 | 239 | 262 | 257.4 | 238.4 | 231 | 231 | 210.6 | 206.6 | 206 | 207 | 202.8 | 5194.4
|  | ТИ | I, А | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 20.2 | 21.1 | 24.7 | 27.5 | 30.1 | 29.8 | 28.6 | 26.6 | 27.5 | 29.3 | 27.2 | 28.3 | 24.3 | 23.7 | 27.6 | 24.9 | 25.7 | 23 | 22 | 19.8
|  | расчет | tgφ | 0.63238 | 0.66189 | 0.66713 | 0.68513 | 0.67192 | 0.62001 | 0.51896 | 0.47137 | 0.45724 | 0.47014 | 0.47657 | 0.47584 | 0.49733 | 0.53491 | 0.5799 | 0.56696 | 0.57501 | 0.5917 | 0.57491 | 0.53289 | 0.49928 | 0.53927 | 0.61828 | 0.65209 | 0.55421
яч.14 | ф 7014 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 240.3 | 229.5 | 227.4 | 227.4 | 233.1 | 261.3 | 313.8 | 342.9 | 354.9 | 375 | 357.9 | 307.8 | 308.1 | 308.7 | 332.7 | 333.9 | 339.9 | 338.1 | 315.6 | 327.6 | 336.3 | 326.7 | 295.2 | 261 | 7295.1
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 143.4 | 143.7 | 143.4 | 143.4 | 143.7 | 146.1 | 144.6 | 147.9 | 154.2 | 166.2 | 164.4 | 153 | 153.6 | 155.7 | 165.9 | 167.7 | 166.2 | 162.6 | 159 | 154.5 | 150.6 | 149.7 | 144.6 | 142.5 | 3666.6
|  | ТИ | I, А | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.6 | 17.8 | 21.1 | 21.2 | 24.3 | 24.3 | 20.3 | 19 | 19.1 | 19.6 | 20.9 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 18.8 | 20 | 20.5 | 20.9 | 16.9 | 17.3
|  | расчет | tgφ | 0.59675 | 0.62614 | 0.63061 | 0.63061 | 0.61647 | 0.55913 | 0.4608 | 0.43132 | 0.43449 | 0.4432 | 0.45935 | 0.49708 | 0.49854 | 0.50437 | 0.49865 | 0.50225 | 0.48897 | 0.48092 | 0.5038 | 0.47161 | 0.44781 | 0.45822 | 0.48984 | 0.54598 | 0.50261
яч.15 | ф 7015 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 119 | 107.6 | 107 | 106.8 | 102.4 | 109.8 | 129 | 159.2 | 148.8 | 144.2 | 141 | 84.4 | 80 | 84.6 | 85.2 | 84.4 | 85.4 | 76.8 | 89.2 | 91.4 | 90.2 | 95 | 81 | 70.8 | 2473.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 17.2 | 27.8 | 24.2 | 18.6 | 28.6 | 28.8 | 34.6 | 31.6 | 46.4 | 31.8 | 36 | 4.2 | 4.6 | 6.8 | 8.6 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 7.4 | 7 | 7 | 4.4 | 4.8 | 413.4
|  | ТИ | I, А | 7.1 | 6.5 | 6 | 6 | 6.9 | 6.3 | 8.2 | 9.3 | 8.2 | 8.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.3 | 3.1
|  | расчет | tgφ | 0.14454 | 0.25836 | 0.22617 | 0.17416 | 0.2793 | 0.2623 | 0.26822 | 0.19849 | 0.31183 | 0.22053 | 0.25532 | 0.049763 | 0.0575 | 0.080378 | 0.10094 | 0.090047 | 0.096019 | 0.11458 | 0.09417 | 0.080963 | 0.077605 | 0.073684 | 0.054321 | 0.067797 | 0.16715
яч.19 | отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.22 | ф 7022 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 36.6 | 39.8 | 39.4 | 39.2 | 34.8 | 11.8 | 12 | 13 | 13.4 | 14.4 | 14.4 | 15 | 15.2 | 16.4 | 15 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 14 | 14 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 456
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 22.6
|  | расчет | S, кВА | 36.6661 | 39.8608 | 39.4614 | 39.2734 | 34.8465 | 11.8 | 12.0017 | 13.0062 | 13.4134 | 14.4222 | 14.4125 | 15.0053 | 15.2118 | 16.411 | 15.012 | 14.4125 | 14.4222 | 13.8232 | 13.6235 | 14.0129 | 14.0357 | 14.2225 | 13.8232 | 13.4239
|  | ТИ | I, А | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7
|  | расчет | tgφ | 0.060109 | 0.055276 | 0.055838 | 0.061224 | 0.051724 | 0 | 0.016667 | 0.030769 | 0.044776 | 0.055556 | 0.041667 | 0.026667 | 0.039474 | 0.036585 | 0.04 | 0.041667 | 0.055556 | 0.057971 | 0.058824 | 0.042857 | 0.071429 | 0.056338 | 0.057971 | 0.059701 | 0.049561
яч.18 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.664 | 1.856 | 1.728 | 1.536 | 1.504 | 1.472 | 1.504 | 1.472 | 1.504 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.44 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.504 | 1.472 | 1.472 | 1.44 | 1.472 | 1.472 | 1.504 | 36.32
яч.6 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.224 | 4.192 | 4.16 | 3.968 | 3.936 | 3.936 | 3.84 | 3.744 | 3.68 | 3.616 | 3.584 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.648 | 3.552 | 3.52 | 3.584 | 3.552 | 3.584 | 89.056
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1195.188 | 1139.548 | 1116.488 | 1109.504 | 1116.54 | 1183.308 | 1354.144 | 1486.516 | 1484.884 | 1528.688 | 1476.556 | 1394.024 | 1296.892 | 1319.124 | 1350.292 | 1342.892 | 1316.692 | 1277.524 | 1288.32 | 1303.224 | 1338.06 | 1302.156 | 1160.224 | 1043.888 | 30924.676
|  | расчет | Q, кВАр | 627.2 | 628.9 | 619 | 624.6 | 634.1 | 640.5 | 639.8 | 638.9 | 652.6 | 683.8 | 671.2 | 672.8 | 620.8 | 679.5 | 698.1 | 669.1 | 652 | 635 | 633.4 | 605.3 | 594.4 | 594.5 | 582.2 | 575.1 | 15272.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -1.188 | -2.548 | -3.488 | -2.504 | -0.54 | -4.308 | -1.144 | -4.516 | -5.884 | -4.688 | -3.556 | -2.024 | -3.892 | -5.124 | -0.292 | -4.892 | -5.692 | -2.524 | -1.32 | -4.224 | -3.06 | -3.156 | -2.224 | -2.888 | -75.676 | -0.2453%
|  | расчет | I, А | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -1 | -0.5 | -0.5 | -1.3 | -0.7 | 0.2 | -0.9 | -2.2 | 0.6 | -2.2 | -0.7 | -0.6 | -0.44454 | -0.3 | 0.6 | -0.5 | -0.6 | -1.8 | -1.6 | -0.8 | -0.2
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | -74.388 | -109.948 | -65.988 | -89.254 | -69.19 | -93.258 | -112.844 | -112.566 | -103.184 | -113.288 | -50.706 | 140.726 | 94.058 | 83.626 | 111.008 | 106.358 | 94.558 | 112.176 | 108.03 | -82.524 | -78.41 | -78.756 | -99.324 | -50.988 | 61030.724
|  | расчет | P, % | -0.2833% | -0.4188% | -0.2512% | -0.3417% | -0.2655% | -0.3839% | -0.4563% | -0.4519% | -0.4122% | -0.4608% | -0.1904% | 0.4289% | 0.2902% | 0.258% | 0.3451% | 0.3319% | 0.2933% | 0.3439% | 0.3415% | -0.3288% | -0.316% | -0.3184% | -0.4021% | -0.1909% | 9.17%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Березовка 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 10
яч.16 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 71.2 | 70.4 | 70 | 68.8 | 68.8 | 69.6 | 75.6 | 75.6 | 76 | 78 | 79.6 | 82.8 | 85.6 | 85.6 | 94.4 | 78.8 | 76.4 | 75.2 | 75.6 | 76.8 | 85.6 | 74.4 | 73.6 | 72 | 1840.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 63.6 | 63.2 | 62.8 | 64 | 63.2 | 63.6 | 63.6 | 62.8 | 65.2 | 66 | 65.6 | 64.8 | 65.6 | 64.8 | 64 | 62.4 | 62.4 | 61.2 | 61.6 | 64 | 63.6 | 63.6 | 62.8 | 62.4 | 1526.8
|  | ТИ | I, А | 5.2 | 5.12 | 5.16 | 5.2 | 5.04 | 5.4 | 5.44 | 5.52 | 5.6 | 5.52 | 5.56 | 5.96 | 5.64 | 6.68 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.32 | 5.28 | 5.52 | 5.28 | 5.4 | 5.28 | 5.28
|  | расчет | tgφ | 0.89326 | 0.89773 | 0.89714 | 0.93023 | 0.9186 | 0.91379 | 0.84127 | 0.83069 | 0.85789 | 0.84615 | 0.82412 | 0.78261 | 0.76636 | 0.75701 | 0.67797 | 0.79188 | 0.81675 | 0.81383 | 0.81481 | 0.83333 | 0.74299 | 0.85484 | 0.85326 | 0.86667 | 0.8296
яч.2 | Т-2 10 кВ - отключен | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 71.2 | 70.4 | 70 | 68.8 | 68.8 | 69.6 | 75.6 | 75.6 | 76 | 78 | 79.6 | 82.8 | 85.6 | 85.6 | 94.4 | 78.8 | 76.4 | 75.2 | 75.6 | 76.8 | 85.6 | 74.4 | 73.6 | 72
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 63.6 | 63.2 | 62.8 | 64 | 63.2 | 63.6 | 63.6 | 62.8 | 65.2 | 66 | 65.6 | 64.8 | 65.6 | 64.8 | 64 | 62.4 | 62.4 | 61.2 | 61.6 | 64 | 63.6 | 63.6 | 62.8 | 62.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 95.4694 | 94.6066 | 94.0417 | 93.9651 | 93.4221 | 94.2821 | 98.7943 | 98.2812 | 100.1351 | 102.1763 | 103.148 | 105.1422 | 107.8458 | 107.3611 | 114.0498 | 100.5147 | 98.6444 | 96.9561 | 97.5188 | 99.9712 | 106.6411 | 97.8791 | 96.7512 | 95.2773
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.42 | 10.41 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.4 | 10.41 | 10.48 | 10.5 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.35 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.35 | 10.41 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.42
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.42 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.42 | 10.41 | 10.5 | 10.5 | 10.41 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.41 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.41
яч.1 | отключена |  | P, кВт | bar: 10
Q, кВАр | bar: 10
I, А
tgφ
яч.3 | ТП-1-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.6 | 3 | 8.2 | 3.2 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 42.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 19.8
|  | расчет | S, кВА | 1.562 | 1.562 | 1.7205 | 1.4142 | 1.2806 | 1.6971 | 1.5232 | 1.6125 | 1.4422 | 1.3416 | 1.2806 | 1.7205 | 1.8868 | 3.1048 | 8.2 | 3.2985 | 1.2806 | 1.5232 | 1.8 | 1.4142 | 4.005 | 1.7205 | 1.8439 | 1.562
|  | ТИ | I, А | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.32 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 1.1 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16
|  | расчет | tgφ
яч.4 | резерв
яч.5 | Жилой городок-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 63.4
|  | ТИ | I, А | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
tgφ
яч.6 | Водозабор-I отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8 | ЦРП-I- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.11 | Жилой городок-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 69.4 | 68.6 | 68.4 | 66.8 | 66.8 | 67 | 71.2 | 72.6 | 74 | 75.6 | 77.2 | 79.6 | 81 | 78 | 76 | 72.2 | 74.6 | 72.8 | 73 | 74 | 77 | 72.6 | 72 | 70.2 | 1750.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 78.8 | 78.6 | 78.4 | 79.2 | 78.6 | 79 | 79 | 78.2 | 81 | 81.6 | 81.2 | 80 | 80.8 | 79.8 | 79 | 77.8 | 77.4 | 76.8 | 76.8 | 79.4 | 79.2 | 78.6 | 78.4 | 78 | 1895.6
|  | расчет | S, кВА | 105.0038 | 104.326 | 104.0438 | 103.6093 | 103.1513 | 103.5857 | 106.3506 | 106.7052 | 109.7133 | 111.2381 | 112.0414 | 112.8546 | 114.41 | 111.5887 | 109.6221 | 106.1399 | 107.4985 | 105.821 | 105.9587 | 108.5374 | 110.461 | 106.9987 | 106.4451 | 104.9383
|  | ТИ | I, А | 5.74 | 5.68 | 5.72 | 5.72 | 5.6 | 5.8 | 5.84 | 5.98 | 6.12 | 6.04 | 6.06 | 6.34 | 6.34 | 6.36 | 5.96 | 5.98 | 6 | 5.76 | 5.76 | 6.02 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.82
|  | расчет | tgφ | 1.1354 | 1.1458 | 1.1462 | 1.1856 | 1.1766 | 1.1791 | 1.1096 | 1.0771 | 1.0946 | 1.0794 | 1.0518 | 1.005 | 0.99753 | 1.0231 | 1.0395 | 1.0776 | 1.0375 | 1.0549 | 1.0521 | 1.073 | 1.0286 | 1.0826 | 1.0889 | 1.1111 | 1.0828
яч.12 | ТП-1-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 6.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 210.2
|  | расчет | S, кВА | 8.8023 | 8.8091 | 8.8023 | 8.8023 | 8.8091 | 8.8023 | 8.6023 | 8.8091 | 8.8023 | 9.0022 | 8.8091 | 8.8023 | 8.8023 | 8.8091 | 8.8023 | 8.6023 | 8.6093 | 8.6023 | 8.6023 | 8.8023 | 8.8091 | 8.8023 | 8.6023 | 8.8091
|  | ТИ | I, А | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.5
|  | расчет | tgφ
яч.13 | ЦРП-II- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | Водозабор-II - отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11.6
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 70.8 | 70.2 | 69.8 | 68 | 68.4 | 68.6 | 72.8 | 74.6 | 75.6 | 77 | 78.8 | 80.8 | 83 | 81.6 | 84.4 | 75.8 | 76.2 | 74.4 | 75.2 | 75.8 | 81.4 | 74 | 73.6 | 71.8 | 1802.6
|  | расчет | Q, кВАр | 68.2 | 68.4 | 68.4 | 68.8 | 68 | 68.6 | 68.4 | 67.6 | 70.4 | 70.4 | 70.6 | 70 | 70.2 | 69.2 | 67.6 | 67.4 | 67 | 66.2 | 65.6 | 68.2 | 68 | 68.4 | 68.6 | 67.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1 | 2.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 4 | 10 | 3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1 | 4.2 | 0.4 | -1.4211e-14 | 0.2 | 37.8 | 2.054%
|  | расчет | I, А | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.24 | -1.26 | -1.28 | -1.28 | -1.18 | -1.26 | -1.28 | -1.26 | -1.26 | -1.52 | -1.34 | -1.22 | -1.24 | -1.26 | -1.26 | -1.3 | -1.22 | -1.24 | -1.22 | -1.24 | -1.26
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Городская 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
ВЛ-120 | ВЛ-120 - Режим работы ВЛ менялся в связи с выводом в ремонт Т-2 на ПС "Городская" | ТИ | P, кВт | 17570 | 17210 | 17170 | 17200 | 16370 | 16720 | 17460 | 18080 | 18770 | 18320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17990 | 17940 | 17810 | 17360 | 17740 | 263710
|  | ТИ | Q, кВАр | 1870 | 1860 | 1820 | 1820 | 1570 | 1530 | 1620 | 1770 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1680 | 1680 | 1730 | 2050 | 27060
|  | расчет | tgφ | 0.10643 | 0.10808 | 0.106 | 0.10581 | 0.095907 | 0.091507 | 0.092784 | 0.097898 | 0.11508 | 0.1179 | [9 empty] | 0.09672 | 0.093645 | 0.094329 | 0.099654 | 0.11556 | 0.10261
|  | ТИ | I, А | 88.2 | 86.8 | 86 | 86.4 | 81.8 | 83.9 | 87.6 | 90.7 | 93.6 | 91.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 90.1 | 90.1 | 89.3 | 87.1 | 89.2
|  | ТИ | U, кВ | 117.6 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 117.6 | 117.6 | 117.4 | 117.2 | 118.1 | 118.6 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 5.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.1 | 117 | 117 | 117.4 | 117.2 | 117.2
ВЛ-124 | ВЛ-124 - Режим работы ВЛ менялся в связи с выводом в ремонт Т-2 на ПС "Городская" | ТИ | P, кВт | 12200 | 12210 | 12200 | 12100 | 11250 | 11170 | 11380 | 11350 | 11170 | 10350 | -7830 | -7700 | -7750 | -7590 | -7290 | -7510 | -7230 | -7210 | -6680 | 11100 | 11210 | 11270 | 11500 | 12430 | 106100
|  | ТИ | Q, кВАр к шинам | -160 | -150 | -110 | -120 | -220 | -450 | -460 | -420 | -420 | -480 | -2380 | -2240 | -2240 | -2510 | -2110 | -2190 | -2010 | -2020 | -1950 | -530 | -450 | -440 | -210 | 80 | -24190
|  | расчет | tgφ | 12.18 | -0.012285 | -0.0090164 | -0.0099174 | -0.019556 | -0.040286 | -0.040422 | -0.037004 | -0.037601 | -0.046377 | 0.30396 | 0.29091 | 0.28903 | 0.3307 | 0.28944 | 0.29161 | 0.27801 | 0.28017 | 0.29192 | -0.047748 | -0.040143 | -0.039042 | -0.018261 | 0.006436 | -0.22799
|  | ТИ | I, А | 61.8 | 62 | 61.6 | 61.2 | 56.9 | 56.5 | 57.8 | 57.8 | 56.5 | 52.3 | 39.7 | 38.9 | 39.4 | 38.6 | 37 | 38.2 | 37 | 36.5 | 34 | 56.5 | 57 | 57.2 | 58.2 | 62.9
|  | ТИ | U, кВ | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 118.1 | 117.7 | 117.9 | 117.7 | 117.6 | 118.5 | 118.5 | 117 | 117.2 | 117 | 117 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.5 | 117.6 | 117.6 | 117.9 | 117.7 | 117.7
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3060 | 2880 | 2766 | 2766 | 2766 | 2874 | 3258 | 3582 | 3990 | 4302 | 5286 | 7728 | 7674 | 7692 | 7464 | 7332 | 7344 | 7170 | 6918 | 4242 | 3990 | 3828 | 3486 | 3036 | 115434
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1236 | 1236 | 1218 | 1224 | 1218 | 1206 | 1254 | 1302 | 1464 | 1518 | 1692 | 2154 | 2040 | 2166 | 2088 | 1926 | 1890 | 1806 | 1812 | 1386 | 1296 | 1248 | 1188 | 1152 | 36720
|  | расчет | S, кВА | 12.65 | 3134.0223 | 3022.2971 | 3024.7202 | 3022.2971 | 3116.7791 | 3490.9999 | 3811.2895 | 4250.1054 | 4561.9654 | 5550.1946 | 8022.5744 | 7940.5211 | 7991.1464 | 7750.5509 | 7580.7453 | 7583.2998 | 7393.9527 | 7151.3683 | 4462.6853 | 4195.2015 | 4026.2995 | 3682.8712 | 3247.2142 | 121133.6731
|  | ТИ | I, А | 174.6 | 166.2 | 164.4 | 164.4 | 166.2 | 182.4 | 199.2 | 222.6 | 237.6 | 257.4 | 448.8 | 440.4 | 444 | 439.8 | 418.8 | 432 | 414 | 411.6 | 383.4 | 235.8 | 226.2 | 214.2 | 188.4 | 171.6
|  | расчет | tgφ | 12.57 | 0.42917 | 0.44035 | 0.44252 | 0.44035 | 0.41962 | 0.3849 | 0.36348 | 0.36692 | 0.35286 | 0.32009 | 0.27873 | 0.26583 | 0.28159 | 0.27974 | 0.26268 | 0.25735 | 0.25188 | 0.26193 | 0.32673 | 0.32481 | 0.32602 | 0.34079 | 0.37945 | 0.3181
яч.27 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2298 | 2202 | 2136 | 2124 | 2118 | 2286 | 2550 | 2688 | 3072 | 3414 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 2688 | 2628 | 2574 | 2400 | 40230
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 540 | 480 | 462 | 468 | 462 | 486 | 522 | 540 | 714 | 828 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 654 | 606 | 612 | 594 | 9192
|  | расчет | S, кВА | 2360.594 | 2253.7089 | 2185.3924 | 2174.9483 | 2167.8026 | 2337.0905 | 2602.8799 | 2741.7046 | 3153.8833 | 3512.9731 | 2623.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.3426 | 2766.4165 | 2696.965 | 2645.7551 | 2472.415 | 41266.7634
|  | ТИ | I, А | 129 | 119.4 | 117 | 124.8 | 123 | 133.2 | 147 | 159.6 | 190.8 | 187.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 148.8 | 146.4 | 150.6 | 144 | 126
|  | расчет | tgφ | 12.13 | 0.21798 | 0.21629 | 0.22034 | 0.21813 | 0.2126 | 0.20471 | 0.20089 | 0.23242 | 0.24253 | 0.24235 | О т к л ю ч е н | [7 empty] | 0.24221 | 0.2433 | 0.23059 | 0.23776 | 0.2475 | 0.22849
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 5358 | 5082 | 4902 | 4890 | 4884 | 5160 | 5808 | 6270 | 7062 | 7716 | 7836 | 7728 | 7674 | 7692 | 7464 | 7332 | 7344 | 7170 | 6918 | 6744 | 6678 | 6456 | 6060 | 5436
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1776 | 1716 | 1680 | 1692 | 1680 | 1692 | 1776 | 1842 | 2178 | 2346 | 2310 | 2154 | 2040 | 2166 | 2088 | 1926 | 1890 | 1806 | 1812 | 1992 | 1950 | 1854 | 1800 | 1746
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 5644.6736 | 5363.896 | 5181.8919 | 5174.453 | 5164.8675 | 5430.3282 | 6073.4702 | 6534.9724 | 7390.2319 | 8064.7611 | 8169.3939 | 8022.5744 | 7940.5211 | 7991.1464 | 7750.5509 | 7580.7453 | 7583.2998 | 7393.9527 | 7151.3683 | 7032.041 | 6956.8803 | 6716.9377 | 6321.677 | 5709.5194
РУ 10 кВ |  |  |  | 12.39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.7 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ДГК-1 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
tgφ
яч.11 | водозабор | ТИ | P, кВт | 956.4 | 927.6 | 889.2 | 912 | 927 | 920.4 | 1072.2 | 1197 | 1350 | 1390.8 | 1433.4 | 1435.2 | 1393.2 | 1427.4 | 1456.2 | 1420.8 | 1394.4 | 1366.2 | 1304.4 | 1276.8 | 1324.2 | 1287 | 1144.2 | 1020 | 29226
|  | ТИ | Q, кВАр | 486.6 | 498.6 | 487.2 | 494.4 | 494.4 | 470.4 | 502.2 | 523.8 | 587.4 | 584.4 | 564.6 | 525.6 | 500.4 | 528 | 547.2 | 534.6 | 519 | 508.2 | 496.8 | 528.6 | 537.6 | 527.4 | 487.2 | 474 | 12408.6
|  | расчет | S, кВА | 1073.0706 | 1053.1114 | 1013.9233 | 1037.3887 | 1050.6 | 1033.6403 | 1183.9838 | 1306.5892 | 1472.2563 | 1508.5914 | 1540.5871 | 1528.4157 | 1480.34 | 1521.9247 | 1555.6177 | 1518.048 | 1487.855 | 1457.659 | 1395.8043 | 1381.8959 | 1429.1674 | 1390.8701 | 1243.6066 | 1124.756 | 31789.7025
|  | ТИ | I, А | 57.8 | 54.7 | 56.8 | 58 | 57.8 | 64.2 | 68.2 | 80.6 | 80.3 | 84.7 | 86.5 | 83.2 | 83.2 | 85.5 | 83.2 | 85.6 | 78.2 | 81 | 73.6 | 79.9 | 81.8 | 73.6 | 63.2 | 61.9
|  | расчет | tgφ | 0.50878 | 0.53752 | 0.54791 | 0.54211 | 0.53333 | 0.51108 | 0.46838 | 0.43759 | 0.43511 | 0.42019 | 0.39389 | 0.36622 | 0.35917 | 0.3699 | 0.37577 | 0.37627 | 0.3722 | 0.37198 | 0.38086 | 0.414 | 0.40598 | 0.40979 | 0.4258 | 0.46471 | 0.42457
яч.13 | ТП-72 (ДСК-1) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12 | 10.4 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 10.8 | 10.4 | 12 | 11.6 | 11.2 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12 | 11.6 | 9.2 | 13.2 | 17.2 | 254.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8 | 9.6 | 10 | 9.6 | 8 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 14.4 | 20.4 | 220.8
|  | расчет | S, кВА | 14.6479 | 13.121 | 10.5603 | 11.0635 | 11.3278 | 11.0635 | 11.3278 | 11.6 | 12.7562 | 13.5882 | 14.4499 | 13.121 | 14.6479 | 14.322 | 13.5351 | 14.7567 | 15.2315 | 14.8862 | 14.3388 | 15.3675 | 14.8054 | 12.7311 | 19.5346 | 26.6833
|  | ТИ | I, А | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.7
|  | расчет | tgφ | 0.7 | 0.76923 | 1.3125 | 1.1667 | 1.1053 | 1.1667 | 1.1053 | 0.95238 | 1.1429 | 1.087 | 0.88889 | 0.76923 | 0.7 | 0.72414 | 0.67857 | 0.64516 | 0.57576 | 0.59375 | 0.58065 | 0.8 | 0.7931 | 0.95652 | 1.0909 | 1.186 | 0.86792
яч.23 | резерв | ТИ | P, кВт
|  | ТИ | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.25 | ДГК-2 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8
tgφ
яч.33 | Молзавод -отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.35 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.4 | гор.1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1212 | 1130.4 | 1102.8 | 1113.6 | 1112.4 | 1177.2 | 1263.6 | 1378.8 | 1534.8 | 1689.6 | 1677.6 | 1634.4 | 1657.2 | 1645.2 | 1608 | 1492.8 | 1476 | 1455.6 | 1446 | 1429.2 | 1387.2 | 1351.2 | 1251.6 | 1078.8 | 33306
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 369.6 | 364.8 | 358.8 | 357.6 | 358.8 | 364.8 | 372 | 406.8 | 464.4 | 495.6 | 483.6 | 439.2 | 450 | 450 | 427.2 | 357.6 | 356.4 | 321.6 | 333.6 | 357.6 | 338.4 | 321.6 | 296.4 | 274.8 | 9121.2
|  | расчет | S, кВА | 1267.1023 | 1187.806 | 1159.7005 | 1169.6079 | 1168.8333 | 1232.428 | 1317.2202 | 1437.5589 | 1603.5206 | 1760.7861 | 1745.9126 | 1692.3829 | 1717.2105 | 1705.6327 | 1663.78 | 1535.0341 | 1518.4192 | 1490.7038 | 1483.9828 | 1473.2584 | 1427.879 | 1388.9449 | 1286.2175 | 1113.2495 | 34547.1719
|  | ТИ | I, А | 66.5 | 62.5 | 63.7 | 62.4 | 61.8 | 68.4 | 73 | 82.9 | 90.7 | 98.6 | 97 | 94.2 | 94.9 | 94.2 | 88.9 | 85.2 | 80.9 | 85.4 | 80.4 | 81.1 | 76.8 | 71.8 | 63.2 | 59
|  | расчет | tgφ | 0.30495 | 0.32272 | 0.32535 | 0.32112 | 0.32255 | 0.30989 | 0.2944 | 0.29504 | 0.30258 | 0.29332 | 0.28827 | 0.26872 | 0.27154 | 0.27352 | 0.26567 | 0.23955 | 0.24146 | 0.22094 | 0.23071 | 0.25021 | 0.24394 | 0.23801 | 0.23682 | 0.25473 | 0.27386
яч.6 | швейн.ф-ка-I отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.8 | ТП-99 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 55.8 | 50.4 | 49.2 | 49.2 | 49.8 | 55.2 | 58.2 | 57 | 65.4 | 66 | 68.4 | 62.4 | 58.8 | 59.4 | 57.6 | 58.8 | 65.4 | 65.4 | 54.6 | 63 | 66 | 61.2 | 52.2 | 49.8 | 1399.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 18.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 18 | 17.4 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 17.4 | 17.4 | 18 | 16.8 | 19.2 | 20.4 | 19.2 | 19.2 | 18.6 | 430.8
|  | расчет | S, кВА | 58.8184 | 53.319 | 52.1862 | 52.1862 | 52.5574 | 57.8775 | 60.9199 | 59.5966 | 68.1601 | 68.906 | 71.0436 | 64.622 | 61.1529 | 61.5695 | 59.8348 | 61.3205 | 67.6751 | 67.8319 | 57.1262 | 65.8608 | 69.0808 | 64.1411 | 55.6191 | 53.1601 | 1464.5657
|  | ТИ | I, А | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 2.9 | 3
|  | расчет | tgφ | 0.33333 | 0.34524 | 0.35366 | 0.35366 | 0.33735 | 0.31522 | 0.30928 | 0.30526 | 0.29358 | 0.3 | 0.2807 | 0.26923 | 0.28571 | 0.27273 | 0.28125 | 0.29592 | 0.26606 | 0.27523 | 0.30769 | 0.30476 | 0.30909 | 0.31373 | 0.36782 | 0.37349 | 0.30789
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | ЦРП-МПС-I | ТИ | P, кВт | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 477
|  | ТИ | Q, кВАр | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 258.6
|  | расчет | S, кВА | 22.5539 | 23.0825 | 22.5539 | 22.5539 | 23.0825 | 22.5539 | 23.0825 | 22.5539 | 23.0825 | 22.5539 | 23.0825 | 22.5539 | 22.0291 | 22.5539 | 22.5539 | 22.0291 | 22.0291 | 22.5539 | 22.0291 | 22.5539 | 23.0825 | 22.2729 | 22.5539 | 23.0825 | 542.6136
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.52941 | 0.54545 | 0.54545 | 0.52941 | 0.54545 | 0.52941 | 0.54545 | 0.52941 | 0.54545 | 0.52941 | 0.54545 | 0.5625 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5625 | 0.5625 | 0.54545 | 0.5625 | 0.54545 | 0.52941 | 0.51515 | 0.54545 | 0.52941 | 0.54214
яч.14 | ТП-262 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 817.2 | 756 | 714.6 | 679.8 | 661.8 | 709.8 | 851.4 | 935.4 | 1033.8 | 1144.2 | 1186.8 | 1177.8 | 1222.8 | 1173 | 1163.4 | 1170.6 | 1225.2 | 1233 | 1239 | 1242.6 | 1191.6 | 1116.6 | 1017.6 | 865.8 | 24529.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 331.8 | 326.4 | 325.8 | 325.2 | 318 | 325.8 | 330 | 333 | 366 | 394.8 | 397.2 | 375 | 387 | 379.2 | 378.6 | 376.2 | 381.6 | 381 | 380.4 | 402.6 | 380.4 | 362.4 | 352.2 | 345 | 8655.6
|  | расчет | S, кВА | 881.9904 | 823.4519 | 785.3654 | 753.5802 | 734.2365 | 781.0004 | 913.1166 | 992.9059 | 1096.6761 | 1210.3969 | 1251.5039 | 1236.0574 | 1282.579 | 1232.7699 | 1223.4531 | 1229.5653 | 1283.2512 | 1290.5231 | 1296.0807 | 1306.1935 | 1250.8456 | 1173.9375 | 1076.8262 | 932.0057 | 26038.3125
|  | ТИ | I, А | 45.9 | 44.3 | 41.5 | 39.9 | 41.6 | 45.5 | 53.6 | 53.8 | 63.7 | 70.8 | 67.1 | 67.8 | 72.2 | 68.5 | 67.8 | 69.1 | 72.2 | 71 | 71.9 | 69.7 | 65.2 | 61.6 | 52.7 | 47.2
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.43175 | 0.45592 | 0.47838 | 0.48051 | 0.459 | 0.3876 | 0.356 | 0.35403 | 0.34504 | 0.33468 | 0.31839 | 0.31649 | 0.32327 | 0.32543 | 0.32137 | 0.31146 | 0.309 | 0.30702 | 0.324 | 0.31923 | 0.32456 | 0.34611 | 0.39848 | 0.35286
яч.16 | ИП Кадыкова | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 4 | 8.4 | 9.6 | 10.4 | 14.4 | 14.4 | 12 | 9.6 | 8.8 | 8 | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 148
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 10.4 | 12.8 | 13.2 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 223.2
|  | ТИ | I, А | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 3 | 2.5 | 3.3333 | 2.8571 | 3 | 2.2 | 1.0952 | 0.95833 | 1 | 0.88889 | 0.91667 | 0.86667 | 0.95833 | 1.0455 | 1.15 | 1.9333 | 2.1818 | 2.0909 | 2.1818 | 2.3333 | 1.5081
яч.18 | Мясокомбинат | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 179.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 24.8 | 24 | 23.2 | 24 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 588
|  | расчет | S, кВА | 26.8209 | 26.315 | 26.0584 | 27.0703 | 26.8209 | 26.8209 | 26.5932 | 25.824 | 26.5932 | 27.3642 | 25.824 | 25.0567 | 24.0666 | 25.0567 | 23.7857 | 23.5287 | 24.2916 | 23.2964 | 23.5287 | 26.0584 | 25.824 | 25.824 | 25.824 | 26.5932 | 614.8398
|  | ТИ | I, А | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 2.8182 | 3.1 | 2.9091 | 3.2 | 3.2 | 3.5556 | 3.4444 | 3.5556 | 3.6667 | 3.4444 | 3.3333 | 3.625 | 3.3333 | 2.8 | 3.1111 | 3.2222 | 3.5 | 3.1111 | 3.1 | 3.4444 | 3.4444 | 3.4444 | 3.5556 | 3.2812
яч.20 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.22 | ТП-83 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 11.6 | 10 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 12.4 | 12.4 | 8.4 | 24.8 | 8.4 | 9.2 | 8 | 6 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 207.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 8.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
|  | расчет | S, кВА | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 11.6 | 10 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 12.4064 | 12.4258 | 8.4095 | 26.184 | 8.4 | 9.2087 | 8 | 6 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 208.6344
|  | ТИ | I, А | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.064516 | 0.047619 | 0.33871 | 0 | 0.043478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050193
яч.24 | ЦРП-МПС-II | АИИС КУЭ | P, кВт | 198 | 182.4 | 174.4 | 193.6 | 172.8 | 168.8 | 175.2 | 184 | 236.8 | 294 | 256 | 286.4 | 241.2 | 302 | 264.8 | 304.4 | 348.8 | 329.6 | 246.8 | 192 | 175.6 | 175.6 | 179.2 | 182 | 5464.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 111.2 | 103.2 | 85.2 | 92.4 | 86 | 83.2 | 74 | 68 | 123.2 | 182 | 171.2 | 166.8 | 92.4 | 168.4 | 153.2 | 128 | 128 | 118 | 120.8 | 120.8 | 105.2 | 104 | 110.4 | 108 | 2803.6
|  | расчет | S, кВА | 227.0891 | 209.571 | 194.0989 | 214.5197 | 193.0177 | 188.1905 | 190.1869 | 196.1632 | 266.9316 | 345.7745 | 307.9699 | 331.432 | 258.2929 | 345.7782 | 305.9237 | 330.2171 | 371.5447 | 350.0859 | 274.7779 | 226.8406 | 204.7008 | 204.0866 | 210.4776 | 211.6318 | 6159.3026
|  | ТИ | I, А | 11.7 | 11.4 | 11 | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 10.7 | 19.6 | 15.3 | 20.5 | 14.1 | 15.6 | 22.4 | 19.4 | 23 | 19.2 | 19.8 | 13.3 | 10.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 12.5
|  | расчет | tgφ | 0.56162 | 0.56579 | 0.48853 | 0.47727 | 0.49769 | 0.49289 | 0.42237 | 0.36957 | 0.52027 | 0.61905 | 0.66875 | 0.5824 | 0.38308 | 0.55762 | 0.57855 | 0.4205 | 0.36697 | 0.35801 | 0.48947 | 0.62917 | 0.59909 | 0.59226 | 0.61607 | 0.59341 | 0.51307
яч.26 | РП-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 594.4 | 529.6 | 506 | 490.4 | 514.8 | 599.6 | 648 | 662 | 736.4 | 834 | 833.6 | 834.4 | 901.2 | 898 | 791.6 | 832 | 836 | 826.8 | 798 | 764.4 | 754 | 739.6 | 739.2 | 667.2 | 17331.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 228.8 | 203.2 | 195.6 | 188.4 | 197.2 | 230.4 | 255.6 | 248 | 244.4 | 217.6 | 209.2 | 200.8 | 242 | 234 | 186.4 | 208.4 | 210.4 | 204.8 | 197.2 | 226.4 | 233.2 | 226.4 | 252.8 | 251.2 | 5292.4
|  | расчет | S, кВА | 636.9151 | 567.2446 | 542.49 | 525.3444 | 551.2775 | 642.3428 | 696.5884 | 706.9286 | 775.8971 | 861.9198 | 859.4496 | 858.2214 | 933.1267 | 927.9871 | 813.25 | 857.7031 | 862.0697 | 851.7871 | 822.0048 | 797.2229 | 789.239 | 773.476 | 781.2327 | 712.9217 | 18146.6398
|  | ТИ | I, А | 34.3 | 32.8 | 29.4 | 30.2 | 33.8 | 34.4 | 43.2 | 40.6 | 47.1 | 49.9 | 46.9 | 51.5 | 52.3 | 44.7 | 45.8 | 47.1 | 47.7 | 48 | 46.9 | 44.5 | 42.1 | 46.8 | 41.7 | 37.2
|  | расчет | tgφ | 0.38493 | 0.38369 | 0.38656 | 0.38418 | 0.38306 | 0.38426 | 0.39444 | 0.37462 | 0.33188 | 0.26091 | 0.25096 | 0.24065 | 0.26853 | 0.26058 | 0.23547 | 0.25048 | 0.25167 | 0.2477 | 0.24712 | 0.29618 | 0.30928 | 0.30611 | 0.34199 | 0.3765 | 0.30537
яч.28 | гор.2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1027.2 | 1016.4 | 982.8 | 976.8 | 974.4 | 1048.8 | 1204.8 | 1274.4 | 1495.2 | 1653.6 | 1766.4 | 1686 | 1606.8 | 1581.6 | 1533.6 | 1464 | 1429.2 | 1315.2 | 1261.2 | 1216.8 | 1216.8 | 1178.4 | 1144.8 | 1069.2 | 31124.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 145.2 | 139.2 | 136.8 | 141.6 | 135.6 | 134.4 | 134.4 | 140.4 | 204 | 256.8 | 267.6 | 243.6 | 216 | 223.2 | 224.4 | 194.4 | 189.6 | 180 | 177.6 | 177.6 | 180 | 166.8 | 169.2 | 158.4 | 4336.8
|  | расчет | S, кВА | 1037.4116 | 1025.8877 | 992.2752 | 987.01 | 983.79 | 1057.3764 | 1212.2732 | 1282.1106 | 1509.0524 | 1673.4214 | 1786.555 | 1703.5073 | 1621.2533 | 1597.2717 | 1549.9304 | 1476.8505 | 1441.7215 | 1327.4604 | 1273.6433 | 1229.6926 | 1230.0416 | 1190.1465 | 1157.2362 | 1080.8696 | 31426.7884
|  | ТИ | I, А | 57.8 | 52.9 | 54.8 | 55.7 | 54.6 | 58.9 | 61.9 | 75.8 | 86.9 | 92.4 | 93.5 | 90.5 | 89.8 | 88.7 | 80 | 84.6 | 76.7 | 72.7 | 68.2 | 66.5 | 63.5 | 63.7 | 62.8 | 50.4
|  | расчет | tgφ | 0.14136 | 0.13695 | 0.13919 | 0.14496 | 0.13916 | 0.12815 | 0.11155 | 0.11017 | 0.13644 | 0.1553 | 0.15149 | 0.14448 | 0.13443 | 0.14112 | 0.14632 | 0.13279 | 0.13266 | 0.13686 | 0.14082 | 0.14596 | 0.14793 | 0.14155 | 0.1478 | 0.14815 | 0.13934
яч.30 | Водозабор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 269.2 | 269.6 | 271.6 | 272 | 264.8 | 272 | 293.2 | 320.8 | 336.8 | 361.2 | 324.8 | 311.2 | 304.4 | 308.4 | 303.6 | 300.4 | 288.4 | 288.8 | 288.8 | 291.6 | 288 | 282.4 | 279.2 | 272 | 7063.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 106 | 106 | 105.6 | 106 | 104.4 | 108 | 110 | 110 | 110.8 | 126 | 120.4 | 117.6 | 116.8 | 118.8 | 114.4 | 112.8 | 107.2 | 109.2 | 107.2 | 116.8 | 112.4 | 110.8 | 111.2 | 112 | 2680.4
|  | расчет | S, кВА | 289.3175 | 289.6898 | 291.4068 | 291.9246 | 284.6373 | 292.6568 | 313.1553 | 339.1351 | 354.5573 | 382.546 | 346.3975 | 332.6788 | 326.0393 | 330.4905 | 324.4385 | 320.88 | 307.6791 | 308.7557 | 308.054 | 314.1223 | 309.1565 | 303.3585 | 300.5297 | 294.1564 | 7555.7634
|  | ТИ | I, А | 16.1 | 16.2 | 15.5 | 16.3 | 16 | 16.6 | 17.8 | 20.4 | 20.6 | 19.2 | 20.2 | 19 | 18 | 18 | 17.2 | 19.7 | 18.8 | 17 | 17.5 | 16.6 | 17 | 17.2 | 16.4 | 15.9
|  | расчет | tgφ | 0.39376 | 0.39318 | 0.38881 | 0.38971 | 0.39426 | 0.39706 | 0.37517 | 0.34289 | 0.32898 | 0.34884 | 0.37069 | 0.37789 | 0.38371 | 0.38521 | 0.37681 | 0.3755 | 0.37171 | 0.37812 | 0.37119 | 0.40055 | 0.39028 | 0.39235 | 0.39828 | 0.41176 | 0.37949
яч.32 | ООО ШРОТ | АИИС КУЭ | P, кВт | 36.8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39.6 | 36.4 | 36.8 | 39.2 | 41.2 | 41.6 | 40.4 | 41.6 | 40 | 38.8 | 37.2 | 37.2 | 38 | 37.6 | 38 | 40 | 40.4 | 37.2 | 37.6 | 919.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 5.2 | 6 | 6.8 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 11.6 | 8 | 6.4 | 6 | 6.4 | 8 | 7.6 | 7.6 | 8 | 8 | 184
|  | расчет | S, кВА | 37.423 | 36.6366 | 36.5645 | 36.6366 | 36.7129 | 40.1796 | 36.9584 | 37.1656 | 39.6565 | 41.7574 | 42.2185 | 41.6192 | 43.2962 | 41.7612 | 40.4969 | 38.0505 | 37.7465 | 38.4708 | 38.1408 | 38.833 | 40.7156 | 41.1086 | 38.0505 | 38.4416 | 938.641
|  | ТИ | I, А | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3
|  | расчет | tgφ | 0.18478 | 0.18889 | 0.17778 | 0.18889 | 0.2 | 0.17172 | 0.17582 | 0.1413 | 0.15306 | 0.16505 | 0.17308 | 0.24752 | 0.28846 | 0.3 | 0.29897 | 0.21505 | 0.17204 | 0.15789 | 0.17021 | 0.21053 | 0.19 | 0.18812 | 0.21505 | 0.21277 | 0.20009
яч.34 | швейн.ф-ка-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 164.4 | 156.6 | 151.2 | 142.8 | 143.4 | 142.2 | 178.8 | 198 | 216 | 220.2 | 224.4 | 223.8 | 222 | 221.4 | 222 | 216.6 | 217.8 | 225.6 | 215.4 | 202.2 | 208.8 | 207.6 | 186.6 | 162 | 4669.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 66.6 | 66.6 | 67.2 | 67.2 | 68.4 | 68.4 | 73.2 | 72.6 | 76.8 | 75.6 | 72.6 | 71.4 | 73.8 | 71.4 | 70.2 | 67.2 | 67.8 | 68.4 | 67.8 | 79.8 | 79.2 | 79.2 | 72.6 | 73.2 | 1717.2
|  | расчет | S, кВА | 177.3779 | 170.1738 | 165.4608 | 157.8217 | 158.8777 | 157.7954 | 193.2037 | 210.8904 | 229.2471 | 232.8162 | 235.8519 | 234.9136 | 233.9454 | 232.6283 | 232.8348 | 226.7849 | 228.1089 | 235.7412 | 225.8185 | 217.3773 | 223.3161 | 222.1945 | 200.2257 | 177.7702 | 4981.1761
|  | ТИ | I, А | 9.1 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | 8 | 9.4 | 11.5 | 12.5 | 14.2 | 13.7 | 13.4 | 12.6 | 12.7 | 13.7 | 12.7 | 14 | 14.2 | 13.6 | 11.8 | 11.4 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 8.9
|  | расчет | tgφ | 0.40511 | 0.42529 | 0.44444 | 0.47059 | 0.47699 | 0.48101 | 0.4094 | 0.36667 | 0.35556 | 0.34332 | 0.32353 | 0.31903 | 0.33243 | 0.32249 | 0.31622 | 0.31025 | 0.31129 | 0.30319 | 0.31476 | 0.39466 | 0.37931 | 0.3815 | 0.38907 | 0.45185 | 0.36772
яч.36 | ТП-99 отключена | счетчик | P, кВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.38 | Печорснаб отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | bar: 4; 10
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 1.76 | 1.56 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 1.6 | 2.04 | 4.04 | 4.12 | 3.8 | 3.6 | 3.68 | 3.52 | 3.76 | 3.72 | 1.16 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 55.68
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 0.6 | 0.96 | 0.68 | 1.52 | [8 empty] | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 1 | 1.08 | 13.44
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 5383.2 | 5106.2 | 4924.4 | 4916.4 | 4906 | 5181.4 | 5830.6 | 6293.6 | 7095.6 | 7747.4 | 7868.2 | 7763.8 | 7705.6 | 7718.6 | 7501 | 7354.4 | 7372.4 | 7195.6 | 6942.2 | 6766.4 | 6699.4 | 6486.2 | 6082 | 5458.8 | 156299.4
|  | расчет | Q, кВАр | 1924.4 | 1883.8 | 1838 | 1849.8 | 1840 | 1862.4 | 1928.6 | 1976.8 | 2257 | 2416.2 | 2367.6 | 2227.2 | 2160 | 2257.6 | 2183.4 | 2056.2 | 2034.6 | 1965.2 | 1954.2 | 2094.2 | 2048.8 | 1978.4 | 1938.8 | 1888.4 | 48931.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -25.2 | -24.2 | -22.4 | -26.4 | -22 | -21.4 | -22.6 | -23.6 | -33.6 | -31.4 | -32.2 | -35.8 | -31.6 | -26.6 | -37 | -22.4 | -28.4 | -25.6 | -24.2 | -22.4 | -21.4 | -30.2 | -22 | -22.8 | -635.4
|  | расчет | Q, кВАр | -148.4 | -167.8 | -158 | -157.8 | -160 | -170.4 | -152.6 | -134.8 | -79 | -70.2 | -57.6 | -73.2 | -120 | -91.6 | -95.4 | -130.2 | -144.6 | -159.2 | -142.2 | -102.2 | -98.8 | -124.4 | -138.8 | -142.4 | -3019.6
|  | расчет | I, А | -8.3 | -9.5 | -11.9 | -6.5 | -8.1 | -6.1 | -7.1 | -8.4 | -8.3 | -13.3 | -7.6 | -3.4 | -6 | -7.9 | -8 | -7.3 | -6.5 | -7.9 | -11.7 | -10 | -11.1 | -6.1 | -1.2 | -8
|  | расчет | P, % | -0.4703% | -0.4762% | -0.457% | -0.5399% | -0.4505% | -0.4147% | -0.3891% | -0.3764% | -0.4758% | -0.4069% | -0.4109% | -0.4633% | -0.4118% | -0.3458% | -0.4957% | -0.3055% | -0.3867% | -0.357% | -0.3498% | -0.3321% | -0.3205% | -0.4678% | -0.363% | -0.4194% | -0.4082% | -0.4082%
Баланс по ПС |  |  | P, кВт | 12 | -82 | 68 | 210 | 236 | 390 | 272 | 460 | 538 | 254 | -6 | -28 | 76 | -102 | -174 | 178 | -114 | 40 | -238 | 146 | 52 | 84 | -200 | -126
|  |  | P, % | 0.0683% | -0.4765% | 0.396% | 1.221% | 1.442% | 2.333% | 1.558% | 2.544% | 2.866% | 1.386% | -0.07663% | -0.3636% | 0.9806% | -1.344% | -2.387% | 2.37% | -1.577% | 0.5548% | -3.563% | 0.8116% | 0.2899% | 0.4716% | -1.152% | -0.7103%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 12.39: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС ЖБИ 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 10
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.9009 | Т-1 10 кВ - отключен | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9020 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 380 | 380 | 372 | 376 | 372 | 360 | 340 | 348 | 476 | 508 | 528 | 528 | 484 | 472 | 512 | 488 | 472 | 452 | 400 | 368 | 356 | 344 | 336 | 332 | 9984
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 132 | 136 | 128 | 132 | 120 | 120 | 96 | 92 | 212 | 220 | 220 | 236 | 168 | 224 | 208 | 196 | 200 | 172 | 152 | 132 | 132 | 124 | 128 | 124 | 3804
|  | расчет | S, кВА | 402.2735 | 403.6038 | 393.4056 | 398.4972 | 390.8759 | 379.4733 | 353.2931 | 359.9556 | 521.0758 | 553.5919 | 572 | 578.3425 | 512.328 | 522.4557 | 552.6373 | 525.8897 | 512.6246 | 483.6197 | 427.9065 | 390.9578 | 379.6841 | 365.6665 | 359.5553 | 354.4009
|  | расчет | I, А | 21.2 | 22.4 | 20 | 22.3371 | 21.9099 | 21.2708 | 19.8033 | 20.1767 | 29.2081 | 29.6 | 32 | 32.8 | 29.2 | 31.2 | 34 | 32.8 | 26.4 | 24 | 20 | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 20
|  | расчет | tgφ | 0.34737 | 0.35789 | 0.34409 | 0.35106 | 0.32258 | 0.33333 | 0.28235 | 0.26437 | 0.44538 | 0.43307 | 0.41667 | 0.44697 | 0.34711 | 0.47458 | 0.40625 | 0.40164 | 0.42373 | 0.38053 | 0.38 | 0.3587 | 0.37079 | 0.36047 | 0.38095 | 0.37349 | 0.38101
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 380 | 380 | 372 | 376 | 372 | 360 | 340 | 348 | 476 | 508 | 528 | 528 | 484 | 472 | 512 | 488 | 472 | 452 | 400 | 368 | 356 | 344 | 336 | 332
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 132 | 136 | 128 | 132 | 120 | 120 | 96 | 92 | 212 | 220 | 220 | 236 | 168 | 224 | 208 | 196 | 200 | 172 | 152 | 132 | 132 | 124 | 128 | 124
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 402.2735 | 403.6038 | 393.4056 | 398.4972 | 390.8759 | 379.4733 | 353.2931 | 359.9556 | 521.0758 | 553.5919 | 572 | 578.3425 | 512.328 | 522.4557 | 552.6373 | 525.8897 | 512.6246 | 483.6197 | 427.9065 | 390.9578 | 379.6841 | 365.6665 | 359.5553 | 354.4009
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.9007 | ЖБИ-I | АИИС КУЭ | P, кВт | 53.4 | 57.6 | 53.4 | 55.2 | 55.2 | 54.6 | 55.2 | 64.8 | 87.6 | 81 | 78.6 | 88.8 | 70.2 | 84 | 79.2 | 76.8 | 77.4 | 63 | 61.8 | 63 | 61.2 | 62.4 | 63.6 | 62.4 | 1610.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 32.4 | 36.6 | 31.2 | 33.6 | 32.4 | 31.2 | 30.6 | 37.8 | 66.6 | 60 | 55.8 | 67.2 | 46.2 | 63 | 55.2 | 49.8 | 56.4 | 40.2 | 40.2 | 39 | 38.4 | 39.6 | 41.4 | 39.6 | 1064.4
|  | расчет | S, кВА | 62.4605 | 68.2446 | 61.8466 | 64.622 | 64.0062 | 62.8856 | 63.1142 | 75.0192 | 110.0424 | 100.8018 | 96.3929 | 111.361 | 84.0386 | 105 | 96.5385 | 91.5329 | 95.7691 | 74.7331 | 73.7244 | 74.0945 | 72.2496 | 73.9048 | 75.8875 | 73.9048 | 1932.1749
|  | ТИ | I, А | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 4.9 | 4.6 | 6.1 | 5 | 6.1 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4
|  | расчет | tgφ | 0.60674 | 0.63542 | 0.58427 | 0.6087 | 0.58696 | 0.57143 | 0.55435 | 0.58333 | 0.76027 | 0.74074 | 0.70992 | 0.75676 | 0.65812 | 0.75 | 0.69697 | 0.64844 | 0.72868 | 0.6381 | 0.65049 | 0.61905 | 0.62745 | 0.63462 | 0.65094 | 0.63462 | 0.66095
яч.9005 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9006 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9008 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9010 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9012 | ЖБИ-II | АИИС КУЭ | P, кВт | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 3.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 3.6
|  | ТИ | I, А | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | расчет | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.9014 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9015 | РП-МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 43.2 | 48 | 46.4 | 48.8 | 51.2 | 40.4 | 40.8 | 43.2 | 40.4 | 42.4 | 47.2 | 48 | 45.2 | 36.8 | 44 | 39.2 | 38.8 | 44.8 | 45.6 | 48 | 41.6 | 42 | 40.8 | 46.8 | 1053.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 27.2 | 25.6 | 25.6 | 26.8 | 27.2 | 25.6 | 25.6 | 26 | 26 | 27.2 | 28 | 27.6 | 27.6 | 26.8 | 26.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.2 | 25.6 | 26.4 | 25.6 | 25.6 | 630
|  | расчет | S, кВА | 51.0498 | 54.4 | 52.9936 | 55.6748 | 57.9765 | 47.828 | 48.1664 | 50.4206 | 48.0433 | 50.3746 | 54.8802 | 55.3693 | 52.9604 | 45.5245 | 51.3124 | 46.8188 | 46.4844 | 51.5984 | 52.2946 | 54.2129 | 48.8459 | 49.6081 | 48.1664 | 53.3442 | 1228.348
|  | ТИ | I, А | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 4 | 3.8 | 2 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.7 | 4 | 4 | 2 | 3.4 | 3.1 | 3.8
|  | расчет | tgφ | 0.62963 | 0.53333 | 0.55172 | 0.54918 | 0.53125 | 0.63366 | 0.62745 | 0.60185 | 0.64356 | 0.64151 | 0.59322 | 0.575 | 0.61062 | 0.72826 | 0.6 | 0.65306 | 0.65979 | 0.57143 | 0.5614 | 0.525 | 0.61538 | 0.62857 | 0.62745 | 0.54701 | 0.59795
яч.9017 | резерв
яч.9019 | ТП-141 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 60.6 | 57.6 | 54.6 | 56.4 | 63 | 64.8 | 64.8 | 71.4 | 106.8 | 120 | 107.4 | 109.8 | 95.4 | 112.8 | 105.6 | 92.4 | 86.4 | 81.6 | 81.6 | 84 | 85.2 | 73.8 | 64.8 | 62.4 | 1963.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 28.8 | 27 | 25.8 | 28.2 | 27.6 | 28.8 | 28.2 | 30 | 74.4 | 90 | 73.2 | 85.8 | 43.8 | 86.4 | 78.6 | 62.4 | 64.8 | 61.2 | 56.4 | 56.4 | 57.6 | 40.2 | 30 | 31.8 | 1217.4
|  | расчет | S, кВА | 67.0955 | 63.6141 | 60.3887 | 63.0571 | 68.7805 | 70.9118 | 70.6702 | 77.4465 | 130.1599 | 150 | 129.9731 | 139.3473 | 104.9743 | 142.0873 | 131.6409 | 111.4967 | 108 | 102 | 99.1944 | 101.1779 | 102.8436 | 84.0386 | 71.4076 | 70.0357 | 2320.3416
|  | ТИ | I, А | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 3 | 2.4 | 4 | 6 | 4.3 | 7.6 | 5.1 | 3.9 | 7 | 5.6 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 3.3
|  | расчет | tgφ | 0.47525 | 0.46875 | 0.47253 | 0.5 | 0.4381 | 0.44444 | 0.43519 | 0.42017 | 0.69663 | 0.75 | 0.68156 | 0.78142 | 0.45912 | 0.76596 | 0.74432 | 0.67532 | 0.75 | 0.75 | 0.69118 | 0.67143 | 0.67606 | 0.54472 | 0.46296 | 0.50962
яч.9021 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9023 | ТП-79 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 4 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8 | 6.4 | 149.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 4 | 58.4
|  | ТИ | I, А | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5
|  | расчет | tgφ | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.6 | 0.28571 | 0.125 | 0.375 | 0.71429 | 0.57143 | 0.5 | 0.375 | 0.33333 | 0.375 | 0.125 | 0.33333 | 0.5 | 0.55556 | 0.4 | 0.18182 | 0.27273 | 0.3 | 0.625 | 0.39037
яч.9025 | резерв
яч.9026 | резерв
яч.9022 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 219.6 | 211.8 | 208.8 | 211.8 | 195 | 197.4 | 171.6 | 157.2 | 230.4 | 259.8 | 288.6 | 268.2 | 262.8 | 233.4 | 270 | 271.8 | 259.8 | 253.8 | 199.8 | 166.2 | 156 | 151.2 | 156 | 150.6 | 5151.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 49.2 | 49.2 | 48.6 | 50.4 | 36 | 36.6 | 24 | 6 | 45.6 | 47.4 | 70.2 | 56.4 | 53.4 | 53.4 | 52.2 | 61.2 | 54.6 | 49.2 | 35.4 | 20.4 | 19.2 | 20.4 | 33.6 | 32.4 | 1005
|  | расчет | S, кВА | 225.044 | 217.4394 | 214.3814 | 217.714 | 198.2952 | 200.7643 | 173.2702 | 157.3145 | 234.8692 | 264.0886 | 297.0152 | 274.0661 | 268.1705 | 239.4308 | 274.9997 | 278.6049 | 265.4754 | 258.5248 | 202.9118 | 167.4473 | 157.1771 | 152.57 | 159.5774 | 154.0458 | 5253.1976
|  | ТИ | I, А | 12.7 | 13.3 | 13 | 13.1 | 11.6 | 11.8 | 8.6 | 9.1 | 11.5 | 18.3 | 16 | 14.5 | 16 | 14 | 14.2 | 15.8 | 15.7 | 14.8 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.7
|  | расчет | tgφ | 0.22404 | 0.23229 | 0.23276 | 0.23796 | 0.18462 | 0.18541 | 0.13986 | 0.038168 | 0.19792 | 0.18245 | 0.24324 | 0.21029 | 0.2032 | 0.22879 | 0.19333 | 0.22517 | 0.21016 | 0.19385 | 0.17718 | 0.12274 | 0.12308 | 0.13492 | 0.21538 | 0.21514 | 0.19509
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 1.76 | 1.12 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 1 | 0.8 | 0.8 | 20.68
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 382 | 379.8 | 368 | 377.4 | 367.6 | 361.2 | 338.4 | 343 | 471.6 | 509.2 | 527.4 | 521.6 | 480 | 474.2 | 505.6 | 486.6 | 469.6 | 450 | 396 | 369.2 | 353.2 | 338.2 | 333.6 | 328.6 | 9932
|  | расчет | Q, кВАр | 139.2 | 140.8 | 133.6 | 140.6 | 124.8 | 124.6 | 110 | 100.6 | 215 | 228.6 | 230.4 | 240.2 | 173.4 | 232 | 214.8 | 199.8 | 203.8 | 179.4 | 161.6 | 144.2 | 142.4 | 129 | 133 | 133.4 | 3975.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -2 | 0.2 | 4 | -1.4 | 4.4 | -1.2 | 1.6 | 5 | 4.4 | -1.2 | 0.6 | 6.4 | 4 | -2.2 | 6.4 | 1.4 | 2.4 | 2 | 4 | -1.2 | 2.8 | 5.8 | 2.4 | 3.4 | 52 | 0.5208%
|  | расчет | I, А | 0.5 | 0.9 | -3 | -0.96287 | -0.19007 | -0.82922 | 0.10329 | -1.8233 | 1.5081 | -2.5 | -2.3 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 4.7 | 0.8 | -3.4 | -4.4 | -3.3 | -0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | -0.4
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Белый-Ю 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.5 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 256.8 | 241.2 | 291.6 | 236.4 | 234 | 274.8 | 313.2 | 360 | 386.4 | 385.2 | 379.2 | 369.6 | 356.4 | 380.4 | 391.2 | 379.2 | 322.8 | 312 | 327.6 | 339.6 | 346.8 | 343.2 | 313.2 | 276 | 7816.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 134.4 | 130.8 | 153.6 | 132 | 133.2 | 135.6 | 134.4 | 142.8 | 168 | 182.4 | 187.2 | 177.6 | 165.6 | 195.6 | 201.6 | 190.8 | 160.8 | 162 | 158.4 | 157.2 | 156 | 154.8 | 145.2 | 141.6 | 3801.6
|  | расчет | S, кВА | 289.8441 | 274.3831 | 329.5808 | 270.7563 | 269.255 | 306.435 | 340.819 | 387.2878 | 421.3419 | 426.2028 | 422.8906 | 410.056 | 392.994 | 427.7424 | 440.0909 | 424.4965 | 360.6334 | 351.5508 | 363.885 | 374.2192 | 380.2713 | 376.4961 | 345.2206 | 310.2041
|  | ТИ | I, А | 15.8 | 14.8 | 18.5 | 14.6 | 15.6 | 17.4 | 19.6 | 24.4 | 23.4 | 25.1 | 23.3 | 21.7 | 22.2 | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 19.4 | 19.3 | 20.8 | 20 | 21.5 | 19.9 | 18.2 | 16.1
|  | расчет | tgφ | 0.52336 | 0.54229 | 0.52675 | 0.55838 | 0.56923 | 0.49345 | 0.42912 | 0.39667 | 0.43478 | 0.47352 | 0.49367 | 0.48052 | 0.46465 | 0.5142 | 0.51534 | 0.50316 | 0.49814 | 0.51923 | 0.48352 | 0.4629 | 0.44983 | 0.45105 | 0.4636 | 0.51304 | 0.48634
яч.12 | Т-2 10 кВ - отключен | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 256.8 | 241.2 | 291.6 | 236.4 | 234 | 274.8 | 313.2 | 360 | 386.4 | 385.2 | 379.2 | 369.6 | 356.4 | 380.4 | 391.2 | 379.2 | 322.8 | 312 | 327.6 | 339.6 | 346.8 | 343.2 | 313.2 | 276
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 134.4 | 130.8 | 153.6 | 132 | 133.2 | 135.6 | 134.4 | 142.8 | 168 | 182.4 | 187.2 | 177.6 | 165.6 | 195.6 | 201.6 | 190.8 | 160.8 | 162 | 158.4 | 157.2 | 156 | 154.8 | 145.2 | 141.6
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 289.8441 | 274.3831 | 329.5808 | 270.7563 | 269.255 | 306.435 | 340.819 | 387.2878 | 421.3419 | 426.2028 | 422.8906 | 410.056 | 392.994 | 427.7424 | 440.0909 | 424.4965 | 360.6334 | 351.5508 | 363.885 | 374.2192 | 380.2713 | 376.4961 | 345.2206 | 310.2041
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.9 | ТП-112 отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 44.6 | 40 | 39 | 39.6 | 42.4 | 42.4 | 43.4 | 43.6 | 45.6 | 46.8 | 49.4 | 49.2 | 50.4 | 50.6 | 52.2 | 48 | 47.6 | 47.2 | 49.4 | 50.8 | 51 | 51 | 44.8 | 41 | 1110
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 44.6 | 40 | 39 | 39.6 | 42.4 | 42.4 | 43.4 | 43.6 | 45.6 | 46.8 | 49.4 | 49.2 | 50.4 | 50.6 | 52.2 | 48 | 47.6 | 47.2 | 49.4 | 50.8 | 51 | 51 | 44.8 | 41
|  | ТИ | I, А | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.1
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ТП-186 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 12 | 11.6 | 14.4 | 15.6 | 18.8 | 19.2 | 16.8 | 20.8 | 20 | 18 | 18.8 | 18.4 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16 | 12.4 | 10.4 | 366
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 12 | 11.6 | 12 | 11.6 | 12 | 12.4 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 14 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 12 | 12.4 | 298
|  | расчет | S, кВА | 16.9706 | 16.1245 | 16.6901 | 16.4049 | 16.9706 | 16.98 | 18.4911 | 19.6815 | 22.5211 | 22.8561 | 21.1206 | 24.4229 | 23.9633 | 22.3213 | 23.4401 | 22.1883 | 19.308 | 19.8716 | 19.6163 | 19.8716 | 20.2425 | 20.2425 | 17.2557 | 16.1839
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9
|  | расчет | tgφ | 1 | 1.0357 | 1.0345 | 1 | 1 | 1.069 | 0.80556 | 0.76923 | 0.65957 | 0.64583 | 0.7619 | 0.61538 | 0.66 | 0.73333 | 0.74468 | 0.67391 | 0.83784 | 0.84211 | 0.81579 | 0.84211 | 0.775 | 0.775 | 0.96774 | 1.1923 | 0.81421
яч.13 | ТСН-3 (Хознужды) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.72 | 1.74 | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.78 | 1.76 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.7 | 1.72 | 1.7 | 1.7 | 41.58
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | ТП-52 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5 | 5.6 | 5 | 5 | 4.8 | 4.2 | 6.8 | 5.6 | 7.2 | 6 | 8 | 7.4 | 8 | 7.2 | 7.4 | 8.6 | 7.6 | 7 | 6.8 | 8 | 8.8 | 9.6 | 7.4 | 6.6 | 163.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 36.4
|  | расчет | S, кВА | 5.2498 | 5.7723 | 5.1923 | 5.1923 | 5.0596 | 4.3681 | 6.9857 | 5.7723 | 7.2443 | 6.1612 | 8.0895 | 7.4967 | 8.0895 | 7.3348 | 7.6655 | 8.8295 | 7.912 | 7.2277 | 6.8731 | 8.0895 | 8.9822 | 9.8061 | 7.571 | 6.8964
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.33333 | 0.28571 | 0.23529 | 0.25 | 0.11111 | 0.23333 | 0.15 | 0.16216 | 0.15 | 0.19444 | 0.27027 | 0.23256 | 0.28947 | 0.25714 | 0.14706 | 0.15 | 0.20455 | 0.20833 | 0.21622 | 0.30303 | 0.22249
яч.16 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 207.6 | 196.8 | 247.8 | 185.6 | 192.6 | 231.6 | 264.6 | 305 | 320 | 322.6 | 312.4 | 298.6 | 287.4 | 315.8 | 319.2 | 309.4 | 259.4 | 252.2 | 265.4 | 274.6 | 284.2 | 278 | 257.2 | 227.6 | 6415.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 87.8 | 88.4 | 112.4 | 86.4 | 87.4 | 88.4 | 90.4 | 101 | 124.4 | 139.6 | 135.6 | 127.6 | 117.2 | 146.6 | 148.4 | 141.8 | 112.8 | 113.6 | 110.8 | 107.8 | 105.4 | 101.4 | 97.8 | 96.2 | 2669.2
|  | ТИ | I, А | 12.6 | 11.5 | 15 | 11.4 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 20 | 20 | 20.2 | 18.5 | 17.3 | 17.9 | 20 | 19.2 | 18.1 | 15.1 | 15 | 15.5 | 16 | 17.1 | 16 | 14.7 | 12.9
|  | расчет | tgφ | 0.42293 | 0.44919 | 0.45359 | 0.46552 | 0.45379 | 0.38169 | 0.34165 | 0.33115 | 0.38875 | 0.43273 | 0.43406 | 0.42733 | 0.40779 | 0.46422 | 0.46491 | 0.45831 | 0.43485 | 0.45044 | 0.41748 | 0.39257 | 0.37087 | 0.36475 | 0.38025 | 0.42267 | 0.41605
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0.87 | 1.05 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 21.09
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 270.92 | 255.34 | 305.18 | 243.56 | 253.54 | 291.54 | 330.96 | 371.56 | 393.34 | 396.32 | 388.38 | 377.76 | 367.52 | 393.32 | 399.32 | 386.12 | 331.12 | 323.32 | 338.52 | 350.32 | 361.7 | 356.32 | 323.5 | 287.3 | 8096.78
|  | расчет | I, А | 16.5 | 15.7 | 18.9 | 15.4 | 16.2 | 18.3 | 20.2 | 24.9 | 25.9 | 25.3 | 23.5 | 22.3 | 22.8 | 24.6 | 24.2 | 23.3 | 20 | 20.1 | 21.3 | 20.7 | 22.2 | 21 | 18.9 | 16.7 | 498.9
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -14.12 | -14.14 | -13.58 | -7.16 | -19.54 | -16.74 | -17.76 | -11.56 | -6.94 | -11.12 | -9.18 | -8.16 | -11.12 | -12.92 | -8.12 | -6.92 | -8.32 | -11.32 | -10.92 | -10.72 | -14.9 | -13.12 | -10.3 | -11.3 | -279.98 | -3.582%
|  | расчет | I, А | -0.7 | -0.9 | -0.4 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | -2.5 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -1.1 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | -0.6
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ (В 110кВ Т-1 - отключен) | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | U, кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4008 | Т-1 10 кВ ( ПС запитана по распредсети 10кВ через РП-1 от ПС "Городская") | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 308
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12
|  | расчет | I, А | 0.67264 | 0.78475 | 0.78475 | 0.67264 | 0.7772 | 0.78475 | 0.67264 | 0.79244 | 0.67264 | 0.78475 | 0.68596 | 0.80029 | 0.68596 | 0.68596 | 0.68596 | 0.69282 | 0.68596 | 0.80829 | 0.68596 | 0.67924 | 0.79244 | 0.67264 | 0.78475 | 0.67264
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет | кВА | 438.6 | 406.2 | 397.8 | 401.4 | 406.8 | 430.8 | 493.2 | 537.6 | 602.4 | 646.8 | 712.8 | 735.6 | 719.4 | 729 | 705 | 695.4 | 693 | 682.8 | 633.6 | 607.8 | 622.2 | 597.6 | 535.8 | 472.2
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.1 | ТП-35 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | РП-1 | АИИС ТУЭ | Апр,кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Аотд,кВт | 438.6 | 406.2 | 397.8 | 401.4 | 406.8 | 430.8 | 493.2 | 537.6 | 602.4 | 646.8 | 712.8 | 735.6 | 719.4 | 729 | 705 | 695.4 | 693 | 682.8 | 633.6 | 607.8 | 622.2 | 597.6 | 535.8 | 472.2 | 13903.8
|  | АИИС ТУЭ | Rпр.кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rотд,кВАР | 206.4 | 201 | 200.4 | 200.4 | 202.8 | 207 | 211.8 | 217.8 | 238.8 | 231 | 230.4 | 216 | 208.2 | 216 | 203.4 | 199.8 | 198.6 | 197.4 | 192.6 | 211.8 | 207 | 207.6 | 192 | 186.6 | 4984.8
|  | расчет | S, кВА | 484.738 | 453.2101 | 445.4268 | 448.6448 | 454.5482 | 477.9515 | 536.7546 | 580.0436 | 648.0056 | 686.8124 | 749.1115 | 766.6573 | 748.9216 | 760.3269 | 733.7551 | 723.5338 | 720.8959 | 710.762 | 662.2263 | 643.6459 | 655.73 | 632.6322 | 569.1622 | 507.7326
|  | ТИ | I, А | 25.7 | 24.9 | 24 | 25 | 25.6 | 28.1 | 30.4 | 34.6 | 35 | 38.9 | 41.2 | 41.1 | 43 | 39.3 | 40.4 | 40.9 | 40.6 | 39.1 | 34.6 | 37.8 | 36.4 | 31.1 | 29 | 27.7
|  | расчет | tgφ | 0.47059 | 0.49483 | 0.50377 | 0.49925 | 0.49853 | 0.4805 | 0.42944 | 0.40513 | 0.39641 | 0.35714 | 0.32323 | 0.29364 | 0.28941 | 0.2963 | 0.28851 | 0.28732 | 0.28658 | 0.2891 | 0.30398 | 0.34847 | 0.33269 | 0.34739 | 0.35834 | 0.39517 | 0.35852
яч.3 | ТП-153 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 44.4 | 38.4 | 37.8 | 37.8 | 38.4 | 51 | 76.8 | 87 | 101.4 | 94.8 | 93 | 92.4 | 77.4 | 97.2 | 73.8 | 72 | 76.2 | 78 | 51.6 | 54.6 | 95.4 | 98.4 | 76.2 | 62.4 | 1706.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 32.4 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.8 | 34.2 | 43.2 | 46.2 | 54 | 52.2 | 50.4 | 52.2 | 46.2 | 55.2 | 45 | 45 | 46.2 | 46.2 | 34.8 | 34.2 | 51.6 | 53.4 | 45 | 40.8 | 1021.8
|  | расчет | S, кВА | 54.9647 | 47.6424 | 47.1602 | 47.1602 | 48 | 61.4055 | 88.1163 | 98.506 | 114.8824 | 108.2214 | 105.7788 | 106.1254 | 90.1399 | 111.7805 | 86.4375 | 84.9058 | 89.1116 | 90.6556 | 62.2383 | 64.4267 | 108.4607 | 111.9559 | 88.4954 | 74.5547
|  | расчет | I, А | 3.081 | 2.6705 | 2.6435 | 2.6435 | 2.6647 | 3.442 | 4.9392 | 5.5757 | 6.4396 | 6.0662 | 6.0467 | 6.0665 | 5.1527 | 6.3898 | 4.9411 | 4.902 | 5.0939 | 5.234 | 3.5577 | 3.6467 | 6.1392 | 6.2755 | 4.9605 | 4.179
|  | расчет | tgφ | 0.72973 | 0.73438 | 0.74603 | 0.74603 | 0.75 | 0.67059 | 0.5625 | 0.53103 | 0.53254 | 0.55063 | 0.54194 | 0.56494 | 0.5969 | 0.5679 | 0.60976 | 0.625 | 0.6063 | 0.59231 | 0.67442 | 0.62637 | 0.54088 | 0.54268 | 0.59055 | 0.65385 | 0.5988
яч.2 | ТП-12 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 105
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2
|  | расчет | I, А | 0.23542 | 0.26906 | 0.23542 | 0.23542 | 0.23316 | 0.23542 | 0.23542 | 0.23773 | 0.20179 | 0.26906 | 0.27438 | 0.24009 | 0.27438 | 0.20579 | 0.27438 | 0.24249 | 0.24009 | 0.24249 | 0.27438 | 0.30566 | 0.23773 | 0.26906 | 0.23542 | 0.23542
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 375.6 | 349.2 | 341.4 | 344.4 | 349.8 | 361.8 | 397.8 | 432.6 | 482.4 | 533.4 | 601.8 | 625.8 | 625.8 | 616.2 | 615 | 607.2 | 601.2 | 588.6 | 565.2 | 535.8 | 510 | 481.2 | 441 | 392.4 | 11775.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 156.6 | 151.2 | 150.6 | 150.6 | 152.4 | 153.6 | 155.4 | 160.2 | 169.2 | 166.8 | 171.6 | 156.6 | 158.4 | 153.6 | 154.8 | 152.4 | 151.2 | 148.8 | 141.6 | 155.4 | 148.2 | 144.6 | 139.8 | 135.6 | 3679.2
|  | расчет | S, кВА | 406.9385 | 380.5287 | 373.1412 | 375.8879 | 381.5571 | 393.055 | 427.0761 | 461.3099 | 511.2127 | 558.8719 | 625.7873 | 645.0963 | 645.5356 | 635.0554 | 634.183 | 626.0332 | 619.9217 | 607.1173 | 582.6677 | 557.8806 | 531.0963 | 502.4566 | 462.6284 | 415.1688
|  | ТИ | I, А | 21.3 | 20.5 | 19.8 | 20 | 20.4 | 22.8 | 24.1 | 26.2 | 28.9 | 33.2 | 34.1 | 36.2 | 35.7 | 34.4 | 35.7 | 35.8 | 35.1 | 34.1 | 31.3 | 30.8 | 29.5 | 25 | 23.6 | 22.6
|  | расчет | tgφ | 0.41693 | 0.43299 | 0.44112 | 0.43728 | 0.43568 | 0.42454 | 0.39065 | 0.37032 | 0.35075 | 0.31271 | 0.28514 | 0.25024 | 0.25312 | 0.24927 | 0.25171 | 0.25099 | 0.2515 | 0.2528 | 0.25053 | 0.29003 | 0.29059 | 0.3005 | 0.31701 | 0.34557 | 0.31244
яч.10 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8.4
|  | расчет | S, кВА | 3.0594 | 3.0594 | 3.2311 | 3.0594 | 3.0594 | 3.0594 | 2.4739 | 3.0594 | 3.0594 | 3 | 3.0594 | 3 | 2.4739 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3.0594 | 2.4 | 3 | 3 | 3.0594 | 3
|  | расчет | I, А | 0.17149 | 0.17149 | 0.18111 | 0.17149 | 0.16984 | 0.17149 | 0.13867 | 0.17317 | 0.17149 | 0.16816 | 0.17489 | 0.17149 | 0.14141 | 0.17149 | 0.17149 | 0.17321 | 0.13719 | 0.17321 | 0.17489 | 0.13585 | 0.16981 | 0.16816 | 0.17149 | 0.16816
|  | расчет | tgφ | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12069
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.405 | 0.405 | 0.4125 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.3975 | 0.405 | 0.39 | 0.3975 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.3975 | 0.3975 | 0.405 | 0.3975 | 0.405 | 9.585
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 427.2 | 395.4 | 386.4 | 389.4 | 395.4 | 420 | 481.2 | 526.8 | 590.4 | 636 | 702.6 | 725.4 | 710.4 | 720 | 696.6 | 686.4 | 684 | 673.8 | 624.6 | 598.2 | 612.6 | 587.4 | 524.4 | 462 | 13656.6
|  | расчет | Q, кВАр | 396 | 381 | 380.4 | 380.4 | 384.6 | 395.4 | 411 | 424.8 | 462.6 | 450 | 453 | 424.8 | 413.4 | 424.8 | 403.2 | 397.2 | 396 | 392.4 | 369.6 | 401.4 | 406.8 | 405.6 | 377.4 | 363 | 9694.8
|  | расчет | I, А | 24.7879 | 23.6111 | 22.86 | 23.0504 | 23.4677 | 26.6489 | 29.4133 | 32.1866 | 35.7128 | 39.7034 | 40.5959 | 42.6781 | 41.2685 | 41.167 | 41.0869 | 41.1177 | 40.5712 | 39.7497 | 35.307 | 34.8882 | 36.0467 | 31.7127 | 28.9674 | 27.1826
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -0.6 | -3.2 | -2.6 | 0 | -2.6 | -3.2 | 0 | -3.2 | 0 | -3.2 | -1.8 | -3.8 | -3 | -3 | -3.6 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2.4 | -4.4 | -1.8 | -2.6 | -1.8 | -60.8 | -0.4373%
|  | расчет | I, А | 0.23948 | 0.50418 | 0.35523 | 1.277 | 1.3551 | 0.66635 | 0.31405 | 1.6209 | -1.3855 | -1.5881 | -0.081908 | -2.3784 | 1.0455 | -2.553 | -1.3729 | -0.91055 | -0.65716 | -1.458 | -1.393 | 2.2325 | -0.43918 | -1.2854 | -0.75213 | -0.15527
Баланс по 10 кВ ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Лемью 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 79.2 | 70.4 | 70.4 | 79.2 | 70.4 | 70.4 | 79.2 | 70.4 | 70.4 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 70.4 | 79.2 | 70.4 | 79.2 | 70.4 | 79.2 | 70.4 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 1812.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 184.8
|  | расчет | tgφ | 0.11111 | 0.125 | 0.125 | 0.11111 | 0.125 | 0.125 | 0.11111 | 0.125 | 0.125 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.11111 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 836 | 836 | 844.8 | 827.2 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 853.6 | 844.8 | 836 | 809.6 | 800.8 | 809.6 | 800.8 | 800.8 | 809.6 | 844.8 | 836 | 827.2 | 818.4 | 818.4 | 809.6 | 19844
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 616 | 607.2 | 607.2 | 616 | 607.2 | 616 | 589.6 | 563.2 | 572 | 580.8 | 563.2 | 580.8 | 572 | 572 | 607.2 | 563.2 | 572 | 563.2 | 572 | 572 | 580.8 | 580.8 | 580.8 | 598.4 | 14053.6
|  | расчет | tgφ | 0.73684 | 0.72632 | 0.71875 | 0.74468 | 0.72632 | 0.73684 | 0.70526 | 0.67368 | 0.68421 | 0.68041 | 0.66667 | 0.69474 | 0.70652 | 0.71429 | 0.75 | 0.7033 | 0.71429 | 0.69565 | 0.67708 | 0.68421 | 0.70213 | 0.70968 | 0.70968 | 0.73913
|  | ТИ | I, А | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.88 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.88 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.56 | 4.72 | 4.8 | 4.8 | 4.72 | 4.8 | 4.72 | 4.64 | 4.72
яч.11 | Т-1 10 кВ | ТИ | A+ кВтч | 54.48 | 49.92 | 46.08 | 46.32 | 48.24 | 48.72 | 48.36 | 48.24 | 48.96 | 52.56 | 52.92 | 53.64 | 51.24 | 51.12 | 44.76 | 46.92 | 50.16 | 51.24 | 49.44 | 44.88 | 49.08 | 55.2 | 52.56 | 53.28 | 1198.32
|  | ТИ | R+ кВарч | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.72 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.24 | 0.6 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.72 | 0.36 | 0.12 | 0.36 | 0.6 | 0.72 | 0.48 | 9.6
|  | ТИ | R- кВарч | 34.92 | 36.72 | 38.16 | 37.92 | 38.28 | 37.68 | 39.48 | 40.44 | 39.96 | 39.48 | 50.04 | 55.32 | 54.6 | 54.6 | 44.64 | 45.6 | 45.6 | 40.68 | 39.96 | 40.56 | 39 | 31.68 | 30.84 | 31.56 | 987.72
|  | расчет | S, кВА | 64.5172 | 61.758 | 59.7529 | 59.6347 | 61.3598 | 61.4442 | 62.353 | 62.7944 | 62.7444 | 65.3774 | 72.5853 | 76.6259 | 74.7031 | 74.359 | 62.9617 | 65.1778 | 67.6281 | 64.9795 | 63.3441 | 60.412 | 62.4652 | 63.3483 | 60.5786 | 61.6825
|  | ТИ | I, А | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.1
|  | расчет | tgφ | 0.63436 | 0.72837 | 0.82552 | 0.81088 | 0.78607 | 0.76847 | 0.8139 | 0.83333 | 0.80147 | 0.73973 | 0.93878 | 1.0201 | 1.0609 | 1.0563 | 0.98928 | 0.96419 | 0.90431 | 0.77986 | 0.80097 | 0.90107 | 0.78729 | 0.56304 | 0.57306 | 0.58333 | 0.0080112
яч.12 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 818.4 | 816.6 | 818.04 | 813.6 | 811.68 | 817.68 | 818.76 | 814.8 | 825.48 | 830.64 | 828.6 | 811.56 | 790.56 | 785.64 | 795.6 | 783.36 | 780.96 | 792.24 | 824.04 | 815.04 | 810 | 803.52 | 796.68 | 795.72 | 19399.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 539.88 | 539.04 | 531.72 | 534.96 | 534.48 | 540.24 | 518.28 | 497.76 | 498.84 | 509.16 | 497.04 | 506.4 | 500.16 | 508.8 | 526.56 | 501.72 | 498.12 | 498.12 | 506.04 | 505.32 | 509.28 | 511.44 | 512.16 | 526.56 | 12352.08
|  | расчет | S, кВА | 980.4331 | 978.468 | 975.6616 | 973.7182 | 971.8504 | 980.0305 | 969.0109 | 954.811 | 964.4991 | 974.2724 | 966.2436 | 956.5932 | 935.4919 | 936.0062 | 954.0675 | 930.2558 | 926.2948 | 935.8246 | 967.0152 | 958.9778 | 956.7999 | 952.4785 | 947.1045 | 954.1676
|  | ТИ | I, А | 54.2 | 54 | 54.2 | 54.4 | 54 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 54.7 | 54 | 55.8 | 53.5 | 51.8 | 52.9 | 53.6 | 51.8 | 53.3 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 54 | 53.8 | 53.6 | 52.9
|  | расчет | tgφ | 0.65968 | 0.6601 | 0.64999 | 0.65752 | 0.65849 | 0.6607 | 0.63301 | 0.6109 | 0.6043 | 0.61297 | 0.59986 | 0.62398 | 0.63267 | 0.64762 | 0.66184 | 0.64047 | 0.63783 | 0.62875 | 0.6141 | 0.61999 | 0.62874 | 0.6365 | 0.64287 | 0.66174 | 0.63673
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 872.88 | 866.52 | 864.12 | 859.92 | 859.92 | 866.4 | 867.12 | 863.04 | 874.44 | 883.2 | 881.52 | 865.2 | 841.8 | 836.76 | 840.36 | 830.28 | 831.12 | 843.48 | 873.48 | 859.92 | 859.08 | 858.72 | 849.24 | 849 | 20597.52
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 575.16 | 576.12 | 570 | 573.24 | 573.12 | 578.16 | 557.88 | 538.44 | 539.52 | 549.24 | 547.44 | 562.32 | 555 | 564 | 571.56 | 547.68 | 543.96 | 539.52 | 546.36 | 546 | 548.64 | 543.72 | 543.72 | 558.6 | 13349.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1045.3366 | 1040.5629 | 1035.1828 | 1033.473 | 1033.4065 | 1041.5939 | 1031.0806 | 1017.2294 | 1027.4858 | 1040.0514 | 1037.6744 | 1031.8793 | 1008.2917 | 1009.0903 | 1016.3099 | 994.6448 | 993.3041 | 1001.2694 | 1030.2798 | 1018.6159 | 1019.3254 | 1016.3816 | 1008.3849 | 1016.2849
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ОПУ СВ-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Аотд | 96.8 | 105.6 | 96.8 | 96.8 | 105.6 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 114.4 | 105.6 | 105.6 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 105.6 | 2675.2
|  | АИИС ТУЭ | Rпр | 510.4 | 519.2 | 510.4 | 519.2 | 510.4 | 501.6 | 484 | 484 | 475.2 | 484 | 484 | 501.6 | 501.6 | 492.8 | 501.6 | 492.8 | 484 | 484 | 475.2 | 484 | 484 | 475.2 | 484 | 492.8 | 11836
|  | АИИС ТУЭ | Rотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОПУ СВ-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | Апр | 70.4 | 70.4 | 52.8 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 70.4 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 52.8 | 61.6 | 70.4 | 61.6 | 61.6 | 1487.2
|  | АИИС ТУЭ | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rпр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rотд | 5007.2 | 5007.2 | 4980.8 | 4998.4 | 4998.4 | 5016 | 4892.8 | 4778.4 | 4787.2 | 4831.2 | 4804.8 | 4884 | 4857.6 | 4884 | 5007.2 | 4840 | 4813.6 | 4804.8 | 4804.8 | 4822.4 | 4822.4 | 4857.6 | 4857.6 | 4936.8 | 117295.2
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.68 | 10.67 | 10.6 | 10.62 | 10.72 | 10.65 | 10.45 | 10.42 | 10.44 | 10.49 | 10.45 | 10.54 | 10.44 | 10.55 | 10.47 | 10.49 | 10.42 | 10.41 | 10.45 | 10.47 | 10.45 | 10.51 | 10.58 | 10.61
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.46 | 10.49 | 10.42 | 10.42 | 10.5 | 10.45 | 10.23 | 10.21 | 10.25 | 10.28 | 10.26 | 10.3 | 10.25 | 10.35 | 10.27 | 10.28 | 10.24 | 10.21 | 10.22 | 10.26 | 10.22 | 10.3 | 10.34 | 10.41
яч.3 | ж/дорога | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 56.34 | 51.88 | 48.08 | 48.46 | 50.24 | 50.68 | 50.58 | 50.4 | 51.18 | 54.68 | 55.32 | 56.2 | 53.8 | 53.62 | 47 | 49.3 | 52.42 | 53.38 | 51.58 | 47.02 | 51.16 | 57.02 | 54.4 | 55.08 | 1249.82
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.74 | 1.32 | 4.58 | 8.72
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 25.38 | 27.54 | 28.36 | 28.32 | 28 | 28.14 | 29.16 | 30.36 | 30.48 | 29.76 | 39.94 | 45.88 | 45.28 | 45.36 | 36.48 | 36.54 | 36.5 | 31.08 | 30.46 | 31.04 | 29.74 | 22.22 | 21.04 | 18.76 | 755.82
|  | расчет | S, кВА | 61.7927 | 58.7366 | 55.8209 | 56.1284 | 57.5157 | 57.9683 | 58.3836 | 58.8378 | 59.5686 | 62.254 | 68.2313 | 72.5494 | 70.3187 | 70.2327 | 59.4961 | 61.365 | 63.8757 | 61.7688 | 59.9025 | 56.3415 | 59.1761 | 61.1965 | 58.327 | 58.1871
|  | расчет | I, А | 3.3405 | 3.1782 | 3.0404 | 3.0514 | 3.0976 | 3.1425 | 3.2256 | 3.2601 | 3.2942 | 3.4263 | 3.7697 | 3.974 | 3.8887 | 3.8435 | 3.2808 | 3.3774 | 3.5392 | 3.4258 | 3.3095 | 3.1069 | 3.2694 | 3.3617 | 3.1829 | 3.1663
|  | расчет | tgφ | 0.45048 | 0.53084 | 0.58985 | 0.5844 | 0.55732 | 0.55525 | 0.57651 | 0.60238 | 0.59555 | 0.54426 | 0.72198 | 0.81637 | 0.84164 | 0.84595 | 0.77617 | 0.74118 | 0.6963 | 0.58224 | 0.59054 | 0.66014 | 0.58131 | 0.38969 | 0.38676 | 0.3406 | 0.60474
яч.5 | Ямалгазинвест | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.96
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 8.655 | 8.67 | 8.595 | 8.655 | 8.64 | 8.67 | 8.445 | 8.235 | 8.265 | 8.34 | 8.265 | 8.415 | 8.355 | 8.4 | 8.61 | 8.34 | 8.295 | 8.265 | 8.28 | 8.31 | 8.325 | 8.385 | 8.385 | 8.52 | 202.32
|  | расчет | S, кВА | 8.6551 | 8.6701 | 8.5951 | 8.6551 | 8.6401 | 8.6701 | 8.4451 | 8.2351 | 8.2651 | 8.3401 | 8.2651 | 8.4151 | 8.3551 | 8.4001 | 8.6101 | 8.3401 | 8.2951 | 8.2651 | 8.2801 | 8.3101 | 8.3251 | 8.3851 | 8.3851 | 8.5201 | 202.3223
|  | расчет | I, А | 0.46789 | 0.46914 | 0.46815 | 0.47053 | 0.46533 | 0.47002 | 0.46658 | 0.45629 | 0.45708 | 0.45902 | 0.45663 | 0.46096 | 0.46205 | 0.4597 | 0.47479 | 0.45902 | 0.45961 | 0.45839 | 0.45747 | 0.45825 | 0.45995 | 0.46062 | 0.45758 | 0.46363
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | М.Пера | АИИС ТУЭ | P, кВт | 99.33 | 96.57 | 95.85 | 96.48 | 94.62 | 97.89 | 99.84 | 103.65 | 108.03 | 114.03 | 112.59 | 109.68 | 103.53 | 95.85 | 106.95 | 103.26 | 104.37 | 112.77 | 115.14 | 116.76 | 113.37 | 113.4 | 105.6 | 95.04 | 2514.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 49.05 | 48.54 | 46.56 | 47.76 | 48.03 | 48.12 | 43.17 | 40.59 | 40.62 | 45.27 | 41.88 | 44.19 | 42.72 | 45.18 | 51.3 | 44.94 | 43.74 | 43.83 | 44.7 | 43.92 | 43.89 | 45.66 | 45.03 | 47.28 | 1085.97
|  | расчет | S, кВА | 110.7806 | 108.0828 | 106.5601 | 107.6541 | 106.1123 | 109.0779 | 108.7735 | 111.3143 | 115.4143 | 122.6875 | 120.1268 | 118.2474 | 111.9976 | 105.9644 | 118.617 | 112.6154 | 113.1649 | 120.9882 | 123.5124 | 124.7472 | 121.5693 | 122.2473 | 114.8001 | 106.1508 | 2741.2062
|  | расчет | I, А | 5.9887 | 5.8483 | 5.804 | 5.8526 | 5.7149 | 5.9133 | 6.0096 | 6.1677 | 6.3826 | 6.7525 | 6.6369 | 6.4772 | 6.1937 | 5.7989 | 6.5409 | 6.1981 | 6.2702 | 6.7101 | 6.8239 | 6.879 | 6.7166 | 6.7155 | 6.2646 | 5.7763
|  | расчет | tgφ | 0.49381 | 0.50264 | 0.48576 | 0.49502 | 0.50761 | 0.49157 | 0.43239 | 0.39161 | 0.37601 | 0.397 | 0.37197 | 0.4029 | 0.41263 | 0.47136 | 0.47966 | 0.43521 | 0.41909 | 0.38867 | 0.38822 | 0.37616 | 0.38714 | 0.40265 | 0.42642 | 0.49747 | 0.43187
яч.6 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 720.3 | 721.32 | 723.57 | 718.86 | 718.53 | 721.23 | 720.75 | 712.95 | 719.28 | 718.32 | 717.9 | 703.44 | 688.23 | 691.02 | 689.61 | 681.12 | 677.85 | 680.64 | 710.43 | 699.78 | 697.77 | 691.44 | 692.31 | 701.85 | 16918.5
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 496.62 | 495.66 | 490.71 | 492.27 | 492.48 | 496.62 | 479.82 | 461.55 | 465.63 | 469.14 | 462.78 | 468.18 | 462.42 | 468.69 | 480.93 | 461.73 | 458.7 | 458.37 | 464.4 | 465.48 | 469.14 | 470.64 | 471.78 | 483.78 | 11387.52
|  | расчет | S, кВА | 874.9077 | 875.2036 | 874.271 | 871.2574 | 871.1038 | 875.6735 | 865.8567 | 849.3092 | 856.8401 | 857.9487 | 854.1345 | 844.9972 | 829.1518 | 834.9724 | 840.7471 | 822.8724 | 818.4658 | 820.5936 | 848.7509 | 840.4544 | 840.8182 | 836.4157 | 837.7765 | 852.4298
|  | расчет | I, А | 48.2914 | 48.1696 | 48.4415 | 48.2745 | 47.8983 | 48.3799 | 48.8663 | 48.0263 | 48.2631 | 48.1845 | 48.0638 | 47.365 | 46.7035 | 46.577 | 47.2644 | 46.2146 | 46.1466 | 46.4025 | 47.9478 | 47.294 | 47.4997 | 46.884 | 46.7786 | 47.2767
|  | расчет | tgφ | 0.68946 | 0.68716 | 0.67818 | 0.68479 | 0.6854 | 0.68857 | 0.66572 | 0.64738 | 0.64736 | 0.65311 | 0.64463 | 0.66556 | 0.6719 | 0.67826 | 0.69739 | 0.6779 | 0.6767 | 0.67344 | 0.65369 | 0.66518 | 0.67234 | 0.68067 | 0.68146 | 0.68929 | 0.67308
яч.8 | Отключена |  | P, кВт | bar: 4; 10
Q, кВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.104 | 3.136 | 3.104 | 3.072 | 2.72 | 1.92 | 1.888 | 1.888 | 1.856 | 1.824 | 1.856 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.856 | 1.792 | 1.824 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.856 | 2.112 | 2.272 | 2.848 | 51.776
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.024 | 0.992 | 1.28 | 1.024 | 0.992 | 0.992 | 1.024 | 1.152 | 1.024 | 1.28 | 1.248 | 0.992 | 1.056 | 1.44 | 1.056 | 1.12 | 1.056 | 1.184 | 1.088 | 1.152 | 1.632 | 1.056 | 1.152 | 1.056 | 27.072
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 876.015 | 869.815 | 867.53 | 863.845 | 863.42 | 869.845 | 871.215 | 867.03 | 878.535 | 887.075 | 885.84 | 869.365 | 845.59 | 840.535 | 843.605 | 833.71 | 834.67 | 846.835 | 877.195 | 863.605 | 862.345 | 861.89 | 852.355 | 852.015 | 20683.88
|  | расчет | Q, кВАр | 520.29 | 516.66 | 508.91 | 511.71 | 512.51 | 516.6 | 493.83 | 471.78 | 475.77 | 484.65 | 464.72 | 466.49 | 459.86 | 468.51 | 495.75 | 470.13 | 465.94 | 471.12 | 478.64 | 478.36 | 483.29 | 494.08 | 495.77 | 512.3 | 11717.67
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -3.135 | -3.295 | -3.41 | -3.925 | -3.5 | -3.445 | -4.095 | -3.99 | -4.095 | -3.875 | -4.32 | -4.165 | -3.79 | -3.775 | -3.245 | -3.43 | -3.55 | -3.355 | -3.715 | -3.685 | -3.265 | -3.17 | -3.115 | -3.015 | -86.36 | -0.4193%
|  | расчет | I, А | -0.48845 | -0.56528 | -0.35407 | -0.049011 | -0.27618 | -0.0057453 | -0.66815 | -0.31039 | -0.29705 | -1.4224 | 0.97299 | -0.67724 | -1.648 | 0.22093 | -0.46095 | -0.94914 | 0.38432 | 0.90316 | -0.93873 | 0.061911 | -0.7456 | -0.12178 | 0.1163 | -0.6829
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сухой Лог 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.19 | Т-1 6 кВ - отключен | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Т-2 6 кВ - отключен | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | Жилпоселок отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.14 | - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | Склад щебня- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.1 | - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | резерв | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | расчет | I, А
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Чикшино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.16 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2186 | 2164 | 2120 | 2154 | 2160 | 2178 | 2196 | 2232 | 2244 | 1900 | 1868 | 2252 | 2220 | 2264 | 2258 | 2286 | 2270 | 2244 | 2246 | 2272 | 2266 | 2268 | 2310 | 2288 | 52846
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 304 | 284 | 272 | 284 | 296 | 318 | 332 | 340 | 378 | 232 | 230 | 244 | 230 | 242 | 244 | 258 | 256 | 250 | 244 | 234 | 244 | 248 | 256 | 260 | 6480
|  | расчет | S, кВА | 2207.0369 | 2182.5563 | 2137.3778 | 2172.6417 | 2180.1871 | 2201.0925 | 2220.9547 | 2257.7476 | 2275.6142 | 1914.1118 | 1882.1063 | 2265.1799 | 2231.8826 | 2276.897 | 2271.1451 | 2300.513 | 2284.3896 | 2257.8831 | 2259.2149 | 2284.0184 | 2279.0989 | 2281.5188 | 2324.142 | 2302.7253
|  | ТИ | I, А | 122 | 121.2 | 121 | 121.4 | 120.4 | 121.8 | 125 | 125.8 | 125.2 | 115 | 107 | 125 | 123.6 | 125.6 | 128.2 | 129.2 | 127 | 125.8 | 128 | 126 | 126.8 | 129.4 | 129 | 127.6
|  | расчет | tgφ | 0.13907 | 0.13124 | 0.1283 | 0.13185 | 0.13704 | 0.14601 | 0.15118 | 0.15233 | 0.16845 | 0.12211 | 0.12313 | 0.10835 | 0.1036 | 0.10689 | 0.10806 | 0.11286 | 0.11278 | 0.11141 | 0.10864 | 0.10299 | 0.10768 | 0.10935 | 0.11082 | 0.11364 | 0.12262
яч.28 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2286 | 2276 | 2272 | 2270 | 2270 | 2272 | 2286 | 2306 | 2262 | 2272 | 2326 | 2318 | 2298 | 2284 | 2296 | 2294 | 2304 | 2312 | 2312 | 2316 | 2332 | 2322 | 2302 | 2294 | 55082
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 280 | 272 | 286 | 286 | 274 | 272 | 256 | 254 | 260 | 286 | 302 | 304 | 292 | 292 | 308 | 308 | 312 | 308 | 310 | 298 | 306 | 296 | 290 | 296 | 6948
|  | расчет | S, кВА | 2303.084 | 2292.1955 | 2289.9301 | 2287.9458 | 2286.4768 | 2288.2238 | 2300.2895 | 2319.9466 | 2276.8935 | 2289.9301 | 2345.5234 | 2337.8494 | 2316.4775 | 2302.5898 | 2316.5664 | 2314.5842 | 2325.029 | 2332.4253 | 2332.6903 | 2335.0931 | 2351.9906 | 2340.7905 | 2320.1948 | 2313.0179
|  | ТИ | I, А | 129.6 | 128.6 | 128.6 | 128.4 | 129 | 129.4 | 130.4 | 129.4 | 127.2 | 127 | 131.2 | 131.4 | 129.8 | 130 | 129.6 | 129.2 | 131.8 | 129.8 | 129.4 | 130.2 | 130.4 | 131.6 | 130.4 | 130.8
|  | расчет | tgφ | 0.12248 | 0.11951 | 0.12588 | 0.12599 | 0.1207 | 0.11972 | 0.11199 | 0.11015 | 0.11494 | 0.12588 | 0.12984 | 0.13115 | 0.12707 | 0.12785 | 0.13415 | 0.13426 | 0.13542 | 0.13322 | 0.13408 | 0.12867 | 0.13122 | 0.12748 | 0.12598 | 0.12903 | 0.12614
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 4472 | 4440 | 4392 | 4424 | 4430 | 4450 | 4482 | 4538 | 4506 | 4172 | 4194 | 4570 | 4518 | 4548 | 4554 | 4580 | 4574 | 4556 | 4558 | 4588 | 4598 | 4590 | 4612 | 4582 | 107928
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 584 | 556 | 558 | 570 | 570 | 590 | 588 | 594 | 638 | 518 | 532 | 548 | 522 | 534 | 552 | 566 | 568 | 558 | 554 | 532 | 550 | 544 | 546 | 556 | 13428
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 4509.9712 | 4474.6772 | 4427.3048 | 4460.569 | 4466.5199 | 4488.942 | 4520.4057 | 4576.7106 | 4550.9428 | 4204.0347 | 4227.6069 | 4602.7387 | 4548.0554 | 4579.2423 | 4587.3326 | 4614.8408 | 4609.1322 | 4590.0436 | 4591.5444 | 4618.741 | 4630.7779 | 4622.1246 | 4644.2071 | 4615.6105
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 111.63 | 111.44 | 111.63 | 111.44 | 111.63 | 111.44 | 111.25 | 111.06 | 112.2 | 112.4 | 111.63 | 111.63 | 111.82 | 111.82 | 111.06 | 111.06 | 111.25 | 111.06 | 111.25 | 112.01 | 112.01 | 112.01 | 111.82 | 111.63
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 111.44 | 111.44 | 111.44 | 111.44 | 111.44 | 111.44 | 111.25 | 111.06 | 112.2 | 112.2 | 111.63 | 111.63 | 111.63 | 111.82 | 111.06 | 111.06 | 110.87 | 111.25 | 111.44 | 112.01 | 111.82 | 111.82 | 111.82 | 111.63
ОСШ-110 |  |  | U, кВ
| ВЛ-122 на холостом ходу | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 52.8 | 52.8 | 44 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 61.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 1267.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1680.8 | 1680.8 | 1680.8 | 1680.8 | 1689.6 | 1689.6 | 1680.8 | 1672 | 1698.4 | 1707.2 | 1698.4 | 1680.8 | 1689.6 | 1689.6 | 1672 | 1654.4 | 1663.2 | 1654.4 | 1663.2 | 1672 | 1680.8 | 1680.8 | 1672 | 1680.8 | 40312.8
|  | ТИ | I, А | 7.84 | 7.92 | 7.84 | 7.84 | 7.92 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.92 | 7.92 | 7.84 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.76 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84
tgφ
| ВЛ-125 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 2191.2 | 2178 | 2164.8 | 2151.6 | 2164.8 | 2191.2 | 2204.4 | 2244 | 2244 | 1887.6 | 1900.8 | 2257.2 | 2230.8 | 2270.4 | 2270.4 | 2283.6 | 2270.4 | 2257.2 | 2257.2 | 2270.4 | 2283.6 | 2270.4 | 2323.2 | 2283.6 | 53050.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 330 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 343.2 | 369.6 | 369.6 | 382.8 | 422.4 | 277.2 | 277.2 | 290.4 | 290.4 | 277.2 | 290.4 | 303.6 | 303.6 | 290.4 | 290.4 | 277.2 | 277.2 | 277.2 | 290.4 | 303.6 | 7484.4
|  | ТИ | I, А | 10.8 | 10.68 | 10.56 | 10.68 | 10.56 | 10.8 | 11.04 | 11.04 | 10.92 | 3.36 | 11.04 | 10.92 | 10.8 | 10.92 | 11.16 | 11.16 | 11.04 | 10.92 | 11.04 | 11.16 | 11.16 | 11.4 | 11.28 | 11.16
|  | расчет | tgφ | 0.1506 | 0.14545 | 0.14634 | 0.14724 | 0.15854 | 0.16867 | 0.16766 | 0.17059 | 0.18824 | 0.14685 | 0.14583 | 0.12865 | 0.13018 | 0.12209 | 0.12791 | 0.13295 | 0.13372 | 0.12865 | 0.12865 | 0.12209 | 0.12139 | 0.12209 | 0.125 | 0.13295 | 0.14108
| ВЛ-126 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 2283.6 | 2257.2 | 2257.2 | 2257.2 | 2244 | 2257.2 | 2257.2 | 2296.8 | 2244 | 2244 | 2310 | 2296.8 | 2283.6 | 2270.4 | 2270.4 | 2283.6 | 2283.6 | 2296.8 | 2283.6 | 2310 | 2310 | 2310 | 2283.6 | 2283.6 | 54674.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1478.4 | 1504.8 | 1478.4 | 1504.8 | 1491.6 | 1504.8 | 1504.8 | 1491.6 | 1504.8 | 1518 | 1491.6 | 1478.4 | 1491.6 | 1478.4 | 1465.2 | 1452 | 1438.8 | 1438.8 | 1452 | 1478.4 | 1465.2 | 1478.4 | 1478.4 | 1478.4 | 35547.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.96 | 12.96 | 13.08 | 12.96 | 12.72 | 13.08 | 12.96 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.84 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 12.96 | 12.96
|  | расчет | tgφ
| ОСВ-110 в режиме СВ-110 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 435.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 39.6 | 13.2 | 26.4 | 409.2
|  | ТИ | I, А | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.04 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 1.92 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.59 | 10.58 | 10.55 | 10.54 | 10.65 | 10.69 | 10.58 | 10.59 | 10.6 | 10.58 | 10.51 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.56 | 10.55 | 10.57 | 10.56 | 10.56
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.41 | 10.4 | 10.49 | 10.49 | 10.42 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.52 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.58 | 10.56 | 10.41 | 10.4 | 10.4
яч.6 | РЖД-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 64.2 | 61.2 | 60.6 | 57 | 56.1 | 60 | 62.4 | 70.5 | 68.7 | 73.2 | 77.4 | 67.5 | 51.3 | 69.3 | 65.1 | 63.6 | 66 | 54.9 | 51.3 | 75.3 | 78.3 | 75.3 | 75.6 | 66.3 | 1571.1
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 37.8 | 38.7 | 39 | 38.7 | 38.7 | 39.3 | 37.2 | 39.6 | 42 | 43.8 | 47.1 | 41.1 | 34.2 | 41.4 | 39.9 | 40.8 | 36.6 | 30.9 | 31.8 | 38.1 | 39.3 | 39 | 40.2 | 39.6 | 934.8
|  | ТИ | I, А | 4.59 | 4.41 | 4.59 | 3.99 | 3.99 | 4.59 | 4.59 | 4.44 | 4.23 | 4.83 | 4.68 | 3.57 | 3.3 | 5.01 | 4.59 | 4.56 | 3.9 | 3.54 | 4.05 | 5.16 | 5.55 | 5.79 | 4.47 | 4.2
|  | расчет | tgφ | 0.58879 | 0.63235 | 0.64356 | 0.67895 | 0.68984 | 0.655 | 0.59615 | 0.5617 | 0.61135 | 0.59836 | 0.60853 | 0.60889 | 0.66667 | 0.5974 | 0.6129 | 0.64151 | 0.55455 | 0.56284 | 0.61988 | 0.50598 | 0.50192 | 0.51793 | 0.53175 | 0.59729 | 0.595
яч.7 | ПЛ-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 87 | 76.5 | 69.3 | 67.2 | 72.3 | 72.9 | 84.6 | 111.9 | 124.5 | 125.1 | 122.7 | 110.1 | 96.3 | 101.7 | 101.1 | 106.8 | 100.8 | 100.5 | 101.7 | 107.4 | 114 | 113.1 | 105.6 | 90.3 | 2363.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 45 | 44.1 | 44.7 | 44.1 | 44.7 | 45 | 48 | 45.6 | 47.1 | 50.1 | 48.9 | 48.3 | 48 | 48.6 | 50.7 | 49.2 | 44.1 | 46.5 | 42 | 39 | 50.7 | 49.5 | 44.7 | 40.8 | 1109.4
|  | расчет | S, кВА | 97.949 | 88.301 | 82.4656 | 80.3782 | 85.0022 | 85.6704 | 97.2685 | 120.8345 | 133.1115 | 134.7591 | 132.0852 | 120.2285 | 107.5997 | 112.7158 | 113.1004 | 117.5878 | 110.0248 | 110.7362 | 110.0313 | 114.2618 | 124.7657 | 123.4579 | 114.6711 | 99.0895 | 2616.0955
|  | ТИ | I, А | 5.16 | 5.04 | 4.59 | 4.92 | 4.65 | 4.74 | 6.36 | 6.54 | 7.26 | 7.26 | 7.62 | 5.7 | 5.4 | 5.91 | 6.27 | 6.03 | 6.12 | 5.25 | 6.18 | 6.39 | 6.54 | 6.93 | 6.6 | 5.4
|  | расчет | tgφ | 0.51724 | 0.57647 | 0.64502 | 0.65625 | 0.61826 | 0.61728 | 0.56738 | 0.40751 | 0.37831 | 0.40048 | 0.39853 | 0.43869 | 0.49844 | 0.47788 | 0.50148 | 0.46067 | 0.4375 | 0.46269 | 0.41298 | 0.36313 | 0.44474 | 0.43767 | 0.4233 | 0.45183 | 0.46941
яч.12 | НПС-1 ( по замерам потребителя) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1658.4 | 1656 | 1651.2 | 1650 | 1646.4 | 1646.4 | 1652.4 | 1660.8 | 1645.2 | 1626 | 1645.2 | 1648.8 | 1653.6 | 1653.6 | 1651.2 | 1648.8 | 1650 | 1650 | 1650 | 1648.8 | 1658.4 | 1652.4 | 1652.4 | 1646.4 | 39602.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 43.2 | 39.6 | 63.6 | 55.2 | 36 | 30 | 27.6 | 26.4 | 28.8 | 32.4 | 49.2 | 80.4 | 64.8 | 61.2 | 91.2 | 86.4 | 81.6 | 78 | 66 | 40.8 | 42 | 37.2 | 44.4 | 50.4 | 1256.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1658.9626 | 1656.4734 | 1652.4244 | 1650.9231 | 1646.7935 | 1646.6733 | 1652.6305 | 1661.0098 | 1645.4521 | 1626.3228 | 1645.9355 | 1650.7591 | 1654.8692 | 1654.7321 | 1653.7167 | 1651.0622 | 1652.0165 | 1651.8426 | 1651.3195 | 1649.3047 | 1658.9318 | 1652.8187 | 1652.9964 | 1647.1712 | 39622.3249
|  | ТИ | I, А | 91.9196 | 91.7817 | 91.4696 | 91.2116 | 90.9834 | 90.9768 | 91.7449 | 92.21 | 90.5626 | 89.5098 | 91.0231 | 91.2899 | 91.5172 | 91.6852 | 90.8443 | 90.6985 | 90.7509 | 90.7414 | 90.6264 | 90.9481 | 90.6993 | 91.8436 | 91.8535 | 91.354
|  | расчет | tgφ | 0.026049 | 0.023913 | 0.038517 | 0.033455 | 0.021866 | 0.018222 | 0.016703 | 0.015896 | 0.017505 | 0.019926 | 0.029905 | 0.048763 | 0.039187 | 0.03701 | 0.055233 | 0.052402 | 0.049455 | 0.047273 | 0.04 | 0.024745 | 0.025326 | 0.022513 | 0.02687 | 0.030612 | 0.031725
яч.19 | Терминал Байтек-Силур-I, отопление | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 358.26 | 353.37 | 353.19 | 359.64 | 364.5 | 365.13 | 367.77 | 369.24 | 363.03 | 368.94 | 378.69 | 381.3 | 381.87 | 385.17 | 392.01 | 412.53 | 394.41 | 383.64 | 393.36 | 391.89 | 383.16 | 387.84 | 442.08 | 443.73 | 9174.75
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 141.9 | 141.27 | 140.82 | 143.16 | 144.45 | 144.75 | 143.94 | 143.04 | 144.75 | 148.77 | 149.82 | 153 | 140.79 | 131.34 | 134.4 | 151.29 | 151.29 | 148.59 | 151.83 | 155.01 | 152.22 | 153.39 | 164.07 | 168.3 | 3542.19
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 385.3386 | 380.5622 | 380.2282 | 387.0862 | 392.0791 | 392.7754 | 394.9348 | 395.9781 | 390.8239 | 397.8055 | 407.2495 | 410.8512 | 406.997 | 406.9473 | 414.4095 | 439.3969 | 422.431 | 411.4105 | 421.6449 | 421.4331 | 412.2894 | 417.0712 | 471.5439 | 474.5748
|  | ТИ | I, А | 20.91 | 20.67 | 21.15 | 21.3 | 20.88 | 20.94 | 21.42 | 21.39 | 20.55 | 23.85 | 21.75 | 23.94 | 21.75 | 22.59 | 23.73 | 24.66 | 22.77 | 23.7 | 23.64 | 22.86 | 22.56 | 24.66 | 26.22 | 26.31
|  | расчет | tgφ | 0.39608 | 0.39978 | 0.39871 | 0.39806 | 0.3963 | 0.39643 | 0.39139 | 0.38739 | 0.39873 | 0.40324 | 0.39563 | 0.40126 | 0.36869 | 0.34099 | 0.34285 | 0.36674 | 0.38359 | 0.38732 | 0.38598 | 0.39554 | 0.39728 | 0.3955 | 0.37113 | 0.37928 | 0.38608
яч.20 | Сварочно-монтажный трест | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 38 | 37.6 | 38 | 38 | 37.6 | 38 | 38 | 37.6 | 38 | 38.4 | 38.4 | 37.6 | 38 | 38 | 37.6 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.6 | 38 | 37.6 | 38 | 37.6 | 906.4
|  | ТИ | I, А | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2 | 2.04
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Терминал Байтек-Силур-II, связь, авар.сигн | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 569.82 | 560.52 | 565.59 | 566.19 | 568.17 | 570.69 | 574.86 | 580.11 | 557.34 | 588.42 | 622.5 | 609.48 | 588.6 | 572.64 | 590.04 | 591.66 | 599.58 | 605.61 | 605.43 | 612.21 | 614.49 | 613.41 | 598.32 | 597.21 | 14122.89
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 278.58 | 275.52 | 276.51 | 279.21 | 279.6 | 279.06 | 277.92 | 275.88 | 268.35 | 284.1 | 293.34 | 281.82 | 274.83 | 270.15 | 278.16 | 277.56 | 280.32 | 278.31 | 280.77 | 284.37 | 288.06 | 282.93 | 279.57 | 282.09 | 6707.01
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 634.2725 | 624.575 | 629.5632 | 631.2918 | 633.2403 | 635.265 | 638.5167 | 642.3686 | 618.5787 | 653.4148 | 688.153 | 671.4822 | 649.601 | 633.1647 | 652.3191 | 653.5297 | 661.8727 | 666.4983 | 667.3659 | 675.0314 | 678.6579 | 675.5155 | 660.4137 | 660.4805
|  | ТИ | I, А | 34.98 | 34.83 | 34.92 | 34.5 | 34.86 | 34.77 | 34.89 | 35.1 | 33.75 | 42.51 | 35.67 | 37.44 | 33.96 | 35.28 | 36.06 | 35.37 | 36.42 | 36.36 | 36.69 | 36.69 | 36.84 | 36.66 | 36.93 | 36.15
|  | расчет | tgφ | 0.48889 | 0.49154 | 0.48889 | 0.49314 | 0.49211 | 0.48899 | 0.48346 | 0.47556 | 0.48148 | 0.48282 | 0.47123 | 0.46239 | 0.46692 | 0.47176 | 0.47143 | 0.46912 | 0.46753 | 0.45955 | 0.46375 | 0.4645 | 0.46878 | 0.46124 | 0.46726 | 0.47235 | 0.4749
яч.31 | Березовка | АИИС ТУЭ | P, кВт | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 17.2 | 17.6 | 19.6 | 18.8 | 18 | 19.2 | 18.8 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 18 | 17.6 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 19.6 | 17.6 | 16 | 13.6 | 425.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 16 | 16.4 | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 18 | 18 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 18.8 | 20 | 18 | 18 | 17.6 | 426.4
|  | расчет | S, кВА | 23.7857 | 23.7655 | 23.2 | 23.7655 | 23.4776 | 24.3245 | 24.0566 | 25.5562 | 26.0277 | 25.4558 | 26.5932 | 26.0277 | 25.4621 | 26.0215 | 25.4621 | 26.0277 | 25.4621 | 26.5932 | 26.5932 | 25.7527 | 28.0029 | 25.1746 | 24.0832 | 22.2423
|  | ТИ | I, А | 3.36 | 3.36 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.36 | 3.32 | 3.12 | 3.16 | 3.08 | 2.96 | 3.04 | 3.04 | 3 | 3 | 3.04 | 3 | 2.92 | 3.16 | 3.2 | 3.04 | 3.12 | 3.12
|  | расчет | tgφ | 0.90909 | 0.95349 | 0.95238 | 0.95349 | 1.0244 | 1 | 0.93182 | 0.83673 | 0.95745 | 1 | 0.95833 | 0.95745 | 1.0455 | 1 | 1.0455 | 1.0444 | 1.0455 | 0.95833 | 1.0435 | 1.0682 | 1.0204 | 1.0227 | 1.125 | 1.2941 | 1.0019
яч.32 | НПС-2 ( по замерам потребителя) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1677.6 | 1674 | 1671.6 | 1669.2 | 1666.8 | 1681.2 | 1681.2 | 1682.4 | 1687.2 | 1309.2 | 1314 | 1692 | 1690.8 | 1705.2 | 1700.4 | 1701.6 | 1706.4 | 1704 | 1700.4 | 1694.4 | 1692 | 1692 | 1688.4 | 1687.2 | 39769.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 124.8 | 109.2 | 102 | 106.8 | 116.4 | 135.6 | 147.6 | 158.4 | 187.2 | 45.6 | 34.8 | 61.2 | 64.8 | 86.4 | 88.8 | 80.4 | 82.8 | 82.8 | 79.2 | 68.4 | 67.2 | 70.8 | 76.8 | 78 | 2256
|  | расчет | S, кВА | 1682.2357 | 1677.5579 | 1674.7091 | 1672.6132 | 1670.8594 | 1686.6597 | 1687.6668 | 1689.8403 | 1697.5534 | 1309.9939 | 1314.4607 | 1693.1064 | 1692.0413 | 1707.3875 | 1702.7171 | 1703.4984 | 1708.4077 | 1706.0105 | 1702.2435 | 1695.78 | 1693.3339 | 1693.4806 | 1690.1458 | 1689.002 | 39841.3049
|  | ТИ | I, А | 91.9734 | 91.7177 | 91.3888 | 91.1883 | 91.0926 | 91.9541 | 92.4454 | 92.5645 | 92.1997 | 70.7507 | 71.7979 | 92.4802 | 92.1604 | 93.437 | 93.6252 | 93.6681 | 93.9381 | 93.9853 | 93.6883 | 92.8018 | 92.6679 | 92.5006 | 92.3185 | 92.3433
|  | расчет | tgφ | 0.074392 | 0.065233 | 0.061019 | 0.063983 | 0.069834 | 0.080657 | 0.087794 | 0.094151 | 0.11095 | 0.03483 | 0.026484 | 0.03617 | 0.038325 | 0.050669 | 0.052223 | 0.04725 | 0.048523 | 0.048592 | 0.046577 | 0.040368 | 0.039716 | 0.041844 | 0.045487 | 0.04623 | 0.056727
яч.36 | РЖД-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 12 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 12 | 11.1 | 12 | 13.8 | 12 | 11.7 | 10.5 | 11.4 | 11.1 | 12 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 11.1 | 12 | 268.5
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 5.1 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 3 | 3.6 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 3.6 | 3 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 81.6
|  | расчет | S, кВА | 13.0388 | 11.9436 | 11.8377 | 11.7154 | 12.4455 | 11.5802 | 12.3 | 14.1223 | 12.9244 | 12.6463 | 11.2009 | 11.7881 | 11.6692 | 12.3693 | 9.9725 | 9.6047 | 9.8955 | 10.1203 | 11.3842 | 11.2089 | 11.8186 | 10.8167 | 11.9775 | 13.0388
|  | ТИ | I, А | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.69 | 0.99 | 0.69 | 0.72 | 0.93 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.75
|  | расчет | tgφ | 0.425 | 0.20513 | 0.15385 | 0.23684 | 0.275 | 0.2973 | 0.225 | 0.21739 | 0.4 | 0.41026 | 0.37143 | 0.26316 | 0.32432 | 0.25 | 0.28125 | 0.25806 | 0.25 | 0.21212 | 0.33333 | 0.27778 | 0.44444 | 0.35294 | 0.40541 | 0.425 | 0.30391
яч.37 | пл-350 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 15
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 3 | 2.7 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | 63.3
|  | расчет | S, кВА | 3.6125 | 3.3136 | 3.3 | 3.015 | 3.3136 | 3.015 | 3.015 | 3.9 | 3.9459 | 3.0594 | 2.7659 | 3.3 | 3.015 | 2.7659 | 2.9547 | 2.9547 | 2.9547 | 2.846 | 3.0887 | 2.846 | 3.8419 | 3.1321 | 3.015 | 3
|  | ТИ | I, А | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.66 | 0.6 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.54 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.48 | 0.63 | 0.54 | 0.57 | 0.66
|  | расчет | tgφ | 1 | 1.0909 | 1.2727 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.76923 | 0.61538 | 0.7 | 0.77778 | 0.90909 | 0.9 | 1.1111 | 0.55556 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.77778 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.86475
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.32 | 1.332 | 1.32 | 1.308 | 1.308 | 1.296 | 1.308 | 1.308 | 1.284 | 1.296 | 1.296 | 1.284 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.296 | 1.284 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 31.284
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.98 | 1.968 | 1.98 | 1.992 | 1.98 | 1.968 | 1.98 | 1.968 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.968 | 1.98 | 1.968 | 1.98 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 2.004 | 1.992 | 2.016 | 1.992 | 1.992 | 1.98 | 47.604
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 4451.792 | 4417.09 | 4406.592 | 4404.142 | 4409.282 | 4430.908 | 4459.118 | 4515.526 | 4483.946 | 4126.848 | 4196.178 | 4545.932 | 4497.446 | 4523.974 | 4533.014 | 4558.254 | 4550.354 | 4533.714 | 4537.366 | 4564.388 | 4577.05 | 4568.162 | 4595.812 | 4563.04 | 107449.928
|  | расчет | Q, кВАр | 651.08 | 626.29 | 642.23 | 644.97 | 639.35 | 653.21 | 660.06 | 667.72 | 701.2 | 587.67 | 605.56 | 646.22 | 609.02 | 620.09 | 666.36 | 669.65 | 660.31 | 648.1 | 637.5 | 608.68 | 627.78 | 615.02 | 630.34 | 640.69 | 15359.1
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 20.208 | 22.91 | -14.592 | 19.858 | 20.718 | 19.092 | 22.882 | 22.474 | 22.054 | 45.152 | -2.178 | 24.068 | 20.554 | 24.026 | 20.986 | 21.746 | 23.646 | 22.286 | 20.634 | 23.612 | 20.95 | 21.838 | 16.188 | 18.96 | 478.072 | 0.443%
|  | расчет | I, А | -4.833 | -5.5194 | -5.4484 | -4.2498 | -4.1461 | -3.4608 | -2.8003 | -3.9045 | -2.5724 | -3.0505 | -0.62106 | -4.28 | -0.93758 | -4.4022 | -3.4995 | -2.7066 | -1.309 | -4.2466 | -3.6047 | -4.9899 | -4.2473 | -3.6842 | -5.432 | -3.9273 | -87.8733
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 75.808 | 70.91 | 59.408 | 57.458 | 52.318 | 70.292 | 55.282 | 86.874 | 56.854 | 57.552 | 67.422 | 60.868 | 69.754 | 69.626 | 60.586 | 61.746 | 56.446 | 73.086 | 56.234 | 68.812 | 69.35 | 65.038 | 63.788 | 56.96 | 1542.472 | 1.415%

## ПС 35кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 20 ИЮНЯ 2018 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Ермак 35/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 35кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 85.642 | 85.7643 | 86.145 | 85.8883 | 85.7643 | 85.7643 | 85.4026 | 85.0562 | 86.6339 | 83.9066 | 86.1041 | 86.4685 | 86.2703 | 86.9391 | 87.1174 | 86.4167 | 86.0753 | 84.2492 | 84.119 | 84.2492 | 84.3697 | 84.4976 | 84.7585 | 84.7585
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4
яч.3 | ВЛ "Бызовая" | АИИС ТУЭ | P, кВт | 26 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 24 | 36 | 36.4 | 35.6 | 35.6 | 36 | 39.2 | 38.8 | 37.2 | 36.4 | 27.6 | 27.2 | 27.6 | 26.8 | 27.2 | 25.6 | 25.6 | 726.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 81.6 | 81.6 | 82 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 78.8 | 75.6 | 78.4 | 78.8 | 78.4 | 77.6 | 78 | 78 | 78 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 80 | 80 | 80.8 | 80.8 | 1915.2
|  | расчет | S, кВА | 85.642 | 85.7643 | 86.145 | 85.8883 | 85.7643 | 85.7643 | 85.4026 | 85.0562 | 86.6339 | 83.9066 | 86.1041 | 86.4685 | 86.2703 | 86.9391 | 87.1174 | 86.4167 | 86.0753 | 84.2492 | 84.119 | 84.2492 | 84.3697 | 84.4976 | 84.7585 | 84.7585 | 2048.3281
|  | расчет | I, А | 4.7544 | 4.7612 | 4.7823 | 4.768 | 4.7612 | 4.7612 | 4.7871 | 4.7677 | 4.8094 | 4.658 | 4.8264 | 4.8003 | 4.7892 | 4.8732 | 4.8832 | 4.8439 | 4.8248 | 4.7225 | 4.7614 | 4.7225 | 4.7292 | 4.7364 | 4.7053 | 4.7053
|  | расчет | tgφ | 3.1385 | 3.0909 | 3.1061 | 3.0448 | 3.0909 | 3.0909 | 3.2381 | 3.4 | 2.1889 | 2.0769 | 2.2022 | 2.2135 | 2.1778 | 1.9796 | 2.0103 | 2.0968 | 2.1429 | 2.8841 | 2.9265 | 2.8841 | 2.9851 | 2.9412 | 3.1562 | 3.1562 | 2.6366
яч.1 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 10 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Речная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 15 | 14.58 | 14.34 | 13.98 | 14.76 | 16.2 | 16.98 | 19.02 | 20.16 | 21.12 | 21.12 | 21.78 | 21.42 | 20.64 | 19.98 | 20.04 | 20.16 | 19.5 | 21.54 | 18.84 | 18.96 | 18.06 | 16.44 | 15.6
|  | нет учета | U, кВ
яч .304 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 884 | 830 | 804 | 786 | 834 | 914 | 962 | 1026 | 1148 | 1232 | 1246 | 1228 | 1236 | 1202 | 1168 | 1156 | 1134 | 1118 | 1158 | 1152 | 1102 | 1084 | 1008 | 920 | 25332
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 394 | 392 | 390 | 380 | 378 | 388 | 394 | 406 | 448 | 472 | 474 | 484 | 478 | 482 | 470 | 450 | 440 | 438 | 450 | 444 | 418 | 414 | 398 | 388 | 10270
|  | ТИ | I, А | 52 | 50.8 | 48.4 | 48.4 | 51.2 | 56.2 | 58.4 | 65.2 | 71.4 | 73.4 | 74.2 | 73.6 | 72.4 | 69.8 | 68.2 | 69 | 67.6 | 67.6 | 73 | 65.2 | 66.2 | 62.2 | 57 | 53.8
|  | расчет | tgφ | 0.4457 | 0.47229 | 0.48507 | 0.48346 | 0.45324 | 0.42451 | 0.40956 | 0.39571 | 0.39024 | 0.38312 | 0.38042 | 0.39414 | 0.38673 | 0.401 | 0.4024 | 0.38927 | 0.38801 | 0.39177 | 0.3886 | 0.38542 | 0.37931 | 0.38192 | 0.39484 | 0.42174 | 0.40542
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 884 | 830 | 804 | 786 | 834 | 914 | 962 | 1026 | 1148 | 1232 | 1246 | 1228 | 1236 | 1202 | 1168 | 1156 | 1134 | 1118 | 1158 | 1152 | 1102 | 1084 | 1008 | 920 | 25332
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 394 | 392 | 390 | 380 | 378 | 388 | 394 | 406 | 448 | 472 | 474 | 484 | 478 | 482 | 470 | 450 | 440 | 438 | 450 | 444 | 418 | 414 | 398 | 388 | 10270
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 967.8285 | 917.9128 | 893.5972 | 873.0384 | 915.6637 | 992.9451 | 1039.5576 | 1103.4093 | 1232.3181 | 1319.321 | 1333.1136 | 1319.9394 | 1325.2094 | 1295.0398 | 1259.0171 | 1240.4983 | 1216.37 | 1200.7364 | 1242.3623 | 1234.6012 | 1178.6127 | 1160.3672 | 1083.7287 | 998.4708 | 27334.6506
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.46 | 10.47 | 10.49 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.45 | 10.44 | 10.5 | 10.5 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 10.34 | 10.29 | 10.28 | 10.28 | 10.29 | 10.31 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.46 | 10.48
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.38 | 10.39 | 10.35 | 10.34 | 10.38 | 10.39 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.34 | 10.31 | 10.29 | 10.29 | 10.31 | 10.32 | 10.53 | 10.5 | 10.53 | 10.53 | 10.55
3С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.42 | 10.4 | 10.38 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.38 | 10.36 | 10.35 | 10.36 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 10.41
яч.103 | ТП-66 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 217.5 | 192.6 | 189.6 | 196.5 | 193.2 | 198.9 | 215.7 | 243.9 | 252.3 | 276.6 | 283.5 | 265.2 | 276 | 273.9 | 262.5 | 261 | 261.9 | 275.1 | 300.3 | 306.3 | 322.2 | 329.7 | 299.1 | 237.3 | 6130.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 51.3 | 52.5 | 47.4 | 50.1 | 47.1 | 53.7 | 52.2 | 64.2 | 68.7 | 78 | 79.2 | 67.5 | 73.2 | 74.4 | 66 | 67.8 | 66 | 71.4 | 84.3 | 86.1 | 82.8 | 78.9 | 69.6 | 60.9 | 1593.3
|  | ТИ | I, А | 11.94 | 9.78 | 10.17 | 10.02 | 9.96 | 11.19 | 11.76 | 15.15 | 14.19 | 15.06 | 17.82 | 15.69 | 15.42 | 17.91 | 14.28 | 15.06 | 16.08 | 16.68 | 17.49 | 19.5 | 18.99 | 17.4 | 14.37 | 12.3
|  | расчет | tgφ | 0.23586 | 0.27259 | 0.25 | 0.25496 | 0.24379 | 0.26998 | 0.242 | 0.26322 | 0.27229 | 0.282 | 0.27937 | 0.25452 | 0.26522 | 0.27163 | 0.25143 | 0.25977 | 0.252 | 0.25954 | 0.28072 | 0.2811 | 0.25698 | 0.23931 | 0.2327 | 0.25664 | 0.25988
яч.104 | ТП-19, РП-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 518 | 500 | 488.4 | 500.4 | 500.8 | 546.4 | 580.4 | 610.4 | 695.6 | 736.8 | 730.8 | 720.8 | 732.8 | 695.2 | 694 | 633.6 | 630.8 | 596.4 | 567.6 | 559.6 | 540.8 | 517.2 | 481.2 | 431.6 | 14209.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 150.8 | 147.2 | 147.6 | 145.6 | 146 | 149.2 | 149.2 | 155.2 | 180.4 | 190 | 183.6 | 170.8 | 178.4 | 171.6 | 165.6 | 117.2 | 119.2 | 113.2 | 111.2 | 118 | 115.2 | 108 | 102 | 95.2 | 3430.4
|  | ТИ | I, А | 29.92 | 28.2 | 28 | 29.64 | 28.96 | 31.92 | 32.32 | 36.12 | 39.92 | 43.2 | 40.96 | 42.84 | 42.12 | 40.28 | 38.64 | 35.72 | 33.52 | 34 | 30.36 | 30.48 | 28.32 | 28.24 | 26.16 | 23.6
|  | расчет | tgφ | 0.29112 | 0.2944 | 0.30221 | 0.29097 | 0.29153 | 0.27306 | 0.25706 | 0.25426 | 0.25934 | 0.25787 | 0.25123 | 0.23696 | 0.24345 | 0.24684 | 0.23862 | 0.18497 | 0.18897 | 0.18981 | 0.19591 | 0.21086 | 0.21302 | 0.20882 | 0.21197 | 0.22057 | 0.24141
яч.105 |  | ТИ | P, кВт | 464.4 | 426.6 | 412.8 | 406.8 | 407.4 | 420.6 | 454.8 | 508.8 | 558.6 | 608.4 | 615.6 | 609 | 602.4 | 616.2 | 584.4 | 540.6 | 547.8 | 524.4 | 533.4 | 542.4 | 507.6 | 491.4 | 460.2 | 399.6 | 12244.2
|  | ТИ | Q, кВАр | 148.8 | 148.2 | 147.6 | 145.2 | 149.4 | 144 | 154.2 | 162.6 | 183.6 | 190.2 | 183.6 | 167.4 | 163.8 | 168.6 | 160.8 | 141 | 142.8 | 111 | 114 | 127.8 | 117 | 111.6 | 106.8 | 103.8 | 3493.8
|  | ТИ | I, А | 24 | 24.54 | 23.82 | 22.32 | 23.28 | 24.9 | 26.76 | 28.26 | 32.28 | 35.82 | 34.14 | 35.4 | 33.96 | 34.56 | 32.04 | 32.58 | 27.06 | 31.38 | 31.26 | 30.78 | 27.66 | 26.1 | 22.98 | 21.3
|  | расчет | tgφ | 0.32041 | 0.3474 | 0.35756 | 0.35693 | 0.36672 | 0.34237 | 0.33905 | 0.31958 | 0.32868 | 0.31262 | 0.29825 | 0.27488 | 0.27191 | 0.27361 | 0.27515 | 0.26082 | 0.26068 | 0.21167 | 0.21372 | 0.23562 | 0.2305 | 0.22711 | 0.23207 | 0.25976 | 0.28534
|  | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ОИК | I, А
tgφ
яч.202 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | расчет | tgφ
яч.204 | ввод -2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1028.4 | 1017.6 | 986.4 | 979.2 | 976.8 | 1051.2 | 1207.2 | 1275.6 | 1495.2 | 1652.4 | 1762.8 | 1681.2 | 1600.8 | 1576.8 | 1528.8 | 1460.4 | 1424.4 | 1312.8 | 1261.2 | 1215.6 | 1215.6 | 1178.4 | 1144.8 | 1070.4 | 31104
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 157.2 | 154.8 | 152.4 | 152.4 | 153.6 | 157.2 | 156 | 154.8 | 202.8 | 252 | 265.2 | 244.8 | 223.2 | 225.6 | 226.8 | 202.8 | 200.4 | 193.2 | 189.6 | 183.6 | 183.6 | 176.4 | 177.6 | 169.2 | 4555.2
|  | ТИ | I, А | 59.28 | 50.16 | 53.04 | 56.04 | 57.12 | 59.28 | 63 | 77.64 | 87.36 | 91.32 | 94.2 | 93.24 | 89.28 | 87.24 | 81.24 | 83.52 | 77.16 | 72.48 | 67.8 | 65.76 | 63.96 | 62.88 | 63 | 50.76
|  | расчет | tgφ | 0.15286 | 0.15212 | 0.1545 | 0.15564 | 0.15725 | 0.14954 | 0.12922 | 0.12135 | 0.13563 | 0.15251 | 0.15044 | 0.14561 | 0.13943 | 0.14307 | 0.14835 | 0.13887 | 0.14069 | 0.14717 | 0.15033 | 0.15104 | 0.15104 | 0.14969 | 0.15514 | 0.15807 | 0.14645
яч.205 | РЭБ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 15.76 | 15.6 | 15.68 | 16.48 | 15.72 | 16.72 | 21.24 | 37.56 | 86.92 | 75 | 56.88 | 51.04 | 36 | 43.56 | 46.8 | 36.52 | 34.68 | 20.16 | 14.56 | 15.52 | 15.8 | 15.96 | 16.88 | 15.84 | 736.88
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 212.64 | 212.96 | 213.64 | 213.88 | 213.52 | 213.28 | 211.88 | 207.56 | 157.48 | 141 | 148.64 | 166.52 | 214.76 | 186.68 | 186.08 | 197.48 | 197.72 | 217.24 | 218.36 | 220.28 | 219.92 | 219.64 | 219.92 | 220.44 | 4831.52
|  | ТИ | I, А | 11.8 | 11.84 | 11.92 | 11.88 | 11.8 | 11.76 | 11.36 | 11.56 | 7.76 | 9.24 | 11.08 | 12.16 | 11.88 | 3.08 | 11.36 | 10.2 | 11.48 | 11.92 | 12.08 | 11.96 | 11.92 | 11.92 | 12 | 12.04
|  | расчет | tgφ | 13.4924 | 13.6513 | 13.625 | 12.9782 | 13.5827 | 12.756 | 9.9755 | 5.5261 | 1.8118 | 1.88 | 2.6132 | 3.2625 | 5.9656 | 4.2856 | 3.9761 | 5.4074 | 5.7013 | 10.7758 | 14.9973 | 14.1933 | 13.919 | 13.7619 | 13.0284 | 13.9167 | 6.5567
яч.206 | ТП-28 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2
|  | расчет | tgφ
яч.207 | ТП-16 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 216 | 198 | 192 | 189.6 | 192 | 206.4 | 235.2 | 256.8 | 331.2 | 399.6 | 466.8 | 480 | 481.2 | 476.4 | 458.4 | 452.4 | 447.6 | 399.6 | 355.2 | 292.8 | 290.4 | 280.8 | 259.2 | 231.6 | 7789.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 38.4 | 33.6 | 37.2 | 37.2 | 32.4 | 31.2 | 26.4 | 28.8 | 55.2 | 73.2 | 82.8 | 75.6 | 69.6 | 74.4 | 69.6 | 62.4 | 62.4 | 55.2 | 54 | 56.4 | 62.4 | 52.8 | 50.4 | 48 | 1269.6
|  | ТИ | I, А | 12 | 11.4 | 10.92 | 12 | 11.52 | 12.36 | 14.88 | 16.44 | 21.96 | 27 | 28.08 | 27.84 | 27.12 | 26.76 | 24.24 | 25.92 | 24.48 | 23.04 | 19.44 | 17.64 | 17.04 | 16.44 | 15.36 | 12.48
|  | расчет | tgφ | 0.17778 | 0.1697 | 0.19375 | 0.1962 | 0.16875 | 0.15116 | 0.11224 | 0.11215 | 0.16667 | 0.18318 | 0.17738 | 0.1575 | 0.14464 | 0.15617 | 0.15183 | 0.13793 | 0.13941 | 0.13814 | 0.15203 | 0.19262 | 0.21488 | 0.18803 | 0.19444 | 0.20725 | 0.16299
яч.208 | ТП-23 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 75 | 66.6 | 66 | 61.8 | 58.2 | 48 | 47.4 | 51.6 | 41.4 | 51 | 46.8 | 45.6 | 42 | 39 | 39.6 | 45 | 42.6 | 45.6 | 45 | 41.4 | 43.2 | 41.4 | 40.8 | 42 | 1167
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | ТИ | I, А | 5.04 | 5.46 | 5.1 | 4.5 | 4.32 | 4.98 | 4.98 | 4.2 | 4.14 | 4.14 | 4.2 | 3.66 | 4.56 | 4.26 | 5.1 | 4.32 | 3.66 | 4.38 | 4.44 | 3.06 | 4.86 | 4.02 | 3.18 | 4.02
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0.018182 | 0.029126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025707
яч.209 | ТП-22 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 431.6 | 468 | 444.4 | 453.6 | 448.4 | 457.2 | 497.6 | 506.8 | 563.6 | 628.8 | 710.4 | 683.2 | 634 | 602.8 | 599.6 | 602.8 | 588.8 | 556.4 | 560.4 | 582.4 | 585.2 | 559.2 | 558 | 538.4 | 13261.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 128.8 | 119.6 | 113.2 | 118 | 116 | 115.6 | 126.8 | 138.8 | 166.8 | 180.4 | 186 | 178 | 167.6 | 163.6 | 159.6 | 157.6 | 152.4 | 149.2 | 165.6 | 205.6 | 210.8 | 187.6 | 177.2 | 170 | 3754.8
|  | ТИ | I, А | 28.08 | 26.68 | 26.84 | 27.28 | 28 | 26.84 | 26.88 | 32.84 | 35.16 | 38.72 | 41.48 | 39.52 | 38.92 | 35.12 | 34.08 | 37.12 | 34 | 34 | 34.24 | 36.64 | 34.72 | 31.48 | 33.36 | 27.16
|  | расчет | tgφ | 0.29842 | 0.25556 | 0.25473 | 0.26014 | 0.2587 | 0.25284 | 0.25482 | 0.27388 | 0.29595 | 0.2869 | 0.26182 | 0.26054 | 0.26435 | 0.2714 | 0.26618 | 0.26145 | 0.25883 | 0.26815 | 0.2955 | 0.35302 | 0.36022 | 0.33548 | 0.31756 | 0.31575 | 0.28313
яч.211 | ТП-93 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 291 | 272.4 | 269.4 | 258.6 | 264 | 324 | 402.6 | 421.8 | 469.2 | 494.4 | 478.2 | 419.4 | 404.4 | 414 | 382.8 | 321.6 | 310.2 | 292.2 | 286.2 | 285.6 | 283.2 | 282.6 | 270.6 | 243.6 | 8142
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 95.4 | 93.6 | 93 | 93 | 93 | 96 | 98.4 | 107.4 | 121.2 | 123 | 122.4 | 112.8 | 113.4 | 114 | 118.8 | 85.2 | 74.4 | 65.4 | 63.6 | 75 | 73.2 | 69.6 | 66.6 | 64.2 | 2232.6
|  | ТИ | I, А | 18.42 | 16.86 | 16.68 | 15.6 | 17.52 | 24.06 | 23.94 | 24.84 | 28.38 | 27.18 | 24.48 | 24.66 | 23.22 | 23.88 | 24.3 | 18.48 | 18.78 | 17.7 | 16.5 | 16.32 | 16.26 | 16.56 | 16.92 | 13.68
|  | расчет | tgφ | 0.32784 | 0.34361 | 0.34521 | 0.35963 | 0.35227 | 0.2963 | 0.24441 | 0.25462 | 0.25831 | 0.24879 | 0.25596 | 0.26896 | 0.28042 | 0.27536 | 0.31034 | 0.26493 | 0.23985 | 0.22382 | 0.22222 | 0.26261 | 0.25847 | 0.24628 | 0.24612 | 0.26355 | 0.27421
яч.301 | ТП-42 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 77.2 | 71.2 | 67.6 | 64 | 66.4 | 69.6 | 93.6 | 96 | 125.6 | 136 | 141.6 | 151.6 | 148.4 | 142.4 | 141.2 | 140.8 | 142 | 130.4 | 123.2 | 112.8 | 114.8 | 105.6 | 98.4 | 89.6 | 2650
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 14.4 | 13.6 | 14 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 15.6 | 14 | 19.2 | 24 | 28.8 | 29.6 | 28.8 | 32.4 | 33.2 | 30.4 | 30.4 | 29.2 | 24.4 | 24 | 22.8 | 21.2 | 18 | 17.2 | 520.4
|  | ТИ | I, А | 3.6 | 3.76 | 3.4 | 3.72 | 3.64 | 4.08 | 5.24 | 6.36 | 8.16 | 8.24 | 9.12 | 8.28 | 8.12 | 7.24 | 7.84 | 7.32 | 8.24 | 7.68 | 6.72 | 5.64 | 6.44 | 5.16 | 5.48 | 4.72
|  | расчет | tgφ | 0.18653 | 0.19101 | 0.2071 | 0.175 | 0.16867 | 0.18391 | 0.16667 | 0.14583 | 0.15287 | 0.17647 | 0.20339 | 0.19525 | 0.19407 | 0.22753 | 0.23513 | 0.21591 | 0.21408 | 0.22393 | 0.19805 | 0.21277 | 0.19861 | 0.20076 | 0.18293 | 0.19196 | 0.19638
яч.302 | ТП-273 | ТИ | P, кВт | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 19 | 16 | 38 | 41 | 44 | 44 | 43 | 36 | 39 | 41 | 38 | 36 | 25 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 654
|  | ТИ | Q, кВАр | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 178
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 0.93 | 0.87 | 0.96 | 0.78 | 1.14 | 0.87 | 2.16 | 2.04 | 2.49 | 2.31 | 2.61 | 1.8 | 2.16 | 2.31 | 2.13 | 1.89 | 1.47 | 1.23 | 1.08 | 1.02 | 0.87 | 0.99 | 1.05
|  | расчет | tgφ | 0.35 | 0.35294 | 0.41176 | 0.41176 | 0.4 | 0.42105 | 0.375 | 0.21053 | 0.2439 | 0.20455 | 0.22727 |  | 0.22222 | 0.20513 | 0.19512 | 0.21053 | 0.13889 | 0.32 | 0.35 | 0.36842 | 0.41176 | 0.375 | 0.33333 | 0.38889 | 0.27217
яч.305 | ТП-29 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 283.8 | 253.8 | 243.6 | 231.6 | 247.8 | 271.8 | 276 | 295.2 | 336 | 382.2 | 396 | 391.8 | 402.6 | 391.8 | 382.2 | 390 | 378.6 | 379.2 | 408 | 423 | 387.6 | 377.4 | 335.4 | 294 | 8159.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 155.4 | 153.6 | 153 | 146.4 | 146.4 | 149.4 | 151.2 | 152.4 | 166.8 | 181.8 | 177.6 | 183.6 | 186.6 | 184.2 | 180.6 | 173.4 | 172.8 | 171.6 | 187.2 | 186.6 | 167.4 | 164.4 | 154.8 | 149.4 | 3996.6
|  | ТИ | I, А | 16.8 | 16.26 | 14.76 | 14.52 | 16.8 | 16.98 | 16.98 | 19.92 | 22.38 | 23.22 | 23.04 | 23.82 | 24.3 | 21.96 | 22.5 | 24.18 | 23.04 | 22.68 | 28.74 | 21.84 | 24.42 | 21.84 | 19.26 | 18.48
|  | расчет | tgφ | 0.54757 | 0.6052 | 0.62808 | 0.63212 | 0.5908 | 0.54967 | 0.54783 | 0.51626 | 0.49643 | 0.47567 | 0.44848 | 0.46861 | 0.46349 | 0.47014 | 0.47253 | 0.44462 | 0.45642 | 0.45253 | 0.45882 | 0.44113 | 0.43189 | 0.43561 | 0.46154 | 0.50816 | 0.48982
яч.306 | ТП-120 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 32.34
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.8 | 4.74 | 4.8 | 4.68 | 4.74 | 4.8 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.8 | 4.74 | 4.68 | 4.74 | 4.68 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 113.76
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | расчет | tgφ | 3.4348 | 3.4348 | 3.4348 | 3.4348 | 3.6364 | 3.4348 | 3.4783 | 3.5455 | 3.4348 | 3.4783 | 3.4348 | 3.4348 | 3.5909 | 3.4783 | 3.4348 | 3.5455 | 3.5909 | 3.5455 | 3.7619 | 3.5909 | 3.5455 | 3.5909 | 3.5909 | 3.5909
яч.307 | ТП-138 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 511.2 | 492 | 481.2 | 478.2 | 509.4 | 559.8 | 581.4 | 616.8 | 649.8 | 676.2 | 670.8 | 647.4 | 656.4 | 634.2 | 608.4 | 591 | 580.8 | 588 | 607.2 | 603.6 | 586.2 | 589.8 | 560.4 | 523.2 | 14003.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 225.6 | 224.4 | 222.6 | 222.6 | 220.2 | 223.8 | 227.4 | 237.6 | 257.4 | 262.2 | 264.6 | 267 | 258 | 258.6 | 252.6 | 241.8 | 234.6 | 234.6 | 235.8 | 234 | 226.8 | 226.2 | 225.6 | 220.2 | 5704.2
|  | ТИ | I, А | 31.02 | 30.78 | 30 | 30.06 | 31.2 | 34.44 | 35.88 | 37.32 | 39.6 | 40.2 | 39.06 | 38.1 | 38.82 | 38.04 | 36.3 | 35.4 | 35.28 | 36.72 | 37.2 | 35.64 | 34.86 | 33.78 | 32.28 | 31.56
|  | расчет | tgφ | 0.44131 | 0.4561 | 0.46259 | 0.4655 | 0.43227 | 0.39979 | 0.39112 | 0.38521 | 0.39612 | 0.38776 | 0.39445 | 0.41242 | 0.39305 | 0.40776 | 0.41519 | 0.40914 | 0.40393 | 0.39898 | 0.38834 | 0.38767 | 0.3869 | 0.38352 | 0.40257 | 0.42087 | 0.40734
яч.308 | ТП-91 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | к шинам | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | расчет | tgφ
яч.101 | ввод -1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1198.8 | 1118.4 | 1090.8 | 1102.8 | 1100.4 | 1165.2 | 1250.4 | 1362 | 1504.8 | 1621.2 | 1628.4 | 1592.4 | 1609.2 | 1581.6 | 1538.4 | 1431.6 | 1436.4 | 1393.2 | 1399.2 | 1406.4 | 1369.2 | 1336.8 | 1239.6 | 1068 | 32545.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 351.6 | 349.2 | 343.2 | 340.8 | 344.4 | 346.8 | 357.6 | 382.8 | 434.4 | 459.6 | 448.8 | 406.8 | 417.6 | 416.4 | 392.4 | 326.4 | 327.6 | 295.2 | 309.6 | 332.4 | 314.4 | 298.8 | 278.4 | 260.4 | 8535.6
|  | ТИ | I, А | 65.4 | 61.92 | 60.6 | 60.72 | 62.04 | 68.52 | 70.56 | 79.32 | 89.88 | 93.72 | 93.96 | 92.64 | 89.76 | 91.44 | 85.8 | 83.88 | 78.84 | 83.4 | 79.32 | 79.56 | 74.16 | 70.56 | 63 | 57.96
|  | расчет | tgφ | 0.29329 | 0.31223 | 0.31463 | 0.30903 | 0.31298 | 0.29763 | 0.28599 | 0.28106 | 0.28868 | 0.28349 | 0.27561 | 0.25546 | 0.25951 | 0.26328 | 0.25507 | 0.228 | 0.22807 | 0.21189 | 0.22127 | 0.23635 | 0.22962 | 0.22352 | 0.22459 | 0.24382 | 0.26227
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 15.5
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-3 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 1199.9 | 1119.2 | 1090.8 | 1103.7 | 1101.4 | 1165.9 | 1250.9 | 1363.1 | 1506.5 | 1621.8 | 1629.9 | 1595 | 1611.2 | 1585.3 | 1540.9 | 1435.2 | 1440.5 | 1395.9 | 1401.3 | 1408.3 | 1370.6 | 1338.3 | 1240.5 | 1068.5 | 32584.6
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | 1029.36 | 1020.6 | 987.48 | 980.08 | 978.32 | 1052.32 | 1204.04 | 1274.56 | 1492.32 | 1648.8 | 1759.08 | 1679.24 | 1597.6 | 1575.76 | 1527.2 | 1458.32 | 1423.88 | 1313.96 | 1261.36 | 1217.72 | 1217.8 | 1179.96 | 1145.48 | 1071.44 | 31096.68
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | 893.58 | 835.38 | 810.78 | 792.18 | 839.92 | 921.58 | 968.38 | 1047.32 | 1153.78 | 1239.78 | 1253.78 | 1235.18 | 1244.72 | 1208.78 | 1174.18 | 1161.12 | 1138.72 | 1123.92 | 1159.66 | 1159.72 | 1106.92 | 1090.12 | 1013.52 | 926.12 | 25499.14
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | P, кВт | -1.1 | -0.8 | 0 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.5 | -1.1 | -1.7 | -0.6 | -1.5 | -2.6 | -2 | -3.7 | -2.5 | -3.6 | -4.1 | -2.7 | -2.1 | -1.9 | -1.4 | -1.5 | -0.9 | -0.5 | -39.4 | -0.1211%
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | -0.96 | -3 | -1.08 | -0.88 | -1.52 | -1.12 | 3.16 | 1.04 | 2.88 | 3.6 | 3.72 | 1.96 | 3.2 | 1.04 | 1.6 | 2.08 | 0.52 | -1.16 | -0.16 | -2.12 | -2.2 | -1.56 | -0.68 | -1.04 | 7.32 | 0.02353%
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | -9.58 | -5.38 | -6.78 | -6.18 | -5.92 | -7.58 | -6.38 | -21.32 | -5.78 | -7.78 | -7.78 | -7.18 | -8.72 | -6.78 | -6.18 | -5.12 | -4.72 | -5.92 | -1.66 | -7.72 | -4.92 | -6.12 | -5.52 | -6.12 | -167.14 | -0.6598%
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | I, А | -0.46 | -0.6 | -1.39 | -1.26 | -0.16 | 0.51 | -0.28 | -0.21 | 3.49 | -0.36 | 1.04 | -1.29 | -1.74 | -1.31 | 0.84 | 0.52 | 2.18 | 1.34 | 0.21 | -1.2 | -0.81 | -1.18 | -0.51 | 0.76
|  | 2сш-10кВ | I, А | 7.22 | 1.24 | 5.06 | 8.18 | 7.2 | 2.44 | 3.4 | 10.56 | 5.12 | 3.16 | 6.72 | 9.36 | 6.98 | -0.02 | 4.56 | 7.52 | 7.36 | 4.92 | 4.9 | 3.74 | 2.64 | 5.94 | 5.86 | 5.1
|  | 3сш-10кВ | I, А | -0.83 | -1.32 | -1.02 | -1.25 | -1.61 | -0.83 | -0.96 | -0.95 | -1.14 | -1.14 | 0.28 | 0.4 | -1.03 | 0.01 | -1.14 | -0.42 | -1.24 | -1.34 | -1.28 | 0.61 | -0.93 | 0.16 | -1.4 | -2.4
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Насосная 1 подъема 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.3 | Т-1 6 кВ (отключен с 12-06 по 13-20) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 182.16 | 182.88 | 185.76 | 185.04 | 185.04 | 191.52 | 184.32 | 189.36 | 192.24 | 188.64 | 185.04 | 177.84 | 0 | 175.52 | 196.56 | 186.48 | 187.2 | 193.68 | 190.8 | 176.4 | 161.28 | 169.92 | 167.76 | 169.2 | 4204.64
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 79.2 | 78.48 | 79.2 | 79.2 | 78.48 | 78.48 | 77.76 | 76.32 | 76.32 | 77.04 | 75.6 | 74.88 | 0 | 83.36 | 77.76 | 74.16 | 73.44 | 73.44 | 74.16 | 74.16 | 73.44 | 74.16 | 74.88 | 75.6 | 1759.52
|  | расчет | S, кВА | 198.6326 | 199.0081 | 201.9391 | 201.277 | 200.9948 | 206.9759 | 200.0512 | 204.1616 | 206.8356 | 203.7651 | 199.8879 | 192.9613 | 0 | 194.3094 | 211.3822 | 200.6851 | 201.0902 | 207.1361 | 204.7055 | 191.3548 | 177.2136 | 185.3983 | 183.7129 | 185.3213
|  | ТИ | I, А | 14.4 | 19.2 | 19.2 | 14.4 | 19.2 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 14.4 | 0 | 18.0943 | 19.2 | 24 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 14.4 | 24 | 14.4 | 14.4
|  | расчет | tgφ | 0.43478 | 0.42913 | 0.42636 | 0.42802 | 0.42412 | 0.40977 | 0.42188 | 0.40304 | 0.397 | 0.4084 | 0.40856 | 0.42105 |  | 0.47493 | 0.3956 | 0.39768 | 0.39231 | 0.37918 | 0.38868 | 0.42041 | 0.45536 | 0.43644 | 0.44635 | 0.44681 | 0.41847
яч.16 | Т-2 6 кВ (отключен с 13-24 по 14-11) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 46.116 | 42.336 | 38.556 | 40.068 | 37.8 | 37.8 | 42.336 | 46.116 | 43.092 | 41.58 | 39.312 | 38.556 | 201.096 | 0 | 33.264 | 39.312 | 40.068 | 35.532 | 40.824 | 44.604 | 40.824 | 45.36 | 43.092 | 43.848 | 1101.492
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 27.972 | 28.728 | 28.728 | 28.728 | 30.996 | 29.484 | 28.728 | 27.216 | 26.46 | 25.704 | 27.216 | 25.704 | 88.452 | 0 | 23.436 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 29.484 | 30.996 | 719.712
|  | расчет | S, кВА | 53.9362 | 51.1628 | 48.0818 | 49.3026 | 48.8835 | 47.939 | 51.1628 | 53.5481 | 50.5673 | 48.8835 | 47.8136 | 46.3385 | 219.6892 | 0 | 40.6908 | 49.5973 | 50.1986 | 46.6581 | 50.8041 | 53.8885 | 50.8041 | 54.5159 | 52.2133 | 53.6973
|  | ТИ | I, А | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 19.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
|  | расчет | tgφ | 0.60656 | 0.67857 | 0.7451 | 0.71698 | 0.82 | 0.78 | 0.67857 | 0.59016 | 0.61404 | 0.61818 | 0.69231 | 0.66667 | 0.43985 |  | 0.70455 | 0.76923 | 0.75472 | 0.85106 | 0.74074 | 0.67797 | 0.74074 | 0.66667 | 0.68421 | 0.7069 | 0.6534
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 228.276 | 225.216 | 224.316 | 225.108 | 222.84 | 229.32 | 226.656 | 235.476 | 235.332 | 230.22 | 224.352 | 216.396 | 201.096 | 175.52 | 229.824 | 225.792 | 227.268 | 229.212 | 231.624 | 221.004 | 202.104 | 215.28 | 210.852 | 213.048 | 5306.132
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 107.172 | 107.208 | 107.928 | 107.928 | 109.476 | 107.964 | 106.488 | 103.536 | 102.78 | 102.744 | 102.816 | 100.584 | 88.452 | 83.36 | 101.196 | 104.4 | 103.68 | 103.68 | 104.4 | 104.4 | 103.68 | 104.4 | 104.364 | 106.596 | 2479.232
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 252.182 | 249.431 | 248.93 | 249.6439 | 248.2794 | 253.4638 | 250.4249 | 257.2327 | 256.7973 | 252.1063 | 246.7893 | 238.6302 | 219.6892 | 194.3094 | 251.1169 | 248.7597 | 249.8005 | 251.5704 | 254.065 | 244.422 | 227.1466 | 239.2589 | 235.2667 | 238.2271 | 5856.7592
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.7 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 6.24 | 6.24 | 5.28 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.76 | 6.24 | 6.24 | 7.68 | 6 | 6.48 | 0.72 | 4.08 | 5.76 | 5.52 | 5.76 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 4.32 | 5.04 | 5.52 | 4.32 | 128.88
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 11.76 | 12 | 12 | 11.76 | 12 | 11.52 | 11.52 | 11.28 | 11.04 | 12.24 | 11.28 | 11.04 | 1.44 | 7.68 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.04 | 10.8 | 10.8 | 11.28 | 11.04 | 11.52 | 11.52 | 258.96
|  | расчет | S, кВА | 13.313 | 13.5254 | 13.1102 | 12.7945 | 13.0154 | 12.5743 | 12.8798 | 12.8909 | 12.6815 | 14.4499 | 12.7765 | 12.8012 | 1.61 | 8.6965 | 12.24 | 12.1289 | 12.24 | 12.3431 | 12.1289 | 12.1289 | 12.0789 | 12.136 | 12.7742 | 12.3034
|  | ТИ | I, А | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 1.8846 | 1.9231 | 2.2727 | 2.3333 | 2.381 | 2.2857 | 2 | 1.8077 | 1.7692 | 1.5938 | 1.88 | 1.7037 | 2 | 1.8824 | 1.875 | 1.9565 | 1.875 | 2 | 1.9565 | 1.9565 | 2.6111 | 2.1905 | 2.087 | 2.6667 | 2.0093
яч.8 | Насосная |  | P, кВт
|  | отключена | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.9 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 110.34 | 110.34 | 110.52 | 111.24 | 111.24 | 111.78 | 111.96 | 113.76 | 115.74 | 112.32 | 109.08 | 104.22 | 95.76 | 102.78 | 103.86 | 105.66 | 108.18 | 108.54 | 106.92 | 100.26 | 102.24 | 102.6 | 102.42 | 99 | 2570.76
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 64.62 | 64.8 | 64.98 | 64.8 | 64.8 | 64.62 | 64.26 | 63.9 | 63.54 | 63.36 | 62.82 | 62.46 | 58.32 | 62.28 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.92 | 61.38 | 61.38 | 61.92 | 61.92 | 61.02 | 1506.06
|  | расчет | S, кВА | 127.8697 | 127.9608 | 128.2071 | 128.7376 | 128.7376 | 129.1143 | 129.0906 | 130.4781 | 132.0344 | 128.9584 | 125.8761 | 121.5033 | 112.1214 | 120.1771 | 120.8252 | 122.3759 | 124.5582 | 124.871 | 123.5555 | 117.5567 | 119.2498 | 119.8367 | 119.6827 | 116.2946
|  | ТИ | I, А | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6
|  | расчет | tgφ | 0.58564 | 0.58728 | 0.58795 | 0.58252 | 0.58252 | 0.5781 | 0.57395 | 0.56171 | 0.54899 | 0.5641 | 0.57591 | 0.59931 | 0.60902 | 0.60595 | 0.59445 | 0.58433 | 0.57072 | 0.56882 | 0.57912 | 0.61221 | 0.60035 | 0.60351 | 0.60457 | 0.61636 | 0.58584
яч.2 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 63.81 | 64.935 | 68.895 | 66.78 | 67.5 | 72.855 | 64.71 | 67.41 | 68.715 | 66.15 | 68.265 | 65.52 | 67 | 51.39 | 80.055 | 75.555 | 75.06 | 78.12 | 75.285 | 62.37 | 54.72 | 61.47 | 58.59 | 60.795 | 1605.955
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 10.755 | 10.53 | 10.305 | 10.575 | 10.53 | 10.305 | 9.675 | 9.225 | 8.91 | 8.955 | 9.36 | 9.405 | 6 | 6.3 | 9.09 | 9.225 | 9.225 | 9.405 | 9.36 | 9.72 | 9.99 | 10.17 | 10.26 | 10.8 | 228.075
|  | расчет | S, кВА | 64.71 | 65.7832 | 69.6614 | 67.6121 | 68.3164 | 73.5802 | 65.4293 | 68.0383 | 69.2903 | 66.7534 | 68.9037 | 66.1916 | 67.2681 | 51.7747 | 80.5694 | 76.1161 | 75.6248 | 78.6841 | 75.8646 | 63.1229 | 55.6244 | 62.3056 | 59.4816 | 61.7468
|  | ТИ | I, А | 5.9302 | 6.0286 | 6.384 | 6.1962 | 6.3617 | 6.8519 | 6.0928 | 6.3358 | 6.4524 | 6.2161 | 6.4164 | 6.1638 | 6.2641 | 4.8213 | 7.5027 | 7.088 | 7.0423 | 7.3271 | 7.0646 | 5.8781 | 5.0976 | 5.7099 | 5.4511 | 5.6587
|  | расчет | tgφ | 0.16855 | 0.16216 | 0.14958 | 0.15836 | 0.156 | 0.14145 | 0.14951 | 0.13685 | 0.12967 | 0.13537 | 0.13711 | 0.14354 | 0.089552 | 0.12259 | 0.11355 | 0.1221 | 0.1229 | 0.12039 | 0.12433 | 0.15584 | 0.18257 | 0.16545 | 0.17512 | 0.17765 | 0.14202
яч.12 | СМК | АИИС КУЭ | P, кВт | 44.982 | 41.202 | 37.044 | 39.69 | 36.666 | 35.91 | 41.958 | 44.604 | 41.958 | 40.446 | 37.422 | 37.8 | 34.776 | 13.608 | 33.264 | 38.556 | 38.178 | 35.154 | 39.312 | 43.47 | 39.69 | 44.226 | 41.958 | 42.714 | 924.588
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 28.35 | 27.972 | 28.35 | 29.484 | 30.24 | 29.862 | 28.728 | 27.216 | 25.704 | 26.46 | 26.838 | 26.082 | 26.082 | 11.34 | 23.814 | 29.484 | 30.618 | 29.862 | 29.862 | 30.618 | 30.24 | 29.862 | 29.484 | 30.996 | 667.548
|  | расчет | S, кВА | 53.1705 | 49.8 | 46.6474 | 49.4429 | 47.5274 | 46.704 | 50.8505 | 52.2516 | 49.2054 | 48.3323 | 46.0509 | 45.9251 | 43.47 | 17.7136 | 40.9097 | 48.5373 | 48.939 | 46.1253 | 49.3677 | 53.1705 | 49.8974 | 53.3636 | 51.2814 | 52.7754
|  | ТИ | I, А | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
|  | расчет | tgφ | 0.63025 | 0.6789 | 0.76531 | 0.74286 | 0.82474 | 0.83158 | 0.68468 | 0.61017 | 0.61261 | 0.65421 | 0.71717 | 0.69 | 0.75 | 0.83333 | 0.71591 | 0.76471 | 0.80198 | 0.84946 | 0.75962 | 0.70435 | 0.7619 | 0.67521 | 0.7027 | 0.72566 | 0.722
яч.14 | Насосная -отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Насосная- отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.66 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.26 | 1.98 | 1.44 | 1.14 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.5 | 1.66 | 1.46 | 35.22
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 225.372 | 222.717 | 221.739 | 222.75 | 220.446 | 225.585 | 224.388 | 232.014 | 232.653 | 226.596 | 220.767 | 214.02 | 198.256 | 171.858 | 222.939 | 225.291 | 227.178 | 227.334 | 227.037 | 211.62 | 200.97 | 213.336 | 208.488 | 206.829 | 5230.183
|  | расчет | Q, кВАр | 115.485 | 115.302 | 115.635 | 116.619 | 117.57 | 116.307 | 114.183 | 111.621 | 109.194 | 111.015 | 110.298 | 108.987 | 91.842 | 87.6 | 105.444 | 111.249 | 112.383 | 112.047 | 111.942 | 112.518 | 112.89 | 112.992 | 113.184 | 114.336 | 2660.643
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 2.904 | 2.499 | 2.577 | 2.358 | 2.394 | 3.735 | 2.268 | 3.462 | 2.679 | 3.624 | 3.585 | 2.376 | 2.84 | 3.662 | 6.885 | 0.501 | 0.09 | 1.878 | 4.587 | 9.384 | 1.134 | 1.944 | 2.364 | 6.219 | 75.949 | 1.431%
|  | расчет | Q, кВАр | -8.313 | -8.094 | -7.707 | -8.691 | -8.094 | -8.343 | -7.695 | -8.085 | -6.414 | -8.271 | -7.482 | -8.403 | -3.39 | -4.24 | -4.248 | -6.849 | -8.703 | -8.367 | -7.542 | -8.118 | -9.21 | -8.592 | -8.82 | -7.74 | -181.411
|  | расчет | I, А | -2.7302 | 1.9714 | 1.616 | -2.9962 | 1.6383 | -3.6519 | -2.8928 | -1.9358 | -4.4524 | -5.4161 | 1.5836 | -2.9638 | -3.0641 | -1.527 | 0.49729 | 5.712 | -3.8423 | -4.1271 | -3.8646 | 3.3219 | -0.69759 | 7.0901 | -2.2511 | -2.4587
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Усть-Уса 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
РПН 2 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 246 | 238 | 233.6 | 234.4 | 232 | 244.8 | 314 | 354 | 357.6 | 350.8 | 342.8 | 346.4 | 328.8 | 313.6 | 312.8 | 306.4 | 295.2 | 301.2 | 316.4 | 307.2 | 283.2 | 271.2 | 226 | 203.2 | 6959.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 180 | 180 | 183.6 | 184.4 | 179.6 | 174 | 173.2 | 179.6 | 187.2 | 194 | 188 | 187.2 | 186 | 191.2 | 197.2 | 193.6 | 184 | 188 | 188.4 | 187.6 | 176 | 173.2 | 164 | 163.6 | 4383.6
|  | расчет | S, кВА | 304.8213 | 298.4024 | 297.116 | 298.2394 | 293.3942 | 300.3382 | 358.6004 | 396.9536 | 403.6355 | 400.8699 | 390.9678 | 393.7471 | 377.7637 | 367.2906 | 369.7725 | 362.4389 | 347.8492 | 355.057 | 368.2438 | 359.9522 | 333.434 | 321.7883 | 279.2347 | 260.8739
|  | ТИ | I, А | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 16 | 15.2 | 16 | 20 | 22.4 | 20.8 | 21.6 | 20.8 | 19.2 | 22.4 | 20 | 20.8 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 20.8 | 16.8 | 19.2 | 15.2 | 13.6 | 12.8
|  | расчет | tgφ | 0.73171 | 0.7563 | 0.78596 | 0.78669 | 0.77414 | 0.71078 | 0.55159 | 0.50734 | 0.52349 | 0.55302 | 0.54842 | 0.54042 | 0.56569 | 0.60969 | 0.63043 | 0.63185 | 0.62331 | 0.62417 | 0.59545 | 0.61068 | 0.62147 | 0.63864 | 0.72566 | 0.80512 | 0.62986
яч.13 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 14.8 | 14 | 13.6 | 13.6 | 12.4 | 13.2 | 15.2 | 16.4 | 15.2 | 13.6 | 14.4 | 13.2 | 14.8 | 12 | 14 | 15.2 | 14 | 15.6 | 15.2 | 12 | 13.6 | 17.2 | 22.4 | 20 | 355.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.6 | 17.2 | 16.4 | 17.2 | 18 | 17.2 | 18 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 18 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.4 | 428.8
|  | расчет | S, кВА | 23.9266 | 23.4401 | 22.8806 | 23.2034 | 22.5211 | 22.9713 | 23.2551 | 23.7655 | 22.3607 | 21.9272 | 23.0512 | 21.6813 | 23.3032 | 21.3016 | 21.8687 | 23.2551 | 22.8035 | 23.5185 | 23.2551 | 20.9724 | 22.2423 | 24.8966 | 28.9883 | 27.1765
|  | ТИ | I, А | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 1.2703 | 1.3429 | 1.3529 | 1.3824 | 1.5161 | 1.4242 | 1.1579 | 1.0488 | 1.0789 | 1.2647 | 1.25 | 1.303 | 1.2162 | 1.4667 | 1.2 | 1.1579 | 1.2857 | 1.1282 | 1.1579 | 1.4333 | 1.2941 | 1.0465 | 0.82143 | 0.92 | 1.2058
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 260.8 | 252 | 247.2 | 248 | 244.4 | 258 | 329.2 | 370.4 | 372.8 | 364.4 | 357.2 | 359.6 | 343.6 | 325.6 | 326.8 | 321.6 | 309.2 | 316.8 | 331.6 | 319.2 | 296.8 | 288.4 | 248.4 | 223.2 | 7315.2
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 198.8 | 198.8 | 202 | 203.2 | 198.4 | 192.8 | 190.8 | 196.8 | 203.6 | 211.2 | 206 | 204.4 | 204 | 208.8 | 214 | 211.2 | 202 | 205.6 | 206 | 204.8 | 193.6 | 191.2 | 182.4 | 182 | 4812.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 327.93 | 320.9758 | 319.2363 | 320.6154 | 314.7919 | 322.0805 | 380.4961 | 419.4358 | 424.7738 | 421.1802 | 412.3443 | 413.6321 | 399.596 | 386.7981 | 390.6331 | 384.7493 | 369.3354 | 377.6686 | 390.3775 | 379.2515 | 354.3603 | 346.0231 | 308.1758 | 287.9969 | 8756.2175
РУ- 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11
яч.4 | Усть-Уса-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 189.8 | 189.6 | 187.2 | 187.6 | 187.6 | 194.2 | 246 | 270.2 | 274.6 | 269.2 | 263.6 | 264.6 | 243.8 | 230 | 238.8 | 237.4 | 226 | 227.6 | 242 | 231.8 | 201.6 | 198.4 | 163.8 | 150.8 | 5316.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 141.8 | 141.4 | 146.2 | 146.4 | 142.4 | 137.2 | 137.2 | 143 | 150.4 | 156.8 | 150.8 | 148.6 | 146.8 | 148.8 | 159.2 | 156 | 144.2 | 148.2 | 149 | 149 | 137.6 | 135.8 | 127.4 | 128 | 3472.2
|  | расчет | S, кВА | 236.9204 | 236.5209 | 237.5253 | 237.9637 | 235.5239 | 237.7761 | 281.6733 | 305.7074 | 313.09 | 311.5363 | 303.6867 | 303.4718 | 284.5851 | 273.9369 | 287.0019 | 284.0682 | 268.0851 | 271.5971 | 284.1918 | 275.5581 | 244.0826 | 240.425 | 207.5119 | 197.7995
|  | ТИ | I, А | 12 | 12 | 12 | 12.8 | 12 | 13.2 | 16 | 17.2 | 16 | 16.4 | 16.8 | 15.2 | 17.2 | 14.8 | 16.8 | 14.8 | 14.8 | 15.6 | 16 | 12.8 | 13.6 | 11.6 | 10.4 | 9.6
|  | расчет | tgφ | 0.7471 | 0.74578 | 0.78098 | 0.78038 | 0.75906 | 0.70649 | 0.55772 | 0.52924 | 0.54771 | 0.58247 | 0.57208 | 0.5616 | 0.60213 | 0.64696 | 0.66667 | 0.65712 | 0.63805 | 0.65114 | 0.6157 | 0.6428 | 0.68254 | 0.68448 | 0.77778 | 0.84881 | 0.65314
яч.5 | Новикбож | АИИС ТУЭ | P, кВт | 58.2 | 49.9 | 48.2 | 48.8 | 46.2 | 52.1 | 69.9 | 85.4 | 84.7 | 83 | 81.1 | 83.5 | 87.3 | 85.4 | 75.6 | 70.9 | 71.3 | 75.1 | 76.4 | 77.4 | 83.8 | 74.5 | 64 | 53.9 | 1686.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 36.1 | 36.6 | 35.8 | 36.3 | 35.2 | 35.1 | 33.9 | 33.6 | 33.6 | 34.6 | 34.4 | 35.4 | 36.7 | 39.2 | 35.5 | 35.4 | 37.2 | 37.3 | 36.8 | 35.8 | 35.5 | 35 | 34.4 | 33.8 | 853.2
|  | расчет | S, кВА | 68.4869 | 61.8835 | 60.0407 | 60.8205 | 58.0817 | 62.8205 | 77.6867 | 91.7721 | 91.1211 | 89.9231 | 88.0941 | 90.694 | 94.7005 | 93.967 | 83.5201 | 79.2463 | 80.421 | 83.8528 | 84.8009 | 85.2784 | 91.0093 | 82.3119 | 72.6592 | 63.6211
|  | ТИ | I, А | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 3.6
|  | расчет | tgφ | 0.62027 | 0.73347 | 0.74274 | 0.74385 | 0.7619 | 0.6737 | 0.48498 | 0.39344 | 0.39669 | 0.41687 | 0.42417 | 0.42395 | 0.42039 | 0.45902 | 0.46958 | 0.49929 | 0.52174 | 0.49667 | 0.48168 | 0.46253 | 0.42363 | 0.4698 | 0.5375 | 0.62709 | 0.50587
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Усть-Уса-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 14.4 | 14 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 15.2 | 16.4 | 15 | 13.8 | 14.4 | 13.2 | 14.4 | 12.2 | 13.8 | 15 | 14.2 | 15.6 | 15 | 12 | 13.4 | 17.2 | 22.4 | 19.8 | 354.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 17 | 17.4 | 17.4 | 16.2 | 17.4 | 17.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 18 | 18 | 419.8
|  | расчет | S, кВА | 23.3649 | 22.9617 | 22.8403 | 22.8079 | 22.3007 | 22.4829 | 23.1041 | 23.4776 | 22.078 | 21.7412 | 22.5858 | 21.523 | 22.5858 | 21.2509 | 21.281 | 22.973 | 22.7702 | 23.0729 | 22.8219 | 20.9724 | 21.8037 | 24.4663 | 28.736 | 26.7589
|  | расчет | I, А | 1.2263 | 1.2052 | 1.1988 | 1.1971 | 1.1705 | 1.18 | 1.2238 | 1.2436 | 1.1694 | 1.1516 | 1.1963 | 1.14 | 1.1963 | 1.1256 | 1.1376 | 1.2168 | 1.2061 | 1.2334 | 1.22 | 1.1109 | 1.1549 | 1.2959 | 1.5221 | 1.4045
|  | расчет | tgφ | 1.2778 | 1.3 | 1.3188 | 1.4091 | 1.4603 | 1.3788 | 1.1447 | 1.0244 | 1.08 | 1.2174 | 1.2083 | 1.2879 | 1.2083 | 1.4262 | 1.1739 | 1.16 | 1.2535 | 1.0897 | 1.1467 | 1.4333 | 1.2836 | 1.0116 | 0.80357 | 0.90909 | 1.1852
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.0 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03
яч.14 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.3 | 0.295 | 0.3 | 0.295 | 0.3 | 0.295 | 0.3 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.3 | 7.09
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 262.4 | 253.5 | 249.2 | 249.6 | 246.4 | 259.5 | 331.1 | 372 | 374.3 | 366 | 359.1 | 361.3 | 345.5 | 327.6 | 328.2 | 323.3 | 311.5 | 318.3 | 333.4 | 321.2 | 298.8 | 290.1 | 250.2 | 224.5 | 7357
|  | расчет | Q, кВАр | 196.3 | 196.2 | 200.2 | 201.3 | 196 | 190.5 | 188.5 | 193.4 | 200.2 | 208.2 | 202.6 | 201 | 200.9 | 205.4 | 210.9 | 208.8 | 199.2 | 202.5 | 203 | 202 | 190.3 | 188.2 | 179.8 | 179.8 | 4745.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -1.6 | -1.5 | -2 | -1.6 | -2 | -1.5 | -1.9 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -1.9 | -2 | -1.4 | -1.7 | -2.3 | -1.5 | -1.8 | -2 | -2 | -1.7 | -1.8 | -1.3 | -41.8 | -0.5714%
|  | расчет | Q, кВАр | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.2 | 67.2
|  | расчет | I, А | 0.37366 | 0.59482 | -0.19881 | 0.6029 | 0.42952 | 0.21995 | -1.0238 | -0.64356 | 0.43057 | 0.64841 | -0.39632 | 0.25997 | -0.59632 | 0.87439 | 0.46235 | -0.41683 | -0.0060877 | -0.83344 | -0.42002 | -0.91086 | 0.84511 | -0.29593 | 0.077912 | -0.20448
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Трош 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 318.5 | 308 | 308.7 | 312.2 | 323.4 | 365.4 | 470.4 | 575.4 | 689.5 | 695.8 | 674.1 | 594.3 | 532 | 476.7 | 466.9 | 476 | 506.8 | 521.5 | 553.7 | 535.5 | 499.1 | 480.9 | 445.2 | 376.6 | 11506.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 403.2 | 406 | 403.9 | 399 | 391.3 | 387.8 | 377.3 | 385.7 | 389.2 | 392.7 | 383.6 | 377.3 | 380.8 | 381.5 | 382.2 | 373.1 | 370.3 | 370.3 | 375.9 | 372.4 | 364.7 | 365.4 | 367.5 | 371 | 9172.1
|  | ТИ | I, А | 12.8 | 13 | 13.18 | 13.54 | 13.38 | 15.36 | 17.2 | 17.54 | 18.62 | 17.82 | 16.76 | 15.96 | 15.44 | 16.58 | 17.68 | 17.78 | 17.68 | 17.8 | 17.72 | 16.2 | 15.66 | 15.38 | 15 | 14.02
|  | ТИ | U, кВ | 37.08 | 37.42 | 37.44 | 37.39 | 37.39 | 37.72 | 37.49 | 37.99 | 37.99 | 38.13 | 38.23 | 38.23 | 38.32 | 38.11 | 38 | 37.99 | 38.02 | 38.04 | 38.02 | 37.45 | 37.55 | 39.63 | 37.73 | 37.89
яч.2 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 369.6 | 349.2 | 336.6 | 349.8 | 360 | 398.4 | 506.4 | 592.2 | 711 | 761.4 | 662.4 | 625.8 | 554.4 | 502.2 | 496.2 | 483 | 480 | 507 | 526.2 | 538.2 | 511.2 | 486 | 451.8 | 403.2 | 11962.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 280.8 | 286.2 | 285 | 297 | 292.8 | 285.6 | 287.4 | 280.8 | 304.2 | 312 | 304.8 | 304.2 | 288.6 | 293.4 | 292.2 | 276.6 | 279.6 | 284.4 | 277.8 | 267 | 264 | 267 | 268.2 | 274.8 | 6854.4
|  | расчет | tgφ | 0.75974 | 0.81959 | 0.8467 | 0.84906 | 0.81333 | 0.71687 | 0.56754 | 0.47416 | 0.42785 | 0.40977 | 0.46014 | 0.4861 | 0.52056 | 0.58423 | 0.58888 | 0.57267 | 0.5825 | 0.56095 | 0.52794 | 0.4961 | 0.51643 | 0.54938 | 0.59363 | 0.68155 | 0.573
|  | расчет | I, А | 23.3033 | 22.6672 | 22.1426 | 23.0377 | 23.2968 | 24.6099 | 29.2326 | 32.904 | 38.8252 | 41.3104 | 36.6071 | 34.9331 | 31.3787 | 29.2002 | 28.9098 | 27.9434 | 27.8883 | 29.1848 | 29.873 | 30.1623 | 28.8848 | 27.839 | 26.3778 | 24.4967
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 369.6 | 349.2 | 336.6 | 349.8 | 360 | 398.4 | 506.4 | 592.2 | 711 | 761.4 | 662.4 | 625.8 | 554.4 | 502.2 | 496.2 | 483 | 480 | 507 | 526.2 | 538.2 | 511.2 | 486 | 451.8 | 403.2 | 11962.2
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 280.8 | 286.2 | 285 | 297 | 292.8 | 285.6 | 287.4 | 280.8 | 304.2 | 312 | 304.8 | 304.2 | 288.6 | 293.4 | 292.2 | 276.6 | 279.6 | 284.4 | 277.8 | 267 | 264 | 267 | 268.2 | 274.8 | 6854.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 464.1689 | 451.4987 | 441.0494 | 458.878 | 464.0386 | 490.1938 | 582.2712 | 655.4002 | 773.3425 | 822.845 | 729.1617 | 695.8184 | 625.0195 | 581.6257 | 575.8431 | 556.5937 | 555.4963 | 581.3195 | 595.0288 | 600.7897 | 575.3446 | 554.5133 | 525.4089 | 487.9398 | 13786.8426
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
2С-10 |  |  | U, кВ
яч.3 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.4 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 299 | 283.2 | 272.4 | 285 | 292.4 | 322.2 | 414.2 | 480.2 | 588.2 | 596.4 | 521 | 501.4 | 445 | 398.8 | 398.8 | 392.2 | 388.8 | 404.6 | 423 | 442 | 417.2 | 397.4 | 378.8 | 345 | 9687.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 280.2 | 285.2 | 283.8 | 295.6 | 291.8 | 285 | 285.2 | 276 | 298 | 302.4 | 296.2 | 294.8 | 288.4 | 294.6 | 292.6 | 278.6 | 280.8 | 286 | 276.4 | 268.4 | 267.6 | 271.2 | 274 | 281.4 | 6834.2
|  | расчет | S, кВА | 409.7719 | 401.922 | 393.3754 | 410.6146 | 413.092 | 430.1602 | 502.8923 | 553.8664 | 659.381 | 668.6843 | 599.3125 | 581.6434 | 530.2825 | 495.8131 | 494.6273 | 481.0809 | 479.5978 | 495.4767 | 505.2979 | 517.1098 | 495.6466 | 481.1197 | 467.5098 | 445.2089 | 11855.2998
|  | расчет | I, А | 20.5723 | 20.1782 | 19.7492 | 20.6146 | 20.739 | 21.5959 | 25.2474 | 27.8065 | 33.1038 | 33.5709 | 30.0881 | 29.201 | 26.6225 | 24.892 | 24.8325 | 24.1524 | 24.0779 | 24.8751 | 25.3682 | 25.9612 | 24.8836 | 24.1543 | 23.471 | 22.3514
|  | расчет | tgφ | 0.93712 | 1.0071 | 1.0419 | 1.0372 | 0.99795 | 0.88454 | 0.68856 | 0.57476 | 0.50663 | 0.50704 | 0.56852 | 0.58795 | 0.64809 | 0.73872 | 0.7337 | 0.71035 | 0.72222 | 0.70687 | 0.65343 | 0.60724 | 0.64142 | 0.68244 | 0.72334 | 0.81565 | 0.70549
яч.5 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 70.2 | 65.2 | 64.4 | 64.2 | 67.2 | 75.6 | 92 | 112 | 123 | 165.2 | 141 | 124.4 | 108.8 | 103.2 | 97.6 | 90 | 91.4 | 101.6 | 103.2 | 96 | 94 | 87.8 | 72.8 | 58.4 | 2269.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 13.6 | 14 | 13.8 | 14 | 13.8 | 14.6 | 9.8 | 8.8 | 13 | 14 | 12.6 | 15.2 | 5 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 5.6 | 4.2 | 3 | 1.4 | 3.2 | 3.4 | 202
|  | расчет | S, кВА | 71.5052 | 66.6861 | 65.862 | 65.7088 | 68.6023 | 76.9969 | 92.5205 | 112.3452 | 123.6851 | 165.7922 | 141.5619 | 125.3252 | 108.9148 | 103.2496 | 97.718 | 90.0569 | 91.5058 | 101.6569 | 103.3518 | 96.0918 | 94.0479 | 87.8112 | 72.8703 | 58.4989 | 2278.1731
|  | расчет | I, А | 3.5899 | 3.3479 | 3.3066 | 3.2989 | 3.4441 | 3.8656 | 4.6449 | 5.6402 | 6.2095 | 8.3235 | 7.107 | 6.2919 | 5.468 | 5.1836 | 4.9059 | 4.5212 | 4.594 | 5.1036 | 5.1887 | 4.8242 | 4.7216 | 4.4085 | 3.6584 | 2.9369
|  | расчет | tgφ | 0.19373 | 0.21472 | 0.21429 | 0.21807 | 0.20536 | 0.19312 | 0.10652 | 0.078571 | 0.10569 | 0.084746 | 0.089362 | 0.12219 | 0.045956 | 0.031008 | 0.04918 | 0.035556 | 0.04814 | 0.033465 | 0.054264 | 0.04375 | 0.031915 | 0.015945 | 0.043956 | 0.058219 | 0.089018
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 369.2 | 348.4 | 336.8 | 349.2 | 359.6 | 397.8 | 506.2 | 592.2 | 711.2 | 761.6 | 662 | 625.8 | 553.8 | 502 | 496.4 | 482.2 | 480.2 | 506.2 | 526.2 | 538 | 511.2 | 485.2 | 451.6 | 403.4 | 11956.4
|  | расчет | Q, кВАр | 293.8 | 299.2 | 297.6 | 309.6 | 305.6 | 299.6 | 295 | 284.8 | 311 | 316.4 | 308.8 | 310 | 293.4 | 297.8 | 297.4 | 281.8 | 285.2 | 289.4 | 282 | 272.6 | 270.6 | 272.6 | 277.2 | 284.8 | 7036.2
ТСН ЗРУ-10кВ |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.51 | 0.87 | 1.03 | 1.5 | 1.47 | 1.24 | 0.32 | 1.21 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1.68 | 11.36
ТСН СП- 35кВ |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.5346 | 0.5112 | 0.5436 | 0.551 | 0.5406 | 0.5424 | 0.5412 | 0.5134 | 0.5172 | 0.5068 | 0.4646 | 0.4224 | 0.4424 | 0.4124 | 0.4122 | 0.3834 | 0.4122 | 0.3832 | 0.3556 | 0.41 | 0.4118 | 0.4074 | 0.3536 | 0.353 | 10.9262
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 0.4 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 5.8 | 0.04849%
|  | расчет | Q, кВАр | -13 | -13 | -12.6 | -12.6 | -12.8 | -14 | -7.6 | -4 | -6.8 | -4.4 | -4 | -5.8 | -4.8 | -4.4 | -5.2 | -5.2 | -5.6 | -5 | -4.2 | -5.6 | -6.6 | -5.6 | -9 | -10
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Южная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.4 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 82 | 72 | 76 | 72 | 74 | 78 | 78 | 86 | 88 | 82 | 92 | 86 | 92 | 84 | 90 | 86 | 88 | 90 | 86 | 94 | 94 | 104 | 102 | 94 | 2070
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 66 | 60 | 66 | 62 | 64 | 66 | 62 | 68 | 70 | 64 | 74 | 64 | 72 | 66 | 72 | 66 | 70 | 70 | 66 | 70 | 68 | 78 | 78 | 74 | 1636
|  | ТИ | I, А | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 7 | 5.8
|  | расчет | tgφ | 0.80488 | 0.83333 | 0.86842 | 0.86111 | 0.86486 | 0.84615 | 0.79487 | 0.7907 | 0.79545 | 0.78049 | 0.80435 | 0.74419 | 0.78261 | 0.78571 | 0.8 | 0.76744 | 0.79545 | 0.77778 | 0.76744 | 0.74468 | 0.7234 | 0.75 | 0.76471 | 0.78723 | 0.79034
яч.15 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 284 | 240 | 224 | 220 | 218 | 246 | 304 | 360 | 384 | 376 | 368 | 362 | 360 | 360 | 366 | 360 | 368 | 384 | 412 | 432 | 438 | 424 | 376 | 320 | 8186
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 126 | 122 | 120 | 122 | 120 | 122 | 128 | 140 | 164 | 156 | 154 | 152 | 152 | 150 | 148 | 152 | 150 | 152 | 156 | 154 | 156 | 146 | 138 | 128 | 3408
|  | ТИ | I, А | 15.6 | 14.2 | 14.4 | 13.4 | 14.4 | 15.2 | 19.6 | 21.6 | 27.2 | 22.2 | 21.4 | 21.4 | 21 | 21.8 | 22.2 | 21.6 | 23.2 | 22.6 | 24.6 | 24.6 | 25.6 | 23.4 | 22 | 17
|  | расчет | tgφ | 0.44366 | 0.50833 | 0.53571 | 0.55455 | 0.55046 | 0.49593 | 0.42105 | 0.38889 | 0.42708 | 0.41489 | 0.41848 | 0.41989 | 0.42222 | 0.41667 | 0.40437 | 0.42222 | 0.40761 | 0.39583 | 0.37864 | 0.35648 | 0.35616 | 0.34434 | 0.36702 | 0.4 | 0.41632
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 366 | 312 | 300 | 292 | 292 | 324 | 382 | 446 | 472 | 458 | 460 | 448 | 452 | 444 | 456 | 446 | 456 | 474 | 498 | 526 | 532 | 528 | 478 | 414 | 10256
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 192 | 182 | 186 | 184 | 184 | 188 | 190 | 208 | 234 | 220 | 228 | 216 | 224 | 216 | 220 | 218 | 220 | 222 | 222 | 224 | 224 | 224 | 216 | 202 | 5044
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 413.3038 | 361.2035 | 352.9816 | 345.1377 | 345.1377 | 374.5931 | 426.6427 | 492.1179 | 526.8207 | 508.0984 | 513.4043 | 497.353 | 504.4601 | 493.753 | 506.2964 | 496.4272 | 506.2964 | 523.4119 | 545.2412 | 571.7097 | 577.2348 | 573.5503 | 524.5379 | 460.6517 | 11429.2376
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.2 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.3 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.7 | ТП-155 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 56 | 55.2 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 56 | 60 | 60.4 | 66.8 | 60.8 | 61.2 | 62.4 | 62.8 | 61.2 | 61.2 | 60.8 | 60.8 | 61.6 | 61.6 | 64 | 68.8 | 76.4 | 74 | 71.6 | 1486.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 51.6 | 50.8 | 50.4 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 52.8 | 52.8 | 58.4 | 54.4 | 54.4 | 55.2 | 55.6 | 54.4 | 54.4 | 53.6 | 53.6 | 54.4 | 54 | 54.8 | 58 | 64 | 62.8 | 61.6 | 1314.4
|  | ТИ | I, А | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 4.3
|  | расчет | tgφ | 0.92143 | 0.92029 | 0.92647 | 0.92647 | 0.93382 | 0.91429 | 0.88 | 0.87417 | 0.87425 | 0.89474 | 0.88889 | 0.88462 | 0.88535 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88158 | 0.88158 | 0.88312 | 0.87662 | 0.85625 | 0.84302 | 0.8377 | 0.84865 | 0.86034 | 0.88405
яч.8 | ТП-50 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 24 | 16.8 | 22.4 | 17.6 | 18.4 | 22.4 | 17.6 | 24 | 20.8 | 21.6 | 30.4 | 22.4 | 28.8 | 23.2 | 28 | 24.8 | 26.4 | 28.8 | 24.8 | 28 | 25.6 | 27.2 | 28 | 21.6 | 573.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 17.6 | 10.4 | 16.8 | 12.8 | 14.4 | 17.6 | 10.4 | 16.8 | 14.4 | 11.2 | 21.6 | 12 | 19.2 | 13.6 | 20 | 14.4 | 18.4 | 18.4 | 13.6 | 19.2 | 12.8 | 16.8 | 16.8 | 13.6 | 372.8
|  | расчет | S, кВА | 29.7617 | 19.7585 | 28 | 21.7624 | 23.3649 | 28.4872 | 20.4431 | 29.2957 | 25.2982 | 24.3311 | 37.2924 | 25.4118 | 34.6133 | 26.8924 | 34.4093 | 28.6775 | 32.1795 | 34.176 | 28.2843 | 33.9506 | 28.6217 | 31.97 | 32.6533 | 25.5249
|  | ТИ | I, А | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 0.73333 | 0.61905 | 0.75 | 0.72727 | 0.78261 | 0.78571 | 0.59091 | 0.7 | 0.69231 | 0.51852 | 0.71053 | 0.53571 | 0.66667 | 0.58621 | 0.71429 | 0.58065 | 0.69697 | 0.63889 | 0.54839 | 0.68571 | 0.5 | 0.61765 | 0.6 | 0.62963 | 0.64993
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | ТП-103 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 210.4 | 177.6 | 165.6 | 160.8 | 163.2 | 182.4 | 229.6 | 261.6 | 278.4 | 268 | 258.4 | 257.6 | 253.6 | 254.4 | 256.8 | 253.6 | 259.2 | 280.8 | 307.2 | 332 | 332.8 | 323.2 | 286.4 | 235.2 | 5988.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 95.2 | 90.4 | 88 | 89.6 | 88.8 | 91.2 | 95.2 | 107.2 | 129.6 | 119.2 | 116 | 116.8 | 113.6 | 114.4 | 113.6 | 115.2 | 115.2 | 116.8 | 119.2 | 120 | 119.2 | 111.2 | 102.4 | 96 | 2584
|  | ТИ | I, А | 11.1 | 10.4 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 12.1 | 14.7 | 16.3 | 21.4 | 15.9 | 15 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 14.8 | 14.9 | 16.2 | 16.6 | 18.6 | 18.7 | 19.3 | 18 | 16.3 | 12.3
|  | расчет | tgφ | 0.45247 | 0.50901 | 0.5314 | 0.55721 | 0.54412 | 0.5 | 0.41463 | 0.40979 | 0.46552 | 0.44478 | 0.44892 | 0.45342 | 0.44795 | 0.44969 | 0.44237 | 0.45426 | 0.44444 | 0.41595 | 0.38802 | 0.36145 | 0.35817 | 0.34406 | 0.35754 | 0.40816 | 0.43147
яч.16 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | ТП-137 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 73.5 | 61.8 | 60 | 57.6 | 54.3 | 63.6 | 74.7 | 99.6 | 103.8 | 107.7 | 110.4 | 104.4 | 106.5 | 106.5 | 108 | 106.5 | 109.2 | 103.5 | 105 | 101.1 | 104.7 | 101.7 | 89.4 | 85.2 | 2198.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 33.6 | 34.8 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 34.5 | 34.2 | 35.1 | 36.6 | 39 | 40.2 | 39.3 | 39 | 39 | 38.4 | 38.4 | 38.1 | 36.3 | 36.9 | 35.7 | 36.3 | 37.2 | 36 | 34.5 | 875.4
|  | ТИ | I, А | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 5 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 7 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 6 | 4.7
|  | расчет | tgφ | 0.45714 | 0.56311 | 0.565 | 0.59375 | 0.62983 | 0.54245 | 0.45783 | 0.35241 | 0.3526 | 0.36212 | 0.36413 | 0.37644 | 0.3662 | 0.3662 | 0.35556 | 0.36056 | 0.3489 | 0.35072 | 0.35143 | 0.35312 | 0.3467 | 0.36578 | 0.40268 | 0.40493 | 0.39814
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 7.78
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 3.28
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 363.9 | 311.4 | 302.4 | 290.4 | 290.3 | 324.4 | 381.9 | 445.6 | 469.8 | 458.1 | 460.4 | 446.8 | 451.7 | 445.3 | 454 | 445.7 | 455.6 | 474.7 | 498.6 | 525.1 | 531.9 | 528.5 | 477.8 | 413.6 | 10247.9
|  | расчет | Q, кВАр | 198 | 186.4 | 189.1 | 187 | 188.2 | 194.5 | 192.6 | 211.9 | 239 | 223.8 | 232.2 | 223.3 | 227.4 | 221.4 | 226.4 | 221.6 | 225.3 | 225.9 | 223.7 | 229.7 | 226.3 | 229.2 | 218 | 205.7 | 5146.6
|  | расчет | I, А | 20.7 | 19.9 | 20.4 | 19.5 | 19.9 | 21.6 | 25.8 | 28.4 | 32.8 | 28.8 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 28 | 27.6 | 26.6 | 29.5 | 29.2 | 31.3 | 31.3 | 32.3 | 31.1 | 29.4 | 22.1
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 2.1 | 0.6 | -2.4 | 1.6 | 1.7 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | 1.2 | 0.3 | -1.3 | 2 | 0.3 | 0.4 | -0.7 | -0.6 | 0.9 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 8.1 | 0.07898%
|  | расчет | Q, кВАр | -6 | -4.4 | -3.1 | -3 | -4.2 | -6.5 | -2.6 | -3.9 | -5 | -3.8 | -4.2 | -7.3 | -3.4 | -5.4 | -6.4 | -3.6 | -5.3 | -3.9 | -1.7 | -5.7 | -2.3 | -5.2 | -2 | -3.7
|  | расчет | I, А | 0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.9 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -1 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.7
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Промбаза 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 30 | 30.2 | 29.9 | 39.5 | 40.5 | 42.3 | 44.6 | 47.8 | 51.7 | 52.8 | 53 | 52.4 | 54.1 | 53.8 | 52.4 | 54.6 | 52.3 | 51.6 | 52.1 | 49.8 | 50.3 | 46 | 45 | 43.9
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 49.8 | 50.4 | 50 | 43 | 46.6 | 46.2 | 53.3 | 57.3 | 65.4 | 63.1 | 64.3 | 61.8 | 59.9 | 61.8 | 60.2 | 62.7 | 59.9 | 59.8 | 58.6 | 58.7 | 56 | 53.3 | 46.4 | 44.3
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1899 | 1902 | 1899 | 2433 | 2556 | 2607 | 2721 | 2898 | 3123 | 3315 | 3351 | 3345 | 3291 | 3306 | 3312 | 3297 | 3315 | 3255 | 3234 | 3156 | 3096 | 3000 | 2859 | 2757 | 69927
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 369 | 375 | 375 | 528 | 621 | 612 | 603 | 654 | 750 | 822 | 828 | 828 | 798 | 849 | 900 | 903 | 900 | 876 | 867 | 852 | 810 | 768 | 717 | 711 | 17316
|  | расчет | S, кВА | 1934.5185 | 1938.6152 | 1935.672 | 2489.6331 | 2630.3568 | 2677.871 | 2787.0145 | 2970.8787 | 3211.7953 | 3415.3929 | 3451.78 | 3445.9555 | 3386.3675 | 3413.2736 | 3432.1049 | 3418.4233 | 3435 | 3370.8161 | 3348.2003 | 3268.9815 | 3200.2056 | 3096.7441 | 2947.5363 | 2847.2039 | 72054.3406
|  | ТИ | I, А | 105 | 105 | 104.4 | 141 | 144.3 | 150.6 | 157.5 | 169.2 | 183.9 | 188.4 | 190.5 | 186 | 192 | 187.8 | 182.4 | 190.8 | 184.2 | 179.7 | 182.4 | 174 | 176.1 | 161.4 | 156.9 | 153.6
|  | расчет | tgφ | 0.19431 | 0.19716 | 0.19747 | 0.21702 | 0.24296 | 0.23475 | 0.22161 | 0.22567 | 0.24015 | 0.24796 | 0.24709 | 0.24753 | 0.24248 | 0.25681 | 0.27174 | 0.27389 | 0.27149 | 0.26912 | 0.26809 | 0.26996 | 0.26163 | 0.256 | 0.25079 | 0.25789 | 0.24763
яч.30 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 3165 | 3003 | 2946 | 2616 | 2631 | 2766 | 3024 | 3429 | 3765 | 3864 | 3771 | 3834 | 3723 | 3732 | 3696 | 3720 | 3657 | 3522 | 3543 | 3465 | 3465 | 3309 | 3096 | 2808 | 80550
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1242 | 1260 | 1227 | 1122 | 1044 | 1071 | 1074 | 1110 | 1365 | 1425 | 1320 | 1344 | 1242 | 1407 | 1425 | 1458 | 1488 | 1413 | 1443 | 1293 | 1218 | 1125 | 1029 | 987 | 30132
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 3399.969 | 3256.6254 | 3191.3077 | 2846.461 | 2830.5648 | 2966.1081 | 3209.0578 | 3604.1838 | 4004.8034 | 4118.3882 | 3995.3524 | 4062.7444 | 3924.7029 | 3988.4174 | 3961.1919 | 3995.518 | 3948.1379 | 3794.8719 | 3825.5847 | 3698.388 | 3672.8394 | 3495.0116 | 3262.5231 | 2976.4128 | 86029.1654
|  | ТИ | I, А | 173.1 | 174.6 | 173.1 | 150.3 | 164.7 | 165.9 | 189.3 | 203.4 | 227.7 | 219.6 | 220.8 | 215.7 | 209.1 | 213.3 | 212.4 | 215.7 | 207.6 | 204.9 | 201.3 | 201.6 | 193.8 | 186 | 167.1 | 157.8
|  | расчет | tgφ | 0.39242 | 0.41958 | 0.4165 | 0.4289 | 0.39681 | 0.3872 | 0.35516 | 0.32371 | 0.36255 | 0.36879 | 0.35004 | 0.35055 | 0.3336 | 0.37701 | 0.38555 | 0.39194 | 0.40689 | 0.40119 | 0.40728 | 0.37316 | 0.35152 | 0.33998 | 0.33236 | 0.3515 | 0.37408
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 5064 | 4905 | 4845 | 5049 | 5187 | 5373 | 5745 | 6327 | 6888 | 7179 | 7122 | 7179 | 7014 | 7038 | 7008 | 7017 | 6972 | 6777 | 6777 | 6621 | 6561 | 6309 | 5955 | 5565 | 150477
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1611 | 1635 | 1602 | 1650 | 1665 | 1683 | 1677 | 1764 | 2115 | 2247 | 2148 | 2172 | 2040 | 2256 | 2325 | 2361 | 2388 | 2289 | 2310 | 2145 | 2028 | 1893 | 1746 | 1698 | 47448
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 5314.0772 | 5170.324 | 5102.9824 | 5311.77 | 5447.6779 | 5630.419 | 5984.7601 | 6568.3046 | 7205.3986 | 7522.4364 | 7438.8701 | 7500.375 | 7304.6421 | 7390.7361 | 7383.6095 | 7403.5539 | 7369.622 | 7153.1287 | 7159.8763 | 6959.7892 | 6867.2778 | 6586.8756 | 6205.6862 | 5818.284
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6
яч.3 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 525.6 | 649.6 | 669.6 | 764.8 | 843.2 | 941.6 | 1056.8 | 1093.6 | 1088 | 1128 | 1138.4 | 1128.8 | 1138.4 | 1163.2 | 1184.8 | 1189.6 | 1159.2 | 1144 | 1103.2 | 998.4 | 870.4 | 20984.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 262.4 | 252.8 | 257.6 | 271.2 | 302.4 | 333.6 | 349.6 | 354.4 | 365.6 | 373.6 | 387.2 | 398.4 | 403.2 | 416 | 408 | 402.4 | 394.4 | 376 | 340 | 309.6 | 7144.8
|  | расчет | S, кВА | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 557.674 | 700.5954 | 715.7318 | 807.0172 | 885.7402 | 988.9673 | 1108.2036 | 1148.1207 | 1144.2654 | 1185.7687 | 1198.1367 | 1193.3622 | 1206.1 | 1231.0989 | 1255.7098 | 1257.6216 | 1227.0576 | 1210.0774 | 1165.5154 | 1054.705 | 923.8227 | 22170.8915
|  | ТИ | I, А | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 41.4 | 41.5 | 43.4 | 52.1 | 54.1 | 60.3 | 69.1 | 65.7 | 65.5 | 66.8 | 71.9 | 66.5 | 71.2 | 67.8 | 70.1 | 70.2 | 66.6 | 70.1 | 65.2 | 56.1 | 51.6
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0.35464 | 0.40394 | 0.37754 | 0.33682 | 0.32163 | 0.32116 | 0.31567 | 0.31968 | 0.32574 | 0.32411 | 0.32818 | 0.34302 | 0.34996 | 0.34663 | 0.35111 | 0.34297 | 0.34714 | 0.34476 | 0.34083 | 0.34054 | 0.3557 | 0.34048
яч.4 | Северная нефть | АИИС КУЭ | P, кВт | 101.6 | 100.4 | 100.2 | 99.4 | 100.6 | 102.2 | 104 | 145.4 | 178.8 | 187 | 184 | 183.8 | 156.2 | 170.8 | 186 | 186.6 | 190.8 | 186 | 169.2 | 146.2 | 119.2 | 106.6 | 92 | 91.8 | 3388.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 28.2 | 28 | 28.2 | 27.2 | 27 | 27 | 27.4 | 60.2 | 86.6 | 89.6 | 82.4 | 76.2 | 61.2 | 89.4 | 91.4 | 95.2 | 92.2 | 91.8 | 90.2 | 74.8 | 46.8 | 40.8 | 28.8 | 29.6 | 1420.2
|  | расчет | S, кВА | 105.441 | 104.2313 | 104.0927 | 103.0544 | 104.1603 | 105.7064 | 107.5489 | 157.3696 | 198.6681 | 207.3576 | 201.6079 | 198.9695 | 167.7614 | 192.7823 | 207.2437 | 209.4817 | 211.9091 | 207.4204 | 191.7412 | 164.2239 | 128.0581 | 114.1411 | 96.4025 | 96.4541 | 3685.8271
|  | ТИ | I, А | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 7.6 | 10.3 | 11.9 | 11.2 | 10.7 | 9 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 11.4 | 11 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4
|  | расчет | tgφ | 0.27756 | 0.27888 | 0.28144 | 0.27364 | 0.26839 | 0.26419 | 0.26346 | 0.41403 | 0.48434 | 0.47914 | 0.44783 | 0.41458 | 0.39181 | 0.52342 | 0.4914 | 0.51018 | 0.48323 | 0.49355 | 0.5331 | 0.51163 | 0.39262 | 0.38274 | 0.31304 | 0.32244 | 0.41909
яч.5 | Атланта | АИИС КУЭ | P, кВт | 12.6 | 12 | 11.8 | 12 | 15.2 | 16.8 | 14.4 | 18.2 | 20.4 | 16 | 17.8 | 16.4 | 14 | 13.8 | 17.6 | 20.2 | 20.8 | 18.8 | 18 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 13.4 | 13.4 | 383.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4 | 3.8 | 4.4 | 6.2 | 11.2 | 11.2 | 9.6 | 4.4 | 7.2 | 13.2 | 10.8 | 9 | 5.8 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 153.4
|  | расчет | S, кВА | 13.5558 | 12.7138 | 12.5252 | 12.8515 | 15.7175 | 17.2696 | 14.893 | 18.7243 | 21.3214 | 19.5305 | 21.0305 | 19.0032 | 14.6751 | 15.5653 | 22 | 22.9059 | 22.6636 | 19.6743 | 18.5785 | 20.4714 | 16.1307 | 15.7544 | 14.3736 | 14.4471 | 416.3762
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7
|  | расчет | tgφ | 0.39683 | 0.35 | 0.35593 | 0.38333 | 0.26316 | 0.2381 | 0.26389 | 0.24176 | 0.30392 | 0.7 | 0.62921 | 0.58537 | 0.31429 | 0.52174 | 0.75 | 0.53465 | 0.43269 | 0.30851 | 0.25556 | 0.26263 | 0.31169 | 0.36486 | 0.38806 | 0.40299 | 0.3999
яч.6 | УПТК Северстрой | АИИС КУЭ | P, кВт | 173.4 | 180 | 178.2 | 191.4 | 185.4 | 211.8 | 222 | 258.6 | 324.6 | 390 | 406.8 | 396.6 | 357 | 353.4 | 364.2 | 337.8 | 349.8 | 286.8 | 284.4 | 261.6 | 255 | 208.8 | 189.6 | 219.6 | 6586.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 157.8 | 165.6 | 169.2 | 168.6 | 160.8 | 161.4 | 151.2 | 155.4 | 187.2 | 214.2 | 213 | 205.2 | 205.2 | 210 | 234 | 220.2 | 229.8 | 202.8 | 205.8 | 210.6 | 202.8 | 174.6 | 165.6 | 181.2 | 4552.2
|  | расчет | S, кВА | 234.4534 | 244.5881 | 245.7313 | 255.0685 | 245.4176 | 266.2878 | 268.599 | 301.7004 | 374.7119 | 444.9513 | 459.1898 | 446.5407 | 411.7718 | 411.0858 | 432.8945 | 403.233 | 418.5309 | 351.2579 | 351.0513 | 335.8376 | 325.811 | 272.1812 | 251.737 | 284.7062 | 8037.338
|  | ТИ | I, А | 12.3 | 15.4 | 11.3 | 10 | 12.5 | 15.5 | 13 | 19.1 | 22.9 | 22.7 | 25.7 | 24.1 | 23.5 | 21.7 | 21.4 | 22.9 | 21.8 | 18.2 | 20.6 | 19.3 | 17.9 | 11.1 | 13.1 | 16
|  | расчет | tgφ | 0.91003 | 0.92 | 0.94949 | 0.88088 | 0.86731 | 0.76204 | 0.68108 | 0.60093 | 0.57671 | 0.54923 | 0.5236 | 0.5174 | 0.57479 | 0.59423 | 0.6425 | 0.65187 | 0.65695 | 0.70711 | 0.72363 | 0.80505 | 0.79529 | 0.83621 | 0.87342 | 0.82514 | 0.69111
яч.7 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | P, кВт | 14.55 | 14.7 | 14.55 | 14.7 | 14.55 | 14.4 | 14.55 | 14.1 | 14.4 | 15.3 | 16.05 | 16.05 | 17.1 | 17.4 | 15.45 | 14.55 | 14.7 | 14.55 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.25 | 15.15 | 358.05
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 8.55 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.55 | 8.25 | 7.95 | 6.75 | 6.15 | 11.4 | 16.95 | 16.8 | 18.45 | 18.3 | 13.8 | 7.5 | 7.8 | 8.25 | 9.15 | 10.65 | 10.8 | 11.7 | 12.75 | 12.9 | 259.5
|  | расчет | S, кВА | 16.8762 | 17.0816 | 16.9527 | 17.0816 | 16.8762 | 16.5959 | 16.5803 | 15.6324 | 15.6583 | 19.0801 | 23.3432 | 23.2345 | 25.1558 | 25.2517 | 20.7158 | 16.3693 | 16.6412 | 16.7262 | 17.0611 | 17.6701 | 17.7609 | 18.554 | 19.1213 | 19.8981 | 445.9182
|  | ТИ | I, А | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7
|  | расчет | tgφ | 0.58763 | 0.59184 | 0.59794 | 0.59184 | 0.58763 | 0.57292 | 0.54639 | 0.47872 | 0.42708 | 0.7451 | 1.0561 | 1.0467 | 1.0789 | 1.0517 | 0.8932 | 0.51546 | 0.53061 | 0.56701 | 0.63542 | 0.75532 | 0.76596 | 0.8125 | 0.89474 | 0.85149 | 0.72476
яч.8 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 9.6 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | 8.8 | 12.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | 26 | 16 | 18 | 17.2 | 14.8 | 12.4 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 9.6 | 10 | 10 | 9.2 | 311.6
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 20.8 | 18 | 18.4 | 19.6 | 18.4 | 18.4 | 20.8 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 20 | 20 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 22.4 | 22.4 | 476.4
|  | расчет | S, кВА | 22.1847 | 21.5407 | 21.6924 | 21.6924 | 20.8 | 20.8 | 20.7576 | 24.4229 | 26.3181 | 28.3746 | 30.9864 | 31.8522 | 24.3836 | 27.5071 | 26.0768 | 24.5601 | 22.8561 | 22.5424 | 22.7297 | 22.898 | 22.546 | 23.079 | 24.5308 | 24.2157 | 579.3473
|  | ТИ | I, А | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 2.0833 | 2.5 | 2.381 | 2.381 | 2.4 | 2.4 | 2.1364 | 1.625 | 0.9375 | 0.85185 | 0.81667 | 0.70769 | 1.15 | 1.1556 | 1.1395 | 1.3243 | 1.5484 | 1.9231 | 1.8519 | 1.9615 | 2.125 | 2.08 | 2.24 | 2.4348 | 1.5289
яч.11 | Промзона (РП-2) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 64.8 | 69 | 64.2 | 63 | 72 | 81 | 84.6 | 85.8 | 92.4 | 105 | 96 | 102 | 90.6 | 93.6 | 90 | 93 | 82.8 | 78 | 84 | 79.8 | 70.2 | 70.8 | 67.8 | 66 | 1946.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18.6 | 21 | 22.2 | 26.4 | 36 | 31.8 | 46.2 | 26.4 | 34.2 | 36 | 41.4 | 31.8 | 30 | 29.4 | 28.8 | 25.8 | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 656.4
|  | расчет | S, кВА | 67.4166 | 71.6215 | 66.8401 | 65.521 | 74.3637 | 83.1081 | 87.1674 | 88.6255 | 96.0975 | 111 | 101.1298 | 111.9752 | 94.368 | 99.6524 | 96.933 | 101.7986 | 88.6966 | 83.5703 | 88.9964 | 84.838 | 74.7909 | 75.151 | 72.543 | 71.0842 | 2057.2887
|  | ТИ | I, А | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 5.5 | 2.9 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4.5 | 7.2 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 5.4 | 3.5 | 3.1 | 4.3 | 6 | 4.2
|  | расчет | tgφ | 0.28704 | 0.27826 | 0.28972 | 0.28571 | 0.25833 | 0.22963 | 0.24823 | 0.25874 | 0.28571 | 0.34286 | 0.33125 | 0.45294 | 0.29139 | 0.36538 | 0.4 | 0.44516 | 0.38406 | 0.38462 | 0.35 | 0.3609 | 0.36752 | 0.35593 | 0.38053 | 0.4 | 0.33724
яч.13 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 1500.6 | 1499.4 | 1498.8 | 1492.8 | 1484.4 | 1481.4 | 1480.8 | 1497 | 1499.4 | 1500 | 1495.8 | 1492.2 | 1492.8 | 1478.4 | 1471.2 | 1471.8 | 1461 | 1456.2 | 1446 | 1446.6 | 1447.8 | 1454.4 | 1453.8 | 1453.2 | 35455.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 232.8 | 231 | 230.4 | 219 | 214.8 | 211.2 | 208.2 | 211.2 | 209.4 | 209.4 | 208.2 | 206.4 | 208.2 | 201.6 | 203.4 | 204 | 199.8 | 199.2 | 197.4 | 198 | 200.4 | 207 | 210.6 | 213.6 | 5035.2
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1500.6 | 1499.4 | 1498.8 | 1492.8 | 1484.4 | 1481.4 | 1480.8 | 1497 | 1499.4 | 1500 | 1495.8 | 1492.2 | 1492.8 | 1478.4 | 1471.2 | 1471.8 | 1461 | 1456.2 | 1446 | 1446.6 | 1447.8 | 1454.4 | 1453.8 | 1453.2 | 35455.8
|  | ТИ | I, А | 81.5 | 81.2 | 81.1 | 81.6 | 80.8 | 80.8 | 81 | 82.9 | 82.9 | 82.4 | 82.3 | 81.9 | 82.6 | 80.3 | 79.9 | 80 | 79 | 78.8 | 78.5 | 78.5 | 78.8 | 79.1 | 78.8 | 78.7
|  | расчет | tgφ | 0.15514 | 0.15406 | 0.15372 | 0.1467 | 0.1447 | 0.14257 | 0.1406 | 0.14108 | 0.13966 | 0.1396 | 0.13919 | 0.13832 | 0.13947 | 0.13636 | 0.13825 | 0.13861 | 0.13676 | 0.13679 | 0.13651 | 0.13687 | 0.13842 | 0.14233 | 0.14486 | 0.14699 | 0.14201
яч.14 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 19.2 | 18 | 18.6 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 18 | 21.6 | 13.2 | 12 | 11.4 | 10.2 | 12 | 11.4 | 12.6 | 10.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.4 | 10.8 | 11.4 | 322.8
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 91.2 | 92.4 | 92.4 | 91.2 | 91.8 | 91.2 | 91.2 | 90.6 | 87 | 87.6 | 87.6 | 89.4 | 90.6 | 87.6 | 88.2 | 89.4 | 88.2 | 91.8 | 91.2 | 91.8 | 91.2 | 91.8 | 89.4 | 88.8 | 2163.6
|  | расчет | S, кВА | 93.1991 | 94.1369 | 94.2535 | 92.845 | 93.3246 | 92.845 | 92.845 | 92.3708 | 89.6413 | 88.5889 | 88.4181 | 90.1239 | 91.1724 | 88.4181 | 88.9337 | 90.2836 | 88.8588 | 92.1835 | 91.586 | 92.1835 | 91.643 | 92.1835 | 90.05 | 89.5288 | 2189.617
|  | ТИ | I, А | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 3.6 | 4.1 | 96.9
|  | расчет | tgφ | 4.75 | 5.1333 | 4.9677 | 5.2414 | 5.4643 | 5.2414 | 5.2414 | 5.0333 | 4.0278 | 6.6364 | 7.3 | 7.8421 | 8.8824 | 7.3 | 7.7368 | 7.0952 | 8.1667 | 10.9286 | 10.8571 | 10.9286 | 10.1333 | 10.9286 | 8.2778 | 7.7895 | 6.7026
яч.17 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | P, кВт | 66 | 60 | 58 | 57.6 | 60.4 | 81.2 | 127.6 | 140 | 112.4 | 114.4 | 104 | 96.8 | 142 | 132.4 | 92.4 | 92.4 | 91.2 | 98 | 128.4 | 128.8 | 143.2 | 136 | 117.2 | 95.6 | 2476
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 46 | 42.4 | 41.2 | 41.6 | 43.2 | 56 | 73.2 | 76.4 | 67.6 | 67.6 | 64.4 | 60.8 | 76.8 | 73.2 | 58.4 | 59.6 | 59.2 | 64.4 | 76.4 | 76 | 78.8 | 77.2 | 71.2 | 62 | 1513.6
|  | расчет | S, кВА | 80.4487 | 73.4694 | 71.1438 | 71.0515 | 74.259 | 98.6379 | 147.1054 | 159.4897 | 131.1622 | 132.8801 | 122.3248 | 114.3105 | 161.438 | 151.2878 | 109.3084 | 109.9542 | 108.7294 | 117.2662 | 149.4106 | 149.5508 | 163.4493 | 156.3836 | 137.1323 | 113.9445 | 2904.1383
|  | ТИ | I, А | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.1 | 5.8 | 7.4 | 5.4 | 7 | 8 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 6.3 | 4.8
|  | расчет | tgφ | 0.69697 | 0.70667 | 0.71034 | 0.72222 | 0.71523 | 0.68966 | 0.57367 | 0.54571 | 0.60142 | 0.59091 | 0.61923 | 0.6281 | 0.54085 | 0.55287 | 0.63203 | 0.64502 | 0.64912 | 0.65714 | 0.59502 | 0.59006 | 0.55028 | 0.56765 | 0.60751 | 0.64854 | 0.61131
яч.18 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 686.8 | 685.6 | 685.2 | 682.8 | 682 | 681.6 | 682.4 | 680.8 | 680.8 | 680.8 | 679.6 | 680 | 686.8 | 689.2 | 688.4 | 683.6 | 679.2 | 672.8 | 653.6 | 654 | 655.2 | 656.8 | 656.8 | 656 | 16220.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 61.6 | 62 | 61.6 | 61.2 | 61.2 | 62.4 | 63.6 | 64.4 | 64.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 62.8 | 62.4 | 63.2 | 62.8 | 65.6 | 67.2 | 72.8 | 74 | 74.4 | 73.6 | 72.4 | 71.2 | 1584
|  | расчет | S, кВА | 689.557 | 688.3977 | 687.9634 | 685.5372 | 684.7404 | 684.4504 | 685.3574 | 683.8392 | 683.8392 | 684.0304 | 682.8361 | 683.2342 | 689.6652 | 692.0191 | 691.295 | 686.4786 | 682.3606 | 676.1477 | 657.6418 | 658.1732 | 659.4106 | 660.9109 | 660.7783 | 659.8526 | 16298.516
|  | ТИ | I, А | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 37.1 | 37.2 | 37.4 | 37 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.8 | 37.3 | 37.1 | 36.8 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.2 | 35.7 | 35.5
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 60.8 | 57.2 | 49.6 | 57.2 | 53.2 | 48.8 | 56.8 | 52.8 | 50 | 60.8 | 53.2 | 56 | 60.8 | 47.6 | 60.8 | 60.4 | 46 | 56.8 | 49.6 | 51.6 | 57.6 | 46.8 | 59.2 | 59.2 | 1312.8
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 18 | 21.6 | 29.2 | 24.8 | 28 | 32 | 26 | 29.6 | 32.8 | 25.6 | 31.6 | 30.4 | 27.2 | 35.2 | 27.6 | 27.2 | 34.8 | 27.6 | 32 | 31.2 | 27.2 | 33.2 | 25.6 | 26 | 684.4
|  | расчет | S, кВА | 63.4085 | 61.1425 | 57.5569 | 62.3448 | 60.1185 | 58.3561 | 62.4679 | 60.531 | 59.7983 | 65.9697 | 61.8773 | 63.7194 | 66.6069 | 59.2014 | 66.7713 | 66.242 | 57.6805 | 63.1506 | 59.0268 | 60.2993 | 63.6993 | 57.3801 | 64.4981 | 64.6579 | 1486.505
|  | ТИ | I, А | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 3 | 3 | 4.2 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6
|  | расчет | tgφ | 0.29605 | 0.37762 | 0.58871 | 0.43357 | 0.52632 | 0.65574 | 0.45775 | 0.56061 | 0.656 | 0.42105 | 0.59398 | 0.54286 | 0.44737 | 0.7395 | 0.45395 | 0.45033 | 0.75652 | 0.48592 | 0.64516 | 0.60465 | 0.47222 | 0.7094 | 0.43243 | 0.43919 | 0.52133
яч.20 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
яч.21 | Промзона | АИИС ТУЭ | P, кВт | 308.4 | 300.6 | 306.6 | 300 | 305.4 | 327 | 371.4 | 407.4 | 433.2 | 422.4 | 382.8 | 369.6 | 333 | 342.6 | 360.6 | 376.2 | 366 | 364.8 | 336 | 336.6 | 310.8 | 298.2 | 301.8 | 290.4 | 8251.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 250.8 | 247.2 | 248.4 | 239.4 | 246 | 246.6 | 237 | 238.8 | 298.2 | 301.2 | 302.4 | 287.4 | 262.8 | 285 | 315 | 307.8 | 310.8 | 288.6 | 280.8 | 259.8 | 260.4 | 250.8 | 252 | 243 | 6460.2
|  | расчет | S, кВА | 397.5062 | 389.1892 | 394.5961 | 383.8129 | 392.1545 | 409.5614 | 440.5757 | 472.229 | 525.9139 | 518.7901 | 487.8336 | 468.1911 | 424.2085 | 445.6453 | 478.8083 | 486.0733 | 480.159 | 465.1548 | 437.8866 | 425.2007 | 405.4686 | 389.6458 | 393.1758 | 378.657 | 10490.4376
|  | ТИ | I, А | 21.2 | 21.9 | 21.6 | 20.6 | 21 | 23.9 | 26.5 | 26.5 | 30.5 | 29.5 | 26.9 | 25.3 | 21.3 | 25.9 | 24.6 | 27.4 | 26.4 | 25.9 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | 21.4 | 20.5 | 20.9
|  | расчет | tgφ | 0.81323 | 0.82236 | 0.81018 | 0.798 | 0.8055 | 0.75413 | 0.63813 | 0.58616 | 0.68837 | 0.71307 | 0.78997 | 0.7776 | 0.78919 | 0.83187 | 0.87354 | 0.81818 | 0.84918 | 0.79112 | 0.83571 | 0.77184 | 0.83784 | 0.84105 | 0.83499 | 0.83678 | 0.78288
яч.22 | Промзона (РП-7) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 456.6 | 453 | 472.2 | 468.6 | 466.2 | 487.8 | 503.4 | 645 | 860.4 | 863.4 | 765.6 | 783 | 669 | 734.4 | 730.2 | 766.8 | 766.2 | 631.2 | 649.2 | 583.2 | 652.8 | 580.8 | 496.8 | 444 | 14929.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 345 | 370.2 | 364.8 | 405.6 | 385.8 | 400.2 | 379.2 | 362.4 | 526.2 | 541.2 | 444 | 490.2 | 357.6 | 520.2 | 505.8 | 527.4 | 584.4 | 507 | 558.6 | 423.6 | 384.6 | 345.6 | 271.2 | 306 | 10306.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 572.2836 | 585.0274 | 596.7008 | 619.7559 | 605.1315 | 630.9587 | 630.2414 | 739.837 | 1008.5507 | 1018.998 | 885.0307 | 923.7884 | 758.5768 | 899.973 | 888.2712 | 930.6627 | 963.6316 | 809.6063 | 856.443 | 720.8046 | 757.6708 | 675.8461 | 566.0033 | 539.2328 | 18183.0262
|  | ТИ | I, А | 27 | 27.4 | 31.4 | 35.7 | 34.7 | 36.1 | 31.4 | 36.5 | 44.6 | 59 | 41.2 | 48.6 | 40.6 | 37.1 | 47.5 | 46.6 | 51.4 | 43.4 | 45.7 | 36.2 | 43.3 | 35 | 34.9 | 27.3
|  | расчет | tgφ | 0.75558 | 0.81722 | 0.77255 | 0.86556 | 0.82754 | 0.82042 | 0.75328 | 0.56186 | 0.61158 | 0.62682 | 0.57994 | 0.62605 | 0.53453 | 0.70833 | 0.69269 | 0.68779 | 0.76273 | 0.80323 | 0.86044 | 0.72634 | 0.58915 | 0.59504 | 0.54589 | 0.68919 | 0.69035
яч.24 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | P, кВт | 33.9 | 34.05 | 33.9 | 33.6 | 33.45 | 33.75 | 33.6 | 34.2 | 33.6 | 33.45 | 34.5 | 34.35 | 34.8 | 33.3 | 33.6 | 33.45 | 33.3 | 32.55 | 32.55 | 32.7 | 32.55 | 33 | 33 | 32.55 | 803.7
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 31.8 | 34.2 | 34.8 | 21.45 | 20.25 | 20.85 | 16.95 | 12 | 10.2 | 12.9 | 15.6 | 13.5 | 15.3 | 12.75 | 15.45 | 17.85 | 19.2 | 17.55 | 16.95 | 24.15 | 26.55 | 29.4 | 34.65 | 19.35 | 493.65
|  | расчет | S, кВА | 46.4806 | 48.2602 | 48.5824 | 39.863 | 39.102 | 39.671 | 37.6333 | 36.2442 | 35.1141 | 35.8513 | 37.863 | 36.9076 | 38.0149 | 35.6574 | 36.9819 | 37.9147 | 38.4387 | 36.9798 | 36.6988 | 40.6511 | 42.0048 | 44.1968 | 47.85 | 37.8672 | 954.8288
|  | ТИ | I, А | 3 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 62.1
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
|  | расчет | tgφ | 0.93805 | 1.0044 | 1.0265 | 0.63839 | 0.60538 | 0.61778 | 0.50446 | 0.35088 | 0.30357 | 0.38565 | 0.45217 | 0.39301 | 0.43966 | 0.38288 | 0.45982 | 0.53363 | 0.57658 | 0.53917 | 0.52074 | 0.73853 | 0.81567 | 0.89091 | 1.05 | 0.59447
яч.25 | ТП-108 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 25.8 | 22.8 | 18 | 14.4 | 16.2 | 16.2 | 19.2 | 34.2 | 43.8 | 48 | 40.2 | 42.6 | 40.2 | 36.6 | 42 | 45 | 31.2 | 30 | 25.8 | 30.6 | 27 | 27.6 | 24 | 20.4 | 721.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 17.4 | 15 | 11.4 | 9 | 9 | 7.8 | 8.4 | 9 | 14.4 | 24 | 13.8 | 18 | 16.2 | 13.8 | 25.2 | 24 | 12 | 13.8 | 12.6 | 16.2 | 15.6 | 20.4 | 12.6 | 11.4 | 351
|  | расчет | S, кВА | 31.1191 | 27.2918 | 21.3063 | 16.9812 | 18.5321 | 17.98 | 20.9571 | 35.3644 | 46.1064 | 53.6656 | 42.5027 | 46.2467 | 43.3414 | 39.1152 | 48.98 | 51 | 33.4281 | 33.0218 | 28.7124 | 34.6237 | 31.1827 | 34.3208 | 27.1065 | 23.3692 | 806.2553
|  | ТИ | I, А | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1
|  | расчет | tgφ | 0.67442 | 0.65789 | 0.63333 | 0.625 | 0.55556 | 0.48148 | 0.4375 | 0.26316 | 0.32877 | 0.5 | 0.34328 | 0.42254 | 0.40299 | 0.37705 | 0.6 | 0.53333 | 0.38462 | 0.46 | 0.48837 | 0.52941 | 0.57778 | 0.73913 | 0.525 | 0.55882
яч.26 | ДГК | счетчик | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | счетчик | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.27 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1503.6 | 1368.6 | 1298.4 | 978.6 | 990.6 | 1068 | 1205.4 | 1407.6 | 1517.4 | 1620 | 1684.2 | 1747.8 | 1732.8 | 1689.6 | 1664.4 | 1630.8 | 1620 | 1613.4 | 1645.2 | 1618.8 | 1561.8 | 1506.6 | 1379.4 | 1189.2 | 35242.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 582.6 | 585.6 | 567 | 441.6 | 382.2 | 396 | 414 | 472.8 | 493.8 | 514.2 | 521.4 | 523.2 | 562.2 | 556.2 | 549.6 | 555 | 555 | 558 | 568.2 | 564 | 521.4 | 477.6 | 450.6 | 398.4 | 12210.6
|  | расчет | S, кВА | 1612.5246 | 1488.6213 | 1416.8033 | 1073.624 | 1061.7746 | 1139.0522 | 1274.5137 | 1484.883 | 1595.7259 | 1699.6475 | 1763.062 | 1824.4295 | 1821.7203 | 1778.7936 | 1752.7942 | 1722.6531 | 1712.4325 | 1707.1683 | 1740.5557 | 1714.2373 | 1646.5349 | 1580.4889 | 1451.1322 | 1254.1608 | 37317.3334
|  | ТИ | I, А | 85.6 | 77 | 75.8 | 57.2 | 63.9 | 64.1 | 79.1 | 82.9 | 90.7 | 99.4 | 99.6 | 102.7 | 100.6 | 97 | 94 | 96.1 | 95.8 | 91.1 | 96.7 | 90.8 | 90.8 | 84.4 | 72.8 | 64.5
|  | расчет | tgφ | 0.38747 | 0.42788 | 0.43669 | 0.45126 | 0.38583 | 0.37079 | 0.34345 | 0.33589 | 0.32543 | 0.31741 | 0.30958 | 0.29935 | 0.32445 | 0.32919 | 0.33021 | 0.34032 | 0.34259 | 0.34585 | 0.34537 | 0.34841 | 0.33385 | 0.31701 | 0.32666 | 0.33502 | 0.34648
яч.28 | ЭЧ РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 19.2 | 21.2 | 24.8 | 24 | 20 | 21.6 | 18.8 | 19.6 | 18.4 | 21.6 | 20.8 | 22.4 | 20.8 | 18.4 | 17.2 | 20.8 | 20 | 18.8 | 470.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 17.6 | 17.6 | 18 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16 | 15.6 | 28.4 | 32.8 | 22 | 27.6 | 16.8 | 17.2 | 19.6 | 26 | 31.6 | 34.8 | 21.6 | 18 | 17.6 | 17.6 | 18 | 16.8 | 500.8
|  | расчет | S, кВА | 24.0566 | 24.0566 | 24.6219 | 23.7588 | 23.7655 | 24.6479 | 24.9928 | 26.3211 | 37.7041 | 40.6428 | 29.7321 | 35.0474 | 25.2127 | 26.0768 | 26.8835 | 33.8018 | 37.8312 | 41.386 | 29.9867 | 25.7402 | 24.6089 | 27.247 | 26.9072 | 25.2127 | 690.2425
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 26.4
|  | расчет | tgφ | 1.0732 | 1.0732 | 1.0714 | 1 | 0.95349 | 0.8913 | 0.83333 | 0.73585 | 1.1452 | 1.3667 | 1.1 | 1.2778 | 0.89362 | 0.87755 | 1.0652 | 1.2037 | 1.5192 | 1.5536 | 1.0385 | 0.97826 | 1.0233 | 0.84615 | 0.9 | 0.89362 | 1.0646
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.887 | 1.83 | 1.932 | 1.92 | 1.887 | 1.812 | 1.92 | 1.761 | 1.89 | 1.761 | 1.752 | 1.749 | 1.755 | 1.761 | 1.773 | 1.809 | 1.773 | 1.776 | 1.767 | 1.782 | 1.782 | 1.791 | 1.926 | 1.794 | 43.59
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 5056.25 | 4902.15 | 4835.05 | 5034.3 | 5171.2 | 5365.35 | 5730.35 | 6316.3 | 6868.8 | 7172.15 | 7110.15 | 7164.2 | 7000.1 | 7021.1 | 6992.65 | 7000 | 6960.2 | 6765.9 | 6765.95 | 6600.8 | 6542.45 | 6298 | 5938.25 | 5556.3 | 150167.95
|  | расчет | Q, кВАр | 1650.75 | 1671.1 | 1639.3 | 1720.5 | 1708.75 | 1731.05 | 1734.15 | 1833.15 | 2173.75 | 2312.8 | 2202.75 | 2243.6 | 2110.25 | 2323.1 | 2381.4 | 2406.9 | 2445.4 | 2345.65 | 2377.95 | 2203.25 | 2083 | 1943.9 | 1788.75 | 1741.5 | 48772.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 7.75 | 2.85 | 9.95 | 14.7 | 15.8 | 7.65 | 14.65 | 10.7 | 19.2 | 6.85 | 11.85 | 14.8 | 13.9 | 16.9 | 15.35 | 17 | 11.8 | 11.1 | 11.05 | 20.2 | 18.55 | 11 | 16.75 | 8.7 | 309.05 | 0.2054%
|  | расчет | I, А
Баланс по ПС
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сельхозкомплекс 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2160 | 2102 | 2084 | 2076 | 2080 | 2106 | 2182 | 2234 | 2208 | 2236 | 2256 | 2266 | 2316 | 2340 | 2276 | 2266 | 2282 | 2304 | 2350 | 2402 | 2416 | 2402 | 2346 | 2248 | 53938
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 756 | 750 | 752 | 748 | 772 | 774 | 784 | 790 | 782 | 794 | 800 | 802 | 824 | 838 | 832 | 848 | 856 | 866 | 876 | 872 | 860 | 844 | 818 | 788 | 19426
|  | расчет | S, кВА | 2288.479 | 2231.7939 | 2215.527 | 2206.6445 | 2218.6446 | 2243.7273 | 2318.5728 | 2369.5687 | 2342.3894 | 2372.7899 | 2393.6449 | 2403.7388 | 2458.2172 | 2485.5269 | 2423.3035 | 2419.4751 | 2437.2649 | 2461.376 | 2507.9625 | 2555.3841 | 2564.4992 | 2545.9654 | 2484.5201 | 2382.11
|  | расчет | I, А | 125.8337 | 122.7168 | 121.8224 | 121.334 | 123.1668 | 124.5593 | 128.7143 | 131.5453 | 130.0365 | 131.7241 | 132.8819 | 133.4422 | 136.4666 | 136.6685 | 133.2471 | 131.7816 | 134.0148 | 136.6419 | 137.9022 | 140.5097 | 139.6806 | 139.9918 | 136.6132 | 130.9821
|  | расчет | tgφ | 0.35 | 0.3568 | 0.36084 | 0.36031 | 0.37115 | 0.36752 | 0.3593 | 0.35363 | 0.35417 | 0.3551 | 0.35461 | 0.35393 | 0.35579 | 0.35812 | 0.36555 | 0.37423 | 0.37511 | 0.37587 | 0.37277 | 0.36303 | 0.35596 | 0.35137 | 0.34868 | 0.35053 | 0.36015
яч.31 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2464 | 2312 | 2336 | 2162 | 2036 | 2008 | 2064 | 2158 | 2148 | 2118 | 2216 | 2354 | 2298 | 2202 | 2102 | 2002 | 1798 | 2142 | 2238 | 2176 | 2246 | 2422 | 2340 | 2116 | 52458
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1280 | 1204 | 1244 | 1242 | 1150 | 1084 | 1070 | 1100 | 1072 | 1022 | 1106 | 1228 | 1248 | 1196 | 1154 | 1092 | 914 | 1138 | 1168 | 1126 | 1162 | 1302 | 1270 | 1158 | 27730
|  | расчет | S, кВА | 2776.6339 | 2606.7144 | 2646.5887 | 2493.3528 | 2338.3319 | 2281.9115 | 2324.8647 | 2422.1817 | 2400.6432 | 2351.682 | 2476.6695 | 2655.0518 | 2615.0159 | 2505.8372 | 2397.9408 | 2280.4535 | 2016.9779 | 2425.5325 | 2524.454 | 2450.0718 | 2528.7863 | 2749.7796 | 2662.4237 | 2412.1401
|  | расчет | I, А | 152.6753 | 143.3321 | 145.5246 | 137.0988 | 128.5749 | 125.4726 | 127.8344 | 133.1855 | 132.0011 | 129.309 | 136.1815 | 145.99 | 143.7886 | 137.7853 | 131.8525 | 125.3924 | 110.905 | 133.3697 | 138.809 | 134.719 | 139.0472 | 151.1987 | 146.3953 | 132.6333
|  | расчет | tgφ | 0.51948 | 0.52076 | 0.53253 | 0.57447 | 0.56483 | 0.53984 | 0.51841 | 0.50973 | 0.49907 | 0.48253 | 0.4991 | 0.52167 | 0.54308 | 0.54314 | 0.549 | 0.54545 | 0.50834 | 0.53128 | 0.52189 | 0.51746 | 0.51736 | 0.53757 | 0.54274 | 0.54726 | 0.52861
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 4624 | 4414 | 4420 | 4238 | 4116 | 4114 | 4246 | 4392 | 4356 | 4354 | 4472 | 4620 | 4614 | 4542 | 4378 | 4268 | 4080 | 4446 | 4588 | 4578 | 4662 | 4824 | 4686 | 4364 | 106396
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2036 | 1954 | 1996 | 1990 | 1922 | 1858 | 1854 | 1890 | 1854 | 1816 | 1906 | 2030 | 2072 | 2034 | 1986 | 1940 | 1770 | 2004 | 2044 | 1998 | 2022 | 2146 | 2088 | 1946 | 47156
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 5052.3927 | 4827.164 | 4849.7851 | 4681.9594 | 4542.6358 | 4514.1068 | 4633.1234 | 4781.3977 | 4734.1369 | 4717.5388 | 4861.2365 | 5046.3155 | 5057.883 | 4976.6374 | 4807.3985 | 4688.2218 | 4447.3925 | 4876.7748 | 5022.7164 | 4995.0063 | 5081.6068 | 5279.8004 | 5130.1403 | 4778.2227 | 116377.8207
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.5 | ЛУКОЙЛ | АИИС КУЭ | P, кВт | 117.7 | 122.1 | 125.2 | 126 | 122.7 | 119.1 | 126 | 108.2 | 99.9 | 80.6 | 93 | 101.1 | 113.5 | 135.4 | 112.7 | 110 | 111.5 | 121 | 118 | 124.3 | 124.1 | 125.9 | 119.5 | 137.3 | 2794.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 48.5 | 49.9 | 50.8 | 51.7 | 51.6 | 50 | 52.3 | 46.1 | 44 | 38.7 | 42.2 | 44.5 | 47.8 | 54.5 | 48.4 | 48.1 | 48.6 | 51.5 | 51 | 52.8 | 52.8 | 53.7 | 51.2 | 55.9 | 1186.6
|  | расчет | I, А | 6.4718 | 6.7138 | 6.8842 | 6.9282 | 6.8116 | 6.6118 | 6.9948 | 6.0067 | 5.5459 | 4.4745 | 5.1628 | 5.6125 | 6.3009 | 7.4451 | 6.1969 | 5.9914 | 6.1309 | 6.7172 | 6.4883 | 6.8347 | 6.7594 | 6.9227 | 6.5708 | 7.5495
|  | расчет | tgφ | 0.41206 | 0.40868 | 0.40575 | 0.41032 | 0.42054 | 0.41982 | 0.41508 | 0.42606 | 0.44044 | 0.48015 | 0.45376 | 0.44016 | 0.42115 | 0.40251 | 0.42946 | 0.43727 | 0.43587 | 0.42562 | 0.4322 | 0.42478 | 0.42546 | 0.42653 | 0.42845 | 0.40714 | 0.42457
яч.9 | СМН | АИИС КУЭ | P, кВт | 57.6 | 56 | 56.8 | 56.2 | 60.1 | 64.5 | 66.9 | 61.3 | 62 | 61.5 | 58 | 55.8 | 52.3 | 48.5 | 46.3 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 46.7 | 53.3 | 58.8 | 54.4 | 52.2 | 51.3 | 1318
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 46.2
|  | расчет | tgφ |  | 0.0017857 | 0.0035211 | 0.017794 | 0.028286 | 0.026357 | 0.025411 | 0.02447 | 0.016129 | 0.027642 | 0.027586 | 0.035842 | 0.047801 | 0.053608 | 0.056156 | 0.078431 | 0.076586 | 0.067538 | 0.072805 | 0.04878 | 0.04932 | 0.053309 | 0.021073 | 0.017544 | 0.035053
яч.11 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 485.6 | 433.6 | 410.4 | 398.4 | 402.4 | 423.2 | 486.4 | 561.6 | 548 | 598.4 | 606.4 | 612.8 | 655.2 | 657.6 | 623.2 | 613.6 | 627.2 | 640.8 | 688 | 727.2 | 740.8 | 727.2 | 677.6 | 564 | 13909.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 181.6 | 176.8 | 175.2 | 166.4 | 173.6 | 178.4 | 188.8 | 207.2 | 207.2 | 222.4 | 224 | 227.2 | 246.4 | 256 | 248.8 | 254.4 | 260 | 270.4 | 278.4 | 272.8 | 256 | 238.4 | 218.4 | 198.4 | 5327.2
|  | расчет | S, кВА | 518.4457 | 468.2598 | 446.2322 | 431.754 | 438.2496 | 459.2655 | 521.757 | 598.6037 | 585.8633 | 638.392 | 646.4495 | 653.5623 | 700 | 705.6726 | 671.0288 | 664.2472 | 678.955 | 695.5148 | 742.1931 | 776.6851 | 783.7861 | 765.2806 | 711.9272 | 597.8784
|  | расчет | I, А | 28.5071 | 25.7476 | 24.5364 | 23.7403 | 24.3292 | 25.4959 | 28.9651 | 33.2312 | 32.5239 | 35.44 | 35.8873 | 36.2822 | 38.8601 | 38.8019 | 36.897 | 36.1796 | 37.3328 | 38.6111 | 40.81 | 42.7066 | 42.6905 | 42.0795 | 39.1458 | 32.8748
|  | расчет | tgφ | 0.37397 | 0.40775 | 0.4269 | 0.41767 | 0.43141 | 0.42155 | 0.38816 | 0.36895 | 0.3781 | 0.37166 | 0.36939 | 0.37076 | 0.37607 | 0.38929 | 0.39923 | 0.4146 | 0.41454 | 0.42197 | 0.40465 | 0.37514 | 0.34557 | 0.32783 | 0.32231 | 0.35177 | 0.38299
яч.21 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 981.2 | 881.6 | 843.6 | 591.2 | 510.4 | 562 | 653.2 | 718.8 | 746.4 | 773.2 | 794.4 | 804.8 | 848.4 | 884.8 | 848 | 794.4 | 789.6 | 786 | 833.6 | 836.4 | 865.6 | 879.6 | 810.4 | 676 | 18713.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 428.8 | 396 | 397.6 | 305.6 | 244.8 | 248 | 260.4 | 288.8 | 319.6 | 306.8 | 320.4 | 320.4 | 350.8 | 380.4 | 387.2 | 346.8 | 342.8 | 352 | 358.8 | 366.8 | 374 | 359.6 | 330.8 | 280 | 8067.2
|  | расчет | S, кВА | 1070.8048 | 966.4546 | 932.6021 | 665.5139 | 566.07 | 614.2866 | 703.1916 | 774.6476 | 811.9465 | 831.844 | 856.579 | 866.2328 | 918.0649 | 963.1071 | 932.2166 | 866.7996 | 860.802 | 861.2201 | 907.5386 | 913.2947 | 942.9419 | 950.2675 | 875.3153 | 731.6939
|  | расчет | I, А | 58.879 | 53.1412 | 51.2798 | 36.5938 | 31.1258 | 33.777 | 38.6655 | 42.5946 | 44.6455 | 45.7396 | 47.0996 | 47.6304 | 50.4805 | 52.9572 | 51.2586 | 47.6616 | 47.3318 | 47.3548 | 49.9017 | 50.2182 | 51.8484 | 52.2512 | 48.1299 | 40.2327
|  | расчет | tgφ | 0.43702 | 0.44918 | 0.47131 | 0.51691 | 0.47962 | 0.44128 | 0.39865 | 0.40178 | 0.42819 | 0.39679 | 0.40332 | 0.39811 | 0.41348 | 0.42993 | 0.4566 | 0.43656 | 0.43414 | 0.44784 | 0.43042 | 0.43855 | 0.43207 | 0.40882 | 0.40819 | 0.4142 | 0.43109
яч.23 | ЧП "Возрождение" | АИИС КУЭ | P, кВт | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 6 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 6.2 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.4 | 4.8 | 114.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 8.8 | 5.6 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 121.6
|  | расчет | S, кВА | 5.8822 | 6.1221 | 5.7689 | 6.0465 | 5.6036 | 6.229 | 6.3655 | 7.4404 | 8.2098 | 8.8204 | 11.6276 | 8.3546 | 6.5054 | 6.6483 | 7.6368 | 7.5073 | 7.3593 | 7.3539 | 6.7941 | 6.3781 | 6.1221 | 6.2482 | 5.8822 | 7.225
|  | расчет | I, А | 0.32344 | 0.33663 | 0.31721 | 0.33247 | 0.30812 | 0.3425 | 0.35001 | 0.40912 | 0.45142 | 0.485 | 0.63935 | 0.45939 | 0.3577 | 0.36556 | 0.41991 | 0.4128 | 0.40466 | 0.40436 | 0.37358 | 0.3507 | 0.33663 | 0.34356 | 0.32344 | 0.39727
|  | расчет | tgφ | 1.4118 | 1.2632 | 1.5 | 1.4706 | 1.4375 | 1.0952 | 1.0455 | 0.73333 | 0.67647 | 0.64865 | 1.1579 | 0.90323 | 1 | 1.0435 | 1 | 1.12 | 0.92593 | 1 | 1.087 | 1.1429 | 1.2632 | 1.2 | 1.4118 | 1.125 | 1.0611
яч.7 | Комнедра | АИИС КУЭ | P, кВт | 1501.2 | 1496.6 | 1495.8 | 1499.2 | 1500.2 | 1502 | 1507.2 | 1506.6 | 1502.6 | 1500 | 1501 | 1499.6 | 1498.6 | 1500.4 | 1498.6 | 1500.2 | 1499.4 | 1500 | 1500.6 | 1499.2 | 1496.8 | 1497.2 | 1498.4 | 1499.6 | 36001
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 561.6 | 562 | 563 | 569 | 581.6 | 580.2 | 576.2 | 569.8 | 564.2 | 564.4 | 566 | 564.4 | 564.4 | 562.8 | 568.6 | 578.8 | 577.8 | 578.8 | 578.2 | 582.2 | 584.8 | 589 | 584.6 | 573.8 | 13746.2
|  | расчет | S, кВА | 1602.8088 | 1598.6418 | 1598.2449 | 1603.5466 | 1608.993 | 1610.1665 | 1613.5855 | 1610.75 | 1605.0322 | 1602.6688 | 1604.1686 | 1602.2945 | 1601.3586 | 1602.4806 | 1602.8437 | 1607.983 | 1606.8768 | 1607.7965 | 1608.1404 | 1608.2778 | 1606.9852 | 1608.8906 | 1608.4028 | 1605.6297
|  | расчет | I, А | 88.1316 | 87.9025 | 87.8807 | 88.1722 | 89.3224 | 89.3875 | 89.5773 | 89.4199 | 89.1025 | 88.9713 | 89.0545 | 88.9505 | 88.8985 | 88.1136 | 88.1335 | 87.582 | 88.3553 | 89.2559 | 88.4248 | 88.4323 | 87.5277 | 88.466 | 88.4392 | 88.2867
|  | расчет | tgφ | 0.3741 | 0.37552 | 0.37639 | 0.37954 | 0.38768 | 0.38628 | 0.3823 | 0.3782 | 0.37548 | 0.37627 | 0.37708 | 0.37637 | 0.37662 | 0.3751 | 0.37942 | 0.38582 | 0.38535 | 0.38587 | 0.38531 | 0.38834 | 0.3907 | 0.3934 | 0.39015 | 0.38264 | 0.38183
яч.25 | ЛУКОЙЛ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1448.3 | 1396.9 | 1458.8 | 1540.7 | 1526.6 | 1447.2 | 1409.6 | 1434.6 | 1382.3 | 1324.8 | 1397.8 | 1528 | 1431.7 | 1298.3 | 1247.9 | 1205.8 | 1006.6 | 1355.1 | 1406.2 | 1341.6 | 1380.3 | 1546.8 | 1525 | 1420.3 | 33461.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 866.7 | 817.4 | 856 | 934.2 | 915.7 | 846.9 | 820.8 | 823.3 | 767.5 | 734.1 | 805.5 | 939 | 929.4 | 839.4 | 775.8 | 753.2 | 570.8 | 796.2 | 819.8 | 766.1 | 798.3 | 961.6 | 953.5 | 874 | 19965.2
|  | расчет | S, кВА | 1687.8216 | 1618.4784 | 1691.3998 | 1801.8008 | 1780.1725 | 1676.7908 | 1631.1606 | 1654.0556 | 1581.0786 | 1514.5949 | 1613.2808 | 1793.4617 | 1706.9122 | 1546.0192 | 1469.3945 | 1421.7116 | 1157.176 | 1571.6967 | 1627.7194 | 1544.9271 | 1594.5253 | 1821.336 | 1798.5514 | 1667.6715
|  | расчет | I, А | 92.8061 | 88.9932 | 93.0029 | 99.0734 | 97.8841 | 92.1996 | 89.6906 | 90.9495 | 86.9368 | 83.2811 | 88.7074 | 98.6148 | 93.8558 | 85.009 | 80.7957 | 78.1739 | 63.6282 | 86.4209 | 89.5014 | 84.949 | 87.6762 | 100.1475 | 98.8947 | 91.6981
|  | расчет | tgφ | 0.59843 | 0.58515 | 0.58678 | 0.60635 | 0.59983 | 0.5852 | 0.58229 | 0.57389 | 0.55523 | 0.55412 | 0.57626 | 0.61453 | 0.64916 | 0.64654 | 0.62168 | 0.62465 | 0.56706 | 0.58756 | 0.58299 | 0.57103 | 0.57835 | 0.62167 | 0.62525 | 0.61536 | 0.59667
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.315 | 0.33 | 0.315 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.315 | 0.33 | 0.315 | 0.36 | 0.315 | 0.33 | 0.315 | 0.33 | 0.375 | 0.33 | 0.345 | 0.33 | 0.33 | 0.345 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 8.085
| ТСН-2 | нет учета | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 4595 | 4390.6 | 4393.8 | 4215.1 | 4125.6 | 4122.2 | 4253.7 | 4397.1 | 4348 | 4345.9 | 4458.2 | 4608.3 | 4604.3 | 4529.6 | 4382.1 | 4274.9 | 4085.4 | 4454 | 4597.7 | 4586.2 | 4670.2 | 4835.1 | 4686.5 | 4353.3 | 106312.8
|  | расчет | Q, кВАр | 2092.3 | 2007 | 2047.6 | 2032.9 | 1973.6 | 1909.8 | 1904.8 | 1941.1 | 1908.1 | 1872.9 | 1968.5 | 2103.1 | 2145.9 | 2100.5 | 2036.8 | 1990.5 | 1808.5 | 2057.2 | 2094.6 | 2048.1 | 2073.6 | 2210 | 2144.4 | 1988.4 | 48460.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 29 | 23.4 | 26.2 | 22.9 | -9.6 | -8.2 | -7.7 | -5.1 | 8 | 8.1 | 13.8 | 11.7 | 9.7 | 12.4 | -4.1 | -6.9 | -5.4 | -8 | -9.7 | -8.2 | -8.2 | -11.1 | -0.5 | 10.7 | 83.2 | 0.0782%
|  | расчет | I, А | 3.3899 | 3.214 | 3.4458 | 3.5925 | 1.9606 | 2.2176 | 2.3054 | 2.1199 | 2.8317 | 2.6417 | 2.5123 | 1.8824 | 1.5016 | 1.7615 | 1.398 | 1.1728 | 1.7361 | 1.2472 | 1.2114 | 1.7372 | 1.8891 | 0.97997 | 1.5047 | 2.5762
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Парма 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.2 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 395.388 | 365.148 | 346.248 | 347.004 | 351.54 | 373.464 | 439.236 | 449.064 | 443.016 | 425.628 | 408.996 | 415.8 | 405.972 | 409.752 | 392.364 | 389.34 | 387.828 | 411.264 | 433.188 | 433.944 | 467.208 | 460.404 | 434.7 | 401.436 | 9787.932
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 247.968 | 246.456 | 250.992 | 253.26 | 247.212 | 247.212 | 250.236 | 244.944 | 238.14 | 235.872 | 238.896 | 238.896 | 247.968 | 244.944 | 246.456 | 250.236 | 247.968 | 251.748 | 238.896 | 242.676 | 246.456 | 256.284 | 234.36 | 236.628 | 5884.704
|  | расчет | S, кВА | 466.7117 | 440.5379 | 427.6502 | 429.5956 | 429.7606 | 447.8718 | 505.5159 | 511.5233 | 502.965 | 486.6157 | 473.655 | 479.5424 | 475.7115 | 477.3827 | 463.3466 | 462.8214 | 460.3245 | 482.1982 | 494.695 | 497.1911 | 528.2271 | 526.9282 | 493.8509 | 465.9868
|  | расчет | I, А | 42.7708 | 40.3722 | 39.1911 | 39.3694 | 39.3845 | 41.0443 | 46.3269 | 46.8775 | 46.0932 | 44.5949 | 43.4071 | 43.9467 | 43.5956 | 43.7487 | 42.4624 | 42.4143 | 42.1855 | 44.19 | 45.3353 | 45.564 | 48.4083 | 48.2892 | 45.2579 | 42.7044
|  | расчет | tgφ | 0.62715 | 0.67495 | 0.72489 | 0.72985 | 0.70323 | 0.66194 | 0.56971 | 0.54545 | 0.53754 | 0.55417 | 0.5841 | 0.57455 | 0.6108 | 0.59779 | 0.62813 | 0.64272 | 0.63938 | 0.61213 | 0.55148 | 0.55923 | 0.52751 | 0.55665 | 0.53913 | 0.58945 | 0.60122
яч.12 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 622.944 | 547.344 | 495.18 | 486.108 | 492.156 | 505.008 | 556.416 | 584.388 | 575.316 | 465.696 | 414.288 | 415.8 | 407.484 | 422.604 | 411.264 | 558.684 | 565.488 | 561.708 | 589.68 | 634.284 | 613.872 | 607.068 | 610.092 | 545.832 | 12688.704
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 325.836 | 324.324 | 302.4 | 300.888 | 297.108 | 298.62 | 314.496 | 307.692 | 296.352 | 239.652 | 204.876 | 213.192 | 219.24 | 218.484 | 210.924 | 293.328 | 297.108 | 311.472 | 325.836 | 334.908 | 312.984 | 304.668 | 305.424 | 298.62 | 6858.432
|  | расчет | S, кВА | 703.0137 | 636.2166 | 580.2146 | 571.6945 | 574.8832 | 586.6916 | 639.1451 | 660.442 | 647.1576 | 523.7422 | 462.1782 | 467.2692 | 462.7196 | 475.7409 | 462.198 | 631.0064 | 638.7878 | 642.2855 | 673.7148 | 717.2723 | 689.0557 | 679.2306 | 682.2727 | 622.1788
|  | расчет | I, А | 63.4196 | 57.3937 | 52.3417 | 51.5731 | 52.684 | 53.7661 | 58.5731 | 60.5248 | 59.3074 | 48.7714 | 43.0385 | 43.5126 | 42.405 | 43.5983 | 42.3572 | 56.9237 | 57.6257 | 57.9412 | 60.7765 | 64.7058 | 62.1604 | 61.2741 | 61.5485 | 56.1274
|  | расчет | tgφ | 0.52306 | 0.59254 | 0.61069 | 0.61897 | 0.60369 | 0.59132 | 0.56522 | 0.52652 | 0.51511 | 0.51461 | 0.49453 | 0.51273 | 0.53803 | 0.51699 | 0.51287 | 0.52503 | 0.5254 | 0.55451 | 0.55256 | 0.52801 | 0.50985 | 0.50187 | 0.50062 | 0.54709 | 0.54051
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1018.332 | 912.492 | 841.428 | 833.112 | 843.696 | 878.472 | 995.652 | 1033.452 | 1018.332 | 891.324 | 823.284 | 831.6 | 813.456 | 832.356 | 803.628 | 948.024 | 953.316 | 972.972 | 1022.868 | 1068.228 | 1081.08 | 1067.472 | 1044.792 | 947.268 | 22476.636
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 573.804 | 570.78 | 553.392 | 554.148 | 544.32 | 545.832 | 564.732 | 552.636 | 534.492 | 475.524 | 443.772 | 452.088 | 467.208 | 463.428 | 457.38 | 543.564 | 545.076 | 563.22 | 564.732 | 577.584 | 559.44 | 560.952 | 539.784 | 535.248 | 12743.136
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1168.8674 | 1076.3045 | 1007.0967 | 1000.5776 | 1004.0454 | 1034.2367 | 1144.6594 | 1171.9341 | 1150.079 | 1010.2384 | 935.2701 | 946.5422 | 938.0799 | 952.671 | 924.6699 | 1092.7998 | 1098.1435 | 1124.2292 | 1168.4097 | 1214.3782 | 1217.2539 | 1205.8871 | 1175.992 | 1088.029 | 25837.6988
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.4 | ф 404 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 254.394 | 235.494 | 227.178 | 232.47 | 232.47 | 251.748 | 295.974 | 308.07 | 293.706 | 283.5 | 269.514 | 271.026 | 264.222 | 263.088 | 252.882 | 249.858 | 249.858 | 271.782 | 285.768 | 278.208 | 288.036 | 284.634 | 280.098 | 255.906 | 6379.884
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 159.894 | 158.76 | 162.162 | 164.808 | 159.138 | 159.516 | 163.674 | 162.162 | 158.004 | 153.846 | 155.358 | 156.87 | 164.43 | 164.052 | 162.918 | 165.564 | 164.052 | 167.454 | 162.162 | 161.406 | 158.76 | 157.626 | 155.358 | 157.626 | 3855.6
|  | расчет | S, кВА | 300.4703 | 284.0108 | 279.1171 | 284.9631 | 281.7219 | 298.0309 | 338.2156 | 348.1431 | 333.5093 | 322.5536 | 311.085 | 313.1506 | 311.2081 | 310.0457 | 300.8182 | 299.734 | 298.9015 | 319.2277 | 328.5725 | 321.6389 | 328.8913 | 325.3651 | 320.2983 | 300.5559
|  | расчет | I, А | 27.536 | 26.0276 | 25.5791 | 26.1148 | 25.8178 | 27.3124 | 30.9951 | 31.9048 | 30.5638 | 29.5597 | 28.5087 | 28.698 | 28.52 | 28.4135 | 27.5679 | 27.4685 | 27.3922 | 29.2549 | 30.1113 | 29.4759 | 30.1406 | 29.8174 | 29.3531 | 27.5438
|  | расчет | tgφ | 0.62853 | 0.67416 | 0.71381 | 0.70894 | 0.68455 | 0.63363 | 0.553 | 0.52638 | 0.53797 | 0.54267 | 0.57644 | 0.5788 | 0.62232 | 0.62356 | 0.64425 | 0.66263 | 0.65658 | 0.61613 | 0.56746 | 0.58016 | 0.55118 | 0.55378 | 0.55466 | 0.61595 | 0.60434
яч.6 | ф406 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 139.608 | 128.52 | 118.692 | 113.652 | 117.936 | 120.708 | 142.38 | 139.356 | 148.176 | 141.12 | 137.844 | 144.144 | 140.616 | 145.656 | 138.348 | 138.6 | 137.34 | 138.6 | 145.908 | 154.98 | 178.164 | 175.14 | 152.46 | 144.648 | 3382.596
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 88.704 | 88.2 | 88.2 | 89.208 | 88.452 | 88.2 | 86.688 | 82.656 | 81.144 | 82.152 | 84.168 | 81.9 | 83.664 | 82.404 | 83.16 | 85.176 | 84.672 | 84.672 | 77.112 | 81.648 | 88.452 | 98.532 | 79.38 | 79.884 | 2038.428
|  | расчет | S, кВА | 165.4049 | 155.8738 | 147.8751 | 144.4813 | 147.42 | 149.498 | 166.694 | 162.025 | 168.9393 | 163.2906 | 161.5092 | 165.7863 | 163.6231 | 167.3502 | 161.418 | 162.6804 | 161.3432 | 162.4171 | 165.0315 | 175.1719 | 198.9125 | 200.9542 | 171.8873 | 165.2407
|  | расчет | I, А | 15.1582 | 14.2847 | 13.5517 | 13.2407 | 13.51 | 13.7004 | 15.2763 | 14.8484 | 15.4821 | 14.9644 | 14.8012 | 15.1931 | 14.9949 | 15.3365 | 14.7928 | 14.9085 | 14.786 | 14.8844 | 15.124 | 16.0533 | 18.2289 | 18.416 | 15.7522 | 15.1431
|  | расчет | tgφ | 0.63538 | 0.68627 | 0.7431 | 0.78492 | 0.75 | 0.73069 | 0.60885 | 0.59313 | 0.54762 | 0.58214 | 0.6106 | 0.56818 | 0.59498 | 0.56574 | 0.60109 | 0.61455 | 0.61651 | 0.61091 | 0.5285 | 0.52683 | 0.49646 | 0.56259 | 0.52066 | 0.55226 | 0.60262
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ф414 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 195.048 | 139.86 | 126.252 | 125.496 | 127.008 | 131.166 | 136.836 | 152.334 | 150.822 | 154.224 | 147.042 | 150.822 | 154.98 | 172.368 | 173.124 | 178.794 | 186.354 | 171.234 | 161.406 | 187.866 | 180.684 | 179.55 | 201.474 | 170.1 | 3854.844
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 73.332 | 71.442 | 71.064 | 68.796 | 67.662 | 66.906 | 66.528 | 64.26 | 62.37 | 67.284 | 66.906 | 69.93 | 74.466 | 75.6 | 71.82 | 71.064 | 74.088 | 75.978 | 72.198 | 76.734 | 73.71 | 72.954 | 75.222 | 74.088 | 1704.402
|  | расчет | S, кВА | 208.3778 | 157.0502 | 144.8781 | 143.1158 | 143.9068 | 147.2445 | 152.1515 | 165.333 | 163.2094 | 168.2622 | 161.548 | 166.2452 | 171.9418 | 188.2182 | 187.4301 | 192.399 | 200.5414 | 187.3332 | 176.8176 | 202.9328 | 195.1406 | 193.8053 | 215.0584 | 185.5345
|  | расчет | I, А | 18.798 | 14.1677 | 13.0696 | 12.9106 | 13.188 | 13.4939 | 13.9436 | 15.1516 | 14.957 | 15.6687 | 15.0435 | 15.4809 | 15.7572 | 17.2489 | 17.1766 | 17.3565 | 18.091 | 16.8995 | 15.9509 | 18.3068 | 17.6038 | 17.4834 | 19.4006 | 16.7372
|  | расчет | tgφ | 0.37597 | 0.51081 | 0.56287 | 0.54819 | 0.53274 | 0.51009 | 0.48619 | 0.42184 | 0.41353 | 0.43627 | 0.45501 | 0.46366 | 0.48049 | 0.4386 | 0.41485 | 0.39746 | 0.39757 | 0.44371 | 0.44731 | 0.40845 | 0.40795 | 0.40632 | 0.37336 | 0.43556 | 0.44215
яч.15 | ф415 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.52 | 2.268 | 2.142 | 2.016 | 2.079 | 2.205 | 3.402 | 4.347 | 6.741 | 6.426 | 5.985 | 4.095 | 3.654 | 1.764 | 2.394 | 2.457 | 3.213 | 2.331 | 2.331 | 4.977 | 5.418 | 4.347 | 4.473 | 3.402 | 84.987
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 5.229 | 5.355 | 5.418 | 5.418 | 5.481 | 5.355 | 5.229 | 5.04 | 4.914 | 4.977 | 5.04 | 5.103 | 5.229 | 5.229 | 4.914 | 4.851 | 5.04 | 5.04 | 4.977 | 5.04 | 5.166 | 5.166 | 5.166 | 5.166 | 123.543
|  | расчет | S, кВА | 5.8046 | 5.8155 | 5.8261 | 5.7809 | 5.862 | 5.7912 | 6.2383 | 6.6557 | 8.342 | 8.128 | 7.8244 | 6.5429 | 6.3792 | 5.5185 | 5.4661 | 5.4377 | 5.977 | 5.5529 | 5.4958 | 7.0832 | 7.4861 | 6.7516 | 6.8334 | 6.1856
|  | расчет | I, А | 0.52363 | 0.52462 | 0.52557 | 0.5215 | 0.53722 | 0.53072 | 0.57169 | 0.60995 | 0.76448 | 0.75689 | 0.72862 | 0.60928 | 0.58461 | 0.50573 | 0.50093 | 0.49054 | 0.53919 | 0.50094 | 0.49578 | 0.63899 | 0.67533 | 0.60907 | 0.61645 | 0.55801
|  | расчет | tgφ | 2.075 | 2.3611 | 2.5294 | 2.6875 | 2.6364 | 2.4286 | 1.537 | 1.1594 | 0.72897 | 0.77451 | 0.84211 | 1.2462 | 1.431 | 2.9643 | 2.0526 | 1.9744 | 1.5686 | 2.1622 | 2.1351 | 1.0127 | 0.95349 | 1.1884 | 1.1549 | 1.5185 | 1.4537
яч.16 | ф416 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 97.02 | 95.76 | 94.5 | 88.956 | 89.712 | 90.72 | 92.736 | 88.452 | 80.136 | 81.396 | 91.728 | 86.94 | 83.412 | 83.16 | 82.656 | 76.356 | 76.356 | 79.38 | 85.176 | 100.296 | 107.604 | 115.668 | 106.092 | 100.296 | 2174.508
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 61.74 | 60.48 | 60.732 | 61.488 | 60.732 | 60.984 | 58.716 | 56.952 | 53.424 | 54.684 | 58.212 | 59.976 | 60.732 | 59.976 | 59.472 | 59.472 | 60.732 | 61.74 | 62.748 | 63.252 | 65.772 | 64.26 | 61.74 | 63 | 1451.016
|  | расчет | S, кВА | 114.9987 | 113.2599 | 112.3327 | 108.1385 | 108.3357 | 109.3122 | 109.7613 | 105.2012 | 96.3115 | 98.0594 | 108.6401 | 105.6205 | 103.1792 | 102.5315 | 101.828 | 96.7841 | 97.5634 | 100.5635 | 105.7935 | 118.5753 | 126.1133 | 132.3194 | 122.7491 | 118.4411
|  | расчет | I, А | 10.3741 | 10.2173 | 10.1336 | 9.7553 | 9.9282 | 10.0177 | 10.0588 | 9.6409 | 8.8263 | 9.1314 | 10.1167 | 9.8355 | 9.4556 | 9.3963 | 9.3318 | 8.731 | 8.8013 | 9.0719 | 9.5437 | 10.6968 | 11.3768 | 11.9367 | 11.0733 | 10.6847
|  | расчет | tgφ | 0.63636 | 0.63158 | 0.64267 | 0.69122 | 0.67697 | 0.67222 | 0.63315 | 0.64387 | 0.66667 | 0.67183 | 0.63462 | 0.68986 | 0.7281 | 0.72121 | 0.71951 | 0.77888 | 0.79538 | 0.77778 | 0.73669 | 0.63065 | 0.61124 | 0.55556 | 0.58195 | 0.62814 | 0.66728
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | ф418 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 328.356 | 308.7 | 271.404 | 268.884 | 272.916 | 279.972 | 322.56 | 338.688 | 336.924 | 224.028 | 168.84 | 174.132 | 164.808 | 164.808 | 153.468 | 300.132 | 299.124 | 308.7 | 339.696 | 340.2 | 319.536 | 307.692 | 297.36 | 271.908 | 6562.836
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 188.496 | 189.252 | 168.084 | 168.084 | 165.816 | 168.336 | 186.732 | 184.716 | 178.92 | 114.912 | 77.112 | 80.64 | 80.892 | 79.38 | 76.608 | 160.524 | 160.776 | 171.108 | 188.496 | 192.276 | 171.612 | 164.808 | 166.068 | 159.516 | 3643.164
|  | расчет | S, кВА | 378.6138 | 362.0939 | 319.2372 | 317.0975 | 319.3401 | 326.6823 | 372.7114 | 385.7843 | 381.4841 | 251.7803 | 185.6157 | 191.8978 | 183.5897 | 182.9286 | 171.5261 | 340.3633 | 339.594 | 352.9499 | 388.4895 | 390.7763 | 362.7036 | 349.0502 | 340.59 | 315.2448
|  | расчет | I, А | 34.1551 | 32.6648 | 28.7987 | 28.6057 | 29.2653 | 29.9381 | 34.1564 | 35.3544 | 34.9603 | 23.446 | 17.2847 | 17.8697 | 16.8247 | 16.7641 | 15.7192 | 30.7045 | 30.6351 | 31.84 | 35.046 | 35.2523 | 32.7199 | 31.4882 | 30.725 | 28.4385
|  | расчет | tgφ | 0.57406 | 0.61306 | 0.61931 | 0.62512 | 0.60757 | 0.60126 | 0.57891 | 0.54539 | 0.53104 | 0.51294 | 0.45672 | 0.4631 | 0.49083 | 0.48165 | 0.49918 | 0.53484 | 0.53749 | 0.55429 | 0.5549 | 0.56519 | 0.53707 | 0.53563 | 0.55847 | 0.58665 | 0.55512
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 3.24
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1016.946 | 910.602 | 840.168 | 831.474 | 842.121 | 876.519 | 993.888 | 1031.247 | 1016.505 | 890.694 | 820.953 | 831.159 | 811.692 | 830.844 | 802.872 | 946.197 | 952.245 | 972.027 | 1020.285 | 1066.527 | 1079.442 | 1067.031 | 1041.957 | 946.26 | 22439.655
|  | расчет | Q, кВАр | 577.395 | 573.489 | 555.66 | 557.802 | 547.281 | 549.297 | 567.567 | 555.786 | 538.776 | 477.855 | 446.796 | 454.419 | 469.413 | 466.641 | 458.892 | 546.651 | 549.36 | 565.992 | 567.693 | 580.356 | 563.472 | 563.346 | 542.934 | 539.28 | 12816.153
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 1.386 | 1.89 | 1.26 | 1.638 | 1.575 | 1.953 | 1.764 | 2.205 | 1.827 | 0.63 | 2.331 | 0.441 | 1.764 | 1.512 | 0.756 | 1.827 | 1.071 | 0.945 | 2.583 | 1.701 | 1.638 | 0.441 | 2.835 | 1.008 | 36.981 | 0.1645%
|  | расчет | I, А | -0.35465 | -0.12083 | -0.12547 | -0.2061 | -0.17804 | -0.1829 | -0.10181 | -0.10787 | -0.15331 | -0.16096 | -0.03782 | -0.22734 | -0.13656 | -0.31792 | -0.2696 | -0.32153 | -0.43363 | -0.32041 | -0.15997 | -0.15417 | -0.17663 | -0.1874 | -0.11425 | -0.2737
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 47.2 | 43 | 42.6 | 42.1 | 44.2 | 48.3 | 52.6 | 67 | 77.5 | 74.3 | 74.6 | 74.7 | 65.8 | 70.3 | 74.7 | 74.7 | 68.8 | 68 | 67.4 | 61.7 | 63.7 | 58.5 | 53.9 | 46.8
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 49.6 | 48 | 46.6 | 49.4 | 47.1 | 50.6 | 59 | 64.6 | 76.1 | 81.7 | 80 | 72.5 | 73.6 | 75.1 | 72.2 | 75.5 | 71 | 70.1 | 69.1 | 66.6 | 67 | 61.6 | 58.3 | 55.4
tgφ
яч.3 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2763 | 2616 | 2544 | 2541 | 2514 | 2697 | 3045 | 3441 | 4287 | 4428 | 4404 | 4392 | 4107 | 4005 | 4197 | 4254 | 4158 | 4008 | 3942 | 3747 | 3660 | 3603 | 3276 | 2946 | 85575
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1287 | 1278 | 1269 | 1275 | 1272 | 1293 | 1275 | 1359 | 1668 | 1746 | 1740 | 1776 | 1638 | 1632 | 1797 | 1836 | 1794 | 1740 | 1680 | 1542 | 1473 | 1437 | 1389 | 1356 | 36552
|  | расчет | S, кВА | 3048.0384 | 2911.4842 | 2842.9381 | 2842.9397 | 2817.4776 | 2990.9293 | 3301.1589 | 3699.6435 | 4600.0645 | 4759.8004 | 4735.2736 | 4737.493 | 4421.5939 | 4324.7484 | 4565.5249 | 4633.2939 | 4528.5097 | 4369.4009 | 4285.0629 | 4051.8851 | 3945.292 | 3878.9919 | 3558.2997 | 3243.093
|  | ТИ | I, А | 166.2 | 150.9 | 150.3 | 146.1 | 156.3 | 172.8 | 182.1 | 237.3 | 270 | 264.6 | 262.8 | 261.3 | 234.3 | 246.3 | 261.6 | 263.7 | 241.5 | 243.6 | 238.8 | 215.7 | 224.1 | 204.9 | 189 | 164.7
|  | расчет | tgφ | 0.4658 | 0.48853 | 0.49882 | 0.50177 | 0.50597 | 0.47942 | 0.41872 | 0.39494 | 0.38908 | 0.39431 | 0.3951 | 0.40437 | 0.39883 | 0.40749 | 0.42816 | 0.43159 | 0.43146 | 0.43413 | 0.42618 | 0.41153 | 0.40246 | 0.39883 | 0.42399 | 0.46029 | 0.42713
яч.31 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2952 | 2838 | 2769 | 2718 | 2733 | 2907 | 3168 | 3696 | 4263 | 4566 | 4611 | 4521 | 4230 | 4245 | 4365 | 4314 | 4260 | 4005 | 4077 | 3906 | 3837 | 3756 | 3489 | 3270 | 89496
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1200 | 1197 | 1188 | 1209 | 1224 | 1239 | 1221 | 1329 | 1602 | 1755 | 1713 | 1656 | 1440 | 1608 | 1797 | 1740 | 1800 | 1626 | 1650 | 1470 | 1485 | 1461 | 1449 | 1416 | 35475
|  | расчет | S, кВА | 3186.5819 | 3080.106 | 3013.0889 | 2974.7613 | 2994.5726 | 3160.0269 | 3395.1532 | 3927.6783 | 4554.0721 | 4891.6644 | 4918.9115 | 4814.7458 | 4468.389 | 4539.349 | 4720.4273 | 4651.6874 | 4624.673 | 4322.4878 | 4398.2302 | 4173.4561 | 4114.34 | 4030.1435 | 3777.9256 | 3563.4191
|  | ТИ | I, А | 167.4 | 162.3 | 156 | 168.9 | 161.4 | 174.6 | 206.4 | 223.2 | 264.9 | 278.7 | 276.9 | 248.1 | 249.9 | 253.8 | 249.9 | 257.4 | 239.4 | 237.3 | 234.3 | 228.6 | 230.4 | 210.9 | 199.8 | 191.1
|  | расчет | tgφ | 0.4065 | 0.42178 | 0.42904 | 0.44481 | 0.44786 | 0.42621 | 0.38542 | 0.35958 | 0.37579 | 0.38436 | 0.3715 | 0.36629 | 0.34043 | 0.3788 | 0.41168 | 0.40334 | 0.42254 | 0.40599 | 0.40471 | 0.37634 | 0.38702 | 0.38898 | 0.41531 | 0.43303 | 0.39639
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 5715 | 5454 | 5313 | 5259 | 5247 | 5604 | 6213 | 7137 | 8550 | 8994 | 9015 | 8913 | 8337 | 8250 | 8562 | 8568 | 8418 | 8013 | 8019 | 7653 | 7497 | 7359 | 6765 | 6216 | 175071
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2487 | 2475 | 2457 | 2484 | 2496 | 2532 | 2496 | 2688 | 3270 | 3501 | 3453 | 3432 | 3078 | 3240 | 3594 | 3576 | 3594 | 3366 | 3330 | 3012 | 2958 | 2898 | 2838 | 2772 | 72027
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 6232.6875 | 5989.3022 | 5853.6158 | 5816.1273 | 5810.4238 | 6149.4585 | 6695.6243 | 7626.4089 | 9153.9827 | 9651.3749 | 9653.6746 | 9550.9263 | 8887.0497 | 8863.4136 | 9285.7245 | 9284.3093 | 9153.1175 | 8691.2672 | 8682.9293 | 8224.3877 | 8059.4524 | 7909.0635 | 7336.1754 | 6806.0738
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 37 | 36.9 | 37 | 37 | 36.9 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 37 | 37 | 37.1 | 37.2 | 37.5
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37 | 36.9 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.6
| ВЛ № 21 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 644 | 569.8 | 518 | 508.2 | 515.2 | 526.4 | 578.2 | 603.4 | 593.6 | 483 | 428.4 | 431.2 | 424.2 | 439.6 | 427 | 578.2 | 583.8 | 583.8 | 609 | 655.2 | 632.8 | 627.2 | 628.6 | 567 | 13155.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 296.8 | 296.8 | 280 | 277.2 | 274.4 | 274.4 | 287 | 278.6 | 267.4 | 215.6 | 184.8 | 193.2 | 198.8 | 197.4 | 189 | 264.6 | 268.8 | 282.8 | 295.4 | 302.4 | 284.2 | 274.4 | 277.2 | 274.4 | 6235.6
|  | расчет | S, кВА | 709.1024 | 642.4658 | 588.8327 | 578.8843 | 583.7177 | 593.6264 | 645.5108 | 664.6123 | 651.0482 | 528.9351 | 466.5593 | 472.5036 | 468.4731 | 481.8868 | 466.9582 | 635.8682 | 642.7098 | 648.6897 | 676.862 | 721.6182 | 693.6898 | 684.5986 | 687.0064 | 629.9082
|  | ТИ | I, А | 11.1 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 11 | 10.8 | 10.3 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 10.8 | 10.1 | 10.6 | 11.8 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 7.1
|  | расчет | tgφ | 0.46087 | 0.52088 | 0.54054 | 0.54545 | 0.53261 | 0.52128 | 0.49637 | 0.46172 | 0.45047 | 0.44638 | 0.43137 | 0.44805 | 0.46865 | 0.44904 | 0.44262 | 0.45763 | 0.46043 | 0.48441 | 0.48506 | 0.46154 | 0.44912 | 0.4375 | 0.44098 | 0.48395 | 0.47398
| ВЛ № 37 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3449.6 | 3228.4 | 3099.6 | 3094 | 3071.6 | 3264.8 | 3668 | 4099.2 | 4936.4 | 4967.2 | 4894.4 | 4874.8 | 4586.4 | 4499.6 | 4681.6 | 4888.8 | 4802 | 4642.4 | 4606 | 4454.8 | 4345.6 | 4281.2 | 3953.6 | 3561.6 | 99951.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1758.4 | 1744.4 | 1710.8 | 1713.6 | 1708 | 1736 | 1738.8 | 1825.6 | 2153.2 | 2184 | 2142 | 2184 | 2044 | 2035.6 | 2192.4 | 2312.8 | 2273.6 | 2228.8 | 2178.4 | 2046.8 | 1951.6 | 1909.6 | 1853.6 | 1803.2 | 47429.2
|  | расчет | S, кВА | 3871.9131 | 3669.5365 | 3540.3894 | 3536.8434 | 3514.5399 | 3697.6499 | 4059.2671 | 4487.344 | 5385.5654 | 5426.1342 | 5342.5944 | 5341.6787 | 5021.2549 | 4938.6301 | 5169.5257 | 5408.2723 | 5313.0463 | 5149.7017 | 5095.1607 | 4902.513 | 4763.7151 | 4687.7762 | 4366.5531 | 3992.0577
|  | ТИ | I, А | 57.6 | 52.3 | 52 | 51.4 | 54 | 58 | 62.8 | 77.5 | 87.4 | 82.2 | 82.2 | 82.9 | 73.9 | 77.6 | 80.6 | 85.3 | 78.9 | 78.5 | 79.4 | 73.8 | 75.4 | 69.8 | 65.4 | 53.4
|  | расчет | tgφ | 0.50974 | 0.54033 | 0.55194 | 0.55385 | 0.55606 | 0.53173 | 0.47405 | 0.44536 | 0.43619 | 0.43968 | 0.43764 | 0.44802 | 0.44567 | 0.4524 | 0.4683 | 0.47308 | 0.47347 | 0.4801 | 0.47295 | 0.45946 | 0.4491 | 0.44604 | 0.46884 | 0.50629 | 0.47452
| ВЛ № 38 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3430 | 3284.4 | 3194.8 | 3144.4 | 3164 | 3362.8 | 3684.8 | 4239.2 | 4804.8 | 5098.8 | 5121.2 | 5042.8 | 4732 | 4754.4 | 4860.8 | 4802 | 4751.6 | 4510.8 | 4606 | 4429.6 | 4396 | 4309.2 | 4009.6 | 3754.8 | 101488.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1562.4 | 1556.8 | 1551.2 | 1576.4 | 1587.6 | 1601.6 | 1587.6 | 1696.8 | 1979.6 | 2133.6 | 2100 | 2038.4 | 1825.6 | 1985.2 | 2184 | 2136.4 | 2189.6 | 2013.2 | 2024.4 | 1845.2 | 1864.8 | 1848 | 1808.8 | 1775.2 | 44472.4
|  | расчет | S, кВА | 3769.0839 | 3634.6815 | 3551.4741 | 3517.4264 | 3539.9675 | 3724.721 | 4012.2593 | 4566.1742 | 5196.6258 | 5527.2064 | 5535.042 | 5439.2009 | 5071.9463 | 5152.2168 | 5328.9054 | 5255.7977 | 5231.8305 | 4939.6651 | 5031.2455 | 4798.5539 | 4775.1749 | 4688.7428 | 4398.71 | 4153.2948
|  | ТИ | I, А | 55.9 | 53.4 | 51.8 | 55.3 | 53.2 | 56.2 | 66.3 | 71.8 | 83.3 | 89 | 86.8 | 78.7 | 80.7 | 82.1 | 79.2 | 81.7 | 76.4 | 75.7 | 75 | 72.6 | 73.8 | 68.5 | 64.5 | 61.4
|  | расчет | tgφ | 0.45551 | 0.474 | 0.48554 | 0.50134 | 0.50177 | 0.47627 | 0.43085 | 0.40026 | 0.412 | 0.41845 | 0.41006 | 0.40422 | 0.3858 | 0.41755 | 0.44931 | 0.4449 | 0.46081 | 0.44631 | 0.43951 | 0.41656 | 0.4242 | 0.42885 | 0.45112 | 0.47278 | 0.4382
| ВЛ № 22 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 418.6 | 389.2 | 369.6 | 371 | 375.2 | 396.2 | 463.4 | 471.8 | 466.2 | 449.4 | 431.2 | 439.6 | 429.8 | 432.6 | 415.8 | 413 | 411.6 | 434 | 456.4 | 456.4 | 491.4 | 484.4 | 457.8 | 424.2 | 10348.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 261.8 | 261.8 | 264.6 | 268.8 | 263.2 | 261.8 | 263.2 | 254.8 | 246.4 | 243.6 | 247.8 | 246.4 | 257.6 | 253.4 | 254.8 | 260.4 | 259 | 261.8 | 247.8 | 253.4 | 256.2 | 266 | 245 | 250.6 | 6150.2
|  | расчет | S, кВА | 493.7258 | 469.0585 | 454.5518 | 458.1424 | 458.3113 | 474.8828 | 532.9295 | 536.2073 | 527.3096 | 511.1764 | 497.3312 | 503.9456 | 501.0846 | 501.3525 | 487.6604 | 488.2388 | 486.3081 | 506.8483 | 519.3321 | 522.0273 | 554.1772 | 552.6295 | 519.2358 | 492.6926
|  | ТИ | I, А | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.6 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 8 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 7.1
|  | расчет | tgφ | 0.62542 | 0.67266 | 0.71591 | 0.72453 | 0.70149 | 0.66078 | 0.56798 | 0.54006 | 0.52853 | 0.54206 | 0.57468 | 0.56051 | 0.59935 | 0.58576 | 0.61279 | 0.63051 | 0.62925 | 0.60323 | 0.54294 | 0.55521 | 0.52137 | 0.54913 | 0.53517 | 0.59076 | 0.59429
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1062.6 | 959 | 887.6 | 879.2 | 890.4 | 922.6 | 1041.6 | 1075.2 | 1059.8 | 932.4 | 859.6 | 870.8 | 854 | 872.2 | 842.8 | 991.2 | 995.4 | 1017.8 | 1065.4 | 1111.6 | 1124.2 | 1111.6 | 1086.4 | 991.2 | 23504.6
|  | расчет | Q, кВАр | 558.6 | 558.6 | 544.6 | 546 | 537.6 | 536.2 | 550.2 | 533.4 | 513.8 | 459.2 | 432.6 | 439.6 | 456.4 | 450.8 | 443.8 | 525 | 527.8 | 544.6 | 543.2 | 555.8 | 540.4 | 540.4 | 522.2 | 525 | 12385.8
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 102 | 99.8 | 93.8 | 100.2 | 98.2 | 101 | 98.2 | 126.2 | 131.4 | 139.6 | 141 | 133.8 | 127.4 | 131.8 | 137.6 | 131.6 | 140.2 | 122.4 | 127.6 | 119.8 | 120.4 | 119.8 | 111.8 | 109.2 | 2864.8 | 1.422%
|  | расчет | I, А | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | -1.1 | -1.8 | -1.5 | -0.8 | -0.6 | -1.9 | -1.7 | -1.1 | -1.6 | -2.9 | -1.4 | -2.1 | -2.4 | -2.1 | -0.9 | -1 | 0 | -1 | -1.6 | -34.3
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.7 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1135.8 | 1057.2 | 992.4 | 973.2 | 963.6 | 1014.6 | 1193.4 | 1351.2 | 1415.4 | 1459.8 | 1561.8 | 1522.8 | 1613.4 | 1557.6 | 1495.8 | 1591.8 | 1581 | 1656.6 | 1671 | 1749 | 1680 | 1665 | 1555.2 | 1294.2 | 33751.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 444 | 457.8 | 438 | 432.6 | 443.4 | 435.6 | 454.8 | 483 | 490.8 | 486.6 | 525 | 502.8 | 567.6 | 561.6 | 508.8 | 576 | 569.4 | 606 | 606 | 613.2 | 551.4 | 526.2 | 531.6 | 471.6 | 12283.8
|  | расчет | S, кВА | 1219.4989 | 1152.0645 | 1084.7588 | 1065.0169 | 1060.7208 | 1104.156 | 1277.1243 | 1434.9322 | 1498.0794 | 1538.7643 | 1647.6784 | 1603.6607 | 1710.3302 | 1655.7513 | 1579.9668 | 1692.8093 | 1680.4099 | 1763.9613 | 1777.4918 | 1853.3794 | 1768.1748 | 1746.1705 | 1643.5467 | 1377.447
|  | ТИ | I, А | 64.8 | 58.4 | 58 | 55.1 | 59 | 64.2 | 78.6 | 82.9 | 82 | 89.9 | 92.5 | 93 | 94.7 | 91 | 97.7 | 93.9 | 95.4 | 98.9 | 101.5 | 107.9 | 101.3 | 91.5 | 80.8 | 65.8
|  | расчет | tgφ | 0.39091 | 0.43303 | 0.44135 | 0.44451 | 0.46015 | 0.42933 | 0.3811 | 0.35746 | 0.34676 | 0.33333 | 0.33615 | 0.33018 | 0.3518 | 0.36055 | 0.34015 | 0.36185 | 0.36015 | 0.36581 | 0.36266 | 0.3506 | 0.32821 | 0.31604 | 0.34182 | 0.36439 | 0.36395
яч.9 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 191.6 | 181.6 | 168.8 | 158.4 | 159.6 | 180 | 228 | 229.6 | 297.6 | 355.6 | 387.6 | 365.6 | 329.2 | 332.4 | 328.8 | 332.4 | 350.4 | 303.2 | 276 | 234.4 | 225.2 | 225.2 | 212 | 190.4 | 6243.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 106 | 101.6 | 96.8 | 95.6 | 99.2 | 102.8 | 101.6 | 99.2 | 115.2 | 130.4 | 127.2 | 135.2 | 132.4 | 135.6 | 126.4 | 123.6 | 133.2 | 130.8 | 114.8 | 114.4 | 111.2 | 114.4 | 102.8 | 99.6 | 2750
|  | расчет | S, кВА | 218.967 | 208.0892 | 194.5859 | 185.0133 | 187.917 | 207.2869 | 249.6128 | 250.1136 | 319.1188 | 378.7552 | 407.9382 | 389.7979 | 354.8273 | 358.9946 | 352.259 | 354.636 | 374.8632 | 330.2104 | 298.9231 | 260.827 | 251.1583 | 252.5914 | 235.6095 | 214.8775
|  | расчет | I, А | 11.5982 | 11.0221 | 10.3068 | 9.7998 | 9.9536 | 11.0812 | 13.3439 | 13.4956 | 17.3814 | 20.4369 | 22.0115 | 21.0327 | 19.1458 | 19.3706 | 19.1865 | 19.316 | 20.2269 | 17.9856 | 16.2814 | 14.0737 | 13.552 | 13.5031 | 12.5953 | 11.3816
|  | расчет | tgφ | 0.55324 | 0.55947 | 0.57346 | 0.60354 | 0.62155 | 0.57111 | 0.44561 | 0.43206 | 0.3871 | 0.3667 | 0.32817 | 0.3698 | 0.40219 | 0.40794 | 0.38443 | 0.37184 | 0.38014 | 0.4314 | 0.41594 | 0.48805 | 0.49378 | 0.50799 | 0.48491 | 0.52311 | 0.44045
яч.13 | город. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 278.4 | 271.2 | 264 | 264.8 | 266.8 | 288.8 | 329.2 | 351.6 | 448 | 421.6 | 402 | 369.2 | 351.2 | 332.8 | 430 | 440.8 | 338.4 | 309.6 | 298.8 | 300.8 | 301.6 | 286.8 | 279.2 | 255.6 | 7881.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 168.8 | 172.8 | 172 | 170.4 | 173.6 | 171.2 | 167.2 | 171.2 | 200.8 | 195.6 | 200 | 200 | 190 | 199.2 | 258.8 | 275.6 | 203.2 | 185.2 | 162.8 | 172.8 | 176.4 | 172 | 175.2 | 176.8 | 4511.6
|  | расчет | S, кВА | 325.5764 | 321.5731 | 315.0873 | 314.8892 | 318.3068 | 335.7304 | 369.2269 | 391.0652 | 490.9426 | 464.7644 | 449.0033 | 419.8912 | 399.3012 | 387.8614 | 501.8739 | 519.8654 | 394.7212 | 360.7647 | 340.2724 | 346.9013 | 349.3988 | 334.4222 | 329.6175 | 310.7887
|  | расчет | I, А | 17.2451 | 17.0331 | 16.6895 | 16.679 | 16.86 | 17.9476 | 19.7383 | 21.1011 | 26.7402 | 25.0777 | 24.2273 | 22.6565 | 21.5455 | 20.9282 | 27.3356 | 28.3155 | 21.2984 | 19.6498 | 18.5336 | 18.7181 | 18.8528 | 17.8777 | 17.6208 | 16.4618
|  | расчет | tgφ | 0.60632 | 0.63717 | 0.65152 | 0.6435 | 0.65067 | 0.5928 | 0.5079 | 0.48692 | 0.44821 | 0.46395 | 0.49751 | 0.54171 | 0.541 | 0.59856 | 0.60186 | 0.62523 | 0.60047 | 0.59819 | 0.54485 | 0.57447 | 0.58488 | 0.59972 | 0.62751 | 0.69171 | 0.57245
яч.19 | АНК | АИИС ТУЭ | P, кВт | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 23.8 | 24.2 | 24 | 27.2 | 33.4 | 43.8 | 39 | 36.2 | 39.2 | 39.6 | 35 | 35 | 33.4 | 27.4 | 28.6 | 25.8 | 19.2 | 21 | 20 | 20 | 20 | 681.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 9 | 9 | 9.6 | 10.6 | 20 | 21.2 | 12.2 | 22.6 | 19.6 | 11.2 | 18.2 | 20.6 | 14.2 | 22.8 | 22.4 | 8.8 | 9 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 323.4
|  | расчет | S, кВА | 23.5091 | 23.5091 | 23.5091 | 25.3061 | 25.8194 | 25.632 | 28.8444 | 35.0417 | 48.1502 | 44.3896 | 38.2005 | 45.2482 | 44.1851 | 36.7483 | 39.4492 | 39.2418 | 30.861 | 36.5759 | 34.1672 | 21.1206 | 22.8473 | 21.8504 | 22.0989 | 22.0145
|  | расчет | I, А | 1.2805 | 1.2805 | 1.2805 | 1.3655 | 1.3932 | 1.3961 | 1.5711 | 1.9268 | 2.673 | 2.4643 | 2.1207 | 2.5119 | 2.4529 | 2.0401 | 2.1691 | 2.1785 | 1.6969 | 2.0305 | 1.8787 | 1.1613 | 1.2563 | 1.1901 | 1.2037 | 1.1991
|  | расчет | tgφ | 0.40367 | 0.40367 | 0.40367 | 0.36134 | 0.3719 | 0.375 | 0.35294 | 0.31737 | 0.45662 | 0.54359 | 0.33702 | 0.57653 | 0.49495 | 0.32 | 0.52 | 0.61677 | 0.51825 | 0.7972 | 0.86822 | 0.45833 | 0.42857 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.47475
яч.21 | Коминефтемаш | АИИС КУЭ | P, кВт | 40.7 | 46.9 | 49.4 | 46.2 | 47.7 | 43.4 | 46.9 | 39.8 | 44.7 | 43.5 | 41.8 | 48.6 | 38.3 | 46.2 | 44.7 | 45.1 | 57.2 | 54.4 | 61.1 | 41.9 | 43.3 | 49.1 | 46.7 | 48.7 | 1116.3
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 3 | 4.5 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 8 | 10.4 | 1.7 | 7.9 | 2.8 | 2.9 | 11.8 | 10.8 | 13 | 0.7 | 3 | 6.7 | 5.1 | 7.3 | 111.1
|  | расчет | S, кВА | 40.7 | 46.9273 | 49.485 | 46.2524 | 47.7127 | 43.5036 | 47.1154 | 39.8045 | 44.7091 | 43.5556 | 42.5587 | 49.7003 | 38.3377 | 46.8706 | 44.7876 | 45.1931 | 58.4045 | 55.4617 | 62.4677 | 41.9058 | 43.4038 | 49.555 | 46.9777 | 49.2441
|  | расчет | I, А | 2.2168 | 2.556 | 2.6953 | 2.4957 | 2.5745 | 2.3695 | 2.5662 | 2.1887 | 2.482 | 2.418 | 2.3626 | 2.7591 | 2.1283 | 2.602 | 2.4627 | 2.5089 | 3.2114 | 3.0789 | 3.4348 | 2.3042 | 2.3866 | 2.6991 | 2.5587 | 2.6822
|  | расчет | tgφ | 0 | 0.034115 | 0.058704 | 0.047619 | 0.023061 | 0.069124 | 0.095949 | 0.015075 | 0.020134 | 0.050575 | 0.19139 | 0.21399 | 0.044386 | 0.171 | 0.06264 | 0.064302 | 0.20629 | 0.19853 | 0.21277 | 0.016706 | 0.069284 | 0.13646 | 0.10921 | 0.1499 | 0.099525
яч.23 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1426.2 | 1338 | 1261.8 | 1255.8 | 1241.4 | 1323.6 | 1490.4 | 1808.4 | 2021.4 | 2216.4 | 2277.6 | 2235 | 2222.4 | 2168.4 | 2143.8 | 2137.8 | 2095.2 | 1985.4 | 1992 | 1965 | 1863 | 1850.4 | 1689.6 | 1534.8 | 43543.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 577.2 | 570.6 | 538.2 | 555.6 | 555 | 556.2 | 549 | 599.4 | 663.6 | 691.8 | 687 | 697.2 | 688.2 | 690.6 | 699.6 | 705.6 | 715.2 | 703.2 | 687 | 669 | 656.4 | 651 | 633 | 612.6 | 15352.2
|  | расчет | S, кВА | 1538.5728 | 1454.5887 | 1371.7866 | 1373.217 | 1359.8158 | 1435.7142 | 1588.2988 | 1905.1485 | 2127.5392 | 2321.8562 | 2378.9558 | 2341.2204 | 2326.5169 | 2275.7168 | 2255.0651 | 2251.2353 | 2213.9047 | 2106.2534 | 2107.1386 | 2075.7615 | 1975.2544 | 1961.5762 | 1804.283 | 1652.5404
|  | ТИ | I, А | 82.1 | 81.4 | 74.3 | 81.1 | 74.9 | 82.3 | 101.2 | 106 | 125 | 139.4 | 132.5 | 127.5 | 133.5 | 121.9 | 124.8 | 124.1 | 119.4 | 116 | 116.4 | 109.7 | 108.5 | 103.1 | 98.8 | 89.5
|  | расчет | tgφ | 0.40471 | 0.42646 | 0.42653 | 0.44243 | 0.44708 | 0.42022 | 0.36836 | 0.33145 | 0.32829 | 0.31213 | 0.30163 | 0.31195 | 0.30967 | 0.31848 | 0.32634 | 0.33006 | 0.34135 | 0.35419 | 0.34488 | 0.34046 | 0.35233 | 0.35182 | 0.37464 | 0.39914 | 0.35257
яч.25 | РП 5, РП 6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 472.8 | 474 | 476 | 484 | 509.6 | 560.4 | 614 | 782.8 | 1042 | 1124 | 1115.6 | 1016 | 798.8 | 834.8 | 956.8 | 907.2 | 878 | 780.8 | 832 | 724.4 | 746.4 | 713.6 | 662.8 | 614.8 | 18121.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 244.4 | 247.6 | 249.2 | 253.2 | 275.2 | 271.6 | 274.4 | 341.6 | 541.2 | 641.6 | 612 | 509.2 | 328.8 | 461.2 | 656.8 | 586 | 623.2 | 469.6 | 496 | 376 | 390.4 | 382.8 | 388 | 378.4 | 9998.4
|  | расчет | S, кВА | 532.2323 | 534.7726 | 537.2864 | 546.2291 | 579.1608 | 622.7477 | 672.5261 | 854.0881 | 1174.1641 | 1294.2282 | 1272.4415 | 1136.4597 | 863.8234 | 953.7277 | 1160.5397 | 1080.0036 | 1076.6904 | 911.1382 | 968.6279 | 816.1687 | 842.3331 | 809.7906 | 768.0155 | 721.918
|  | расчет | I, А | 28.9891 | 29.1275 | 29.2644 | 29.4734 | 31.2503 | 33.9192 | 36.6305 | 46.9627 | 65.1831 | 71.8484 | 70.6389 | 63.0899 | 47.9547 | 52.9457 | 63.8131 | 59.9558 | 59.2026 | 50.5813 | 53.2607 | 44.8776 | 46.3163 | 44.1069 | 41.8315 | 39.3207
|  | расчет | tgφ | 0.51692 | 0.52236 | 0.52353 | 0.52314 | 0.54003 | 0.48465 | 0.44691 | 0.43638 | 0.51939 | 0.57082 | 0.54858 | 0.50118 | 0.41162 | 0.55247 | 0.68645 | 0.64594 | 0.70979 | 0.60143 | 0.59615 | 0.51905 | 0.52304 | 0.53643 | 0.5854 | 0.61548 | 0.55174
яч.8 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 746.4 | 757.8 | 745.2 | 775.8 | 796.2 | 830.4 | 838.2 | 1002 | 1518 | 1569.6 | 1486.8 | 1490.4 | 1189.8 | 1165.2 | 1338.6 | 1337.4 | 1315.8 | 1236 | 1102.2 | 937.2 | 825.6 | 832.2 | 766.2 | 732 | 25335
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 295.2 | 292.8 | 292.8 | 300 | 303.6 | 308.4 | 269.4 | 303.6 | 520.8 | 577.8 | 571.2 | 583.8 | 394.2 | 379.8 | 564.6 | 545.4 | 559.2 | 526.2 | 456.6 | 331.8 | 283.2 | 285 | 295.2 | 300.6 | 9541.2
|  | расчет | S, кВА | 802.6556 | 812.3993 | 800.659 | 831.7846 | 852.1194 | 885.8187 | 880.4292 | 1046.9847 | 1604.8541 | 1672.572 | 1592.7472 | 1600.6607 | 1253.4024 | 1225.5362 | 1452.7984 | 1444.3337 | 1429.6973 | 1343.3475 | 1193.0333 | 994.2007 | 872.8216 | 879.6487 | 821.1002 | 791.3181
|  | расчет | I, А | 42.515 | 43.0311 | 42.4092 | 44.0579 | 45.135 | 47.3544 | 47.0663 | 56.4932 | 87.4116 | 90.2486 | 85.9414 | 86.3684 | 67.6311 | 66.1274 | 79.1296 | 78.6685 | 77.1436 | 73.1681 | 64.981 | 53.6451 | 47.0957 | 47.0246 | 43.8947 | 41.9145
|  | расчет | tgφ | 0.3955 | 0.38638 | 0.39291 | 0.3867 | 0.38131 | 0.37139 | 0.3214 | 0.30299 | 0.34308 | 0.36812 | 0.38418 | 0.39171 | 0.33132 | 0.32595 | 0.42178 | 0.40781 | 0.42499 | 0.42573 | 0.41426 | 0.35403 | 0.34302 | 0.34247 | 0.38528 | 0.41066 | 0.3766
яч.10 | отключена | счетчик Ин | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | счетчик Ин | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.12 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 157.6 | 164.4 | 161.2 | 163.6 | 152.8 | 160 | 174.8 | 195.2 | 238.8 | 278.4 | 282.4 | 275.6 | 284.4 | 264.8 | 255.6 | 221.6 | 210.8 | 204.8 | 215.6 | 195.2 | 212.4 | 200.4 | 194.4 | 175.2 | 5040
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 56.8 | 62.4 | 55.6 | 65.6 | 60.8 | 62.8 | 64 | 72 | 84 | 106.4 | 90 | 86 | 108.8 | 93.2 | 96 | 82 | 74.4 | 74.8 | 81.2 | 82 | 94 | 86 | 86 | 70.8 | 1895.6
|  | расчет | S, кВА | 167.5231 | 175.844 | 170.5192 | 176.2621 | 164.4521 | 171.8832 | 186.1479 | 208.0554 | 253.1431 | 298.0395 | 296.3946 | 288.7064 | 304.5009 | 280.7228 | 273.0336 | 236.2849 | 223.5442 | 218.0323 | 230.384 | 211.724 | 232.2709 | 218.0737 | 212.5732 | 188.9648
|  | расчет | I, А | 8.8734 | 9.3141 | 9.032 | 9.3362 | 8.7107 | 9.1886 | 9.9512 | 11.2262 | 13.7879 | 16.0816 | 15.9929 | 15.578 | 16.4303 | 15.1472 | 14.8713 | 12.8697 | 12.062 | 11.8756 | 12.5483 | 11.4242 | 12.5329 | 11.6579 | 11.3638 | 10.0091
|  | расчет | tgφ | 0.36041 | 0.37956 | 0.34491 | 0.40098 | 0.39791 | 0.3925 | 0.36613 | 0.36885 | 0.35176 | 0.38218 | 0.3187 | 0.31205 | 0.38256 | 0.35196 | 0.37559 | 0.37004 | 0.35294 | 0.36523 | 0.37662 | 0.42008 | 0.44256 | 0.42914 | 0.44239 | 0.40411 | 0.37611
яч.14 | Больница | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | гор. Эл. сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 266.4 | 195.6 | 224.4 | 217.8 | 188.4 | 236.4 | 293.4 | 328.8 | 390 | 364.8 | 306.6 | 387 | 361.2 | 371.4 | 369 | 351 | 383.4 | 318 | 397.8 | 349.2 | 432 | 408.6 | 285 | 314.4 | 7740.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 217.2 | 190.2 | 213 | 209.4 | 190.8 | 211.2 | 217.8 | 226.8 | 249.6 | 246 | 221.4 | 263.4 | 238.8 | 258.6 | 235.8 | 231 | 249.6 | 214.8 | 255.6 | 224.4 | 255 | 252 | 198.6 | 233.4 | 5504.4
|  | расчет | S, кВА | 343.722 | 272.8285 | 309.3935 | 302.1344 | 268.1403 | 317.0022 | 365.4044 | 399.4342 | 463.0336 | 439.9944 | 378.1819 | 468.1331 | 433.0022 | 452.5615 | 437.9071 | 420.1928 | 457.4885 | 383.7487 | 472.8385 | 415.0855 | 501.6463 | 480.0604 | 347.3715 | 391.5647
|  | расчет | I, А | 18.2062 | 14.4512 | 16.3879 | 16.0034 | 14.2028 | 16.9464 | 19.5339 | 21.5527 | 25.2201 | 23.7412 | 20.4059 | 25.2595 | 23.3639 | 24.4193 | 23.8515 | 22.8866 | 24.6851 | 20.9016 | 25.7541 | 22.3972 | 27.0678 | 25.6632 | 18.5699 | 20.7404
|  | расчет | tgφ | 1: 0.81532; 2: 0.97239; 3: 0.9492; 4: 0.96143; 5: 1.0127; 6: 0.8934; 7: 0.74233 | 0.71111
яч.18 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 304.4 | 301.2 | 301.6 | 303.2 | 302.4 | 311.6 | 314.8 | 318.8 | 317.6 | 323.6 | 304.8 | 301.6 | 309.2 | 309.2 | 327.6 | 329.6 | 322 | 310 | 312.4 | 311.6 | 315.2 | 308.8 | 305.2 | 303.6 | 7470
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 136.8 | 137.6 | 139.2 | 137.2 | 137.2 | 138 | 134.8 | 133.2 | 125.2 | 141.2 | 134.8 | 130 | 137.2 | 134.4 | 138 | 139.6 | 135.6 | 130 | 129.6 | 134 | 141.2 | 138 | 135.2 | 137.6 | 3255.6
|  | расчет | S, кВА | 333.7268 | 331.1423 | 332.1734 | 332.7974 | 332.0687 | 340.7911 | 342.4472 | 345.5079 | 341.3866 | 353.0643 | 333.2778 | 328.4244 | 338.2728 | 337.1469 | 355.4796 | 357.9446 | 349.3871 | 336.1547 | 338.2158 | 339.191 | 345.3816 | 338.2328 | 333.8055 | 333.3267
|  | расчет | I, А | 18.1771 | 18.0363 | 18.0925 | 17.9571 | 17.9178 | 18.5619 | 18.6521 | 18.998 | 18.9519 | 19.6002 | 18.5017 | 18.2323 | 18.779 | 18.7165 | 19.5463 | 19.8711 | 19.2113 | 18.6614 | 18.597 | 18.6507 | 18.9911 | 18.4225 | 18.1814 | 18.1553
|  | расчет | tgφ | 0.44941 | 0.45684 | 0.46154 | 0.45251 | 0.4537 | 0.44288 | 0.42821 | 0.41782 | 0.39421 | 0.43634 | 0.44226 | 0.43103 | 0.44373 | 0.43467 | 0.42125 | 0.42354 | 0.42112 | 0.41935 | 0.41485 | 0.43004 | 0.44797 | 0.44689 | 0.44299 | 0.45323 | 0.43582
яч.20 | МК 100 | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Коминефтемаш | АИИС КУЭ | P, кВт | 257.3 | 281 | 281.8 | 271.4 | 272 | 276.3 | 278.2 | 274.6 | 277 | 280.6 | 270.3 | 301.8 | 273.1 | 307.3 | 299.4 | 301.9 | 313.3 | 288.5 | 291.8 | 263.5 | 270.9 | 268.2 | 265.6 | 271.8 | 6737.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 92.3 | 99.8 | 114.2 | 103.3 | 98.8 | 107.3 | 93.1 | 84.1 | 86.7 | 89.5 | 87.9 | 110.4 | 83.4 | 121.2 | 106.4 | 108.4 | 117.9 | 102.9 | 117 | 90.5 | 92 | 94.2 | 103.5 | 104.6 | 2409.4
|  | расчет | S, кВА | 273.3543 | 298.1963 | 304.0607 | 290.3943 | 289.388 | 296.4034 | 293.3647 | 287.1898 | 290.2514 | 294.5278 | 284.2332 | 321.3587 | 285.5506 | 330.3373 | 317.7441 | 320.7712 | 334.7496 | 306.3016 | 314.3823 | 278.6081 | 286.0958 | 284.262 | 285.0537 | 291.2326
|  | расчет | I, А | 14.8888 | 16.2419 | 16.5613 | 15.6691 | 15.6148 | 16.1442 | 15.9787 | 15.7913 | 16.1131 | 16.3505 | 15.779 | 17.84 | 15.8522 | 18.3385 | 17.4714 | 17.8074 | 18.4065 | 17.0042 | 17.2865 | 15.3195 | 15.7312 | 15.4829 | 15.526 | 15.8626
|  | расчет | tgφ | 0.35873 | 0.35516 | 0.40525 | 0.38062 | 0.36324 | 0.38835 | 0.33465 | 0.30626 | 0.313 | 0.31896 | 0.32519 | 0.36581 | 0.30538 | 0.3944 | 0.35538 | 0.35906 | 0.37632 | 0.35667 | 0.40096 | 0.34345 | 0.33961 | 0.35123 | 0.38968 | 0.38484 | 0.35761
яч.24 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 443.4 | 392.4 | 389.4 | 349.2 | 352.2 | 382.2 | 409.2 | 462 | 537.6 | 562.8 | 585 | 601.2 | 569.4 | 564.6 | 580.8 | 579 | 590.4 | 578.4 | 580.8 | 600.6 | 599.4 | 565.8 | 516.6 | 493.2 | 12285.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 135 | 126 | 127.2 | 142.2 | 140.4 | 145.2 | 144.6 | 149.4 | 156.6 | 156 | 165.6 | 164.4 | 175.2 | 168.6 | 163.8 | 169.2 | 171 | 175.2 | 173.4 | 180.6 | 181.8 | 170.4 | 165 | 156.6 | 3803.4
|  | расчет | S, кВА | 463.496 | 412.1332 | 409.6489 | 377.0431 | 379.153 | 408.8519 | 433.9975 | 485.5557 | 559.944 | 584.0204 | 607.9871 | 623.2727 | 595.7444 | 589.236 | 603.4559 | 603.2161 | 614.6651 | 604.3522 | 606.1322 | 627.1656 | 626.3638 | 590.9025 | 542.3104 | 517.4648
|  | расчет | I, А | 25.2452 | 22.4477 | 22.3123 | 20.3445 | 20.4583 | 22.2689 | 23.6385 | 26.6986 | 31.085 | 32.4216 | 33.7521 | 34.6006 | 33.0724 | 32.7111 | 33.1815 | 33.4872 | 33.7978 | 33.5503 | 33.3286 | 34.4852 | 34.4411 | 32.1847 | 29.538 | 28.1848
|  | расчет | tgφ | 0.30447 | 0.3211 | 0.32666 | 0.40722 | 0.39864 | 0.37991 | 0.35337 | 0.32338 | 0.29129 | 0.27719 | 0.28308 | 0.27345 | 0.30769 | 0.29862 | 0.28202 | 0.29223 |  |  | 0.29855 | 0.3007 | 0.3033 | 0.30117 | 0.3194 | 0.31752 | 0.30958
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.096 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 2.096
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 5742.8 | 5483.1 | 5337.8 | 5287.2 | 5276.9 | 5631.7 | 6237.7 | 7178.2 | 8591.9 | 9039.7 | 9058.5 | 8954 | 8380 | 8289.7 | 8605.9 | 8609 | 8463.3 | 8054.3 | 8057.3 | 7692 | 7536 | 7394.1 | 6798.5 | 6248.7 | 175948.3
|  | расчет | Q, кВАр | 2464.9 | 2452 | 2430.3 | 2458.7 | 2470.1 | 2504.3 | 2465.6 | 2653.5 | 3215.4 | 3443.9 | 3417.9 | 3370.2 | 3026.7 | 3200.7 | 3539.6 | 3524.7 | 3549.5 | 3306.7 | 3270.6 | 2980.6 | 2927 | 2869.9 | 2809.8 | 2740.7 | 71093.3
|  | расчет | I, А | 336.1354 | 324.3412 | 317.3318 | 319.3816 | 317.971 | 343.6781 | 388.4706 | 425.3349 | 514.0293 | 549.9889 | 536.734 | 530.429 | 496.556 | 486.2467 | 525.5186 | 515.8653 | 505.7424 | 483.3873 | 483.7849 | 454.6567 | 448.0237 | 424.4127 | 392.4838 | 361.2119
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -27.8 | -29.1 | -24.8 | -28.2 | -29.9 | -27.7 | -24.7 | -41.2 | -41.9 | -45.7 | -43.5 | -41 | -43 | -39.7 | -43.9 | -41 | -45.3 | -41.3 | -38.3 | -39 | -39 | -35.1 | -33.5 | -32.7 | -877.3 | -0.5011%
|  | расчет | Q, кВАр | 22.1 | 23 | 26.7 | 25.3 | 25.9 | 27.7 | 30.4 | 34.5 | 54.6 | 57.1 | 35.1 | 61.8 | 51.3 | 39.3 | 54.4 | 51.3 | 44.5 | 59.3 | 59.4 | 31.4 | 31 | 28.1 | 28.2 | 31.3 | 933.7
|  | расчет | I, А | bar: 18
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 74.2 | 70.7 | 69 | 72 | 68.3 | 73.3 | 73.5 | 85 | 89.5 | 93.9 | 97.5 | 92.8 | 84.4 | 92.1 | 93.7 | 90.6 | 94.9 | 81.1 | 89.3 | 80.8 | 81.4 | 84.7 | 78.3 | 76.5 | 1987.5 | 0.9866%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Баган 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | bar: часы замеров 18
1С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.4 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | bar: часы замеров 21
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | bar: часы замеров 21
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 134 | 132 | 138 | 140 | 132 | 122 | 118 | 116 | 116 | 118 | 126 | 124 | 128 | 128 | 138 | 126 | 118 | 110 | 112 | 112 | 112 | 110 | 118 | 116
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | bar: часы замеров 21
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | bar: часы замеров 21
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 56 | 64 | 60 | 60 | 52 | 52 | 44 | 48 | 44 | 52 | 52 | 56 | 60 | 76 | 68 | 68 | 48 | 56 | 48 | 52 | 48 | 56 | 56 | 56
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.46 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.45 | 2.48 | 2.47 | 2.5 | 2.51 | 2.51 | 2.5 | 2.52 | 2.51 | 2.5 | 5.48 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 2.39 | 2.36 | 2.41 | 4.46 | 3.6 | 65.4
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.43 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.42 | 2.45 | 2.44 | 2.47 | 2.46 | 2.45 | 2.45 | 2.49 | 2.49 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.31 | 2.37 | 2.48 | 2.49 | 58.55
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0