## Инструкция
Оформление отчёта «Замеры» 1. В отчёте «Замеры» вводятся: - положение анцапф РПН - номинальное напряжение на шинах подстанции - показания счётчиков ( активной, реактивной мощностей, силы тока), причём значения P и Q вводятся в строки «Показания счётчиков». Показания должны содержать 2 знака до запятой и, по возможности, до 3-4 знаков после запятой. Остальные величины считаются АВТОМАТИЧЕСКИ. При неправильных значениях в ячейке проверить формулу. 2. В столбце D необходимо указывать вид измерительного прибора. Обычно это счётчик и амперметр. Если счётчик не установлен, в столбец напротив соответствующей строки записывается «нет учёта». Если не установлен амперметр, то напротив соответствующей строки записывается «расчёт» и строка рассчитывается по формуле Если счётчик неисправен, в столбце делается соответствующая заметка. 3. Если в какой-либо час нагрузка равна 0, а в следующем часе она присутствует, значение необходимо равномерно разделить между этими часами. Пример: 14.00 – 0 кВт 14.00 – 100 кВт 15.00 – 200 кВт 15.00 – 100 кВт Там, где нужно вместо 0 вписать среднюю нагрузку, в ячейку вместо формулы записывается значение. 4. Все значения tg φ, P%, Q% должны отображаться с двумя цифрами после запятой. 5. Желательно следить за небалансом мощности 6-110 кВ. В идеальном случае он не должен превышать 3-5 %. При большом небалансе проверить правильность формул и коэффициентов. 6. В строках «Загрузка подстанции» необходимо указывать красным цветом: - в зимний период – максимальную загрузку ПС - в летний период – минимальную загрузку ПС 7. В случае переименования ячейки, изменения её состояния, следует указать об этом в примечании под таблицей подстанции. 8. Проверить правильность коэффициентов ТТ и ТН в предложенной форме. 9. В случае если трансформатор отключен или находиться на холостом ходу, то необходимо указать об этом в столбце В. 10. В случае если фидер отключен или в резерве, то необходимо указать об этом в столбце В. 11. Показания снимать ежечасно!!! 12. Снимать напряжение на 0 часов (на начало замеров). 13. Показания по приборам учёта НЕ СКРЫВАТЬ. 14. По возможности не использовать ТИ. 15. Использовать присланные вместе с приказом формы. 16. Не забывайте вносить положения РПН и ПБВ. 17. Если у амперметра большая шкала, величина тока должна соответствовать мощности.

## ЮЭС
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | [34 empty] | 5 | 5%
[32 empty] | зима | 1 | 1 | 5%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | Вид учёта | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ | лето | 2
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Усть-Куломский РЭС
ПС Керчомья 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
СМВ-110 | ВЛ-187 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 118.1 | 118.4 | 117 | 116.9 | 116.8 | 116.1 | 111.3 | 109.8 | 109.3 | 109.8 | 110.1 | 111.1 | 111.2 | 110.1 | 109.6 | 111.7 | 110 | 110.1 | 110.8 | 111.4 | 112.2 | 114.8 | 116.4 | 115.7
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 57 | 53.4 | 53.4 | 54 | 64.2 | 82.8 | 117.6 | 138.6 | 145.2 | 142.2 | 127.2 | 126 | 120 | 115.8 | 109.2 | 115.8 | 125.4 | 128.4 | 121.8 | 115.8 | 102.6 | 91.8 | 79.8 | 69 | 2457 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.8 | 40.2 | 38.4 | 39 | 39.6 | 39 | 42 | 43.2 | 51.6 | 55.2 | 57.6 | 55.8 | 48 | 60 | 43.8 | 46.2 | 46.2 | 47.4 | 47.4 | 46.2 | 46.2 | 45 | 45.6 | 46.2 | 1110.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7.0833 | 1.044%
|  | tgφ |  | 0.71579 | 0.75281 | 0.7191 | 0.72222 | 0.61682 | 0.47101 | 0.35714 | 0.31169 | 0.35537 | 0.38819 | 0.45283 | 0.44286 | 0.4 | 0.51813 | 0.4011 | 0.39896 | 0.36842 | 0.36916 | 0.38916 | 0.39896 | 0.45029 | 0.4902 | 0.57143 | 0.66957
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.8737 | 3.6656 | 3.6487 | 3.681 | 4.1644 | 5.1066 | 6.9809 | 8.2433 | 8.767 | 8.6613 | 7.9442 | 7.741 | 7.2391 | 7.3621 | 6.6676 | 6.9765 | 7.566 | 7.7186 | 7.3205 | 6.9429 | 7.7186 | 5.5751 | 4.9513 | 4.4526 | 6.3737 | 10.02%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 57 | 53.4 | 53.4 | 54 | 64.2 | 82.8 | 117.6 | 138.6 | 145.2 | 142.2 | 127.2 | 126 | 120 | 115.8 | 109.2 | 115.8 | 125.4 | 128.4 | 121.8 | 115.8 | 102.6 | 91.8 | 79.8 | 69 |  | 53.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 40.8 | 40.2 | 38.4 | 39 | 39.6 | 39 | 42 | 43.2 | 51.6 | 55.2 | 57.6 | 55.8 | 48 | 60 | 43.8 | 46.2 | 46.2 | 47.4 | 47.4 | 46.2 | 46.2 | 45 | 45.6 | 46.2 |  | 38.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 70.0974 | 66.8401 | 65.7732 | 66.6108 | 75.4308 | 91.5251 | 124.875 | 145.1764 | 154.0961 | 152.5381 | 139.6338 | 137.8029 | 129.244 | 130.421 | 117.6566 | 124.6759 | 133.6398 | 136.8697 | 130.6981 | 124.6759 | 112.522 | 102.2362 | 91.9097 | 83.0388 |  | 65.7732
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.54 | 10.42 | 10.46 | 10.47 | 10.36 | 10.34 | 10.18 | 10.16 | 10.18 | 10.16 | 10.29 | 10.32 | 10.24 | 10.2 | 10.33 | 10.21 | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.36 | 10.6 | 10.73 | 10.78
яч.4д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 57.2 | 55.4 | 54.8 | 55.6 | 64.8 | 81.4 | 114.4 | 134.4 | 142.4 | 137.2 | 118.8 | 117.6 | 120.2 | 106 | 107 | 116.2 | 123.4 | 125.2 | 120.4 | 114.6 | 102.4 | 91 | 78.6 | 67.2 | 2406.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.2 | 43 | 41.4 | 42 | 42.2 | 41.8 | 44 | 44.6 | 49.6 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 49.4 | 45.6 | 44.8 | 47.2 | 49 | 48.8 | 49.2 | 47.8 | 48.4 | 47.2 | 48.6 | 49.2 | 1107.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6.5
|  | tgφ |  | 0.73776 | 0.77617 | 0.75547 | 0.7554 | 0.65123 | 0.51351 | 0.38462 | 0.33185 | 0.34831 | 0.34548 | 0.39731 | 0.40136 | 0.41098 | 0.43019 | 0.41869 | 0.4062 | 0.39708 | 0.38978 | 0.40864 | 0.4171 | 0.47266 | 0.51868 | 0.61832 | 0.73214
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.9281 | 3.846 | 3.8099 | 3.8506 | 4.2693 | 5.1055 | 6.852 | 8.0406 | 8.579 | 8.2422 | 7.2728 | 7.1183 | 7.2789 | 6.5137 | 6.5737 | 7.0181 | 7.5169 | 7.5779 | 7.2851 | 6.9147 | 7.5779 | 5.5902 | 4.9783 | 4.4659 | 6.2586 | 3.714%
яч.6д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 4.4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 10.2 | 12.2 | 10.8 | 13.2 | 14.6 | 14.8 | 6.8 | 15.8 | 8.8 | 7.6 | 9.4 | 11.6 | 9.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9 | 222 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5 | 8.2 | 14.8 | 16.4 | 14.8 | 5.2 | 20.6 | 6.2 | 5 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5 | 167
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
|  | tgφ |  | 0.95455 | 1.05 | 1 | 0.91304 | 0.875 | 0.66667 | 0.47059 | 0.40984 | 0.75926 | 1.1212 | 1.1233 | 1 | 0.76471 | 1.3038 | 0.70455 | 0.65789 | 0.48936 | 0.44828 | 0.5 | 0.50943 | 0.5625 | 0.52083 | 0.57447 | 0.55556
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.33614 | 0.31808 | 0.31381 | 0.34422 | 0.35213 | 0.44258 | 0.63019 | 0.74865 | 0.77148 | 1.126 | 1.2492 | 1.1758 | 0.47948 | 1.4655 | 0.61004 | 0.50905 | 0.59248 | 0.71689 | 0.60117 | 0.66247 | 0.71689 | 0.59025 | 0.584 | 0.55206 | 0.66202 | -58.89%
яч.8д - резерв | "Нижний склад" | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 14.6 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 106313.5 | 106314.1 | 106314.6 | 106315.1 | 106315.6 | 106316.2 | 106316.7 | 106317.3 | 106317.8 | 106318.3 | 106318.8 | 106319.2 | 106319.6 | 106320.3 | 106320.9 | 106321.8 | 106322.5 | 106323.2 | 106324 | 106324.1 | 106325.5 | 106326 | 106326.8 | 106327.5 | 106328.1
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 61.6 | 59.4 | 58.8 | 60.2 | 69.6 | 88 | 124.6 | 146.6 | 153.2 | 150.4 | 133.4 | 132.4 | 127 | 121.8 | 115.8 | 123.8 | 132.8 | 136.8 | 130 | 125.2 | 112 | 100.6 | 88 | 76.2 | 2628.2
|  | Q, кВАр |  | 46.4 | 47.2 | 45.4 | 46.2 | 46.4 | 46.2 | 48.8 | 49.6 | 57.8 | 62.2 | 63.6 | 62 | 54.6 | 66.2 | 51 | 52.2 | 53.6 | 54 | 54 | 53.2 | 53.8 | 52.2 | 54 | 54.2 | 1274.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -8.0702 | -11.236 | -10.1124 | -11.4815 | -8.4112 | -6.2802 | -5.9524 | -5.772 | -5.5096 | -5.7665 | -4.8742 | -5.0794 | -5.8333 | -5.1813 | -6.044 | -6.9085 | -5.9011 | -6.5421 | -6.7323 | -8.1174 | -9.1618 | -9.5861 | -10.2757 | -10.4348 | -6.9678
|  | Q, % |  | -13.7255 | -17.4129 | -18.2292 | -18.4615 | -17.1717 | -18.4615 | -16.1905 | -14.8148 | -12.0155 | -12.6812 | -10.4167 | -11.1111 | -13.75 | -10.3333 | -16.4384 | -12.987 | -16.0173 | -13.9241 | -13.9241 | -15.1515 | -16.4502 | -16 | -18.4211 | -17.316 | -14.7848
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | -12.5% | -12.5% | -10% | 11.11% | 9.091% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 2.353%
|  |  | Δ Iрасч | -10.08% | -13.6% | -13.02% | -13.96% | -10.97% | -8.645% | -7.181% | -6.623% | -6.655% | -8.162% | -7.274% | -7.145% | -7.174% | -8.383% | -7.741% | -7.894% | -7.182% | -7.465% | -7.727% | -9.135% | -7.465% | -10.86% | -12.34% | -12.7% | -8.581%
ПС Пожег 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 146.4 | 131.4 | 129 | 132.6 | 148.8 | 205.8 | 265.2 | 325.8 | 343.8 | 300 | 281.4 | 287.4 | 277.2 | 264 | 255.6 | 270.6 | 282 | 328.8 | 323.4 | 335.4 | 315.6 | 282.6 | 231.6 | 190.8 | 6055.2 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 124.2 | 126.6 | 124.2 | 126 | 126 | 130.8 | 127.8 | 135 | 147.6 | 136.8 | 136.8 | 139.8 | 143.4 | 139.2 | 142.8 | 134.4 | 142.2 | 142.8 | 146.4 | 154.8 | 152.4 | 145.8 | 139.2 | 130.2 | 3295.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 19 | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 19 | 17 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 13 | 13 | 16 | 2.842%
|  | tgφ |  | 0.84836 | 0.96347 | 0.96279 | 0.95023 | 0.84677 | 0.63557 | 0.4819 | 0.41436 | 0.42932 | 0.456 | 0.48614 | 0.48643 | 0.51732 | 0.52727 | 0.55869 | 0.49667 | 0.50426 | 0.43431 | 0.45269 | 0.46154 | 0.48289 | 0.51592 | 0.60104 | 0.68239
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.5389 | 9.8941 | 9.7559 | 9.9279 | 10.6326 | 13.3352 | 16.3936 | 19.8879 | 20.8351 | 18.3435 | 17.424 | 17.7463 | 17.0835 | 16.5244 | 16.0875 | 16.633 | 17.5199 | 19.7907 | 19.5987 | 20.163 | 19.7907 | 17.4064 | 14.791 | 12.668 | 15.9488 | 0.3199%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 146.4 | 131.4 | 129 | 132.6 | 148.8 | 205.8 | 265.2 | 325.8 | 343.8 | 300 | 281.4 | 287.4 | 277.2 | 264 | 255.6 | 270.6 | 282 | 328.8 | 323.4 | 335.4 | 315.6 | 282.6 | 231.6 | 190.8 |  | 129
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 124.2 | 126.6 | 124.2 | 126 | 126 | 130.8 | 127.8 | 135 | 147.6 | 136.8 | 136.8 | 139.8 | 143.4 | 139.2 | 142.8 | 134.4 | 142.2 | 142.8 | 146.4 | 154.8 | 152.4 | 145.8 | 139.2 | 130.2 |  | 124.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 191.9859 | 182.4651 | 179.0716 | 182.9174 | 194.9806 | 243.8489 | 294.3873 | 352.6622 | 374.1446 | 329.7184 | 312.8901 | 319.5979 | 312.0952 | 298.4504 | 292.7852 | 302.1386 | 315.8241 | 358.4708 | 354.9937 | 369.3998 | 350.4699 | 317.9943 | 270.2132 | 230.9906 |  | 179.0716
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.66 | 10.61 | 10.65 | 10.6 | 10.57 | 10.38 | 10.25 | 10.38 | 10.39 | 10.38 | 10.41 | 10.56 | 10.44 | 10.52 | 10.5 | 10.42 | 10.47 | 10.47 | 10.59 | 10.57 | 10.56 | 10.56 | 10.54 |  | 10.5004
яч.7д | Кекур | P, кВт | АСКУЭ | 69.7 | 58.7 | 55.1 | 58.2 | 63.8 | 90.9 | 120.2 | 164.8 | 166.3 | 148.4 | 140.3 | 141.4 | 129.4 | 128.6 | 125.3 | 123.7 | 138.7 | 155.3 | 158.3 | 175.1 | 162.5 | 147.2 | 121.2 | 103.2 | 2946.3 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.7 | 50.8 | 49.2 | 50.2 | 51.3 | 50.3 | 49 | 59.1 | 65.7 | 57.2 | 60.4 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.6 | 55.8 | 59.6 | 57 | 59.4 | 63.3 | 61.7 | 60.3 | 55.5 | 52.8 | 1361.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7.9583
|  | tgφ |  | 0.7274 | 0.86542 | 0.89292 | 0.86254 | 0.80408 | 0.55336 | 0.40765 | 0.35862 | 0.39507 | 0.38544 | 0.43051 | 0.42786 | 0.46754 | 0.47045 | 0.48364 | 0.45109 | 0.4297 | 0.36703 | 0.37524 | 0.36151 | 0.37969 | 0.40965 | 0.45792 | 0.51163
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.7313 | 4.2094 | 4.0244 | 4.1716 | 4.4643 | 5.6813 | 7.2284 | 9.8732 | 9.9573 | 8.8481 | 8.5062 | 8.54 | 7.8191 | 7.8688 | 7.6477 | 7.4706 | 8.3745 | 9.1332 | 9.3346 | 10.1628 | 9.1332 | 8.7073 | 7.2968 | 6.3574 | 7.4809 | 5.999%
яч.5д.- отдача | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | АСКУЭ | 76.8 | 73.4 | 74 | 75.2 | 85 | 115.8 | 146.4 | 161.8 | 178.8 | 152.8 | 142.4 | 146.8 | 148.8 | 136.4 | 131 | 148 | 144.4 | 174.8 | 166.2 | 161 | 154.4 | 136.6 | 111.2 | 88.4 | 3130.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 74.6 | 76.8 | 75.4 | 77 | 75.6 | 81 | 79.6 | 76.8 | 83.4 | 80.8 | 77 | 80 | 84 | 79.6 | 83 | 79.8 | 83.4 | 86.8 | 88 | 92.8 | 91.6 | 86 | 84.6 | 78.8 | 1956.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8.4167
|  | tgφ |  | 0.97135 | 1.0463 | 1.0189 | 1.0239 | 0.88941 | 0.69948 | 0.54372 | 0.47466 | 0.46644 | 0.5288 | 0.54073 | 0.54496 | 0.56452 | 0.58358 | 0.63359 | 0.53919 | 0.57756 | 0.49657 | 0.52948 | 0.5764 | 0.59326 | 0.62958 | 0.76079 | 0.8914
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.8774 | 5.7605 | 5.7556 | 5.8416 | 6.2033 | 7.7281 | 9.2798 | 10.1002 | 10.9868 | 9.6162 | 9.0149 | 9.2832 | 9.3532 | 8.744 | 8.5211 | 9.2564 | 9.2504 | 10.7748 | 10.3825 | 10.1432 | 10.7748 | 8.8357 | 7.6482 | 6.4946 | 8.5678 | -1.795%
яч.5д.- приём | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 1.18 | 1.03 | 1.03 | 0.89 | 1.04 | 1.16 | 1.21 | 0.9 | 0.89 | 1.05 | 1.09 | 1.21 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.2 | 1.08 | 23.88 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 146.5 | 132.1 | 129.1 | 133.4 | 148.8 | 206.7 | 266.6 | 326.6 | 345.1 | 301.2 | 282.7 | 288.2 | 278.2 | 265 | 256.3 | 271.7 | 283.1 | 330.1 | 324.5 | 336.1 | 316.9 | 283.8 | 232.4 | 191.6 | 6076.7
|  | Q, кВАр |  | 125.3 | 127.6 | 124.6 | 127.2 | 126.9 | 131.3 | 128.6 | 135.9 | 149.1 | 138 | 137.4 | 140.5 | 144.5 | 140.1 | 143.6 | 135.6 | 143 | 143.8 | 147.4 | 156.1 | 153.3 | 146.3 | 140.1 | 131.6 | 3317.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.068306 | -0.53272 | -0.077519 | -0.60332 | 0 | -0.43732 | -0.5279 | -0.24555 | -0.37813 | -0.4 | -0.46198 | -0.27836 | -0.36075 | -0.37879 | -0.27387 | -0.4065 | -0.39007 | -0.39538 | -0.34014 | -0.20871 | -0.41191 | -0.42463 | -0.34542 | -0.41929 | -0.35507
|  | Q, % |  | -0.88567 | -0.78989 | -0.32206 | -0.95238 | -0.71429 | -0.38226 | -0.62598 | -0.66667 | -1.0163 | -0.87719 | -0.4386 | -0.50072 | -0.76709 | -0.64655 | -0.56022 | -0.89286 | -0.56259 | -0.70028 | -0.68306 | -0.83979 | -0.59055 | -0.34294 | -0.64655 | -1.0753 | -0.68585
|  |  | Δ I | 0% | -10% | 0% | 0% | -18.18% | -7.692% | -18.75% | -10.53% | 4.762% | 5.263% | -5.882% | 10.53% | 5.556% | -6.667% | -6.25% | 5.263% | -11.76% | 4.762% | -10% | -5% | -5.263% | 5.882% | -7.692% | 15.38% | -2.344%
|  |  | Δ Iрасч | -0.6618% | -0.7667% | -0.2479% | -0.8587% | -0.3291% | -0.5567% | -0.6988% | -0.43% | -0.5231% | -0.6587% | -0.5574% | -0.4332% | -0.5197% | -0.5353% | -0.5056% | -0.5651% | -0.5994% | -0.5925% | -0.6038% | -0.7095% | -0.5925% | -0.7846% | -1.041% | -1.452% | -0.626%
ПС Помоздино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 700 | 600 | 500 | 19000
|  | Q, кВАр | ТИ | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 500 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 500 | 400 | 600 | 500 | 400 | 500 | 400 | 11000
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.7083
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.54545 | 0.4 | 0.54545 | 0.55556 | 0.44444 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.44444 | 0.6 | 0.55556 | 0.57143 | 0.83333 | 0.8
|  | Показания счетчиков Р | 0: показан.
|  | Показания счетчиков Q | 0: показан.
|  | Расчётное значение тока, А |  | 3.323 | 3.323 | 2.6802 | 2.369 | 2.7402 | 3.2046 | 4.8246 | 5.5236 | 6.2438 | 5.321 | 6.1904 | 5.0434 | 4.8246 | 5.7615 | 4.4189 | 5.7127 | 4.4189 | 5.5236 | 4.8246 | 5.6647 | 5.001 | 3.8515 | 3.7005 | 3.0338 | 4.4801 | 4.847%
|  | U, кВ | ТИ | 123 | 123 | 122 | 122 | 123 | 121 | 118 | 117 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 118 | 119 | 119 | 121 | 122 | 122 | 119.25
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 609.7 | 593.6 | 465.3 | 497.4 | 513.4 | 641.8 | 882.4 | 994.7 | 1123.1 | 930.5 | 1123.1 | 866.4 | 802.2 | 994.7 | 786.1 | 962.6 | 802.2 | 1010.8 | 898.5 | 978.7 | 898.5 | 673.8 | 673.8 | 513.4 | 19236.7 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 362.2 | 352.7 | 276.4 | 295.5 | 305 | 381.3 | 524.3 | 591 | 667.2 | 552.9 | 667.2 | 514.7 | 476.6 | 591 | 467.1 | 571.9 | 476.6 | 600.5 | 533.8 | 581.4 | 533.8 | 400.3 | 400.3 | 305 | 11428.7
|  | I, А | ТИ | 38 | 37 | 29 | 31 | 32 | 40 | 55 | 62 | 70 | 58 | 70 | 54 | 50 | 62 | 49 | 60 | 50 | 63 | 56 | 61 | 56 | 42 | 42 | 32 | 49.9583 | 8.591%
|  | tgφ |  | 0.59406 | 0.59417 | 0.59403 | 0.59409 | 0.59408 | 0.59411 | 0.59417 | 0.59415 | 0.59407 | 0.5942 | 0.59407 | 0.59407 | 0.59412 | 0.59415 | 0.5942 | 0.59412 | 0.59412 | 0.59408 | 0.5941 | 0.59405 | 0.5941 | 0.59409 | 0.59409 | 0.59408
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 38.8187 | 37.7954 | 29.7371 | 31.6391 | 32.595 | 41.1752 | 58.3384 | 65.5687 | 73.3826 | 60.2164 | 72.9572 | 55.6367 | 51.466 | 64.246 | 50.8718 | 61.639 | 51.6631 | 65.1588 | 57.5888 | 62.3121 | 65.1588 | 42.7789 | 42.5379 | 32.7186 | 51.9167 | -3.92%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 609.7 | 593.6 | 465.3 | 497.4 | 513.4 | 641.8 | 882.4 | 994.7 | 1123.1 | 930.5 | 1123.1 | 866.4 | 802.2 | 994.7 | 786.1 | 962.6 | 802.2 | 1010.8 | 898.5 | 978.7 | 898.5 | 673.8 | 673.8 | 513.4 |  | 465.3
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 362.2 | 352.7 | 276.4 | 295.5 | 305 | 381.3 | 524.3 | 591 | 667.2 | 552.9 | 667.2 | 514.7 | 476.6 | 591 | 467.1 | 571.9 | 476.6 | 600.5 | 533.8 | 581.4 | 533.8 | 400.3 | 400.3 | 305 |  | 276.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 709.1706 | 690.4768 | 541.2033 | 578.556 | 597.1638 | 746.5232 | 1026.4113 | 1157.026 | 1306.3344 | 1082.3718 | 1306.3344 | 1007.7525 | 933.0983 | 1157.026 | 914.4045 | 1119.6733 | 933.0983 | 1175.7197 | 1045.1051 | 1138.3671 | 1045.1051 | 783.7388 | 783.7388 | 597.1638 |  | 541.2033
ВЛ-163/3 | по данным ТИ | P, кВт приём | ТИ | 4800 | 4800 | 4700 | 4900 | 5300 | 6600 | 8100 | 9600 | 10100 | 9700 | 9900 | 8700 | 8500 | 9100 | 8500 | 8400 | 8900 | 9300 | 9100 | 9100 | 8400 | 7400 | 6300 | 5600 | 185800
|  | Q, кВАр | ТИ | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 1800 | 1100 | 2300 | 600 | 300 | 600 | 600 | -400 | 900 | 700 | 500 | 600 | 1100 | 1200 | 1500 | 2100 | 2300 | 2600 | 36300
|  | I, А | ТИ | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 32 | 39 | 46 | 50 | 47 | 48 | 41 | 40 | 43 | 40 | 39 | 42 | 44 | 43 | 43 | 40 | 35 | 29 | 27 | 36.9167
|  | tgφ | [26 empty] | 29.9276
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 25.6541 | 25.6541 | 25.6815 | 26.5073 | 27.953 | 33.8874 | 40.6466 | 47.7388 | 51.6174 | 48.0141 | 48.9331 | 42.719 | 41.7417 | 45.0017 | 42.2287 | 41.2909 | 44.0395 | 46.0419 | 44.9017 | 44.5853 | 46.0419 | 36.7468 | 31.7763 | 29.253 | 39.1107 | -5.943%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.56 | 10.52 | 10.57 | 10.59 | 10.48 | 10.17 | 10.2 | 10.29 | 10.39 | 10.35 | 10.47 | 10.48 | 10.41 | 10.39 | 10.5 | 10.44 | 10.43 | 10.49 | 10.56 | 10.54 | 10.59 | 10.65 | 10.55
яч.3д - отдача | Скородум | P, кВт | АСКУЭ | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 139.6 | 124.1 | 186.1 | 201.6 | 201.6 | 217.2 | 232.7 | 201.6 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 170.6 | 186.1 | 201.6 | 232.7 | 232.7 | 217.2 | 201.6 | 139.6 | 124.1 | 108.6 | 4343.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 86.1 | 76.5 | 114.8 | 124.3 | 124.3 | 133.9 | 143.5 | 124.3 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 105.2 | 114.8 | 124.3 | 143.5 | 143.5 | 133.9 | 124.3 | 86.1 | 76.5 | 66.9 | 2677.9
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 11.6667
|  | tgφ |  | 0.61644 | 0.61644 | 0.61644 | 0.61676 | 0.61644 | 0.61687 | 0.61657 | 0.61657 | 0.61648 | 0.61667 | 0.61657 | 0.61648 | 0.61648 | 0.61648 | 0.61665 | 0.61687 | 0.61657 | 0.61667 | 0.61667 | 0.61648 | 0.61657 | 0.61676 | 0.61644 | 0.61602
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.98 | 7.98 | 8.0103 | 8.9695 | 7.9574 | 12.0604 | 13.4613 | 13.4217 | 14.3333 | 15.2097 | 13.2272 | 14.0869 | 14.0734 | 14.1681 | 11.1506 | 12.0374 | 13.1132 | 15.1513 | 15.0647 | 13.9668 | 15.1513 | 8.9525 | 7.9125 | 6.9886 | 11.8512 | -1.581%
яч.3д - приём | Скородум | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | с.Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 137.1 | 120 | 154.2 | 188.5 | 239.9 | 239.9 | 222.8 | 257.1 | 205.6 | 188.5 | 171.4 | 239.9 | 188.5 | 205.6 | 205.6 | 205.6 | 188.5 | 188.5 | 154.2 | 137.1 | 102.8 | 4249.7 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 66.5 | 58.2 | 74.8 | 91.5 | 116.4 | 116.4 | 108.1 | 124.7 | 99.8 | 91.5 | 83.2 | 116.4 | 91.5 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 91.5 | 91.5 | 74.8 | 66.5 | 49.9 | 2062.3
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10.3333
|  | tgφ |  | 0.48541 | 0.48541 | 0.48541 | 0.48505 | 0.485 | 0.48508 | 0.48541 | 0.4852 | 0.4852 | 0.48519 | 0.48503 | 0.48541 | 0.48541 | 0.48541 | 0.4852 | 0.48541 | 0.48541 | 0.48541 | 0.48541 | 0.48541 | 0.48541 | 0.48508 | 0.48505 | 0.48541
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.255 | 6.255 | 6.2788 | 8.3329 | 7.2797 | 9.4529 | 11.9093 | 15.1109 | 14.9788 | 13.7771 | 15.9585 | 12.6175 | 11.5571 | 10.5793 | 14.8346 | 11.535 | 12.6537 | 12.6659 | 12.5934 | 11.4695 | 12.6659 | 9.3547 | 8.2703 | 6.2609 | 10.9436 | -5.906%
яч.7д | ДЭС Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 30.3 | 45.5 | 60.6 | 91 | 106.1 | 136.4 | 106.1 | 151.6 | 75.8 | 91 | 136.4 | 75.8 | 106.1 | 60.6 | 60.6 | 91 | 75.8 | 75.8 | 60.6 | 45.5 | 45.5 | 1864.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 17.9 | 26.8 | 35.8 | 53.6 | 62.6 | 80.5 | 62.6 | 89.4 | 44.7 | 53.6 | 80.5 | 44.7 | 62.6 | 35.8 | 35.8 | 53.6 | 44.7 | 44.7 | 35.8 | 26.8 | 26.8 | 1099.7
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5.125
|  | tgφ |  | 0.58901 | 0.58901 | 0.58901 | 0.59076 | 0.58901 | 0.59076 | 0.58901 | 0.59001 | 0.59018 | 0.59001 | 0.58971 | 0.58971 | 0.58901 | 0.59018 | 0.58971 | 0.59001 | 0.59076 | 0.59076 | 0.58901 | 0.58971 | 0.58971 | 0.59076 | 0.58901 | 0.58901
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8905 | 2.8905 | 2.9015 | 1.9245 | 2.8823 | 3.8821 | 6.0027 | 6.9812 | 8.8971 | 6.8536 | 9.8292 | 4.8583 | 5.8252 | 8.7945 | 4.8957 | 6.7818 | 3.897 | 3.9007 | 5.8196 | 4.8169 | 3.9007 | 3.8418 | 2.8661 | 2.8933 | 4.9595 | 3.23%
яч.15д | Вольдино, Яг-Кодж | P, кВт | АСКУЭ | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 90.6 | 126.9 | 108.8 | 145 | 126.9 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 163.2 | 126.9 | 108.8 | 90.6 | 72.5 | 72.5 | 2447.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 46.5 | 65 | 55.7 | 74.3 | 65 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 65 | 65 | 65 | 65 | 83.6 | 65 | 55.7 | 46.5 | 37.2 | 37.2 | 1254.1
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5.625
|  | tgφ |  | 0.51287 | 0.51287 | 0.51287 | 0.5131 | 0.5131 | 0.5131 | 0.51325 | 0.51221 | 0.51195 | 0.51241 | 0.51221 | 0.51195 | 0.51195 | 0.51195 | 0.51221 | 0.51221 | 0.51221 | 0.51221 | 0.51225 | 0.51221 | 0.51195 | 0.51325 | 0.5131 | 0.5131
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.3465 | 3.3465 | 3.3593 | 4.4562 | 4.4478 | 4.4945 | 5.7881 | 8.0799 | 6.8661 | 9.0643 | 7.9628 | 6.7481 | 6.7417 | 6.787 | 7.9322 | 7.8491 | 7.8942 | 7.9018 | 10.1041 | 7.8045 | 7.9018 | 5.5585 | 4.4227 | 4.4647 | 6.3884 | -13.57%
яч.17д | Бадъельск, Диасерья | P, кВт | АСКУЭ | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 98.5 | 98.5 | 114.9 | 114.9 | 147.7 | 147.7 | 180.6 | 164.1 | 147.7 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 147.7 | 147.7 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 147.7 | 114.9 | 114.9 | 98.5 | 3118.5 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 63 | 63 | 81 | 81 | 99 | 90 | 81 | 72 | 72 | 72 | 81 | 81 | 90 | 90 | 90 | 81 | 63 | 63 | 54 | 1710
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7.9167
|  | tgφ |  | 0.54811 | 0.54811 | 0.54811 | 0.54822 | 0.54822 | 0.5483 | 0.5483 | 0.54841 | 0.54841 | 0.54817 | 0.54845 | 0.54841 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54836 | 0.54841 | 0.54841 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54841 | 0.5483 | 0.5483 | 0.54822
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.1248 | 5.1248 | 5.1443 | 6.143 | 6.1314 | 7.2275 | 7.4478 | 9.5462 | 9.4627 | 11.458 | 10.4526 | 9.3 | 8.2594 | 8.3149 | 8.3309 | 9.2735 | 9.3268 | 10.3725 | 10.3131 | 10.2448 | 10.3725 | 7.1525 | 7.1122 | 6.1546 | 8.2413 | -4.1%
яч.19д | Пузла | P, кВт | АСКУЭ | 173.3 | 173.3 | 86.6 | 43.3 | 57.8 | 43.3 | 173.3 | 187.7 | 231 | 57.8 | 231 | 129.9 | 72.2 | 202.1 | 72.2 | 216.6 | 72.2 | 216.6 | 57.8 | 202.1 | 173.3 | 101.1 | 158.8 | 101.1 | 3234.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 139.5 | 139.5 | 69.8 | 34.9 | 46.5 | 34.9 | 139.5 | 151.2 | 186 | 46.5 | 186 | 104.6 | 58.1 | 162.8 | 58.1 | 174.4 | 58.1 | 174.4 | 46.5 | 162.8 | 139.5 | 81.4 | 127.9 | 81.4 | 2604.3
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 16 | 4 | 16 | 9 | 5 | 14 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | 14 | 12 | 7 | 11 | 7 | 9.3333
|  | tgφ |  | 0.80496 | 0.80496 | 0.806 | 0.806 | 0.8045 | 0.806 | 0.80496 | 0.80554 | 0.80519 | 0.8045 | 0.80519 | 0.80523 | 0.80471 | 0.80554 | 0.80471 | 0.80517 | 0.80471 | 0.80517 | 0.8045 | 0.80554 | 0.80496 | 0.80514 | 0.80542 | 0.80514
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.1776 | 12.1776 | 6.1115 | 3.0413 | 4.0491 | 3.0674 | 12.6446 | 13.6589 | 16.66 | 4.1271 | 16.5634 | 9.2076 | 5.1115 | 14.4101 | 5.1558 | 15.3088 | 5.1311 | 15.4115 | 4.0877 | 14.2054 | 15.4115 | 7.0847 | 11.0669 | 7.1116 | 9.7076 | -4.01%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 50.4 |  | 1 | 60
|  | Показания счетчиков Р | 249.56 | 249.6 | 249.63 | 249.66 | 249.69 | 249.72 | 249.75 | 249.79 | 249.82 | 249.85 | 249.91 | 249.94 | 249.98 | 250.01 | 250.05 | 250.09 | 250.13 | 250.16 | 250.2 | 250.23 | 250.26 | 250.3 | 250.33 | 250.37 | 250.4
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
|  | Показания счетчиков Р | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 582.2 | 582.2 | 495.5 | 521.3 | 518.4 | 631.6 | 859.9 | 1009.9 | 1081 | 945 | 1132.3 | 885 | 809 | 967.2 | 816.7 | 971.9 | 814.6 | 1006.5 | 914.4 | 974.6 | 895.7 | 661 | 652.9 | 529 | 19257.8
|  | Q, кВАр |  | 365.6 | 365.6 | 295.9 | 296.6 | 299.2 | 360.5 | 518.4 | 600.5 | 653.5 | 534 | 679.4 | 519.7 | 464.8 | 588.1 | 461.4 | 589.3 | 464 | 608.5 | 517 | 587.9 | 536.7 | 387.6 | 397.9 | 316.2 | 11408.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.5104 | 1.9205 | -6.4904 | -4.805 | -0.9739 | 1.5893 | 2.5499 | -1.5281 | 3.7486 | -1.5583 | -0.81916 | -2.1468 | -0.84767 | 2.7647 | -3.8926 | -0.96613 | -1.5457 | 0.42541 | -1.7696 | 0.41892 | 0.31163 | 1.8997 | 3.1018 | -3.0386 | -0.10969
|  | Q, % |  | -0.93871 | -3.6575 | -7.055 | -0.37225 | 1.9016 | 5.455 | 1.1253 | -1.6074 | 2.0534 | 3.4183 | -1.8285 | -0.97144 | 2.4759 | 0.49069 | 1.2203 | -3.0425 | 2.6437 | -1.3322 | 3.1472 | -1.118 | -0.54327 | 3.1726 | 0.59955 | -3.6721 | 0.1785
|  |  | Δ I | 2.632% | 0% | -6.897% | -3.226% | 0% | 2.5% | 1.818% | -1.613% | 2.857% | 0% | -1.429% | -1.852% | 0% | 1.613% | -2.041% | -1.667% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.381% | 2.381% | -3.125% | -0.0834%
|  |  | Δ Iрасч | 2.69% | 0.05559% | -6.956% | -3.882% | -0.4682% | 2.405% | 1.859% | -1.876% | 2.977% | -0.4539% | -1.421% | -2.124% | -0.1986% | 1.856% | -2.807% | -1.86% | -0.683% | -0.3758% | -0.6839% | -0.3141% | -0.3758% | 1.95% | 2.086% | -3.53% | -0.3368%
ПС Усть-Нем 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 859.8 | 892.9 | 892.9 | 876.4 | 926 | 1025.2 | 975.6 | 1587.4 | 1422 | 1488.2 | 1719.7 | 1240.2 | 1256.7 | 132.3 | 132.3 | 859.8 | 1025.2 | 1025.2 | 1074.8 | 1058.3 | 909.4 | 826.8 | 711 | 744.1 | 23662.2 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 553.8 | 575.1 | 575.1 | 564.4 | 596.4 | 660.3 | 628.3 | 1022.3 | 915.9 | 958.5 | 1107.5 | 798.7 | 809.4 | 85.2 | 85.2 | 553.8 | 660.3 | 660.3 | 692.2 | 681.6 | 585.7 | 532.5 | 457.9 | 479.2 | 15239.6
|  | I, А | ТИ | 52 | 54 | 54 | 53 | 56 | 62 | 59 | 96 | 86 | 90 | 104 | 75 | 76 | 8 | 8 | 52 | 62 | 62 | 65 | 64 | 55 | 50 | 43 | 45 | 59.625 | 2.498%
|  | tgφ |  | 0.6441 | 0.64408 | 0.64408 | 0.644 | 0.64406 | 0.64407 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64409 | 0.64407 | 0.64401 | 0.64401 | 0.64407 | 0.64399 | 0.64399 | 0.6441 | 0.64407 | 0.64407 | 0.64403 | 0.64405 | 0.64405 | 0.64405 | 0.64402 | 0.644
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 56.248 | 58.4128 | 58.58 | 57.4405 | 60.5776 | 68.0384 | 64.496 | 105.7548 | 92.9381 | 97.3561 | 113.0353 | 81.2074 | 82.5258 | 8.7799 | 8.7377 | 56.1411 | 67.1952 | 67.3879 | 70.1772 | 69.4303 | 67.3879 | 54.0364 | 46.7788 | 48.6766 | 65.0558 | -9.108%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 859.8 | 892.9 | 892.9 | 876.4 | 926 | 1025.2 | 975.6 | 1587.4 | 1422 | 1488.2 | 1719.7 | 1240.2 | 1256.7 | 132.3 | 132.3 | 859.8 | 1025.2 | 1025.2 | 1074.8 | 1058.3 | 909.4 | 826.8 | 711 | 744.1 |  | 132.3
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 553.8 | 575.1 | 575.1 | 564.4 | 596.4 | 660.3 | 628.3 | 1022.3 | 915.9 | 958.5 | 1107.5 | 798.7 | 809.4 | 85.2 | 85.2 | 553.8 | 660.3 | 660.3 | 692.2 | 681.6 | 585.7 | 532.5 | 457.9 | 479.2 |  | 85.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1022.7172 | 1062.0783 | 1062.0783 | 1042.4127 | 1101.4395 | 1219.4389 | 1160.4121 | 1888.1038 | 1691.4363 | 1770.1586 | 2045.4643 | 1475.1331 | 1494.7987 | 157.3605 | 157.3605 | 1022.7172 | 1219.4389 | 1219.4389 | 1278.4115 | 1258.8 | 1081.6898 | 983.4401 | 845.6911 | 885.0522 |  | 157.3605
1 с. 10 кВ |  | U, кВ |  | 10.51 | 10.51 | 10.48 | 10.49 | 10.51 | 10.36 | 10.4 | 10.32 | 10.52 | 10.51 | 10.46 | 10.5 | 10.47 | 10,36 | 10,41 | 10.53 | 10.49 | 10.46 | 10.53 | 10.48 | 10.51 | 10.52 | 10.45 | 10.51
яч.5д | Жежим | P, кВт | АСКУЭ | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 112.7 | 144.9 | 128.8 | 193.3 | 354.3 | 209.4 | 306 | 402.6 | 225.5 | 273.8 | 32.2 | 32.2 | 193.3 | 225.5 | 225.5 | 241.6 | 209.4 | 193.3 | 193.3 | 161 | 161 | 4606 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 72.3 | 92.9 | 82.6 | 123.9 | 227.1 | 134.2 | 196.2 | 258.1 | 144.5 | 175.5 | 20.6 | 20.6 | 123.9 | 144.5 | 144.5 | 154.9 | 134.2 | 123.9 | 123.9 | 103.2 | 103.2 | 2952.5
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 12 | 22 | 13 | 19 | 25 | 14 | 17 | 2 | 2 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11.9167
|  | tgφ |  | 0.6413 | 0.6413 | 0.6413 | 0.64153 | 0.64113 | 0.6413 | 0.64097 | 0.64098 | 0.64088 | 0.64118 | 0.64108 | 0.6408 | 0.64098 | 0.63975 | 0.63975 | 0.64097 | 0.6408 | 0.6408 | 0.64114 | 0.64088 | 0.64097 | 0.64097 | 0.64099 | 0.64099
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.4154 | 8.4154 | 8.4394 | 7.3782 | 9.4665 | 8.5372 | 12.7612 | 23.5715 | 13.6658 | 19.9918 | 26.4276 | 14.744 | 17.9548 | 2.1328 | 2.1226 | 12.6037 | 14.7581 | 14.8004 | 15.7542 | 13.718 | 14.8004 | 12.6157 | 10.5781 | 10.5177 | 12.6738 | -6.353%
яч.7д | Усть-Нем | P, кВт | АСКУЭ | 18.8 | 37.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 37.6 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 37.6 | 0 | 0 | 18.8 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 18.8 | 826.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.8 | 17.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 17.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 17.6 | 0 | 0 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 8.8 | 387.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.8333
|  | tgφ |  | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46892 | 0.46809 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809 | 0.46809
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.1416 | 2.2833 | 1.1449 | 1.1438 | 1.1416 | 2.3163 | 3.4561 | 3.4829 | 3.4167 | 3.4199 | 3.4363 | 3.4232 | 2.292 | 0 | 0 | 1.1395 | 2.2876 | 2.2942 | 2.2789 | 2.2898 | 2.2942 | 2.2811 | 2.2964 | 1.1416 | 2.1001 | -14.55%
яч.9д | РП-10кВ "Югыд-Яг" | P, кВт | АСКУЭ | 532.5 | 563.9 | 563.9 | 579.5 | 548.2 | 610.8 | 469.9 | 830.1 | 798.8 | 720.5 | 892.8 | 642.2 | 610.8 | 62.7 | 62.7 | 360.2 | 485.5 | 469.9 | 454.2 | 485.5 | 422.9 | 391.6 | 328.9 | 391.6 | 12279.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 386 | 408.7 | 408.7 | 420 | 397.3 | 442.7 | 340.6 | 601.7 | 579 | 522.2 | 647.1 | 465.5 | 442.7 | 45.4 | 45.4 | 261.1 | 351.9 | 340.6 | 329.2 | 351.9 | 306.5 | 283.8 | 238.4 | 283.8 | 8900.2
|  | I, А | ТИ | 34 | 36 | 36 | 37 | 35 | 39 | 30 | 53 | 51 | 46 | 57 | 41 | 39 | 4 | 4 | 23 | 31 | 30 | 29 | 31 | 27 | 25 | 21 | 25 | 32.6667
|  | tgφ |  | 0.72488 | 0.72477 | 0.72477 | 0.72476 | 0.72474 | 0.72479 | 0.72484 | 0.72485 | 0.72484 | 0.72477 | 0.7248 | 0.72485 | 0.72479 | 0.72408 | 0.72408 | 0.72488 | 0.72482 | 0.72484 | 0.72479 | 0.72482 | 0.72476 | 0.72472 | 0.72484 | 0.72472
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 36.1718 | 38.3028 | 38.4124 | 39.4373 | 37.2357 | 42.0894 | 32.2564 | 57.4246 | 54.2084 | 48.9398 | 60.9339 | 43.6645 | 41.6472 | 4.3191 | 4.2984 | 24.4212 | 33.0411 | 32.0714 | 30.7931 | 33.0726 | 32.0714 | 26.5734 | 22.4694 | 26.5987 | 35.0189 | -7.201%
яч.11д | Мыёлдино, Тимшер | P, кВт | АСКУЭ | 49.4 | 33 | 33 | 49.4 | 49.4 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 49.4 | 0 | 0 | 49.4 | 82.4 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 1252 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 29.2 | 19.5 | 19.5 | 29.2 | 29.2 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 | 48.6 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 739.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1667
|  | tgφ |  | 0.59109 | 0.59091 | 0.59091 | 0.59109 | 0.59109 | 0.59029 | 0.59029 | 0.59029 | 0.59029 | 0.59029 | 0.59029 | 0.59029 | 0.59109 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59109 | 0.58981 | 0.59029 | 0.59029 | 0.59029 | 0.59109 | 0.59109 | 0.59109 | 0.59109
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.9416 | 2.6329 | 2.6254 | 4.4957 | 3.504 | 5.1813 | 3.4663 | 1.8766 | 3.2368 | 2.2126 | 1.6738 | 3.0001 | 1.8474 | 0 | 0 | 2.6318 | 3.7469 | 2.9887 | 2.8078 | 3.2245 | 2.9887 | 2.6293 | 3.1358 | 3.1538 | 2.7917 | 11.84%
яч.13д | Мыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 112 | 112 | 130.6 | 130.6 | 149.3 | 168 | 205.3 | 354.6 | 279.9 | 354.6 | 317.3 | 261.3 | 261.3 | 37.3 | 18.7 | 224 | 205.3 | 224 | 279.9 | 261.3 | 205.3 | 168 | 149.3 | 130.6 | 4740.5 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54.7 | 54.7 | 63.8 | 63.8 | 73 | 82.1 | 100.3 | 173.3 | 136.8 | 173.3 | 155 | 127.7 | 127.7 | 18.2 | 9.1 | 109.4 | 100.3 | 109.4 | 136.8 | 127.7 | 100.3 | 82.1 | 73 | 63.8 | 2316.3
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 19 | 15 | 19 | 17 | 14 | 14 | 2 | 1 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10.5833
|  | tgφ |  | 0.48839 | 0.48839 | 0.48851 | 0.48851 | 0.48895 | 0.48869 | 0.48855 | 0.48872 | 0.48875 | 0.48872 | 0.4885 | 0.48871 | 0.48871 | 0.48794 | 0.48663 | 0.48839 | 0.48855 | 0.48839 | 0.48875 | 0.48871 | 0.48855 | 0.48869 | 0.48895 | 0.48851
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.8552 | 6.8552 | 8.017 | 8.0093 | 9.1403 | 10.433 | 12.6996 | 22.1066 | 17.1181 | 21.7069 | 19.5147 | 16.0107 | 16.0566 | 2.3157 | 1.1548 | 13.6844 | 12.5906 | 13.776 | 17.1018 | 16.0413 | 13.776 | 10.2743 | 9.1927 | 7.9941 | 12.1844 | -15.13%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 10.8 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 5269.37 | 5269.4 | 5269.42 | 5269.44 | 5269.46 | 5269.49 | 5269.51 | 5269.53 | 5269.55 | 5269.57 | 5269.59 | 5269.62 | 5269.64 | 5269.66 | 5269.68 | 5269.7 | 5269.73 | 5269.75 | 5269.78 | 5269.8 | 5269.85 | 5269.84 | 5269.86 | 5269.89 | 5269.91
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 841.5 | 875.3 | 875.1 | 891 | 910.6 | 1011.1 | 990.7 | 1661.2 | 1410.3 | 1503.3 | 1734.9 | 1251.2 | 1232.9 | 132.2 | 113.6 | 845.7 | 1036.3 | 1022.9 | 1079.2 | 1059.7 | 908.5 | 839.9 | 726.2 | 751.4 | 23704.7
|  | Q, кВАр |  | 561.3 | 583.1 | 583.4 | 594.1 | 601.2 | 663.9 | 630.1 | 1067.4 | 915.3 | 957 | 1125.5 | 803 | 792.7 | 84.2 | 75.1 | 532.4 | 662.9 | 651 | 677.4 | 670.3 | 577.5 | 536.6 | 461.4 | 488.8 | 15295.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.1284 | 1.9711 | 1.9935 | -1.6659 | 1.6631 | 1.3753 | -1.5478 | -4.6491 | 0.82278 | -1.0146 | -0.88388 | -0.88695 | 1.8938 | 0.075586 | 14.1345 | 1.6399 | -1.0827 | 0.22435 | -0.40938 | -0.13229 | 0.098966 | -1.5844 | -2.1378 | -0.98105 | -0.17961
|  | Q, % |  | -1.3543 | -1.3911 | -1.4432 | -5.2622 | -0.80483 | -0.54521 | -0.28649 | -4.4116 | 0.065509 | 0.15649 | -1.6253 | -0.53837 | 2.0633 | 1.1737 | 11.8545 | 3.8642 | -0.39376 | 1.4085 | 2.1381 | 1.6579 | 1.4 | -0.76995 | -0.76436 | -2.0033 | -0.36746
|  |  | Δ I | 5.769% | 3.704% | 3.704% | 1.887% | 5.357% | 6.452% | 5.085% | -1.042% | 4.651% | 3.333% | 1.923% | 4% | 5.263% | 0% | 12.5% | 7.692% | 6.452% | 6.452% | 6.154% | 6.25% | 5.455% | 4% | 4.651% | 4.444% | 4.403%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4938% | -0.1314% | -0.1009% | -5.264% | 0.1477% | -0.7626% | -0.2226% | -2.56% | 1.391% | 1.114% | 0.9281% | 0.4493% | 3.305% | 0.1402% | 13.3% | 2.958% | 1.147% | 2.163% | 2.054% | 1.561% | 2.163% | -0.6243% | -1.91% | -1.498% | 4.732%
ПС Усть-Кулом 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3
РПН 3 |  |  | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 800 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 1600 | 1700 | 1400 | 1400 | 1800 | 1500 | 1400 | 1700 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 30800
|  | Q, кВАр | ТИ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1100 | 1000 | 1100 | 700 | 700 | 1200 | 1100 | 800 | 1000 | 900 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16700
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.625 | 0.71429 | 0.625 | 0.55556 | 0.5 | 0.38462 | 0.38462 | 0.61111 | 0.625 | 0.64706 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.73333 | 0.57143 | 0.58824 | 0.6 | 0.35714 | 0.4 | 0.35714 | 0.41667 | 0.5 | 0.55556
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 800 | 26200
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 600 | 700 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 12700
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.44444 | 0.41667 | 0.38462 | 0.5 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.53846 | 0.46154 | 0.5 | 0.38462 | 0.38462 | 0.46154 | 0.38462 | 0.41667 | 0.45455 | 0.5 | 0.625
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | ТИ | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 3900
|  | Q, кВАр | ТИ | 9700 | 9600 | 9800 | 9600 | 9600 | 9700 | 9300 | 8800 | 6400 | 8500 | 8400 | 9500 | 9400 | 9500 | 9000 | 9700 | 9600 | 9400 | 9700 | 9600 | 9600 | 9700 | 9800 | 9500 | 223400
|  | I, А | ТИ | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 33 | 44 | 43 | 48 | 47 | 48 | 46 | 49 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46
|  | tgφ |  | 48.5 | 48 | 98 | 48 | 96 | 97 | 46.5 | 88 | 64 | 85 | 84 | 47.5 | 47 | 47.5 | 90 | 48.5 | 48 | 47 | 48.5 | 48 | 96 | 48.5 | 49 | 47.5
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| ОМВ-110 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 828 | 816 | 708 | 828 | 816 | 960 | 1164 | 1224 | 1824 | 1656 | 1716 | 1332 | 1404 | 1836 | 1608 | 1332 | 1692 | 1500 | 1344 | 1320 | 1272 | 1116 | 948 | 876 | 30120 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 408 | 396 | 348 | 408 | 396 | 468 | 576 | 600 | 888 | 816 | 840 | 660 | 684 | 900 | 780 | 660 | 828 | 732 | 660 | 648 | 624 | 552 | 456 | 432 | 14760
|  | I, А | ТИ | 51 | 51 | 44 | 51 | 51 | 59 | 72 | 76 | 113 | 103 | 106 | 83 | 87 | 114 | 99 | 83 | 105 | 93 | 83 | 82 | 79 | 69 | 59 | 54 | 77.7917 | 12.52%
|  | tgφ |  | 0.49275 | 0.48529 | 0.49153 | 0.49275 | 0.48529 | 0.4875 | 0.49485 | 0.4902 | 0.48684 | 0.49275 | 0.48951 | 0.4955 | 0.48718 | 0.4902 | 0.48507 | 0.4955 | 0.48936 | 0.488 | 0.49107 | 0.49091 | 0.49057 | 0.49462 | 0.48101 | 0.49315
|  | Показания счетчиков Р | 12309.38 | 12309.449 | 12309.517 | 12309.576 | 12309.645 | 12309.713 | 12309.793 | 12309.89 | 12309.992 | 12310.144 | 12310.282 | 12310.425 | 12310.536 | 12310.653 | 12310.806 | 12310.94 | 12311.051 | 12311.192 | 12311.317 | 12311.429 | 12311.539 | 12311.645 | 12311.738 | 12311.817 | 12311.89
|  | Показания счетчиков Q | 4189.15 | 4189.184 | 4189.217 | 4189.246 | 4189.28 | 4189.313 | 4189.352 | 4189.4 | 4189.45 | 4189.524 | 4189.592 | 4189.662 | 4189.717 | 4189.774 | 4189.849 | 4189.914 | 4189.969 | 4190.038 | 4190.099 | 4190.154 | 4190.208 | 4190.26 | 4190.306 | 4190.344 | 4190.38
| Расчётное значение тока, А |  |  | 51.0587 | 50.0272 | 43.8474 | 51.2549 | 50.2188 | 59.7042 | 72.7427 | 76.3515 | 113.6283 | 103.0045 | 106.7027 | 81.2939 | 87.1378 | 113.6463 | 99.4283 | 81.1403 | 103.9983 | 92.501 | 82.6645 | 80.7205 | 92.501 | 69.2004 | 57.8018 | 54.1307 | 78.1127 | -0.4127%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 636 | 648 | 588 | 612 | 636 | 876 | 1128 | 1296 | 1344 | 1248 | 1332 | 1236 | 1248 | 1248 | 1260 | 1188 | 1224 | 1296 | 1200 | 1188 | 1200 | 996 | 900 | 792 | 25320 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 288 | 288 | 264 | 276 | 288 | 396 | 504 | 588 | 600 | 564 | 600 | 552 | 564 | 564 | 564 | 540 | 552 | 588 | 540 | 528 | 540 | 456 | 396 | 360 | 11400
|  | I, А | ТИ | 39 | 39 | 36 | 37 | 39 | 53 | 69 | 79 | 82 | 76 | 81 | 75 | 76 | 76 | 77 | 72 | 75 | 79 | 73 | 72 | 73 | 61 | 55 | 48 | 64.25 | 10.23%
|  | tgφ |  | 0.45283 | 0.44444 | 0.44898 | 0.45098 | 0.45283 | 0.45205 | 0.44681 | 0.4537 | 0.44643 | 0.45192 | 0.45045 | 0.4466 | 0.45192 | 0.45192 | 0.44762 | 0.45455 | 0.45098 | 0.4537 | 0.45 | 0.44444 | 0.45 | 0.45783 | 0.44 | 0.45455
|  | Показания счетчиков Р | 10164.07 | 10164.123 | 10164.177 | 10164.226 | 10164.277 | 10164.33 | 10164.403 | 10164.497 | 10164.605 | 10164.717 | 10164.821 | 10164.932 | 10165.035 | 10165.139 | 10165.243 | 10165.348 | 10165.447 | 10165.549 | 10165.657 | 10165.757 | 10165.856 | 10165.956 | 10166.039 | 10166.114 | 10166.18
|  | Показания счетчиков Q | 3675.14 | 3675.164 | 3675.188 | 3675.21 | 3675.233 | 3675.257 | 3675.29 | 3675.332 | 3675.381 | 3675.431 | 3675.478 | 3675.528 | 3675.574 | 3675.621 | 3675.668 | 3675.715 | 3675.76 | 3675.806 | 3675.855 | 3675.9 | 3675.944 | 3675.989 | 3676.027 | 3676.06 | 3676.09
| Расчётное значение тока, А |  |  | 38.5818 | 39.0748 | 35.8241 | 37.2069 | 38.6187 | 53.7421 | 69.1334 | 79.8671 | 81.5704 | 75.682 | 80.9636 | 75.1646 | 76.2652 | 75.2503 | 77.4718 | 72.1835 | 74.7722 | 79.6351 | 72.9278 | 71.4328 | 79.6351 | 60.8839 | 54.0783 | 48.2146 | 64.5075 | -0.4008%
яч.302Д | Т-3-10 | P, кВт | ТИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2400 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | ТИ | 8800 | 8700 | 8900 | 8700 | 8800 | 8800 | 8400 | 8100 | 6300 | 8000 | 7500 | 8800 | 8800 | 8800 | 8300 | 8700 | 8700 | 8700 | 8800 | 8900 | 8900 | 8700 | 9000 | 8800 | 204900
|  | I, А | ТИ | 474 | 466 | 484 | 465 | 474 | 475 | 468 | 452 | 342 | 437 | 424 | 481 | 474 | 479 | 445 | 483 | 470 | 476 | 469 | 482 | 480 | 469 | 470 | 480 | 463.2917 | 100%
|  | tgφ |  | 88 | 87 | 89 | 87 | 88 | 88 | 84 | 81 | 63 | 80 | 75 | 88 | 88 | 88 | 83 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 87 | 90 | 88
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 472.3337 | 462.671 | 480.3766 | 466.5338 | 471.0216 | 478.1047 | 462.4605 | 441.3231 | 335.985 | 434.2384 | 405.9593 | 478.1047 | 475.8684 | 481.2709 | 452.6449 | 468.2713 | 473.117 | 474.0089 | 475.4237 | 478.1444 | 474.0089 | 467.4009 | 476.8683 | 471.8955 | 460.7515 | 0.5483%
яч.3Д | СМВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.305Д | СВ-1-3 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.303Д | СВ-2-3 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1464 | 1464 | 1296 | 1440 | 1452 | 1836 | 2292 | 2520 | 3168 | 2904 | 3048 | 2568 | 2652 | 3084 | 2868 | 2520 | 2916 | 2796 | 2544 | 2508 | 2472 | 2112 | 1848 | 1668 |  | 1296
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 696 | 684 | 612 | 684 | 684 | 864 | 1080 | 1188 | 1488 | 1380 | 1440 | 1212 | 1248 | 1464 | 1344 | 1200 | 1380 | 1320 | 1200 | 1176 | 1164 | 1008 | 852 | 792 |  | 612
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1621.0219 | 1615.9059 | 1433.2341 | 1594.1945 | 1605.0421 | 2029.1358 | 2533.7056 | 2785.9907 | 3500.0526 | 3215.2163 | 3371.039 | 2839.6422 | 2930.9739 | 3413.8471 | 3167.2954 | 2791.1288 | 3226.0589 | 3091.9276 | 2812.8164 | 2770.0253 | 2732.3397 | 2340.2154 | 2034.9467 | 1846.4799 |  | 1433.2341
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ |  | 123 | 124 | 123 | 123 | 123 | 122 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 116 | 116 | 118 | 117 | 116 | 118 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123
ОСШ-110 |  | U, кВ | в резерве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 183-отдача | Сторожевск | P, кВт | ТИ | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3300 | 3000 | 2900 | 2800 | 2600 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3300 | 3200 | 3000 | 2700 | 2300 | 2000 | 62800 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | ТИ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.5192 | 7.4585 | 7.5192 | 7.9891 | 8.459 | 10.8974 | 13.2262 | 15.4475 | 16.4441 | 16.4441 | 14.9492 | 14.3274 | 13.8333 | 12.9559 | 13.4543 | 14.2059 | 15.3154 | 16.4441 | 16.1654 | 15.6755 | 16.4441 | 12.8983 | 10.8974 | 9.3989 | 12.8487 | 50.42%
ВЛ 183-приём | Сторожевск | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 60 | bar: 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 5500 | 5500 | 5400 | 5400 | 5400 | 5300 | 4900 | 4700 | 4600 | 4500 | 4500 | 4700 | 4800 | 4700 | 4700 | 4800 | 4700 | 4600 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5300 | 5300 | 119100
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | [25 empty] | 0
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 25.8471 | 25.6386 | 25.3771 | 25.3771 | 25.3771 | 25.1113 | 24.0031 | 23.4204 | 22.9221 | 22.4238 | 22.4238 | 23.2202 | 23.7142 | 23.4204 | 23.4204 | 23.5133 | 23.2202 | 22.9221 | 23.5133 | 24.0031 | 22.9221 | 24.3634 | 25.1113 | 24.9072 | 24.0072 | #DIV/0!
ВЛ 184-отдача | Пожег | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184-приём | Пожег | P, кВт, | ТИ | 4200 | 4200 | 4100 | 4300 | 4600 | 5700 | 6700 | 8000 | 8500 | 8400 | 8300 | 7500 | 7200 | 7600 | 7500 | 7200 | 7600 | 7800 | 7700 | 7600 | 7200 | 6300 | 5500 | 4900 | 158600 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | 1100 | 1700 | -100 | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 2700 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 1500 | 1500 | 1300 | 800 | 700 | 600 | 30100
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 26 | 33 | 40 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 40 | 38 | 36 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 | 30 | 26 | 22 | 32.4167
|  | tgφ |  | 0.095238 | 0.11905 | 0.12195 | 0.11628 | 0.086957 | 0.10526 | 0.16418 | 0.2125 | -0.011765 | 0.19048 | 0.21687 | 0.28 | 0.29167 | 0.35526 | 0.24 | 0.25 | 0.27632 | 0.26923 | 0.19481 | 0.19737 | 0.18056 | 0.12698 | 0.12727 | 0.12245
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.8271 | 19.7168 | 19.4106 | 20.3439 | 21.6991 | 27.1557 | 33.26 | 40.7546 | 42.3589 | 42.6102 | 42.3208 | 38.4786 | 37.0535 | 40.1901 | 38.4342 | 36.3554 | 38.9546 | 40.2519 | 38.4283 | 37.9475 | 40.2519 | 30.3377 | 26.2691 | 23.1994 | 33.1504 | -2.263%
ВЛ 188 | Усть-Нем | P, кВт, Отд | отдача | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1200 | 1100 | 1300 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 600 | 23600 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | приём | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2200 | 1800 | 1900 | 1700 | 1600 | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 52400
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5833
|  | tgφ |  | 4 | 3.4286 | 3.4286 | 3.4286 | 3 | 2.5556 | 2.4444 | 1.2857 | 1.3571 | 1.2143 | 1 | 1.75 | 1.8182 | 1.4615 | 1.5833 | 2.875 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6667 | 3 | 4.1667 | 4.1667
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.6258 | 11.6539 | 11.7487 | 11.7487 | 11.8888 | 11.702 | 11.6438 | 11.3631 | 11.7604 | 10.974 | 11.2754 | 11.9494 | 11.2768 | 11.4719 | 11.198 | 11.9289 | 11.9392 | 12.0421 | 11.838 | 12.2856 | 12.0421 | 12.0853 | 12.1813 | 12.0823 | 11.7377 | -1.333%
ВЛ 186 | Керчомья | P, кВт, Отд | отдача | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 11700 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | приём | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 49800
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1667
|  | tgφ |  | 7.3333 | 7.6667 | 7.3333 | 7.3333 | 5.5 | 4.4 | 3.5 | 3.3333 | 3.1667 | 3.3333 | 3.1667 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.3333 | 3.3333 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.5
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.4345 | 10.8124 | 10.4345 | 10.4345 | 10.5083 | 10.6894 | 10.6987 | 10.4049 | 9.9287 | 10.4049 | 9.9287 | 10.185 | 10.185 | 10.2728 | 10.2728 | 10.2286 | 10.316 | 10.2728 | 10.0987 | 10.6987 | 10.2728 | 10.3124 | 10.5945 | 10.5083 | 10.3708 | -2.007%
БСК | БСК | P, кВт, Отд | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.48 | 10.4 | 10.41 | 10.44 | 10.34 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.35 | 10.57 | 10.36 | 10.4 | 10.39 | 10.59 | 10.47 | 10.43 | 10.47 | 10.53 | 10.38 | 10.4 | 10.52 | 10.43
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.49 | 10.4 | 10.43 | 10.45 | 10.34 | 10.33 | 10.3 | 10.43 | 10.46 | 10.43 | 10.41 | 10.38 | 10.52 | 10.3 | 10.45 | 10.38 | 10.33 | 10.43 | 10.52 | 10.37 | 10.4 | 10.51 | 10.43
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.77 | 10.87 | 10.71 | 10.78 | 10.8 | 10.64 | 10.5 | 10.61 | 10.84 | 10.65 | 10.68 | 10.64 | 10.69 | 10.57 | 10.6 | 10.74 | 10.63 | 10.61 | 10.7 | 10.76 | 10.82 | 10.76 | 10.91 | 10.78
яч.8д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счётч. | 306 | 273 | 273 | 291 | 288 | 462 | 612 | 717 | 732 | 699 | 735 | 681 | 699 | 681 | 648 | 615 | 597 | 663 | 564 | 561 | 579 | 495 | 426 | 393 | 12990 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 114 | 99 | 102 | 108 | 105 | 171 | 228 | 264 | 270 | 258 | 273 | 252 | 258 | 252 | 237 | 228 | 219 | 246 | 210 | 207 | 213 | 183 | 159 | 144 | 4800
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 27 | 36 | 42 | 43 | 41 | 43 | 40 | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 | 39 | 33 | 33 | 34 | 29 | 25 | 23 | 31.75
|  | tgφ |  | 0.37255 | 0.36264 | 0.37363 | 0.37113 | 0.36458 | 0.37013 | 0.37255 | 0.3682 | 0.36885 | 0.3691 | 0.37143 | 0.37004 | 0.3691 | 0.37004 | 0.36574 | 0.37073 | 0.36683 | 0.37104 | 0.37234 | 0.36898 | 0.36788 | 0.3697 | 0.37324 | 0.36641
|  | Показания счетчиков Р | 24696.43 | 24696.532 | 24696.623 | 24696.714 | 24696.811 | 24696.907 | 24697.061 | 24697.265 | 24697.504 | 24697.748 | 24697.981 | 24698.226 | 24698.453 | 24698.686 | 24698.913 | 24699.129 | 24699.334 | 24699.533 | 24699.754 | 24699.942 | 24700.129 | 24700.322 | 24700.487 | 24700.629 | 24700.76
|  | Показания счетчиков Q | 8711.05 | 8711.088 | 8711.121 | 8711.155 | 8711.191 | 8711.226 | 8711.283 | 8711.359 | 8711.447 | 8711.537 | 8711.623 | 8711.714 | 8711.798 | 8711.884 | 8711.968 | 8712.047 | 8712.123 | 8712.196 | 8712.278 | 8712.348 | 8712.417 | 8712.488 | 8712.549 | 8712.602 | 8712.65
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.0454 | 16.0018 | 16.1979 | 17.2022 | 16.9563 | 27.5394 | 36.5449 | 42.8789 | 43.2394 | 41.175 | 43.4531 | 40.3197 | 41.4923 | 39.8981 | 38.7216 | 36.2808 | 35.4116 | 39.5709 | 33.3535 | 32.8563 | 39.5709 | 29.3322 | 25.0081 | 23.1963 | 32.2603 | -1.607%
яч.10д | Деревянск | P, кВт | счётч. | 108 | 108 | 108 | 124 | 122 | 154 | 186 | 216 | 216 | 200 | 186 | 200 | 186 | 216 | 200 | 216 | 230 | 216 | 202 | 184 | 186 | 170 | 122 | 124 | 4180 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 62 | 64 | 72 | 72 | 90 | 108 | 126 | 126 | 116 | 108 | 118 | 108 | 126 | 116 | 126 | 136 | 126 | 116 | 108 | 108 | 100 | 72 | 72 | 2440
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11.2917
|  | tgφ |  | 0.59259 | 0.57407 | 0.59259 | 0.58065 | 0.59016 | 0.58442 | 0.58065 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58 | 0.58065 | 0.59 | 0.58065 | 0.58333 | 0.58 | 0.58333 | 0.5913 | 0.58333 | 0.57426 | 0.58696 | 0.58065 | 0.58824 | 0.59016 | 0.58065
|  | Показания счетчиков Р | 10660.75 | 10660.804 | 10660.858 | 10660.912 | 10660.974 | 10661.035 | 10661.112 | 10661.205 | 10661.313 | 10661.421 | 10661.521 | 10661.614 | 10661.714 | 10661.807 | 10661.915 | 10662.015 | 10662.123 | 10662.238 | 10662.346 | 10662.447 | 10662.539 | 10662.632 | 10662.717 | 10662.778 | 10662.84
|  | Показания счетчиков Q | 4700.16 | 4700.192 | 4700.223 | 4700.255 | 4700.291 | 4700.327 | 4700.372 | 4700.426 | 4700.489 | 4700.552 | 4700.61 | 4700.664 | 4700.723 | 4700.777 | 4700.84 | 4700.898 | 4700.961 | 4701.029 | 4701.092 | 4701.15 | 4701.204 | 4701.258 | 4701.308 | 4701.344 | 4701.38
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.9375 | 6.8621 | 6.9775 | 7.9466 | 7.8359 | 9.9714 | 12.0353 | 14.0336 | 13.8586 | 12.7768 | 11.9199 | 12.8942 | 11.9773 | 13.7401 | 12.9752 | 13.8321 | 14.8797 | 13.9928 | 12.9095 | 11.723 | 13.9928 | 10.9621 | 7.7912 | 7.9466 | 11.2822 | 0.08424%
яч.12д | Кебанъ-Ель | P, кВт | счётч. | 122 | 138 | 104 | 122 | 104 | 140 | 190 | 174 | 278 | 190 | 296 | 156 | 174 | 190 | 226 | 174 | 190 | 208 | 226 | 244 | 208 | 190 | 174 | 122 | 4340 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 62 | 72 | 52 | 62 | 54 | 70 | 98 | 90 | 142 | 98 | 150 | 80 | 88 | 98 | 116 | 88 | 98 | 108 | 114 | 124 | 108 | 98 | 88 | 62 | 2220
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 16 | 11 | 17 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 10.4167
|  | tgφ |  | 0.5082 | 0.52174 | 0.5 | 0.5082 | 0.51923 | 0.5 | 0.51579 | 0.51724 | 0.51079 | 0.51579 | 0.50676 | 0.51282 | 0.50575 | 0.51579 | 0.51327 | 0.50575 | 0.51579 | 0.51923 | 0.50442 | 0.5082 | 0.51923 | 0.51579 | 0.50575 | 0.5082
|  | Показания счетчиков Р | 11344.21 | 11344.271 | 11344.34 | 11344.392 | 11344.453 | 11344.505 | 11344.575 | 11344.67 | 11344.757 | 11344.896 | 11344.991 | 11345.139 | 11345.217 | 11345.304 | 11345.399 | 11345.512 | 11345.599 | 11345.694 | 11345.798 | 11345.911 | 11346.033 | 11346.137 | 11346.232 | 11346.319 | 11346.38
|  | Показания счетчиков Q | 4862.69 | 4862.721 | 4862.757 | 4862.783 | 4862.814 | 4862.841 | 4862.876 | 4862.925 | 4862.97 | 4863.041 | 4863.09 | 4863.165 | 4863.205 | 4863.249 | 4863.298 | 4863.356 | 4863.4 | 4863.449 | 4863.503 | 4863.56 | 4863.622 | 4863.676 | 4863.725 | 4863.769 | 4863.8
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.5625 | 8.577 | 6.4626 | 7.5843 | 6.4819 | 8.7502 | 11.9627 | 10.9938 | 17.3004 | 11.8141 | 18.3906 | 9.7348 | 10.8583 | 11.7467 | 14.2562 | 10.7856 | 11.9051 | 13.1145 | 14.0283 | 15.0388 | 13.1145 | 11.8822 | 10.724 | 7.5843 | 11.2772 | -8.261%
яч.14д | Кужба, Озъяг | P, кВт | счётч. | 106 | 104 | 106 | 104 | 106 | 120 | 164 | 180 | 180 | 166 | 180 | 180 | 180 | 164 | 180 | 196 | 180 | 194 | 226 | 180 | 194 | 150 | 166 | 134 | 3840 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 58 | 60 | 58 | 58 | 58 | 68 | 92 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 92 | 102 | 108 | 100 | 108 | 126 | 100 | 110 | 82 | 92 | 76 | 2140
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 10.6667
|  | tgφ |  | 0.54717 | 0.57692 | 0.54717 | 0.55769 | 0.54717 | 0.56667 | 0.56098 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55422 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.56098 | 0.56667 | 0.55102 | 0.55556 | 0.5567 | 0.55752 | 0.55556 | 0.56701 | 0.54667 | 0.55422 | 0.56716
|  | Показания счетчиков Р | 4850.28 | 4850.333 | 4850.385 | 4850.438 | 4850.49 | 4850.543 | 4850.603 | 4850.685 | 4850.775 | 4850.865 | 4850.948 | 4851.038 | 4851.128 | 4851.218 | 4851.3 | 4851.39 | 4851.488 | 4851.578 | 4851.675 | 4851.788 | 4851.878 | 4851.975 | 4852.05 | 4852.133 | 4852.2
|  | Показания счетчиков Q | 1862 | 1862.029 | 1862.059 | 1862.088 | 1862.117 | 1862.146 | 1862.18 | 1862.226 | 1862.276 | 1862.326 | 1862.372 | 1862.422 | 1862.472 | 1862.522 | 1862.568 | 1862.619 | 1862.673 | 1862.723 | 1862.777 | 1862.84 | 1862.89 | 1862.945 | 1862.986 | 1863.032 | 1863.07
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.6773 | 6.6161 | 6.7158 | 6.5994 | 6.6837 | 7.7105 | 10.5223 | 11.5558 | 11.4118 | 10.488 | 11.4118 | 11.4337 | 11.4667 | 10.3322 | 11.6107 | 12.3785 | 11.4667 | 12.4244 | 14.3401 | 11.3141 | 12.4244 | 9.5015 | 10.4381 | 8.5376 | 10.1692 | 4.664%
яч.15д | Хознужды | P, кВт | счётч. | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 370 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 80
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1875 | 0.26667 | 0.1875 | 0.2 | 0.26667 | 0.1875 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1875 | 0.26667 | 0.1875 | 0.2 | 0.26667 | 0.1875 | 0.2 | 0.25 | 0.2
|  | Показания счетчиков Р | 4359.89 | 4359.905 | 4359.921 | 4359.936 | 4359.952 | 4359.967 | 4359.983 | 4359.998 | 4360.013 | 4360.029 | 4360.044 | 4360.06 | 4360.075 | 4360.09 | 4360.106 | 4360.121 | 4360.137 | 4360.152 | 4360.168 | 4360.183 | 4360.198 | 4360.214 | 4360.229 | 4360.245 | 4360.26
|  | Показания счетчиков Q | 393.98 | 393.983 | 393.987 | 393.99 | 393.993 | 393.997 | 394 | 394.003 | 394.007 | 394.01 | 394.013 | 394.017 | 394.02 | 394.023 | 394.027 | 394.03 | 394.033 | 394.037 | 394.04 | 394.043 | 394.047 | 394.05 | 394.053 | 394.057 | 394.06
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.84615 | 0.90966 | 0.85021 | 0.90391 | 0.85953 | 0.91003 | 0.85681 | 0.86953 | 0.91179 | 0.8535 | 0.92108 | 0.83654 | 0.8535 | 0.91665 | 0.85103 | 0.88855 | 0.85707 | 0.90218 | 0.84453 | 0.85219 | 0.90218 | 0.85021 | 0.9062 | 0.84777 | 0.87503 | 12.5%
яч.13д | Парма РТС | P, кВт | счётч. | 52 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 52 | 70 | 52 | 34 | 54 | 52 | 52 | 52 | 1360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 14 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 380
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.25
|  | tgφ |  | 0.26923 | 0.30769 | 0.26923 | 0.25926 | 0.30769 | 0.26923 | 0.26923 | 0.26923 | 0.30769 | 0.25926 | 0.29412 | 0.28571 | 0.25714 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.26923 | 0.28571 | 0.26923 | 0.29412 | 0.25926 | 0.26923 | 0.30769 | 0.26923
|  | Показания счетчиков Р | 3316.22 | 3316.246 | 3316.272 | 3316.298 | 3316.325 | 3316.351 | 3316.377 | 3316.403 | 3316.429 | 3316.455 | 3316.482 | 3316.516 | 3316.551 | 3316.586 | 3316.621 | 3316.656 | 3316.691 | 3316.717 | 3316.752 | 3316.778 | 3316.795 | 3316.822 | 3316.848 | 3316.874 | 3316.9
|  | Показания счетчиков Q | 533.72 | 533.727 | 533.735 | 533.742 | 533.749 | 533.757 | 533.764 | 533.771 | 533.778 | 533.786 | 533.793 | 533.803 | 533.813 | 533.822 | 533.832 | 533.842 | 533.852 | 533.859 | 533.869 | 533.876 | 533.881 | 533.888 | 533.895 | 533.903 | 533.91
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9788 | 3.0008 | 2.9931 | 3.0976 | 3.0123 | 3.0105 | 3.0163 | 3.0163 | 3.0473 | 3.1125 | 3.9586 | 3.9812 | 4.0327 | 4.0463 | 4.0502 | 3.9737 | 2.9731 | 4.0347 | 2.9731 | 1.9455 | 4.0347 | 2.9931 | 2.9894 | 2.9845 | 3.3023 | -1.61%
яч.11д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счётч. | 350 | 332 | 298 | 350 | 366 | 498 | 664 | 716 | 814 | 814 | 764 | 732 | 748 | 714 | 698 | 682 | 698 | 666 | 748 | 698 | 664 | 582 | 448 | 416 | 14460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 122 | 116 | 106 | 122 | 128 | 174 | 232 | 250 | 286 | 284 | 268 | 256 | 262 | 250 | 244 | 238 | 244 | 234 | 262 | 244 | 232 | 204 | 156 | 146 | 5060
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 18 | 21 | 22 | 30 | 40 | 43 | 49 | 49 | 46 | 44 | 45 | 43 | 42 | 41 | 42 | 40 | 45 | 42 | 40 | 35 | 27 | 25 | 36.25
|  | tgφ |  | 0.34857 | 0.3494 | 0.3557 | 0.34857 | 0.34973 | 0.3494 | 0.3494 | 0.34916 | 0.35135 | 0.34889 | 0.35079 | 0.34973 | 0.35027 | 0.35014 | 0.34957 | 0.34897 | 0.34957 | 0.35135 | 0.35027 | 0.34957 | 0.3494 | 0.35052 | 0.34821 | 0.35096
|  | Показания счетчиков Р | 38277.86 | 38278.035 | 38278.201 | 38278.35 | 38278.525 | 38278.708 | 38278.957 | 38279.289 | 38279.647 | 38280.054 | 38280.461 | 38280.843 | 38281.209 | 38281.583 | 38281.94 | 38282.289 | 38282.63 | 38282.979 | 38283.312 | 38283.686 | 38284.035 | 38284.367 | 38284.658 | 38284.882 | 38285.09
|  | Показания счетчиков Q | 10898.3 | 10898.361 | 10898.419 | 10898.472 | 10898.533 | 10898.597 | 10898.684 | 10898.8 | 10898.925 | 10899.068 | 10899.21 | 10899.344 | 10899.472 | 10899.603 | 10899.728 | 10899.85 | 10899.969 | 10900.091 | 10900.208 | 10900.339 | 10900.461 | 10900.577 | 10900.679 | 10900.757 | 10900.83
| Расчётное значение тока, А |  |  | 20.5024 | 19.3973 | 17.5795 | 20.5812 | 21.468 | 29.49 | 39.3962 | 42.4783 | 48.3254 | 48.1019 | 45.2175 | 42.4078 | 44.2207 | 42.0466 | 41.1366 | 39.4273 | 40.8223 | 39.1219 | 43.7561 | 40.5897 | 39.1219 | 34.2773 | 26.0656 | 24.4335 | 35.4152 | 2.303%
яч.9д | Дон | P, кВт | счётч. | 170 | 236 | 184 | 236 | 210 | 184 | 170 | 156 | 604 | 512 | 550 | 288 | 236 | 642 | 538 | 262 | 630 | 446 | 170 | 222 | 198 | 196 | 196 | 184 | 7420 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 234 | 182 | 232 | 208 | 182 | 168 | 156 | 596 | 506 | 546 | 284 | 234 | 636 | 532 | 258 | 622 | 442 | 168 | 220 | 196 | 194 | 194 | 182 | 7340
|  | I, А | ТИ | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 46 | 39 | 42 | 22 | 18 | 49 | 41 | 20 | 48 | 34 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 23.5833
|  | tgφ |  | 0.98824 | 0.99153 | 0.98913 | 0.98305 | 0.99048 | 0.98913 | 0.98824 | 1 | 0.98675 | 0.98828 | 0.99273 | 0.98611 | 0.99153 | 0.99065 | 0.98885 | 0.98473 | 0.9873 | 0.99103 | 0.98824 | 0.99099 | 0.9899 | 0.9898 | 0.9898 | 0.98913
|  | Показания счетчиков Р | 11329.53 | 11329.615 | 11329.733 | 11329.825 | 11329.943 | 11330.048 | 11330.14 | 11330.225 | 11330.303 | 11330.605 | 11330.861 | 11331.136 | 11331.28 | 11331.398 | 11331.719 | 11331.988 | 11332.119 | 11332.434 | 11332.657 | 11332.742 | 11332.853 | 11332.952 | 11333.05 | 11333.148 | 11333.24
|  | Показания счетчиков Q | 7223.37 | 7223.454 | 7223.571 | 7223.662 | 7223.778 | 7223.882 | 7223.973 | 7224.057 | 7224.135 | 7224.433 | 7224.686 | 7224.959 | 7225.101 | 7225.218 | 7225.536 | 7225.802 | 7225.931 | 7226.242 | 7226.463 | 7226.547 | 7226.657 | 7226.755 | 7226.852 | 7226.949 | 7227.04
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.2205 | 18.3307 | 14.3844 | 18.376 | 16.3651 | 14.4679 | 13.387 | 12.357 | 47.5281 | 40.1638 | 43.2825 | 22.1193 | 18.543 | 50.2275 | 42.0934 | 20.0705 | 48.8771 | 34.7994 | 13.1952 | 17.1568 | 34.7994 | 15.3277 | 15.1528 | 14.3431 | 24.9403 | -5.754%
яч.7д | п.Кебанъ-ель, Аэропорт | P, кВт | счётч. | 168 | 166 | 152 | 150 | 184 | 202 | 300 | 318 | 318 | 286 | 318 | 250 | 302 | 352 | 300 | 336 | 352 | 368 | 418 | 352 | 368 | 284 | 236 | 200 | 6680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 58 | 54 | 52 | 66 | 70 | 108 | 112 | 112 | 100 | 112 | 90 | 106 | 124 | 106 | 120 | 124 | 130 | 148 | 124 | 130 | 100 | 84 | 70 | 2360
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 15 | 18 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 21 | 22 | 17 | 14 | 12 | 16.625
|  | tgφ |  | 0.35714 | 0.3494 | 0.35526 | 0.34667 | 0.3587 | 0.34653 | 0.36 | 0.3522 | 0.3522 | 0.34965 | 0.3522 | 0.36 | 0.35099 | 0.35227 | 0.35333 | 0.35714 | 0.35227 | 0.35326 | 0.35407 | 0.35227 | 0.35326 | 0.35211 | 0.35593 | 0.35
|  | Показания счетчиков Р | 12526.16 | 12526.244 | 12526.327 | 12526.403 | 12526.478 | 12526.57 | 12526.671 | 12526.821 | 12526.98 | 12527.139 | 12527.282 | 12527.441 | 12527.566 | 12527.717 | 12527.893 | 12528.043 | 12528.211 | 12528.387 | 12528.571 | 12528.78 | 12528.956 | 12529.14 | 12529.282 | 12529.4 | 12529.5
|  | Показания счетчиков Q | 3508.62 | 3508.65 | 3508.679 | 3508.706 | 3508.732 | 3508.765 | 3508.8 | 3508.854 | 3508.91 | 3508.966 | 3509.016 | 3509.072 | 3509.117 | 3509.17 | 3509.232 | 3509.285 | 3509.345 | 3509.407 | 3509.472 | 3509.546 | 3509.608 | 3509.673 | 3509.723 | 3509.765 | 3509.8
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.8677 | 9.6987 | 8.9655 | 8.8153 | 10.8231 | 11.9512 | 17.859 | 18.884 | 18.884 | 16.9046 | 18.8292 | 14.5305 | 17.8578 | 20.7427 | 17.7013 | 19.4745 | 20.604 | 21.6299 | 24.481 | 20.4866 | 21.6299 | 16.7347 | 13.7642 | 11.7434 | 16.3693 | 1.538%
яч.306д | УШР | P, кВт | счётч. | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 0 | 20 | 0 | 2400 |  | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 10020 | 9760 | 9840 | 9980 | 9440 | 7140 | 8880 | 8680 | 9960 | 9880 | 10000 | 9460 | 9700 | 9780 | 9900 | 9880 | 9780 | 9720 | 10040 | 9920 | 9760 | 640 | 560 | 480 | 203200
|  | I, А | ТИ | 475 | 484 | 467 | 482 | 470 | 474 | 481 | 454 | 344 | 427 | 418 | 480 | 475 | 482 | 455 | 467 | 471 | 477 | 475 | 471 | 468 | 484 | 477 | 470 | 463.6667
|  | tgφ |  | 83.5 | 81.3333 | 98.4 | 83.1667 | 78.6667 | 89.25 | 88.8 | 72.3333 | 99.6 | 82.3333 | 83.3333 | 78.8333 | 97 | 81.5 | 82.5 | 82.3333 | 81.5 | 97.2 | 83.6667 | 82.6667 | 81.3333 | #DIV/0! | 28 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 4997.02 | 4997.026 | 4997.032 | 4997.037 | 4997.043 | 4997.049 | 4997.053 | 4997.058 | 4997.064 | 4997.069 | 4997.075 | 4997.081 | 4997.087 | 4997.092 | 4997.098 | 4997.104 | 4997.11 | 4997.116 | 4997.121 | 4997.127 | 4997.133 | 4997.139 | 4997.139 | 4997.14 | 4997.14
|  | Показания счетчиков Q | 12269.31 | 12269.811 | 12270.299 | 12270.791 | 12271.29 | 12271.762 | 12272.119 | 12272.563 | 12272.997 | 12273.495 | 12273.989 | 12274.489 | 12274.962 | 12275.447 | 12275.936 | 12276.431 | 12276.925 | 12277.414 | 12277.9 | 12278.402 | 12278.898 | 12279.386 | 12279.418 | 12279.446 | 12279.47
| Расчётное значение тока, А |  |  | 537.8201 | 519.0474 | 531.1069 | 535.1765 | 505.2859 | 387.916 | 488.8832 | 472.9331 | 531.1361 | 536.2821 | 541.2699 | 513.9707 | 524.5308 | 534.8727 | 539.9022 | 531.7881 | 531.8537 | 529.5753 | 542.4189 | 532.9483 | 529.5753 | 34.3812 | 29.6889 | 25.7381 | 457.8376 | 1.257%
| ТСН-1(КРУН) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34 | 439.34
| ТСН-2 (КРУН) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3 | 12106.3
| СН-1 ОПУ | P, кВт | счётч. | 4.5 | 3 | 3.6 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 54 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 1714.6 | 1714.75 | 1714.85 | 1714.97 | 1715.1 | 1715.19 | 1715.28 | 1715.39 | 1715.5 | 1715.5 | 1715.6 | 1715.6 | 1715.7 | 1715.7 | 1715.8 | 1715.8 | 1715.9 | 1716 | 1716 | 1716.1 | 1716.1 | 1716.2 | 1716.3 | 1716.3 | 1716.4
| СН-2 ОПУ | P, кВт | счётч. | 0 | 16.5 | 9.9 | 9.3 | 3.9 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 168 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 5324 | 5324 | 5324.55 | 5324.88 | 5325.19 | 5325.32 | 5325.5 | 5325.72 | 5325.9 | 5326.2 | 5326.4 | 5326.6 | 5326.7 | 5327 | 5327.3 | 5327.5 | 5327.8 | 5328.1 | 5328.3 | 5328.5 | 5328.7 | 5329 | 5329.2 | 5329.4 | 5329.6
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1517 | 1545 | 1392 | 1567 | 1567 | 1908 | 2453 | 2664 | 3310 | 3056 | 3233 | 2692 | 2710 | 3165 | 2995 | 2687 | 3064 | 2947 | 2741 | 2610 | 2587 | 2134 | 1856 | 1640 | 58040
|  | Q, кВАр |  | 10685 | 10481 | 10475 | 10703 | 10151 | 7982 | 9931 | 9796 | 11611 | 11351 | 11581 | 10663 | 10877 | 11382 | 11376 | 11069 | 11341 | 11137 | 11201 | 11061 | 10874 | 1618 | 1425 | 1249 | 230020
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.0051 | 1.2148 | 0.28653 | -1.7532 | -0.96649 | 1.4463 | -2.5502 | -1.6794 | -1.2852 | -1.731 | -2.7001 | -0.89955 | 1.5262 | 0.59673 | -0.9097 | -2.5573 | -1.5915 | -1.761 | -3.6687 | -0.076687 | -0.5832 | 3.5262 | 4.7228 | 7.2398 | -0.34578
|  | Q, % |  | -12.5211 | -11.6901 | -10.1241 | -14.0558 | -7.0329 | 17.4048 | -4.7574 | -5.4694 | -49.0883 | -21.0128 | -29.5414 | -6.5022 | -8.2504 | -10.8924 | -17.9594 | -11.8081 | -12.5099 | -11.1477 | -12.01 | -9.7757 | -8.0485 | 83.3333 | 85.5359 | 86.9787 | 0.4501
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 3.238% | 0.8571% | 2.537% | 1.395% | 1.043% | 1.123% | 1.612% | 3.5% | -0.8% | 1.143% | -0.5783% | 3.093% | 0.6667% | 0.2105% | 1.76% | 3.889% | -1.526% | 1.333% | 3.325% | 2.526% | 3.167% | 1.397% | 4.582% | 2.694% | 1.677%
|  | Q, кВАр |  | -112% | -103.8% | -109.8% | -105.9% | -110% | -107.8% | -90.74% | -78.18% | -121.6% | -90.57% | -92.45% | -74.19% | -75.41% | -72.73% | -87.72% | -81.97% | -76.19% | -71.43% | -89.47% | -81.36% | -85.96% | -101.9% | -100% | -98.11% | -91.08%
|  |  | Δ I | 0.3546% | -3.237% | 2.837% | -3.617% | 0.5319% | 0% | -2.791% | -0.4942% | -1.862% | 0.6494% | -0.491% | -0.1565% | 0.157% | -1.046% | -2.576% | 1.881% | -1.385% | -1.235% | -1.76% | 1.73% | 1.899% | -2.838% | -1.199% | 1.718% | -0.5231%
|  |  | Δ Iрасч | -11.12% | -10.27% | -9.318% | -12.84% | -6.415% | 15.19% | -4.985% | -5.432% | -38.49% | -17.74% | -24.43% | -5.936% | -7.284% | -8.715% | -14.89% | -10.83% | -10.39% | -9.753% | -11.3% | -8.665% | -9.753% | 72.18% | 75.79% | 77.82% | -0.05916%
ПС Зимстан 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
Q, кВАр
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 209.4 | 200.4 | 182.4 | 190.2 | 222.6 | 262.2 | 334.2 | 431.4 | 455.4 | 441.6 | 405.6 | 399.6 | 390.6 | 380.4 | 355.2 | 367.8 | 382.2 | 391.8 | 357 | 367.8 | 387.6 | 331.2 | 282.6 | 242.4 | 7971.6 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 202.2 | 208.2 | 202.2 | 206.4 | 202.8 | 198.6 | 187.2 | 201.6 | 228 | 238.2 | 236.4 | 242.4 | 229.2 | 222 | 225.6 | 233.4 | 231 | 221.4 | 212.4 | 216.6 | 210.6 | 214.8 | 207.6 | 204 | 5182.8
|  | I, А | ТИ | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 28 | 24 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | 23 | 21 | 26 | 22 | 19 | 19 | 17 | 21.875 | 4.322%
|  | tgφ |  | 0.96562 | 1.0389 | 1.1086 | 1.0852 | 0.91105 | 0.75744 | 0.56014 | 0.46732 | 0.50066 | 0.5394 | 0.58284 | 0.60661 | 0.58679 | 0.5836 | 0.63514 | 0.63458 | 0.6044 | 0.56508 | 0.59496 | 0.58891 | 0.54334 | 0.64855 | 0.73461 | 0.84158
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.086 | 15.9084 | 15.1353 | 15.5401 | 16.6727 | 18.4234 | 21.7934 | 27.0915 | 28.5811 | 28.1307 | 26.3463 | 25.8277 | 25.1712 | 24.5981 | 23.546 | 24.0492 | 24.9412 | 25.1822 | 23 | 23.8155 | 25.1822 | 21.9407 | 19.249 | 17.6088 | 22.2425 | -1.68%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 209.4 | 200.4 | 182.4 | 190.2 | 222.6 | 262.2 | 334.2 | 431.4 | 455.4 | 441.6 | 405.6 | 399.6 | 390.6 | 380.4 | 355.2 | 367.8 | 382.2 | 391.8 | 357 | 367.8 | 387.6 | 331.2 | 282.6 | 242.4 |  | 182.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 202.2 | 208.2 | 202.2 | 206.4 | 202.8 | 198.6 | 187.2 | 201.6 | 228 | 238.2 | 236.4 | 242.4 | 229.2 | 222 | 225.6 | 233.4 | 231 | 221.4 | 212.4 | 216.6 | 210.6 | 214.8 | 207.6 | 204 |  | 187.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 291.0897 | 288.9765 | 272.3134 | 280.6724 | 301.1289 | 328.9237 | 383.0581 | 476.1812 | 509.2869 | 501.7467 | 469.4639 | 467.3734 | 452.8808 | 440.4409 | 420.7878 | 435.6058 | 446.5846 | 450.028 | 415.4067 | 426.84 | 441.1192 | 394.7562 | 350.6573 | 316.8182 |  | 272.3134
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.5 | 10.4 | 10.44 | 10.44 | 10.32 | 10.16 | 10.16 | 10.3 | 10.31 | 10.3 | 10.46 | 10.4 | 10.35 | 10.33 | 10.47 | 10.35 | 10.33 | 10.44 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.53 | 10.4
яч.3д | Промбаза, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 78 | 71 | 68.6 | 72.2 | 80 | 98.2 | 127.4 | 158.6 | 157.2 | 152.8 | 135.4 | 143.6 | 142.2 | 134.6 | 128.6 | 142.4 | 141.2 | 147.6 | 133.8 | 132.4 | 145.4 | 125 | 103.8 | 86.6 | 2906.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 79.6 | 82.2 | 79.4 | 81.4 | 77.8 | 78.4 | 71.8 | 79.4 | 84.4 | 88.2 | 83.6 | 89.2 | 84.4 | 82 | 78.8 | 84 | 83.6 | 82 | 79.8 | 84.2 | 81.4 | 85.2 | 81.4 | 81.2 | 1963.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8.0417
|  | tgφ |  | 1.0205 | 1.1577 | 1.1574 | 1.1274 | 0.9725 | 0.79837 | 0.56358 | 0.50063 | 0.5369 | 0.57723 | 0.61743 | 0.62117 | 0.59353 | 0.60921 | 0.61275 | 0.58989 | 0.59207 | 0.55556 | 0.59641 | 0.63595 | 0.55983 | 0.6816 | 0.7842 | 0.93764
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1587 | 5.9795 | 5.832 | 6.0243 | 6.1786 | 7.0382 | 8.32 | 10.0909 | 10.0131 | 9.8916 | 8.9303 | 9.3419 | 9.1908 | 8.8024 | 8.4396 | 9.1276 | 9.1644 | 9.4482 | 8.6257 | 8.7545 | 9.4482 | 8.4079 | 7.2411 | 6.5982 | 8.2103 | -2.097%
яч.5д | Вочь, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 37.6 | 36.2 | 34.8 | 34.6 | 43.6 | 49.6 | 61.8 | 86 | 94 | 83.8 | 75.6 | 69 | 65.6 | 66.4 | 65.6 | 68.2 | 74.4 | 75 | 72.4 | 76.4 | 76.2 | 66.6 | 57 | 47.6 | 1518 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27 | 28.2 | 26.6 | 27.6 | 27.6 | 26.4 | 26.2 | 28.6 | 34.4 | 35.8 | 36.2 | 32.2 | 32.4 | 31.2 | 29.4 | 32.2 | 33.8 | 32.2 | 31.4 | 32.2 | 31 | 31 | 30.6 | 28.8 | 733
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.4167
|  | tgφ |  | 0.71809 | 0.77901 | 0.76437 | 0.79769 | 0.63303 | 0.53226 | 0.42395 | 0.33256 | 0.36596 | 0.42721 | 0.47884 | 0.46667 | 0.4939 | 0.46988 | 0.44817 | 0.47214 | 0.4543 | 0.42933 | 0.4337 | 0.42147 | 0.40682 | 0.46547 | 0.53684 | 0.60504
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.558 | 2.5262 | 2.4345 | 2.4505 | 2.857 | 3.1472 | 3.8189 | 5.1563 | 5.6174 | 5.1091 | 4.704 | 4.2078 | 4.0665 | 4.0973 | 4.0226 | 4.1638 | 4.5638 | 4.5672 | 4.3694 | 4.6259 | 4.5672 | 4.083 | 3.5513 | 3.0922 | 3.9315 | -15.07%
яч.7д | Фроловск | P, кВт | АСКУЭ | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 48 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.2 | 152.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 4.4286 | 4.4286 | 5.3333 | 8.25 | 6.4 | 2.6667 | 2.4286 | 3.3333 | 2.8182 | 2.0625 | 3.875 | 5.1667 | 2.8182 | 5.3333 | 1.7368 | 4 | 3.5556 | 2.75 | 3 | 2.1429 | 2.6667 | 2.6667 | 2.5 | 3.4444
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.35125 | 0.34991 | 0.36191 | 0.3681 | 0.35865 | 0.38285 | 0.41839 | 0.35639 | 0.3692 | 0.41123 | 0.35934 | 0.34898 | 0.36565 | 0.36366 | 0.42615 | 0.36421 | 0.3713 | 0.39298 | 0.38519 | 0.36943 | 0.39298 | 0.3799 | 0.35474 | 0.35883 | 0.37338 | #DIV/0!
яч.8д | п.Зимстан | P, кВт | АСКУЭ | 86.8 | 86 | 72.2 | 77 | 93 | 107.2 | 137.4 | 179.4 | 195.6 | 194.6 | 185.6 | 178.8 | 174.2 | 171.8 | 151 | 148.8 | 158.6 | 160.6 | 142.2 | 150 | 157.6 | 130.4 | 113.8 | 100 | 3352.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 106.2 | 108.2 | 107.2 | 107.6 | 109.4 | 105.6 | 102.4 | 107.4 | 123.6 | 128.4 | 130.6 | 133.8 | 126.2 | 122.4 | 130 | 130.6 | 127 | 121.4 | 114.6 | 113.4 | 112.2 | 110.8 | 108 | 104.6 | 2791.6
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9.875
|  | tgφ |  | 1.2235 | 1.2581 | 1.4848 | 1.3974 | 1.1763 | 0.98507 | 0.74527 | 0.59866 | 0.6319 | 0.65982 | 0.70366 | 0.74832 | 0.72445 | 0.71246 | 0.86093 | 0.87769 | 0.80076 | 0.75592 | 0.80591 | 0.756 | 0.71193 | 0.84969 | 0.94903 | 1.046
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.5796 | 7.6088 | 7.1836 | 7.3258 | 7.9501 | 8.4284 | 9.7493 | 11.8959 | 12.985 | 13.0713 | 12.7361 | 12.341 | 11.9558 | 11.7809 | 11.1495 | 10.9305 | 11.3475 | 11.2653 | 10.1118 | 10.4917 | 11.2653 | 9.5107 | 8.6123 | 8.0431 | 10.2216 | -3.51%
| ТСН | P, кВт | АСКУЭ | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.44 | 0.46 | 0.5 | 11.2 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 203.8 | 194.6 | 176.8 | 184.6 | 217.6 | 257.4 | 329.4 | 425.8 | 449 | 434.4 | 398.2 | 392.6 | 384.2 | 374 | 349 | 361 | 376 | 385.6 | 350.6 | 361.6 | 381.6 | 324.4 | 277 | 236 | 7825.2
|  | Q, кВАр |  | 219 | 224.8 | 219.6 | 223.2 | 221.2 | 216.8 | 207.2 | 221.4 | 248.6 | 259 | 256.6 | 261.4 | 249.2 | 242 | 244.8 | 253.2 | 250.8 | 242.2 | 232.4 | 235.8 | 231 | 233.4 | 226 | 220.8 | 5640.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.6743 | 2.8942 | 3.0702 | 2.9443 | 2.2462 | 1.8307 | 1.4363 | 1.2981 | 1.4054 | 1.6304 | 1.8245 | 1.7518 | 1.6385 | 1.6824 | 1.7455 | 1.8488 | 1.6222 | 1.5824 | 1.7927 | 1.6857 | 1.548 | 2.0531 | 1.9816 | 2.6403 | 1.8365
|  | Q, % |  | -8.3086 | -7.9731 | -8.6053 | -8.1395 | -9.073 | -9.1641 | -10.6838 | -9.8214 | -9.0351 | -8.7322 | -8.5448 | -7.8383 | -8.726 | -9.009 | -8.5106 | -8.4833 | -8.5714 | -9.3948 | -9.4162 | -8.8643 | -9.6866 | -8.6592 | -8.8632 | -8.2353 | -8.8292
|  |  | Δ I | 6.667% | 12.5% | 5.882% | 0% | 0% | 5% | -4.348% | -3.704% | 3.571% | -4.167% | 0% | 4% | 0% | 0% | 4.348% | 7.692% | 7.692% | 4.348% | 0% | 3.846% | 0% | 0% | 5.263% | 5.882% | 2.476%
|  |  | Δ Iрасч | -3.491% | -3.495% | -4.472% | -4.046% | -4.028% | -3.111% | -2.355% | -1.506% | -1.412% | -1.253% | -1.455% | -1.595% | -1.619% | -1.814% | -2.089% | -2.232% | -2.028% | -1.952% | -2.139% | -1.789% | -1.952% | -2.009% | -2.652% | -2.745% | -2.223%
Прилузский РЭС
ПС Гурьевка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 323.2 | 354 | 323.2 | 338.6 | 369.4 | 400.1 | 461.7 | 538.6 | 569.4 | 584.8 | 538.6 | 600.2 | 507.9 | 523.3 | 507.9 | 492.5 | 492.5 | 430.9 | 461.7 | 523.3 | 446.3 | 384.7 | 400.1 | 323.2 | 10896.1 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 216.3 | 237 | 216.3 | 226.6 | 247.3 | 267.9 | 309.1 | 360.6 | 381.2 | 391.5 | 360.6 | 401.8 | 340 | 350.3 | 340 | 329.7 | 329.7 | 288.5 | 309.1 | 350.3 | 298.8 | 257.6 | 267.9 | 216.3 | 7294.4
|  | I, А | ТИ | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 37 | 38 | 35 | 39 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 28 | 30 | 34 | 29 | 25 | 26 | 21 | 29.5 | 15.56% | 28.89%
|  | tgφ |  | 0.66925 | 0.66949 | 0.66925 | 0.66923 | 0.66946 | 0.66958 | 0.66948 | 0.66951 | 0.66948 | 0.66946 | 0.66951 | 0.66944 | 0.66942 | 0.66941 | 0.66942 | 0.66944 | 0.66944 | 0.66953 | 0.66948 | 0.66941 | 0.6695 | 0.66961 | 0.66958 | 0.66925 | 0.66961 | 15.25% | 28.33%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 30
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.0092 | 22.9924 | 20.9504 | 22.0719 | 24.1957 | 26.3319 | 30.6748 | 36.1296 | 38.4173 | 39.2277 | 36.1994 | 39.8379 | 33.808 | 35.0677 | 33.9053 | 32.7518 | 32.6893 | 28.5746 | 30.5872 | 34.9331 | 29.9668 | 25.8569 | 26.5581 | 21.4707 | 30.1753 | -2.289%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 323.2 | 354 | 323.2 | 338.6 | 369.4 | 400.1 | 461.7 | 538.6 | 569.4 | 584.8 | 538.6 | 600.2 | 507.9 | 523.3 | 507.9 | 492.5 | 492.5 | 430.9 | 461.7 | 523.3 | 446.3 | 384.7 | 400.1 | 323.2 |  | 323.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 216.3 | 237 | 216.3 | 226.6 | 247.3 | 267.9 | 309.1 | 360.6 | 381.2 | 391.5 | 360.6 | 401.8 | 340 | 350.3 | 340 | 329.7 | 329.7 | 288.5 | 309.1 | 350.3 | 298.8 | 257.6 | 267.9 | 216.3 |  | 216.3
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 388.9009 | 426.0106 | 388.9009 | 407.4279 | 444.5376 | 481.5085 | 555.6165 | 648.1684 | 685.2224 | 703.7495 | 648.1684 | 722.2765 | 611.1975 | 629.7245 | 611.1975 | 592.6705 | 592.6705 | 518.5625 | 555.6165 | 629.7245 | 537.0895 | 462.9815 | 481.5085 | 388.9009 |  | 388.9009
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.71 | 10.73 | 10.67 | 10.62 | 10.57 | 10.47 | 10.37 | 10.31 | 10.37 | 10.35 | 10.48 | 10.45 | 10.38 | 10.42 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.42 | 10.36 | 10.35 | 10.48 | 10.47 |  | 10.4837
яч.3д | Прокопьевка | P, кВт | АСКУЭ | 77.2 | 108.1 | 77.2 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 108.1 | 108.1 | 138.9 | 138.9 | 108.1 | 123.5 | 108.1 | 123.5 | 123.5 | 138.9 | 123.5 | 92.6 | 108.1 | 123.5 | 108.1 | 92.6 | 123.5 | 92.6 | 2624.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.1 | 81.3 | 58.1 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 81.3 | 81.3 | 104.6 | 104.6 | 81.3 | 93 | 81.3 | 93 | 93 | 104.6 | 93 | 69.7 | 81.3 | 93 | 81.3 | 69.7 | 93 | 69.7 | 1975.3
|  | I, А | ТИ | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7.0833
|  | tgφ |  | 0.75259 | 0.75208 | 0.75259 | 0.7527 | 0.7527 | 0.7527 | 0.75208 | 0.75208 | 0.75306 | 0.75306 | 0.75208 | 0.75304 | 0.75208 | 0.75304 | 0.75304 | 0.75306 | 0.75304 | 0.7527 | 0.75208 | 0.75304 | 0.75208 | 0.7527 | 0.75304 | 0.7527 | 0.75306
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.2196 | 7.3002 | 5.205 | 6.2788 | 6.3083 | 6.3382 | 7.4675 | 7.5395 | 9.7487 | 9.6923 | 7.5541 | 8.5271 | 7.4818 | 8.6093 | 8.5762 | 9.6089 | 8.5271 | 6.3865 | 7.4462 | 8.5762 | 7.5468 | 6.4729 | 8.5271 | 6.3987 | 7.5557 | -6.669%
яч.4д | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 40.3 | 40.3 | 20.1 | 40.3 | 20.1 | 20.1 | 40.3 | 60.4 | 80.5 | 60.4 | 100.6 | 40.3 | 80.5 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 40.3 | 60.4 | 40.3 | 20.1 | 40.3 | 40.3 | 1187.9 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.8 | 16.8 | 8.4 | 16.8 | 8.4 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 25.2 | 42 | 16.8 | 33.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 16.8 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 16.8 | 16.8 | 495.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.41687 | 0.41687 | 0.41791 | 0.41687 | 0.41791 | 0.41791 | 0.41687 | 0.41722 | 0.41739 | 0.41722 | 0.4175 | 0.41687 | 0.41739 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41722 | 0.41687 | 0.41722 | 0.41687 | 0.41791 | 0.41687 | 0.41687 | 0.41791
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3587 | 2.3565 | 1.1736 | 2.3653 | 1.1857 | 1.1913 | 2.4105 | 3.648 | 4.8906 | 3.648 | 6.0884 | 2.4082 | 4.8251 | 3.6445 | 3.6305 | 3.6166 | 3.6097 | 3.6063 | 2.4036 | 3.6305 | 2.4361 | 1.2166 | 2.4082 | 2.4105 | 2.9651 | -20.62%
яч.5д | Черемуховка | P, кВт | АСКУЭ | 140 | 126 | 140 | 126 | 140 | 140 | 168 | 182 | 224.1 | 224.1 | 210.1 | 210.1 | 182 | 168 | 154 | 140 | 182 | 154 | 168 | 196 | 168 | 140 | 140 | 126 | 3948.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 125.1 | 112.6 | 125.1 | 112.6 | 125.1 | 125.1 | 150.2 | 162.7 | 200.2 | 200.2 | 187.7 | 187.7 | 162.7 | 150.2 | 137.7 | 125.1 | 162.7 | 137.7 | 150.2 | 175.2 | 150.2 | 125.1 | 125.1 | 112.6 | 3528.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11.75
|  | tgφ |  | 0.89357 | 0.89365 | 0.89357 | 0.89365 | 0.89357 | 0.89357 | 0.89405 | 0.89396 | 0.89335 | 0.89335 | 0.89338 | 0.89338 | 0.89396 | 0.89405 | 0.89416 | 0.89357 | 0.89396 | 0.89416 |  | 0.89388 | 0.89405 | 0.89357 | 0.89357 | 0.89365 | 0.89416
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1426 | 9.1202 | 10.1143 | 9.1544 | 10.219 | 10.2674 | 12.4414 | 13.6076 | 16.8477 | 16.7502 | 15.7344 | 15.5392 | 13.5034 | 12.5493 | 11.46 | 10.3753 | 13.4648 | 11.3835 | 12.4059 | 14.5834 | 12.5735 | 10.4856 | 10.3555 | 9.3292 | 12.1837 | -3.691%
яч.6д | Гуляшор | P, кВт | АСКУЭ | 79.5 | 95.4 | 79.5 | 79.5 | 95.4 | 127.3 | 143.2 | 175 | 159.1 | 143.2 | 111.3 | 190.9 | 175 | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 143.2 | 127.3 | 127.3 | 143.2 | 143.2 | 111.3 | 95.4 | 79.5 | 3102 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.2 | 38.7 | 32.2 | 32.2 | 38.7 | 51.6 | 58 | 70.9 | 64.5 | 58 | 45.1 | 77.4 | 70.9 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 58 | 51.6 | 51.6 | 58 | 58 | 45.1 | 38.7 | 32.2 | 1257.1
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8.125
|  | tgφ |  | 0.40503 | 0.40566 | 0.40503 | 0.40503 | 0.40566 | 0.40534 | 0.40503 | 0.40514 | 0.40541 | 0.40503 | 0.40521 | 0.40545 | 0.40514 | 0.40541 | 0.40541 | 0.40541 | 0.40503 | 0.40534 | 0.40534 | 0.40503 | 0.40503 | 0.40521 | 0.40566 | 0.40503 | 0.40566
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6336 | 5.5564 | 4.6207 | 4.6467 | 5.6035 | 7.5117 | 8.5297 | 10.5249 | 9.6252 | 8.612 | 6.7069 | 11.3618 | 10.4443 | 9.5602 | 9.5235 | 9.4871 | 8.5216 | 7.569 | 7.5618 | 8.5707 | 8.6203 | 6.7069 | 5.6783 | 4.7354 | 7.7047 | 5.173%
| ТСН-1 |  | АСКУЭ | 0.06 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 1.5 |  | 1 | 10
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 337 | 369.8 | 316.8 | 338.4 | 348.1 | 380 | 459.6 | 525.5 | 602.6 | 566.6 | 530.1 | 564.8 | 545.6 | 511 | 497 | 498.4 | 509.1 | 434.3 | 443.7 | 523.1 | 459.6 | 364 | 399.2 | 338.4 | 10862.7
|  | Q, кВАр |  | 232.2 | 249.4 | 223.8 | 231.3 | 241.9 | 254.8 | 306.3 | 340.1 | 402.9 | 388 | 356.1 | 374.9 | 348.5 | 332.9 | 320.4 | 319.4 | 338.9 | 284.2 | 299.9 | 351.4 | 306.3 | 248.3 | 273.6 | 231.3 | 7256.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.2698 | -4.4633 | 1.9802 | 0.059067 | 5.7661 | 5.0237 | 0.45484 | 2.4322 | -5.8307 | 3.1122 | 1.5782 | 5.898 | -7.4227 | 2.3505 | 2.1461 | -1.198 | -3.3706 | -0.78905 | 3.8986 | 0.038219 | -2.9801 | 5.3808 | 0.22494 | -4.703 | 0.30653
|  | Q, % |  | -7.3509 | -5.2321 | -3.4674 | -2.0741 | 2.1836 | 4.8899 | 0.90586 | 5.685 | -5.6925 | 0.894 | 1.2479 | 6.6949 | -2.5 | 4.9672 | 5.7647 | 3.1241 | -2.7904 | 1.4905 | 2.9764 | -0.31402 | -2.51 | 3.6102 | -2.1277 | -6.9348 | 0.51546
|  |  | Δ I | -4.762% | -4.348% | 0% | 0% | 4.167% | 3.846% | 0% | 2.857% | -5.405% | 2.632% | 2.857% | 5.128% | -6.061% | 2.941% | 3.03% | 0% | -3.125% | 0% | 3.333% | 0% | -3.448% | 4% | 0% | -4.762% | 0.2825%
|  |  | Δ Iрасч | -6.404% | -5.832% | -0.7784% | -1.691% | 3.633% | 3.886% | -0.5684% | 2.241% | -7.015% | 1.339% | 0.3193% | 5.024% | -7.237% | 2.008% | 2.109% | -1.026% | -4.386% | -1.298% | 2.516% | -1.225% | -4.038% | 3.77% | -1.548% | -6.535% | -0.775%
ПС Летка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
РПН 2 | Резерв |  |  | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | Показания счётчиков Р | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 70 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 75.14
|  | Показания счётчиков Q | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 62 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 36.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 548 | 568 | 484 | 532 | 552 | 744 | 952 | 972 | 1032 | 1004 | 1132 | 936 | 1004 | 1016 | 956 | 824 | 888 | 904 | 828 | 776 | 808 | 808 | 660 | 632 | 19560 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 320 | 328 | 280 | 312 | 320 | 432 | 552 | 564 | 600 | 584 | 656 | 544 | 584 | 588 | 556 | 480 | 516 | 524 | 480 | 452 | 468 | 468 | 384 | 368 | 11360
|  | I, А | ТИ | 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 46 | 59 | 60 | 64 | 62 | 70 | 58 | 62 | 63 | 59 | 51 | 55 | 56 | 51 | 48 | 50 | 50 | 41 | 39 | 50.4167 | 22.37% | 52.33%
|  | tgφ |  | 0.58394 | 0.57746 | 0.57851 | 0.58647 | 0.57971 | 0.58065 | 0.57983 | 0.58025 | 0.5814 | 0.58167 | 0.57951 | 0.5812 | 0.58167 | 0.57874 | 0.58159 | 0.58252 | 0.58108 | 0.57965 | 0.57971 | 0.58247 | 0.57921 | 0.57921 | 0.58182 | 0.58228 | 0.58647 | 21.77% | 50.79%
|  | Показания счётчиков Р | 3.35 | 3.487 | 3.629 | 3.75 | 3.883 | 4.021 | 4.207 | 4.445 | 4.688 | 4.946 | 5.197 | 5.48 | 5.714 | 5.965 | 6.219 | 6.458 | 6.664 | 6.886 | 7.112 | 7.319 | 7.513 | 7.715 | 7.917 | 8.082 | 8.24
|  | Показания счётчиков Q | 48.86 | 48.94 | 49.022 | 49.092 | 49.17 | 49.25 | 49.358 | 49.496 | 49.637 | 49.787 | 49.933 | 50.097 | 50.233 | 50.379 | 50.526 | 50.665 | 50.785 | 50.914 | 51.045 | 51.165 | 51.278 | 51.395 | 51.512 | 51.608 | 51.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.8022 | 36.0052 | 30.6072 | 34.3777 | 35.1921 | 47.9092 | 61.105 | 61.9241 | 66.4124 | 63.5781 | 72.5784 | 59.7121 | 64.0024 | 65.2447 | 61.2908 | 52.5473 | 56.4317 | 57.4673 | 52.5375 | 49.6271 | 51.6992 | 51.898 | 41.797 | 40.184 | 52.0388 | -3.217%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 548 | 568 | 484 | 532 | 552 | 744 | 952 | 972 | 1032 | 1004 | 1132 | 936 | 1004 | 1016 | 956 | 824 | 888 | 904 | 828 | 776 | 808 | 808 | 660 | 632 |  | 484
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 320 | 328 | 280 | 312 | 320 | 432 | 552 | 564 | 600 | 584 | 656 | 544 | 584 | 588 | 556 | 480 | 516 | 524 | 480 | 452 | 468 | 468 | 384 | 368 |  | 280
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 634.5896 | 655.9024 | 559.1565 | 616.7398 | 638.047 | 860.3255 | 1100.4581 | 1123.7793 | 1193.7437 | 1161.4956 | 1308.3425 | 1082.6043 | 1161.4956 | 1173.8824 | 1105.9259 | 953.6121 | 1027.0346 | 1044.8885 | 957.0705 | 898.0423 | 933.7494 | 933.7494 | 763.581 | 731.333 |  | 559.1565
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I ОМВ-110 пс Летка |  | I, А | ТИ | 53 | 51 | 51 | 53 | 52 | 55 | 59 | 62 | 62 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 54 | 53
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 122 | 122 | 123 | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 | 116 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 118 | 120 | 120
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 118 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 120 | 120
ОСШ-110 |  | U, кВ
I 11Д СМВ-10 пс Летка |  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 12 | 20 | 18 | 15 | 18 | 24 | 15 | 20 | 19 | 17 | 13 | 16 | 15 | 13 | 11 | 17 | 12 | 11 | 10
ВЛ 194 | Ношуль | P, кВт отдача | АСКУЭ | 6415.2 | 5946.6 | 5781.6 | 5662.8 | 6012.6 | 6705.6 | 7867.2 | 9009 | 9900 | 10395 | 10144.2 | 10203.6 | 10335.6 | 9807.6 | 10032 | 9999 | 9847.2 | 9979.2 | 10315.8 | 9735 | 10216.8 | 9999 | 8890.2 | 7906.8 | 211107.6 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 9405 | 9702 | 9649.2 | 9787.8 | 9405 | 9101.4 | 8857.2 | 8500.8 | 7227 | 6725.4 | 6969.6 | 6837.6 | 6831 | 7220.4 | 6666 | 6784.8 | 7035.6 | 7187.4 | 6831 | 7873.8 | 7293 | 7312.8 | 7636.2 | 8065.2 | 188905.2
|  | I, А | ТИ | 56 | 54 | 55 | 56 | 54 | 57 | 59 | 61 | 60 | 62 | 61 | 61 | 61 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 56 | 55 | 58.6667
|  | tgφ |  | 1.466 | 1.6315 | 1.6689 | 1.7284 | 1.5642 | 1.3573 | 1.1258 | 0.94359 | 0.73 | 0.64698 | 0.68705 | 0.67012 | 0.66092 | 0.7362 | 0.66447 | 0.67855 | 0.71448 | 0.72024 | 0.66219 | 0.80881 | 0.71382 | 0.73135 | 0.85895 | 1.02 | 1.7284
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.94 | 53.9155 | 53.2964 | 53.5767 | 53.3257 | 54.4552 | 57.0647 | 60.6766 | 61.0785 | 61.1675 | 60.8059 | 60.6826 | 61.2074 | 60.169 | 59.5068 | 59.1927 | 59.2846 | 60.2434 | 60.6078 | 60.8183 | 61.4908 | 60.6828 | 56.4524 | 54.4049 | 58.2519 | 0.7069%
ВЛ 199 | Мураши | P, кВт, приём | АСКУЭ | 7269.9 | 6778.2 | 6576.9 | 6454.8 | 6887.1 | 7791.3 | 9193.8 | 10507.2 | 11500.5 | 12101.1 | 11787.6 | 11827.2 | 11972.4 | 11421.3 | 11546.7 | 11398.2 | 11203.5 | 11345.4 | 11705.1 | 11111.1 | 11576.4 | 11279.4 | 10012.2 | 8880.3 | 242127.6 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | АСКУЭ | 9424.8 | 9695.4 | 9675.6 | 9867 | 9444.6 | 9141 | 8817.6 | 8382 | 7022.4 | 6484.5 | 6732 | 6600 | 6705.6 | 7055.4 | 6543.9 | 6659.4 | 6916.8 | 7071.9 | 6738.6 | 7863.9 | 7316.1 | 7368.9 | 7689 | 8127.9 | 187344.3
|  | I, А | ТИ | 58 | 55 | 56 | 57 | 56 | 60 | 63 | 66 | 66 | 68 | 68 | 67 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | 66 | 65 | 59 | 58 | 63
|  | tgφ |  | 1.2964 | 1.4304 | 1.4711 | 1.5286 | 1.3713 | 1.1732 | 0.95908 | 0.79774 | 0.61062 | 0.53586 | 0.57111 | 0.55804 | 0.56009 | 0.61774 | 0.56673 | 0.58425 | 0.61738 | 0.62333 | 0.5757 | 0.70775 | 0.63198 | 0.65331 | 0.76796 | 0.91527 | 1.5286
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.3957 | 56.0496 | 55.431 | 55.8645 | 55.84 | 57.8561 | 61.362 | 65.8418 | 67.1467 | 67.8277 | 67.0644 | 66.9142 | 67.7949 | 66.3247 | 65.5704 | 64.6664 | 64.4981 | 65.4893 | 66.1616 | 66.1213 | 67.0837 | 65.9995 | 60.8092 | 57.9883 | 63.0042 | -0.006696%
ВЛ 198 | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 283.8 | 303.6 | 297 | 290.4 | 323.4 | 369.6 | 455.4 | 541.2 | 547.8 | 587.4 | 574.2 | 587.4 | 580.8 | 534.6 | 514.8 | 468.6 | 462 | 455.4 | 455.4 | 488.4 | 481.8 | 429 | 389.4 | 336.6 | 10758 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 580.8 | 574.2 | 574.2 | 574.2 | 567.6 | 547.8 | 554.4 | 521.4 | 488.4 | 468.6 | 468.6 | 462 | 501.6 | 501.6 | 488.4 | 521.4 | 521.4 | 508.2 | 534.6 | 528 | 554.4 | 574.2 | 574.2 | 574.2 | 12764.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.4167
|  | tgφ |  | 2.0465 | 1.8913 | 1.9333 | 1.9773 | 1.7551 | 1.4821 | 1.2174 | 0.96341 | 0.89157 | 0.79775 | 0.81609 | 0.78652 | 0.86364 | 0.93827 | 0.94872 | 1.1127 | 1.1286 | 1.1159 | 1.1739 | 1.0811 | 1.1507 | 1.3385 | 1.4746 | 1.7059 | 2.0465
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0628 | 3.0774 | 3.0629 | 3.0487 | 3.1208 | 3.1832 | 3.456 | 3.6813 | 3.6571 | 3.7123 | 3.6616 | 3.6921 | 3.7914 | 3.6217 | 3.5058 | 3.4341 | 3.4125 | 3.3428 | 3.4402 | 3.4937 | 3.598 | 3.5111 | 3.3419 | 3.2061 | 3.4215 | -0.1409%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 6699 | 6250.2 | 6078.6 | 5953.2 | 6336 | 7075.2 | 8322.6 | 9550.2 | 10447.8 | 10982.4 | 10718.4 | 10791 | 10916.4 | 10342.2 | 10546.8 | 10467.6 | 10309.2 | 10434.6 | 10771.2 | 10223.4 | 10698.6 | 10428 | 9279.6 | 8243.4 | 221865.6
|  | Q, кВАр |  | 9405 | 9702 | 9649.2 | 9787.8 | 9405 | 9101.4 | 8857.2 | 8500.8 | 7227 | 6725.4 | 6969.6 | 6837.6 | 6831 | 7220.4 | 6666 | 6784.8 | 7035.6 | 7187.4 | 6831 | 7873.8 | 7293 | 7312.8 | 7636.2 | 8065.2 | 201669.6
Баланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 0.315% | -0.5901% | 0.2174% | -0.471% | -0.01307% | -0.3581% | -0.8789% | -0.1428% | 0.18% | 0.9478% | -0.5328% | 0.8472% | 0.4343% | 0.5525% | 0.3802% | 0.9352% | 0.05623% | 0.05994% | 0.9047% | 1.005% | 0.603% | 0.3848% | 0.7251% | 0.05518% | 0.2899%
|  | Q, кВАр |  | 2.562% | 2.606% | 2.775% | 1.87% | 2.212% | 0.8372% | 0.4742% | 0.8964% | 1.287% | 1.866% | 0.7203% | 2.276% | 0.6295% | 1.089% | 0.8176% | 2.458% | 1.765% | 1.387% | 2.152% | 1.091% | 0.868% | 0.6851% | 1.799% | 1.779% | -13.71%
|  |  | Δ I | -7.053% | -11.24% | -8.442% | -8.772% | -7.305% | -6.97% | -6.926% | -6.749% | -5.785% | -5.348% | -3.476% | -4.885% | -3.877% | -5.734% | -3.636% | -4.056% | -6.154% | -3.168% | -5.594% | -5.175% | -3.857% | -3.916% | -6.317% | -7.837% | -5.82%
|  |  | Δ Iрасч | -6.687% | -7.523% | -6.694% | -6.956% | -6.815% | -7.152% | -7.682% | -6.296% | -5.401% | -4.175% | -5.966% | -4.317% | -4.458% | -5.122% | -4.597% | -4.233% | -5.162% | -5.071% | -4.024% | -4.087% | -4.032% | -4.413% | -4.58% | -5.649% | -5.396%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.82 | 10.81 | 10.66 | 10.62 | 10.75 | 10.65 | 10.7 | 10.78 | 10.53 | 10.6 | 10.69 | 10.53 | 10.54 | 10.44 | 10.48 | 10.54 | 10.57 | 10.56 | 10.57 | 10.51 | 10.49 | 10.45 | 10.61 | 10.58 |  | 10.6033
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.53 | 10.56 | 10.37 | 10.48 | 10.38 | 10.41 | 10.49 | 10.39 | 10.56 | 10.42 | 10.48 | 10.49 | 10.4 | 10.43 | 10.49 | 10.52 | 10.51 | 10.53 | 10.46 | 10.44 | 10.4 | 10.56 | 10.52 |  | 10.4733
яч.5д | Гуляшор-2 | P, кВт | счётч. | 130 | 132 | 82 | 146 | 132 | 196 | 246 | 196 | 180 | 212 | 262 | 180 | 296 | 228 | 196 | 132 | 212 | 164 | 164 | 180 | 196 | 196 | 148 | 114 | 4320 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 82 | 80 | 52 | 90 | 82 | 122 | 152 | 122 | 112 | 132 | 162 | 112 | 182 | 142 | 122 | 82 | 132 | 100 | 102 | 112 | 122 | 122 | 90 | 72 | 2680
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 16 | 11 | 18 | 14 | 12 | 8 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 11
|  | tgφ |  | 0.63077 | 0.60606 | 0.63415 | 0.61644 | 0.62121 | 0.62245 | 0.61789 | 0.62245 | 0.62222 | 0.62264 | 0.61832 | 0.62222 | 0.61486 | 0.62281 | 0.62245 | 0.62121 | 0.62264 | 0.60976 | 0.62195 | 0.62222 | 0.62245 | 0.62245 | 0.60811 | 0.63158 | 0.63415
|  | Показания счётчиков Р | 78.01 | 78.075 | 78.141 | 78.182 | 78.255 | 78.321 | 78.419 | 78.542 | 78.64 | 78.73 | 78.836 | 78.967 | 79.057 | 79.205 | 79.319 | 79.417 | 79.483 | 79.589 | 79.671 | 79.753 | 79.843 | 79.941 | 80.039 | 80.113 | 80.17
|  | Показания счётчиков Q | 39.84 | 39.881 | 39.921 | 39.947 | 39.992 | 40.033 | 40.094 | 40.17 | 40.231 | 40.287 | 40.353 | 40.434 | 40.49 | 40.581 | 40.652 | 40.713 | 40.754 | 40.82 | 40.87 | 40.921 | 40.977 | 41.038 | 41.099 | 41.144 | 41.18
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2111 | 8.2535 | 5.2651 | 9.3351 | 8.3558 | 12.5305 | 15.6216 | 12.3794 | 11.6375 | 13.6185 | 16.6564 | 11.6375 | 19.0563 | 14.8719 | 12.7337 | 8.5222 | 13.6571 | 10.5143 | 10.5617 | 11.6597 | 12.7216 | 12.7703 | 9.4369 | 7.3666 | 11.5573 | -5.066%
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Черемуховская ДЭС | P, кВт | счётч. | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 20 | 20 | 78 | 60 | 58 | 118 | 80 | 58 | 60 | 118 | 58 | 80 | 38 | 80 | 38 | 60 | 38 | 20 | 40 | 1240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 16 | 18 | 16 | 18 | 32 | 18 | 16 | 68 | 50 | 50 | 102 | 68 | 50 | 50 | 102 | 50 | 66 | 34 | 68 | 34 | 50 | 34 | 16 | 34 | 1060
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.87179 | 0.83333 | 0.86207 | 0.86441 | 0.85 | 0.86207 | 0.83333 | 0.86441 | 0.86207 | 0.825 | 0.89474 | 0.85 | 0.89474 | 0.83333 | 0.89474 | 0.8 | 0.85 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 1.8 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.839 | 1.859 | 1.869 | 1.879 | 1.918 | 1.948 | 1.977 | 2.036 | 2.076 | 2.105 | 2.135 | 2.194 | 2.223 | 2.263 | 2.282 | 2.322 | 2.341 | 2.371 | 2.39 | 2.4 | 2.42
|  | Показания счётчиков Q | 4.81 | 4.818 | 4.827 | 4.835 | 4.844 | 4.86 | 4.869 | 4.877 | 4.911 | 4.936 | 4.961 | 5.012 | 5.046 | 5.071 | 5.096 | 5.147 | 5.172 | 5.205 | 5.222 | 5.256 | 5.273 | 5.298 | 5.315 | 5.323 | 5.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3683 | 1.4388 | 1.3888 | 1.3855 | 2.7544 | 1.4604 | 1.3836 | 5.5487 | 4.2874 | 4.1759 | 8.4339 | 5.7636 | 4.1996 | 4.3243 | 8.6029 | 4.1996 | 5.6716 | 2.7911 | 5.7418 | 2.8044 | 4.3037 | 2.8205 | 1.3954 | 2.8682 | 3.713 | -41.45%
яч.6д | Иван-Ель- 2 | P, кВт | счётч. | 138 | 152 | 122 | 108 | 122 | 168 | 274 | 230 | 306 | 304 | 322 | 290 | 214 | 290 | 260 | 274 | 230 | 274 | 184 | 214 | 214 | 214 | 168 | 168 | 5240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 74 | 84 | 66 | 58 | 66 | 90 | 150 | 124 | 166 | 166 | 174 | 156 | 116 | 158 | 140 | 150 | 124 | 148 | 100 | 116 | 116 | 116 | 90 | 92 | 2840
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 18 | 15 | 20 | 20 | 21 | 19 | 14 | 19 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14.2917
|  | tgφ |  | 0.53623 | 0.55263 | 0.54098 | 0.53704 | 0.54098 | 0.53571 | 0.54745 | 0.53913 | 0.54248 | 0.54605 | 0.54037 | 0.53793 | 0.54206 | 0.54483 | 0.53846 | 0.54745 | 0.53913 | 0.54015 | 0.54348 | 0.54206 | 0.54206 | 0.54206 | 0.53571 | 0.54762 | 0.55263
|  | Показания счётчиков Р | 1.47 | 1.539 | 1.615 | 1.676 | 1.73 | 1.791 | 1.875 | 2.012 | 2.127 | 2.28 | 2.432 | 2.593 | 2.738 | 2.845 | 2.99 | 3.12 | 3.257 | 3.372 | 3.509 | 3.601 | 3.708 | 3.815 | 3.922 | 4.006 | 4.09
|  | Показания счётчиков Q | 4.36 | 4.397 | 4.439 | 4.472 | 4.501 | 4.534 | 4.579 | 4.654 | 4.716 | 4.799 | 4.882 | 4.969 | 5.047 | 5.105 | 5.184 | 5.254 | 5.329 | 5.391 | 5.465 | 5.515 | 5.573 | 5.631 | 5.689 | 5.734 | 5.78
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.5876 | 9.5333 | 7.5926 | 6.8332 | 7.6506 | 10.6134 | 17.345 | 14.3983 | 19.3676 | 18.9596 | 20.3036 | 18.1627 | 13.4131 | 18.3553 | 16.3654 | 17.2127 | 14.3573 | 17.1274 | 11.4958 | 13.4516 | 13.4774 | 13.5292 | 10.4325 | 10.5245 | 13.7121 | 4.055%
яч.8д | Осиновка | P, кВт | счётч. | 170 | 188 | 138 | 154 | 152 | 224 | 256 | 238 | 274 | 222 | 256 | 256 | 256 | 274 | 222 | 188 | 206 | 188 | 238 | 206 | 204 | 206 | 154 | 170 | 5040 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 82 | 88 | 66 | 74 | 72 | 106 | 122 | 114 | 130 | 106 | 122 | 122 | 122 | 130 | 106 | 90 | 98 | 88 | 114 | 98 | 98 | 98 | 72 | 82 | 2400
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12.2917
|  | tgφ |  | 0.48235 | 0.46809 | 0.47826 | 0.48052 | 0.47368 | 0.47321 | 0.47656 | 0.47899 | 0.47445 | 0.47748 | 0.47656 | 0.47656 | 0.47656 | 0.47445 | 0.47748 | 0.47872 | 0.47573 | 0.46809 | 0.47899 | 0.47573 | 0.48039 | 0.47573 | 0.46753 | 0.48235 | 0.48235
|  | Показания счётчиков Р | 2.24 | 2.325 | 2.419 | 2.488 | 2.565 | 2.641 | 2.753 | 2.881 | 3 | 3.137 | 3.248 | 3.376 | 3.504 | 3.632 | 3.769 | 3.88 | 3.974 | 4.077 | 4.171 | 4.29 | 4.393 | 4.495 | 4.598 | 4.675 | 4.76
|  | Показания счётчиков Q | 5.39 | 5.431 | 5.475 | 5.508 | 5.545 | 5.581 | 5.634 | 5.695 | 5.752 | 5.817 | 5.87 | 5.931 | 5.992 | 6.053 | 6.118 | 6.171 | 6.216 | 6.265 | 6.309 | 6.366 | 6.415 | 6.464 | 6.513 | 6.549 | 6.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.3511 | 11.3947 | 8.3733 | 9.5237 | 9.2767 | 13.8001 | 15.7465 | 14.5415 | 16.8724 | 13.466 | 15.7314 | 15.6414 | 15.6265 | 16.8561 | 13.6339 | 11.4853 | 12.5345 | 11.4164 | 14.4862 | 12.6064 | 12.5306 | 12.6791 | 9.3055 | 10.3707 | 12.8438 | -4.492%
яч.10д | Летка | P, кВт | счётч. | 90 | 88 | 104 | 88 | 90 | 118 | 148 | 178 | 238 | 178 | 194 | 162 | 194 | 162 | 164 | 178 | 148 | 162 | 164 | 164 | 148 | 148 | 118 | 134 | 3560 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 56 | 58 | 64 | 58 | 56 | 76 | 94 | 112 | 152 | 112 | 122 | 104 | 122 | 104 | 104 | 112 | 94 | 104 | 104 | 104 | 94 | 94 | 76 | 84 | 2260
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10
|  | tgφ |  | 0.62222 | 0.65909 | 0.61538 | 0.65909 | 0.62222 | 0.64407 | 0.63514 | 0.62921 | 0.63866 | 0.62921 | 0.62887 | 0.64198 | 0.62887 | 0.64198 | 0.63415 | 0.62921 | 0.63514 | 0.64198 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63514 | 0.63514 | 0.64407 | 0.62687 | 0.65909
|  | Показания счётчиков Р | 7.9 | 7.945 | 7.989 | 8.041 | 8.085 | 8.13 | 8.189 | 8.263 | 8.352 | 8.471 | 8.56 | 8.657 | 8.738 | 8.835 | 8.916 | 8.998 | 9.087 | 9.161 | 9.242 | 9.324 | 9.406 | 9.48 | 9.554 | 9.613 | 9.68
|  | Показания счётчиков Q | 2.61 | 2.638 | 2.667 | 2.699 | 2.728 | 2.756 | 2.794 | 2.841 | 2.897 | 2.973 | 3.029 | 3.09 | 3.142 | 3.203 | 3.255 | 3.307 | 3.363 | 3.41 | 3.462 | 3.514 | 3.566 | 3.613 | 3.66 | 3.698 | 3.74
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8133 | 5.7855 | 6.6843 | 5.8748 | 5.8465 | 7.8161 | 9.7354 | 11.5885 | 15.7108 | 11.5117 | 12.713 | 10.6181 | 12.6282 | 10.6997 | 10.7624 | 11.5885 | 9.6336 | 10.5878 | 10.6602 | 10.7315 | 9.7075 | 9.7448 | 7.6829 | 8.6899 | 9.7006 | 2.994%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 2 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 5.2 | 73.2 |  | 1 | 40
| Показания счётчиков Р |  | 6.78 | 6.83 | 6.89 | 6.94 | 6.99 | 7.04 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 7.29 | 7.38 | 7.46 | 7.56 | 7.64 | 7.72 | 7.8 | 7.91 | 7.96 | 8.03 | 8.11 | 8.17 | 8.27 | 8.39 | 8.48 | 8.61
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 548 | 580 | 466 | 514 | 536 | 726 | 944 | 920 | 1058 | 974 | 1152 | 968 | 1018 | 1014 | 960 | 830 | 876 | 826 | 830 | 802 | 822 | 802 | 608 | 626 | 19400
|  | Q, кВАр |  | 310 | 328 | 264 | 298 | 308 | 412 | 534 | 540 | 610 | 566 | 682 | 562 | 592 | 584 | 574 | 484 | 514 | 474 | 488 | 464 | 480 | 464 | 344 | 364 | 11240
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 8.8107e-13 | -2.1127 | 3.719 | 3.3835 | 2.8986 | 2.4194 | 0.84034 | 5.3498 | -2.5194 | 2.988 | -1.7668 | -3.4188 | -1.3944 | 0.19685 | -0.41841 | -0.72816 | 1.3514 | 8.6283 | -0.24155 | -3.3505 | -1.7327 | 0.74257 | 7.8788 | 0.94937 | 0.818
|  | Q, % |  | 3.125 | 1.6342e-12 | 5.7143 | 4.4872 | 3.75 | 4.6296 | 3.2609 | 4.2553 | -1.6667 | 3.0822 | -3.9634 | -3.3088 | -1.3699 | 0.68027 | -3.2374 | -0.83333 | 0.3876 | 9.542 | -1.6667 | -2.6549 | -2.5641 | 0.8547 | 10.4167 | 1.087 | 1.0563
|  |  | Δ I | 0% | -2.857% | 3.333% | 3.03% | 2.941% | 2.174% | 0% | 5% | -3.125% | 1.613% | -1.429% | -3.448% | -1.613% | 0% | 0% | -1.961% | 1.818% | 7.143% | 0% | -4.167% | -2% | 0% | 7.317% | 0% | 0.4132%
|  |  | Δ Iрасч | 1.353% | -1.113% | 4.257% | 4.146% | 3.717% | 3.525% | 2.083% | 5.6% | -2.203% | 2.904% | -1.736% | -3.536% | -1.44% | 0.2105% | -1.318% | -0.8776% | 1.024% | 8.753% | -0.777% | -3.277% | -2.015% | 0.6824% | 8.479% | 0.9063% | 0.984%
ПС Луза 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 928 | 804 | 953 | 851 | 1004 | 1005 | 861 | 828 | 946 | 995 | 954 | 1072 | 1313 | 805 | 1357 | 1345 | 1288 | 1378 | 1576 | 899 | 1513 | 1653 | 1554 | 1595 | 27477 | 6300 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 880 | 775 | 994 | 864 | 1123 | 1064 | 801 | 672 | 823 | 895 | 838 | 1018 | 1259 | 598 | 1215 | 1239 | 1179 | 1269 | 1496 | 729 | 1494 | 1564 | 1572 | 1558 | 25919
|  | I, А | ТИ | 63 | 75 | 80 | 60 | 85 | 71 | 70 | 68 | 75 | 74 | 74 | 103 | 83 | 86 | 101 | 101 | 115 | 105 | 106 | 101 | 117 | 127 | 145 | 142 | 92.7917 | 15.92% | 36.12%
|  | tgφ |  | 0.94828 | 0.96393 | 1.043 | 1.0153 | 1.1185 | 1.0587 | 0.93031 | 0.81159 | 0.86998 | 0.8995 | 0.87841 | 0.94963 | 0.95887 | 0.74286 | 0.89536 | 0.92119 | 0.91537 | 0.9209 | 0.94924 | 0.8109 | 0.98744 | 0.94616 | 1.0116 | 0.9768 | 1.1185 | 16.98% | 41.02%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 71.0816 | 63.1602 | 78.1137 | 67.4683 | 85.1989 | 81.8192 | 66.5123 | 59.9616 | 70.3 | 74.4547 | 70.8476 | 82.4841 | 100.7175 | 57.0531 | 101.9226 | 101.8355 | 99.148 | 105.7452 | 120.4268 | 66.1101 | 120.1449 | 128.7079 | 123.3319 | 126.2313 | 88.449 | 4.68%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 928 | 804 | 953 | 851 | 1004 | 1005 | 861 | 828 | 946 | 995 | 954 | 1072 | 1313 | 805 | 1357 | 1345 | 1288 | 1378 | 1576 | 899 | 1513 | 1653 | 1554 | 1595 |  | 804
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 880 | 775 | 994 | 864 | 1123 | 1064 | 801 | 672 | 823 | 895 | 838 | 1018 | 1259 | 598 | 1215 | 1239 | 1179 | 1269 | 1496 | 729 | 1494 | 1564 | 1572 | 1558 |  | 598
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1278.8995 | 1116.7099 | 1377.0421 | 1212.723 | 1506.3681 | 1463.5986 | 1175.977 | 1066.3808 | 1253.8919 | 1338.3012 | 1269.7874 | 1478.3464 | 1819.0794 | 1002.8106 | 1821.4483 | 1828.7006 | 1746.1343 | 1873.2979 | 2172.9685 | 1157.429 | 2126.3125 | 2275.6329 | 2210.4524 | 2229.6612 |  | 1002.8106
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.22 | 10.19 | 10.39 | 10.22 | 10.34 | 10.22 | 10.28 | 10.31 | 10.39 | 10.36 | 10.36 | 10.44 | 10.16 | 10.33 | 10.38 | 10.18 | 10.24 | 10.43 | 10.12 | 10.23 | 10.22 | 10.36 | 10.21 |  | 10.2908
яч.1д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 291.9 | 231.6 | 284.4 | 275.4 | 299.7 | 289.2 | 232.5 | 218.1 | 288 | 304.2 | 289.2 | 415.2 | 665.4 | 242.4 | 707.4 | 707.1 | 654.3 | 699.3 | 720.6 | 299.4 | 597.3 | 756.3 | 769.8 | 730.2 | 10968.9 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 200.4 | 138.3 | 196.8 | 240.9 | 247.5 | 253.8 | 197.7 | 184.2 | 259.5 | 278.7 | 254.7 | 445.2 | 709.2 | 184.8 | 662.4 | 671.4 | 624.3 | 655.5 | 689.4 | 302.7 | 604.5 | 662.1 | 675.9 | 650.1 | 9990
|  | I, А | ТИ | 17 | 15 | 20 | 17 | 22 | 24 | 18 | 24 | 22 | 23 | 22 | 54 | 38 | 37 | 50 | 54 | 55 | 56 | 59 | 53 | 54 | 59 | 60 | 62 | 38.125
|  | tgφ |  | 0.68654 | 0.59715 | 0.69198 | 0.87473 | 0.82583 | 0.87759 | 0.85032 | 0.84457 | 0.90104 | 0.91617 | 0.88071 | 1.0723 | 1.0658 | 0.76238 | 0.93639 | 0.94951 | 0.95415 | 0.93737 | 0.9567 | 1.011 | 1.0121 | 0.87545 | 0.87802 | 0.8903 | 1.0723
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.6793 | 15.2569 | 19.6187 | 20.356 | 21.9837 | 21.5099 | 17.2613 | 16.0521 | 21.7346 | 22.9526 | 21.5016 | 33.9659 | 53.8437 | 17.3416 | 54.2288 | 54.2993 | 51.3506 | 54.1054 | 55.2688 | 24.3183 | 48.0179 | 56.8516 | 57.1573 | 55.3499 | 34.7502 | 8.852%
яч.4д | Тарный цех | P, кВт | АСКУЭ | 62.8 | 112 | 122.8 | 64.4 | 214.8 | 180.8 | 48.8 | 33.2 | 39.2 | 37.6 | 37.6 | 40 | 47.6 | 33.6 | 39.6 | 28.4 | 48.8 | 92.8 | 253.6 | 36.8 | 309.2 | 300.8 | 242.4 | 319.6 | 2747.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 131.2 | 255.2 | 277.2 | 116.4 | 390.8 | 284.4 | 49.6 | 14.8 | 29.6 | 26.8 | 27.6 | 30 | 30 | 15.2 | 22.4 | 17.6 | 60.4 | 145.6 | 338.8 | 24.8 | 412 | 419.2 | 415.6 | 409.6 | 3944.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 24 | 25 | 2 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5 | 5 | 5 | 23 | 25 | 39 | 38 | 11.2917
|  | tgφ |  | 2.0892 | 2.2786 | 2.2573 | 1.8075 | 1.8194 | 1.573 | 1.0164 | 0.44578 | 0.7551 | 0.71277 | 0.73404 | 0.75 | 0.63025 | 0.45238 | 0.56566 | 0.61972 | 1.2377 | 1.569 | 1.336 |  | 1.3325 | 1.3936 | 1.7145 | 1.2816 | 2.2786
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.0844 | 15.7628 | 17.1982 | 7.4008 | 25.2221 | 18.8395 | 3.9355 | 2.0439 | 2.7539 | 2.5688 | 2.6024 | 2.7897 | 3.1152 | 2.0981 | 2.5458 | 1.8606 | 4.4091 | 9.7464 | 23.4539 | 2.5347 | 29.1063 | 29.182 | 26.8443 | 29.4132 | 11.3963 | -0.9269%
яч.5д | РП "Читаево" | P, кВт | АСКУЭ | 489.6 | 378.4 | 470.8 | 436 | 412 | 448.4 | 477.2 | 438.4 | 468 | 485.6 | 476.8 | 468.4 | 451.2 | 382.8 | 477.2 | 472.8 | 450 | 440 | 452 | 413.6 | 453.2 | 458 | 424.8 | 447.2 | 10772.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 485.6 | 319.2 | 460 | 444.8 | 426 | 463.2 | 491.2 | 410.8 | 470 | 520.4 | 488 | 471.6 | 448.4 | 325.6 | 462 | 481.2 | 427.2 | 400 | 400.8 | 333.6 | 413.6 | 423.2 | 420.8 | 438.4 | 10425.6
|  | I, А | ТИ | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 38 | 43 | 32 | 41 | 39 | 37 | 36 | 32 | 38 | 39 | 36 | 35 | 35 | 33 | 30 | 34 | 33 | 33 | 36 | 35.5
|  |  |  | 0.99183 | 0.84355 | 0.97706 | 1.0202 | 1.034 | 1.033 | 1.0293 | 0.93704 | 1.0043 | 1.0717 | 1.0235 | 1.0068 | 0.99379 | 0.85057 | 0.96815 | 1.0178 | 0.94933 | 0.90909 | 0.88673 | 0.80658 | 0.91262 | 0.92402 | 0.99058 | 0.98032 | 1.0717
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.3268 | 27.9997 | 37.3379 | 34.6515 | 33.5191 | 36.0396 | 38.7336 | 33.782 | 37.1864 | 39.5987 | 38.0667 | 37.086 | 35.22 | 28.5914 | 37.1667 | 37.567 | 35.2319 | 33.5668 | 33.4798 | 30.3508 | 34.6685 | 35.2696 | 33.3618 | 35.4546 | 35.094 | 1.144%
яч.6д | Связь с ПС "Объячево" | P, кВт | АСКУЭ | 76 | 70 | 66 | 70 | 82 | 84 | 119 | 160 | 163 | 158 | 148 | 145 | 132 | 116 | 112 | 124 | 121 | 130 | 138 | 143 | 133 | 122 | 105 | 88 | 2805 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50 | 46 | 49 | 54 | 52 | 50 | 54 | 55 | 68 | 58 | 61 | 59 | 58 | 55 | 60 | 59 | 62 | 61 | 62 | 65 | 57 | 56 | 52 | 46 | 1349
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.65789 | 0.65714 | 0.74242 | 0.77143 | 0.63415 | 0.59524 | 0.45378 | 0.34375 | 0.41718 | 0.36709 | 0.41216 | 0.4069 | 0.43939 | 0.47414 | 0.53571 | 0.47581 | 0.5124 | 0.46923 | 0.44928 | 0.45455 | 0.42857 | 0.45902 | 0.49524 | 0.52273 | 0.77143
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0563 | 4.7375 | 4.6629 | 4.9185 | 5.4918 | 5.4648 | 7.3911 | 9.5134 | 9.902 | 9.3637 | 8.9315 | 8.7343 | 7.9829 | 7.3039 | 7.1098 | 7.647 | 7.72 | 8.106 | 8.3844 | 8.9721 | 8.1761 | 7.5924 | 6.5375 | 5.6217 | 7.3051 | 16.51%
яч.7д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 920.3 | 792 | 944 | 845.8 | 1008.5 | 1002.4 | 877.5 | 849.7 | 958.2 | 985.4 | 951.6 | 1068.6 | 1296.2 | 774.8 | 1336.2 | 1332.3 | 1274.1 | 1362.1 | 1564.2 | 892.8 | 1492.7 | 1637.1 | 1542 | 1585 | 27293.5
|  | Q, кВАр |  | 893.2 | 782.7 | 1000 | 872.1 | 1146.3 | 1085.4 | 857.5 | 769.8 | 922.1 | 983.9 | 918.3 | 1091.8 | 1319.6 | 641.6 | 1258.8 | 1294.2 | 1232.9 | 1331.1 | 1567 | 804.1 | 1563.1 | 1626.5 | 1617.3 | 1586.1 | 24360.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.82974 | 1.4925 | 0.94439 | 0.61105 | -0.44821 | 0.25871 | -1.9164 | -2.6208 | -1.2896 | 0.96482 | 0.25157 | 0.31716 | 1.2795 | 3.7516 | 1.5328 | 0.94424 | 1.0792 | 1.1538 | 0.74873 | 0.68966 | 1.3417 | 0.96189 | 0.7722 | 0.62696 | 0.66783
|  | Q, % |  | -1.5 | -0.99355 | -0.60362 | -0.9375 | -2.0748 | -2.0113 | -7.0537 | -14.5536 | -12.0413 | -9.933 | -9.5823 | -7.2495 | -4.8133 | -7.291 | -3.6049 | -4.4552 | -4.5717 | -4.8936 | -4.746 | -10.3018 | -4.6252 | -3.9962 | -2.8817 | -1.8036 | 6.0133
|  |  | Δ I | -3.175% | -5.333% | -6.25% | 0% | -2.353% | 0% | -2.857% | 0% | -1.333% | -1.351% | 1.351% | -0.9709% | 0% | -1.163% | 0% | -1.98% | -1.739% | -0.9524% | -1.887% | 2.97% | -3.419% | 0% | 3.448% | 0% | -0.943%
|  |  | Δ Iрасч | -0.09188% | -0.9446% | -0.9014% | 0.2097% | -1.195% | -0.04224% | -1.217% | -2.384% | -1.816% | -0.0391% | -0.3594% | -0.1114% | 0.5517% | 3.012% | 0.855% | 0.4533% | 0.4401% | 0.2086% | -0.133% | -0.09956% | 0.1466% | -0.1458% | -0.4613% | 0.3105% | -0.1093%
ПС Ношуль 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 276.4 | 258.8 | 247.2 | 247.6 | 256.4 | 288 | 343.2 | 368.4 | 484.8 | 525.6 | 515.6 | 454.8 | 426.8 | 445.6 | 459.2 | 398.4 | 396.8 | 404.8 | 432 | 433.6 | 441.2 | 414.4 | 381.6 | 316 | 9217.2 | 6300 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 295.2 | 297.6 | 294.8 | 282.4 | 274.8 | 287.2 | 285.6 | 275.2 | 363.6 | 427.2 | 384.8 | 330.4 | 307.6 | 342.4 | 373.2 | 334.4 | 316.4 | 329.6 | 324 | 306.4 | 290 | 280.8 | 297.6 | 285.6 | 7586.8
|  | I, А | ТИ | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 26 | 37 | 33 | 35 | 27 | 29 | 31 | 31 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 22 | 27.0833 | 5.961% | 10.75%
|  | tgφ |  | 1.068 | 1.1499 | 1.1926 | 1.1405 | 1.0718 | 0.99722 | 0.83217 | 0.74701 | 0.75 | 0.81279 | 0.74631 | 0.72647 | 0.72071 | 0.7684 | 0.81272 | 0.83936 | 0.79738 | 0.81423 | 0.75 | 0.70664 | 0.6573 | 0.67761 | 0.77987 | 0.9038 | 1.1926 | 5.526% | 10.76%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.0318 | 21.527 | 21.1594 | 20.442 | 20.5728 | 22.0961 | 24.4632 | 25.2186 | 33.1399 | 37.1101 | 34.8534 | 30.6836 | 28.7702 | 30.8189 | 32.3901 | 28.3909 | 27.8061 | 28.3859 | 29.3639 | 28.8438 | 29.0932 | 27.5309 | 26.2407 | 23.426 | 27.2649 | -0.6706%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 276.4 | 258.8 | 247.2 | 247.6 | 256.4 | 288 | 343.2 | 368.4 | 484.8 | 525.6 | 515.6 | 454.8 | 426.8 | 445.6 | 459.2 | 398.4 | 396.8 | 404.8 | 432 | 433.6 | 441.2 | 414.4 | 381.6 | 316 |  | 247.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 295.2 | 297.6 | 294.8 | 282.4 | 274.8 | 287.2 | 285.6 | 275.2 | 363.6 | 427.2 | 384.8 | 330.4 | 307.6 | 342.4 | 373.2 | 334.4 | 316.4 | 329.6 | 324 | 306.4 | 290 | 280.8 | 297.6 | 285.6 |  | 274.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 404.4008 | 394.3897 | 384.727 | 375.5736 | 375.8404 | 406.7282 | 446.4903 | 459.8408 | 606 | 677.3147 | 643.3618 | 562.1452 | 526.095 | 561.9583 | 591.7287 | 520.1403 | 507.5029 | 522.0146 | 540 | 530.9331 | 527.9748 | 500.5757 | 483.9259 | 425.9382 |  | 375.5736
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.59 | 10.51 | 10.62 | 10.56 | 10.64 | 10.55 | 10.54 | 10.57 | 10.55 | 10.67 | 10.59 | 10.57 | 10.54 | 10.56 | 10.59 | 10.55 | 10.63 | 10.63 | 10.64 | 10.49 | 10.51 | 10.66 | 10.51 |  | 10.5783
яч.1д | ПС Объячево, яч.5д, ТХН | P, кВт | АСКУЭ | 57 | 54.15 | 53.25 | 59.25 | 57.3 | 79.8 | 95.25 | 95.25 | 103.2 | 115.65 | 111.3 | 110.7 | 103.35 | 100.5 | 95.7 | 86.4 | 93.3 | 100.8 | 109.2 | 101.25 | 103.95 | 92.85 | 85.8 | 65.25 | 2130.45 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 75.15 | 77.25 | 76.5 | 79.8 | 73.65 | 77.85 | 77.85 | 76.95 | 83.7 | 92.25 | 83.1 | 91.05 | 87.3 | 85.5 | 79.95 | 78.6 | 83.7 | 90.45 | 92.85 | 83.1 | 83.1 | 73.95 | 83.55 | 78.15 | 1965.3
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6.3333
|  | tgφ |  | 1.3184 | 1.4266 | 1.4366 | 1.3468 | 1.2853 | 0.97556 | 0.81732 | 0.80787 | 0.81105 | 0.79767 | 0.74663 | 0.82249 | 0.8447 | 0.85075 | 0.83542 | 0.90972 | 0.89711 | 0.89732 | 0.85027 | 0.82074 | 0.79942 | 0.79645 | 0.97378 | 1.1977 | 1.4366
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1386 | 5.1493 | 5.1263 | 5.4097 | 5.1079 | 6.0565 | 6.7401 | 6.7154 | 7.2665 | 8.1054 | 7.5248 | 7.8236 | 7.3983 | 7.2363 | 6.8259 | 6.3755 | 6.8675 | 7.3645 | 7.7944 | 7.116 | 7.3334 | 6.5283 | 6.4939 | 5.5993 | 6.6291 | -4.669%
яч.3д | Нефтебаза | P, кВт | АСКУЭ | 99.45 | 89.85 | 89.4 | 88.05 | 88.8 | 100.65 | 114.75 | 150 | 230.4 | 266.4 | 256.95 | 199.05 | 176.55 | 200.1 | 225 | 187.5 | 160.95 | 164.25 | 171.6 | 173.4 | 174.9 | 165.3 | 153.15 | 123.6 | 3850.05 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 105 | 102 | 103.35 | 97.35 | 97.35 | 102.3 | 101.4 | 101.7 | 170.55 | 219.75 | 190.65 | 129.45 | 112.35 | 153.9 | 193.2 | 153.45 | 118.8 | 118.95 | 114.15 | 112.05 | 101.7 | 103.95 | 105.75 | 101.7 | 3010.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 20 | 16 | 18 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 11.3333
|  | tgφ |  | 1.0558 | 1.1352 | 1.156 | 1.1056 | 1.0963 | 1.0164 | 0.88366 | 0.678 | 0.74023 | 0.82489 | 0.74197 | 0.65034 | 0.63636 | 0.76912 | 0.85867 | 0.8184 | 0.73812 | 0.7242 | 0.66521 |  | 0.58148 | 0.62886 | 0.6905 | 0.82282 | 1.156
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.879 | 7.4195 | 7.5156 | 7.1445 | 7.2127 | 7.7965 | 8.3901 | 9.9388 | 15.6762 | 18.9211 | 17.3331 | 12.9603 | 11.444 | 13.8442 | 16.2335 | 13.2248 | 10.9605 | 11.0277 | 11.2072 | 11.2159 | 11.1485 | 10.7395 | 10.0919 | 8.8032 | 11.172 | 1.423%
яч.7д | Лихачевка | P, кВт | АСКУЭ | 37.8 | 36.75 | 35.25 | 34.65 | 34.65 | 38.25 | 49.8 | 44.4 | 56.7 | 48.9 | 54.6 | 56.55 | 48.9 | 48 | 44.1 | 50.55 | 49.8 | 54.45 | 59.85 | 61.5 | 59.4 | 54.6 | 47.1 | 40.95 | 1147.5 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.05 | 37.65 | 34.95 | 32.4 | 31.95 | 33.45 | 33.6 | 31.95 | 35.1 | 35.4 | 35.7 | 34.5 | 34.95 | 33.15 | 33.6 | 33.6 | 35.7 | 37.65 | 36.9 | 35.1 | 33.15 | 32.55 | 33.6 | 32.25 | 825.9
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.4583
|  |  |  | 0.98016 | 1.0245 | 0.99149 | 0.93506 | 0.92208 | 0.87451 | 0.6747 | 0.71959 | 0.61905 | 0.72393 | 0.65385 | 0.61008 | 0.71472 | 0.69062 | 0.7619 | 0.66469 | 0.71687 | 0.69146 | 0.61654 | 0.57073 | 0.55808 | 0.59615 | 0.71338 | 0.78755 | 1.0245
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8836 | 2.8718 | 2.7301 | 2.582 | 2.5799 | 2.7605 | 3.2915 | 2.9999 | 3.6468 | 3.3076 | 3.534 | 3.6158 | 3.287 | 3.1992 | 3.0348 | 3.3131 | 3.3572 | 3.5998 | 3.8233 | 3.8469 | 3.7484 | 3.496 | 3.1372 | 2.8668 | 3.2297 | 6.611%
яч.8д | Верхолузье | P, кВт | АСКУЭ | 82.3 | 78.6 | 69.9 | 66.4 | 76.8 | 70.7 | 86.8 | 80.6 | 98.1 | 94.1 | 96.1 | 91.7 | 95.4 | 99.2 | 93.1 | 79.1 | 94.7 | 88 | 94.3 | 101.2 | 103.4 | 98.9 | 96 | 84.7 | 2120.1 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.9 | 80.3 | 79.1 | 72.3 | 71.9 | 73.8 | 72.6 | 65.3 | 73.7 | 79.3 | 74.2 | 73.6 | 71.2 | 68.6 | 65.8 | 68.1 | 77.5 | 81.4 | 77.9 | 73.8 | 69.5 | 68.5 | 73.5 | 71.1 | 1760.9
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | tgφ |  | 0.94654 | 1.0216 | 1.1316 | 1.0889 | 0.9362 | 1.0438 | 0.83641 | 0.81017 | 0.75127 | 0.84272 | 0.77211 | 0.80262 | 0.74633 | 0.69153 | 0.70677 | 0.86094 | 0.81837 | 0.925 | 0.82609 | 0.72925 | 0.67215 | 0.69262 | 0.76562 | 0.83943 | 1.1316
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1738 | 6.1333 | 5.8056 | 5.343 | 5.7587 | 5.5522 | 6.2 | 5.6889 | 6.71 | 6.7424 | 6.5773 | 6.4181 | 6.5099 | 6.6145 | 6.2404 | 5.6972 | 6.7046 | 6.5185 | 6.6512 | 6.8045 | 6.8651 | 6.6166 | 6.5561 | 6.0821 | 6.2902 | -4.836%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 22.5 |  | 1 | 15
|  | Показания счётчиков Р | 4189 | 4189.1 | 4189.1 | 4189.2 | 4189.2 | 4189.3 | 4189.4 | 4189.4 | 4189.5 | 4189.6 | 4189.6 | 4189.7 | 4189.7 | 4189.8 | 4189.9 | 4189.9 | 4190 | 4190 | 4190.1 | 4190.2 | 4190.2 | 4190.3 | 4190.3 | 4190.4 | 4190.5
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 276.55 | 259.35 | 247.8 | 248.35 | 257.55 | 289.4 | 346.6 | 370.25 | 488.4 | 525.05 | 518.95 | 458 | 424.2 | 447.8 | 457.9 | 403.55 | 398.75 | 407.5 | 434.95 | 437.35 | 441.65 | 411.65 | 382.05 | 314.5 | 9248.1
|  | Q, кВАр |  | 295.1 | 297.2 | 293.9 | 281.85 | 274.85 | 287.4 | 285.45 | 275.9 | 363.05 | 426.7 | 383.65 | 328.6 | 305.8 | 341.15 | 372.55 | 333.75 | 315.7 | 328.45 | 321.8 | 304.05 | 287.45 | 278.95 | 296.4 | 283.2 | 7562.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.054269 | -0.21252 | -0.24272 | -0.30291 | -0.44852 | -0.48611 | -0.99068 | -0.50217 | -0.74257 | 0.10464 | -0.64973 | -0.70361 | 0.60918 | -0.49372 | 0.2831 | -1.2927 | -0.49143 | -0.667 | -0.68287 | -0.86485 | -0.10199 | 0.66361 | -0.11792 | 0.47468 | -0.33524
|  | Q, % |  | 0.033875 | 0.13441 | 0.30529 | 0.19476 | -0.018195 | -0.069638 | 0.052521 | -0.25436 | 0.15127 | 0.11704 | 0.29886 | 0.54479 | 0.58518 | 0.36507 | 0.17417 | 0.19438 | 0.22124 | 0.34891 | 0.67901 | 0.76697 | 0.87931 | 0.65883 | 0.40323 | 0.84034 | 0.31502
|  |  | Δ I | -4.762% | 0% | -5.263% | -5% | -5% | 0% | -8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 3.333% | 0% | 0% | 0% | 3.333% | 0% | 3.704% | 4.545% | -0.1538%
|  |  | Δ Iрасч | -0.196% | -0.2174% | -0.0862% | -0.1817% | -0.4195% | -0.315% | -0.648% | -0.4932% | -0.4813% | 0.09054% | -0.3326% | -0.4369% | 0.4554% | -0.2443% | 0.1714% | -0.7737% | -0.3012% | -0.4386% | -0.382% | -0.4836% | -0.007221% | 0.5464% | -0.1464% | 0.3186% | -0.2054%
ПС Объячево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
I СМВ-110 ПС Объячево |  | I, А | ТИ | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 | 41 | 43 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 41 | 43.875
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 122.87 | 123.22 | 123.2 | 122.66 | 122.02 | 120.83 | 119.51 | 118.02 | 115.15 | 115.79 | 115.56 | 116.6 | 116.47 | 115.86 | 116.19 | 116.68 | 116.69 | 116.91 | 117.06 | 118.57 | 117.67 | 117.6 | 119.16 | 119.63 |  | 118.4967
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 121.99 | 122.44 | 122.43 | 121.82 | 121.11 | 119.93 | 118.45 | 116.88 | 113.79 | 114.51 | 114.28 | 115.33 | 115.25 | 114.54 | 114.88 | 115.39 | 115.42 | 115.72 | 115.89 | 117.44 | 116.48 | 116.46 | 118.04 | 118.58 |  | 117.3771
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 710.4 | 614.4 | 576 | 614.4 | 614.4 | 753.6 | 916.8 | 1113.6 | 1334.4 | 1468.8 | 1392 | 1382.4 | 1334.4 | 1363.2 | 1300.8 | 1310.4 | 1238.4 | 1238.4 | 1296 | 1276.8 | 1219.2 | 1252.8 | 1060.8 | 840 | 26222.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 484.8 | 446.4 | 441.6 | 432 | 422.4 | 412.8 | 422.4 | 436.8 | 494.4 | 552 | 590.4 | 595.2 | 537.6 | 604.8 | 580.8 | 580.8 | 542.4 | 537.6 | 595.2 | 576 | 499.2 | 528 | 499.2 | 470.4 | 12283.2
|  | I, А | ТИ | 43 | 41 | 42 | 41 | 46 | 54 | 63 | 75 | 86 | 84 | 87 | 82 | 82 | 81 | 82 | 75 | 73 | 72 | 83 | 73 | 78 | 78 | 58 | 51 | 67.9167 | 11.52% | 24.91%
|  | tgφ |  | 0.68243 | 0.72656 | 0.76667 | 0.70312 | 0.6875 | 0.54777 | 0.46073 | 0.39224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40288 | 0.44366 | 0.44649 | 0.44322 | 0.43798 | 0.43411 | 0.45926 | 0.45113 | 0.40945 | 0.42146 | 0.47059 | 0.56 | 0.76667 | 11.77% | 24.98%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.7105 | 41.9682 | 40.1088 | 41.6647 | 41.6405 | 47.7575 | 56.8698 | 67.0006 | 79.3985 | 86.8769 | 84.201 | 82.7777 | 79.1222 | 82.73 | 78.7993 | 78.8319 | 74.2859 | 73.9695 | 78.2124 | 77.1105 | 73.0131 | 75.4898 | 63.9926 | 53.3557 | 66.9536 | 1.418%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 628.8 | 571.2 | 513.6 | 499.2 | 537.6 | 638.4 | 892.8 | 969.6 | 998.4 | 1032 | 979.2 | 950.4 | 1051.2 | 1032 | 1008 | 1027.2 | 1036.8 | 1075.2 | 1046.4 | 1094.4 | 1108.8 | 1065.6 | 940.8 | 739.2 | 21436.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 417.6 | 412.8 | 403.2 | 355.2 | 350.4 | 350.4 | 432 | 412.8 | 393.6 | 451.2 | 446.4 | 456 | 532.8 | 523.2 | 494.4 | 508.8 | 494.4 | 432 | 441.6 | 475.2 | 441.6 | 417.6 | 422.4 | 398.4 | 10464
|  | I, А | ТИ | 45 | 37 | 34 | 35 | 39 | 46 | 64 | 60 | 64 | 61 | 58 | 58 | 69 | 65 | 63 | 63 | 66 | 71 | 63 | 67 | 64 | 62 | 52 | 44 | 56.25 | 9.725% | 18.94%
|  | tgφ |  | 0.66412 | 0.72269 | 0.78505 | 0.71154 | 0.65179 | 0.54887 | 0.48387 | 0.42574 | 0.39423 | 0.43721 | 0.45588 | 0.4798 | 0.50685 | 0.50698 | 0.49048 | 0.49533 | 0.47685 | 0.40179 | 0.42202 | 0.43421 | 0.39827 | 0.39189 | 0.44898 | 0.53896 | 0.78505 | 9.66% | 20.17%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.8334 | 38.8712 | 36.5375 | 34.45 | 36.3302 | 41.0681 | 56.7071 | 59.8371 | 60.7578 | 63.3321 | 60.6882 | 58.8152 | 65.946 | 65.1231 | 63.068 | 64.0817 | 64.0885 | 64.6517 | 63.1261 | 65.6197 | 66.0178 | 63.4898 | 57.0442 | 46.4045 | 55.7454 | 0.8971%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1339.2 | 1185.6 | 1089.6 | 1113.6 | 1152 | 1392 | 1809.6 | 2083.2 | 2332.8 | 2500.8 | 2371.2 | 2332.8 | 2385.6 | 2395.2 | 2308.8 | 2337.6 | 2275.2 | 2313.6 | 2342.4 | 2371.2 | 2328 | 2318.4 | 2001.6 | 1579.2 |  | 1089.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 902.4 | 859.2 | 844.8 | 787.2 | 772.8 | 763.2 | 854.4 | 849.6 | 888 | 1003.2 | 1036.8 | 1051.2 | 1070.4 | 1128 | 1075.2 | 1089.6 | 1036.8 | 969.6 | 1036.8 | 1051.2 | 940.8 | 945.6 | 921.6 | 868.8 |  | 763.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1614.863 | 1464.1967 | 1378.7368 | 1363.7407 | 1387.2 | 1587.4943 | 2001.1625 | 2249.7872 | 2496.0969 | 2694.515 | 2587.9613 | 2558.7062 | 2614.7358 | 2647.5209 | 2546.8829 | 2579.07 | 2500.2978 | 2508.5592 | 2561.5995 | 2593.7638 | 2510.9139 | 2503.8247 | 2203.5764 | 1802.4112 |  | 1363.7407
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.46 | 10.46 | 10.42 | 10.35 | 10.4 | 10.26 | 10.32 | 10.36 | 10.44 | 10.38 | 10.51 | 10.51 | 10.42 | 10.45 | 10.51 | 10.52 | 10.55 | 10.54 | 10.5 | 10.43 | 10.41 | 10.59 | 10.43 |  | 10.4433
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.48 | 10.33 | 10.28 | 10.21 | 10.25 | 10.11 | 10.18 | 10.21 | 10.28 | 10.25 | 10.36 | 10.33 | 10.27 | 10.29 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.4 | 10.51 | 10.45 | 10.42 | 10.45 | 10.46 |  | 10.3338
яч. 9д | Изьяшор | P, кВт | АСКУЭ | 25.7 | 24.9 | 24.8 | 23.7 | 23.7 | 25.3 | 26.6 | 26.8 | 26.3 | 28.5 | 29 | 28.9 | 30.7 | 31 | 32.6 | 31.7 | 33.7 | 32.7 | 34.4 | 33.1 | 34.1 | 33.1 | 33.8 | 31.8 | 706.9 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.1 | 23.4 | 23.3 | 21.8 | 21 | 21.3 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 24.3 | 25.1 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 26.3 | 26.2 | 27.4 | 28.4 | 27.6 | 26.1 | 25.6 | 25.2 | 28.1 | 26.3 | 598
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.4167
|  | tgφ |  | 0.97665 | 0.93976 | 0.93952 | 0.91983 | 0.88608 | 0.8419 | 0.83083 | 0.81716 | 0.8251 | 0.85263 | 0.86552 | 0.88581 | 0.86645 | 0.89032 | 0.80675 | 0.8265 | 0.81306 | 0.8685 | 0.80233 | 0.78852 | 0.75073 | 0.76133 | 0.83136 | 0.82704 | 0.97665
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9928 | 1.8883 | 1.8805 | 1.7863 | 1.7685 | 1.8382 | 1.9483 | 1.9385 | 1.9024 | 2.0737 | 2.1358 | 2.1234 | 2.2341 | 2.3025 | 2.3169 | 2.2619 | 2.3865 | 2.373 | 2.4187 | 2.3205 | 2.3631 | 2.31 | 2.3992 | 2.287 | 2.1354 | 11.64%
яч.11д | Вухтым | P, кВт | АСКУЭ | 15.6 | 13 | 12.6 | 13 | 16 | 16.6 | 17.2 | 31 | 29.6 | 42.8 | 40.8 | 36.4 | 39.4 | 42.6 | 36 | 30.6 | 38.6 | 32.2 | 35.2 | 35.6 | 30.6 | 33.4 | 33 | 29.4 | 701.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.4 | 15.2 | 15.4 | 15 | 18 | 16.8 | 17 | 27 | 23.6 | 37.4 | 36.2 | 31.8 | 35.2 | 39.4 | 35 | 25.4 | 30.8 | 29.8 | 30.4 | 29.2 | 21.2 | 25.4 | 28 | 28.6 | 630.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9167
|  | tgφ |  | 1.1795 | 1.1692 | 1.2222 | 1.1538 | 1.125 | 1.012 | 0.98837 | 0.87097 | 0.7973 | 0.87383 | 0.88725 | 0.87363 | 0.8934 | 0.92488 | 0.97222 | 0.83007 | 0.79793 | 0.92547 | 0.86364 | 0.82022 | 0.69281 | 0.76048 | 0.84848 | 0.97279 | 1.2222
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3382 | 1.1053 | 1.0996 | 1.1011 | 1.345 | 1.3127 | 1.3625 | 2.3026 | 2.1122 | 3.147 | 3.0374 | 2.6583 | 2.9058 | 3.219 | 2.7773 | 2.1872 | 2.7134 | 2.4038 | 2.5507 | 2.5347 | 2.0631 | 2.33 | 2.3623 | 2.2731 | 2.1768 | -13.57%
яч.13д | РП Читаево | P, кВт | АСКУЭ | 50.4 | 51.6 | 50.4 | 49.2 | 49.5 | 55.8 | 66.3 | 51.3 | 62.1 | 57.3 | 65.7 | 63.6 | 65.7 | 66 | 62.4 | 63.6 | 58.5 | 60.3 | 63.3 | 68.7 | 65.4 | 57.3 | 50.1 | 43.8 | 1398.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.2 | 56.4 | 53.7 | 54.9 | 52.5 | 50.1 | 48.6 | 38.7 | 41.7 | 43.2 | 51.9 | 47.1 | 52.5 | 53.1 | 48.3 | 46.5 | 42.6 | 42.6 | 42.3 | 49.2 | 48 | 47.1 | 48 | 44.1 | 1155.3
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.75
|  | tgφ |  | 1.0357 | 1.093 | 1.0655 | 1.1159 | 1.0606 | 0.89785 | 0.73303 | 0.75439 | 0.6715 | 0.75393 | 0.78995 | 0.74057 | 0.79909 | 0.80455 | 0.77404 | 0.73113 | 0.72821 | 0.70647 | 0.66825 | 0.71616 | 0.73394 | 0.82199 | 0.95808 | 1.0068 | 1.1159
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.0252 | 4.2243 | 4.0698 | 4.0895 | 4.0298 | 4.168 | 4.6313 | 3.5993 | 4.1736 | 3.9732 | 4.6625 | 4.3527 | 4.6254 | 4.6991 | 4.3648 | 4.3331 | 3.9763 | 4.0451 | 4.1753 | 4.6518 | 4.4959 | 4.1186 | 3.7871 | 3.4447 | 4.1965 | -52.6%
яч.4д | Котельная ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 183.2 | 187.6 | 163 | 158.4 | 160.4 | 186 | 261.6 | 301 | 349 | 328.6 | 292.6 | 297.4 | 310.4 | 331.6 | 351.6 | 341 | 338.2 | 380.6 | 353.8 | 353.6 | 363.6 | 359.8 | 294.6 | 218.8 | 6866.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90.4 | 94.2 | 90 | 82.6 | 78 | 78.4 | 84.8 | 84.8 | 95.8 | 104.2 | 102.6 | 103.8 | 97.8 | 105 | 100.2 | 97.2 | 102.6 | 101.8 | 105.8 | 110 | 101.8 | 102.2 | 94.6 | 90.4 | 2299
|  | I, А | ТИ | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 20 | 23 | 20 | 21 | 17 | 18 | 22 | 25 | 23 | 19 | 25 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 | 15 | 13 | 18.2083
|  | tgφ |  | 0.49345 | 0.50213 | 0.55215 | 0.52146 | 0.48628 | 0.42151 | 0.32416 | 0.28173 | 0.2745 | 0.3171 | 0.35065 | 0.34902 | 0.31508 | 0.31665 | 0.28498 | 0.28504 | 0.30337 | 0.26747 | 0.29904 | 0.31109 | 0.27998 | 0.28405 | 0.32111 | 0.41316 | 0.55215
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.3218 | 11.5785 | 10.419 | 10.0449 | 10.0978 | 11.3829 | 15.7231 | 17.7565 | 20.4894 | 19.3836 | 17.4858 | 17.575 | 18.2108 | 19.577 | 20.5373 | 19.8222 | 19.719 | 21.982 | 20.5247 | 20.3668 | 20.8857 | 20.749 | 17.1151 | 13.0826 | 16.9096 | 7.133%
яч.8д | РП Читаево, очист.соор. | P, кВт | АСКУЭ | 66 | 59.1 | 57.3 | 54.6 | 64.5 | 68.7 | 77.4 | 84.6 | 78.9 | 91.5 | 97.8 | 91.5 | 100.8 | 84.9 | 81.6 | 81.3 | 88.5 | 93.3 | 89.7 | 107.7 | 104.7 | 97.8 | 94.2 | 78.3 | 1994.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51.6 | 52.5 | 51.3 | 41.4 | 37.5 | 36.6 | 38.7 | 39.3 | 38.4 | 54.9 | 60.6 | 58.2 | 60.6 | 54 | 52.2 | 48.9 | 47.1 | 48.6 | 48 | 54.6 | 49.5 | 47.4 | 50.7 | 47.7 | 1170.3
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.0833
|  | tgφ |  | 0.78182 | 0.88832 | 0.89529 | 0.75824 | 0.5814 | 0.53275 | 0.5 | 0.46454 | 0.48669 | 0.6 | 0.61963 | 0.63607 | 0.60119 | 0.63604 | 0.63971 | 0.60148 | 0.5322 | 0.5209 | 0.53512 | 0.50696 | 0.47278 | 0.48466 | 0.53822 | 0.6092 | 0.89529
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6429 | 4.3601 | 4.3036 | 3.8529 | 4.224 | 4.3897 | 4.9476 | 5.2967 | 4.9678 | 6 | 6.4883 | 6.0505 | 6.5813 | 5.6632 | 5.4415 | 5.3037 | 5.5936 | 5.8696 | 5.6545 | 6.641 | 6.406 | 6.0289 | 5.9174 | 5.0667 | 5.4038 | -6.305%
яч.3д | Больница | P, кВт | АСКУЭ | 54 | 52.2 | 54.2 | 52.2 | 48.2 | 56.6 | 54.4 | 64 | 108.8 | 111.4 | 101.4 | 117.8 | 99 | 106 | 101.4 | 96.2 | 76 | 62.4 | 60.2 | 60 | 60.2 | 61.2 | 60.6 | 59 | 1777.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.8 | 12.6 | 13.4 | 16 | 20.8 | 24.4 | 24.8 | 23.8 | 23.4 | 29.6 | 27.4 | 25.2 | 18.2 | 16.4 | 14.6 | 14 | 14.4 | 14 | 14.8 | 13.8 | 430.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.9583
|  | tgφ |  | 0.26667 | 0.26437 | 0.25461 | 0.26437 | 0.26556 | 0.22261 | 0.24632 | 0.25 | 0.19118 | 0.21903 | 0.24458 | 0.20204 | 0.23636 | 0.27925 | 0.27022 | 0.26195 | 0.23947 | 0.26282 | 0.24252 | 0.23333 | 0.2392 | 0.22876 | 0.24422 | 0.2339 | 0.27925
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1003 | 2.9837 | 3.0907 | 2.9952 | 2.7852 | 3.2228 | 3.1564 | 3.695 | 6.1804 | 6.3141 | 5.8131 | 6.6097 | 5.5949 | 6.1052 | 5.81 | 5.4694 | 4.294 | 3.535 | 3.3972 | 3.3918 | 3.4304 | 3.486 | 3.405 | 3.3581 | 4.2177 | -6.551%
яч.5д | Ношуль | P, кВт | АСКУЭ | 564.8 | 472.8 | 438.8 | 474.4 | 480 | 600.4 | 749.6 | 944.8 | 1105.6 | 1230.4 | 1157.2 | 1140.4 | 1098.8 | 1118 | 1070.4 | 1088 | 1034 | 1049.2 | 1105.6 | 1078.4 | 1028 | 1071.6 | 880 | 679.6 | 21660.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 380.4 | 336.4 | 339.2 | 327.6 | 318 | 313.6 | 320.4 | 336.4 | 387.2 | 428 | 454.4 | 466.4 | 402.8 | 456 | 446 | 458.4 | 428 | 421.2 | 480.8 | 458 | 392 | 416 | 385.6 | 355.6 | 9508.4
|  | I, А | ТИ | 33 | 30 | 30 | 29 | 35 | 41 | 49 | 62 | 70 | 66 | 68 | 64 | 63 | 63 | 64 | 59 | 58 | 59 | 66 | 59 | 63 | 62 | 45 | 39 | 53.2083
|  | tgφ |  | 0.67351 | 0.71151 | 0.77302 | 0.69056 | 0.6625 | 0.52232 | 0.42743 | 0.35605 | 0.35022 | 0.34785 | 0.39267 | 0.40898 | 0.36658 | 0.40787 | 0.41667 | 0.42132 | 0.41393 | 0.40145 | 0.43488 | 0.4247 | 0.38132 | 0.3882 | 0.43818 | 0.52325 | 0.77302
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 37.7752 | 32.0662 | 30.649 | 31.9817 | 32.1567 | 37.6482 | 45.9275 | 56.1736 | 65.3604 | 72.1279 | 69.2315 | 67.7631 | 64.365 | 66.9798 | 64.1425 | 64.9326 | 61.4893 | 61.945 | 66.1186 | 64.4992 | 60.9737 | 63.8289 | 52.442 | 42.5081 | 54.7119 | -2.826%
яч.6д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 376 | 329.2 | 294 | 284 | 316.4 | 384.4 | 556 | 585.2 | 569.6 | 615.2 | 588.8 | 564 | 638 | 618.4 | 575.2 | 605.6 | 610.8 | 604 | 603.6 | 633.2 | 639.6 | 608.8 | 553.2 | 439.6 | 12592.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 276.4 | 268.4 | 259.6 | 235.6 | 231.2 | 237.2 | 309.2 | 288 | 259.2 | 292.8 | 284.8 | 291.2 | 373.6 | 365.2 | 343.2 | 364 | 342 | 280.8 | 288 | 311.2 | 289.6 | 272.4 | 274.8 | 262.4 | 7000.8
|  | I, А | ТИ | 26 | 21 | 20 | 21 | 23 | 27 | 38 | 32 | 39 | 35 | 34 | 34 | 42 | 33 | 36 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 38 | 36 | 31 | 25 | 32.5417
|  | tgφ |  | 0.73511 | 0.81531 | 0.88299 | 0.82958 | 0.73072 | 0.61707 | 0.55612 | 0.49214 | 0.45506 | 0.47594 | 0.4837 | 0.51631 | 0.58558 | 0.59056 | 0.59666 | 0.60106 | 0.55992 | 0.4649 | 0.47714 | 0.49147 | 0.45278 | 0.44744 | 0.49675 | 0.59691 | 0.88299
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.8626 | 23.4274 | 21.9468 | 20.7487 | 22.1856 | 25.4726 | 36.374 | 37.0345 | 35.4295 | 38.3102 | 36.8849 | 35.4152 | 41.3711 | 40.4222 | 37.626 | 39.4995 | 39.058 | 37.1639 | 37.1714 | 38.8037 | 38.8367 | 36.9988 | 34.1673 | 28.2916 | 33.6876 | -3.521%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.696 | 3.456 | 3.096 | 3.072 | 3.084 | 3.072 | 3.276 | 3.3 | 3.396 | 3.408 | 3.3 | 3.312 | 3.324 | 3.468 | 3.348 | 3.36 | 3.444 | 3.348 | 3.372 | 3.408 | 3.348 | 3.468 | 3.24 | 3.156 | 79.752 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1335.7 | 1190.4 | 1095.1 | 1109.5 | 1158.7 | 1393.8 | 1809.1 | 2088.7 | 2329.9 | 2505.7 | 2373.3 | 2340 | 2382.8 | 2398.5 | 2311.2 | 2338 | 2278.3 | 2314.7 | 2345.8 | 2370.3 | 2326.2 | 2323 | 1999.5 | 1580.3 | 46991.6
|  | Q, кВАр |  | 909.5 | 861.8 | 847.8 | 794.6 | 771.7 | 770.6 | 858.7 | 857 | 893 | 1013.4 | 1044.3 | 1051.2 | 1076.6 | 1133.3 | 1084.9 | 1097.3 | 1045 | 973.9 | 1044.3 | 1059.3 | 950.6 | 957.6 | 930.3 | 874.4 | 22194.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.26135 | -0.40486 | -0.50477 | 0.36818 | -0.5816 | -0.12931 | 0.02763 | -0.26402 | 0.12431 | -0.19594 | -0.088563 | -0.30864 | 0.11737 | -0.13778 | -0.10395 | -0.017112 | -0.13625 | -0.047545 | -0.14515 | 0.037955 | 0.07732 | -0.19841 | 0.10492 | -0.069656 | 1.4008
|  | Q, % |  | -0.78679 | -0.30261 | -0.35511 | -0.94004 | 0.14234 | -0.9696 | -0.50328 | -0.871 | -0.56306 | -1.0167 | -0.72338 | 0 | -0.57922 | -0.46986 | -0.90216 | -0.70668 | -0.7909 | -0.44348 | -0.72338 | -0.77055 | -1.0417 | -1.269 | -0.94401 | -0.64457 | 2.4311
|  |  | Δ I | 2.273% | 3.846% | 3.947% | 3.947% | 3.529% | 3% | 2.362% | 2.963% | 4% | 3.448% | 3.448% | 3.571% | 2.649% | 3.425% | 1.379% | 2.899% | 2.878% | 5.594% | 4.11% | 2.143% | 3.521% | 2.857% | 4.545% | 3.158% | 3.289%
|  |  | Δ Iрасч | -0.5752% | -0.9828% | -1.06% | -0.638% | -0.7975% | -0.6862% | -0.4348% | -0.7562% | -0.3277% | -0.746% | -0.5868% | -0.6744% | -0.5652% | -0.754% | -0.8099% | -0.6269% | -0.6184% | -0.5022% | -0.4758% | -0.3359% | -0.3049% | -0.6264% | -0.4615% | -0.553% | -0.6033%
ПС Спаспоруб 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 120 | 119 | 117 | 114 | 115 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 116 | 119 | 119
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 223.2 | 271 | 239.1 | 207.2 | 207.2 | 239.1 | 334.8 | 350.7 | 366.6 | 350.7 | 382.6 | 350.7 | 318.8 | 286.9 | 271 | 286.9 | 271 | 271 | 286.9 | 286.9 | 302.9 | 255 | 255 | 255 | 6870.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 128.4 | 155.9 | 137.5 | 119.2 | 119.2 | 137.5 | 192.5 | 201.7 | 210.9 | 201.7 | 220 | 201.7 | 183.4 | 165 | 155.9 | 165 | 155.9 | 155.9 | 165 | 165 | 174.2 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 3951.6
|  | I, А | ТИ | 14 | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17.9583 | 9.562% | 17.65%
|  | tgφ |  | 0.57527 | 0.57528 | 0.57507 | 0.57529 | 0.57529 | 0.57507 | 0.57497 | 0.57514 | 0.57529 | 0.57514 | 0.57501 | 0.57514 | 0.57528 | 0.57511 | 0.57528 | 0.57511 | 0.57528 | 0.57528 | 0.57511 | 0.57511 | 0.57511 | 0.57529 | 0.57529 | 0.57529 | 0.57529 | 9.415% | 17.38%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.7817 | 16.7023 | 14.7349 | 12.8057 | 12.8894 | 15.0549 | 21.3417 | 22.6822 | 23.5976 | 22.7483 | 24.5535 | 22.6602 | 20.5406 | 18.5556 | 17.5285 | 18.466 | 17.4103 | 17.6656 | 18.3597 | 18.5197 | 19.6475 | 16.558 | 16.2262 | 16.2107 | 18.3017 | -1.912%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 223.2 | 271 | 239.1 | 207.2 | 207.2 | 239.1 | 334.8 | 350.7 | 366.6 | 350.7 | 382.6 | 350.7 | 318.8 | 286.9 | 271 | 286.9 | 271 | 271 | 286.9 | 286.9 | 302.9 | 255 | 255 | 255 |  | 207.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 128.4 | 155.9 | 137.5 | 119.2 | 119.2 | 137.5 | 192.5 | 201.7 | 210.9 | 201.7 | 220 | 201.7 | 183.4 | 165 | 155.9 | 165 | 155.9 | 155.9 | 165 | 165 | 174.2 | 146.7 | 146.7 | 146.7 |  | 119.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 257.4972 | 312.6433 | 275.8171 | 239.0407 | 239.0407 | 275.8171 | 386.1959 | 404.5657 | 422.9354 | 404.5657 | 441.342 | 404.5657 | 367.7893 | 330.9632 | 312.6433 | 330.9632 | 312.6433 | 312.6433 | 330.9632 | 330.9632 | 349.4196 | 294.1868 | 294.1868 | 294.1868 |  | 239.0407
ВЛ-195 | Лойма | P, кВт | отдача | 684 | 689 | 684 | 680 | 684 | 680 | 704 | 689 | 660 | 662 | 656 | 678 | 667 | 653 | 651 | 658 | 662 | 671 | 667 | 689 | 684 | 680 | 686 | 678 | 16196
|  | Q, кВАр | приём | 277 | 279 | 282 | 277 | 279 | 262 | 198 | 191 | 154 | 176 | 178 | 172 | 191 | 200 | 205 | 207 | 213 | 205 | 198 | 202 | 207 | 229 | 240 | 264 | 5286
|  | I, А | ТИ | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4125
|  | tgφ |  | 0.40497 | 0.40493 | 0.41228 | 0.40735 | 0.40789 | 0.38529 | 0.28125 | 0.27721 | 0.23333 | 0.26586 | 0.27134 | 0.25369 | 0.28636 | 0.30628 | 0.3149 | 0.31459 | 0.32175 | 0.30551 | 0.29685 | 0.29318 | 0.30263 | 0.33676 | 0.34985 | 0.38938 | 0.41228
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.8 | 10.82 | 10.82 | 10.79 | 10.72 | 10.59 | 10.46 | 10.31 | 10.36 | 10.28 | 10.39 | 10.32 | 10.35 | 10.31 | 10.31 | 10.36 | 10.38 | 10.23 | 10.42 | 10.33 | 10.28 | 10.27 | 10.48 | 10.49 |  | 10.4529
яч.3д | Поруб | P, кВт | АСКУЭ | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 17.8 | 17.8 | 26.8 | 17.8 | 17.8 | 26.8 | 17.8 | 17.8 | 26.8 | 35.7 | 17.8 | 26.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 26.8 | 17.8 | 26.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 526.1 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 33 | 33 | 49.4 | 33 | 33 | 49.4 | 33 | 33 | 49.4 | 65.9 | 33 | 49.4 | 33 | 33 | 33 | 49.4 | 33 | 49.4 | 33 | 33 | 33 | 972.5
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 1.8433 | 1.8433 | 1.8433 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8433 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8433 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8433 | 1.8459 | 1.8539 | 1.8433 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8433 | 1.8539 | 1.8433 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8539 | 1.8539
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.008 | 3.0024 | 3.0024 | 2.0086 | 2.0217 | 3.0676 | 2.072 | 2.1021 | 3.1358 | 2.1083 | 2.086 | 3.1479 | 4.1858 | 2.1021 | 3.151 | 2.092 | 2.088 | 2.1186 | 3.1177 | 2.0981 | 3.1602 | 2.1103 | 2.068 | 2.0661 | 2.5467 | -3.595%
яч.4д | Спаспоруб | P, кВт | АСКУЭ | 94.9 | 126.6 | 126.6 | 79.1 | 79.1 | 110.8 | 174 | 158.2 | 174 | 142.4 | 221.5 | 174 | 142.4 | 126.6 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 94.9 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 94.9 | 110.8 | 142.4 | 3038 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 57.6 | 76.8 | 76.8 | 48 | 48 | 67.2 | 105.6 | 96 | 105.6 | 86.4 | 134.4 | 105.6 | 86.4 | 76.8 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 57.6 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 57.6 | 67.2 | 86.4 | 1843.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8
|  | tgφ |  | 0.60695 | 0.60664 | 0.60664 | 0.60683 | 0.60683 | 0.6065 | 0.6069 | 0.60683 | 0.6069 | 0.60674 | 0.60677 | 0.6069 | 0.60674 | 0.60664 | 0.6065 | 0.6065 | 0.6065 | 0.60695 | 0.6065 | 0.6065 | 0.6065 | 0.60695 | 0.6065 | 0.60674 | 0.60695
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9416 | 7.9105 | 7.9105 | 4.9567 | 4.989 | 7.0732 | 11.2478 | 10.3749 | 11.3563 | 9.3656 | 14.4139 | 11.4003 | 9.3023 | 8.3018 | 7.2653 | 7.2302 | 7.2163 | 6.2726 | 7.1886 | 7.2512 | 7.2865 | 6.2482 | 7.1474 | 9.1781 | 8.2012 | -2.515%
яч.2д откл. | Лойма | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Занулье | P, кВт | АСКУЭ | 88.1 | 88.1 | 105.7 | 88.1 | 88.1 | 105.7 | 140.9 | 176.1 | 176.1 | 193.8 | 158.5 | 158.5 | 140.9 | 140.9 | 140.9 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 140.9 | 158.5 | 158.5 | 140.9 | 140.9 | 105.7 | 3311.3 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.4 | 30.4 | 36.5 | 30.4 | 30.4 | 36.5 | 48.7 | 60.8 | 60.8 | 66.9 | 54.7 | 54.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 48.7 | 54.7 | 54.7 | 48.7 | 48.7 | 36.5 | 1143.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7.8333
|  | tgφ |  | 0.34506 | 0.34506 | 0.34532 | 0.34506 | 0.34506 | 0.34532 | 0.34564 | 0.34526 | 0.34526 | 0.3452 | 0.34511 | 0.34511 | 0.34564 | 0.34564 | 0.34564 | 0.34511 | 0.34511 | 0.34511 | 0.34564 | 0.34511 | 0.34511 | 0.34564 | 0.34564 | 0.34532 | 0.34564
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9881 | 4.9789 | 5.974 | 4.9927 | 5.0253 | 6.1037 | 8.2383 | 10.445 | 10.3946 | 11.5282 | 9.3283 | 9.3916 | 8.3259 | 8.3582 | 8.3582 | 9.3553 | 9.3373 | 9.4742 | 8.2699 | 9.3825 | 9.4281 | 8.3907 | 8.2226 | 6.1619 | 8.1022 | -3.433%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 13.2 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
яч.5д | ТСН-2 | P, кВт | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 210.2 | 241.9 | 259.5 | 185.4 | 185.8 | 244.1 | 333.1 | 352.5 | 377.7 | 354.8 | 398.2 | 360.1 | 319.8 | 285.7 | 279.3 | 287.5 | 287.5 | 272 | 278.9 | 287.5 | 296.9 | 254 | 269.9 | 266.3 | 6875.4
|  | Q, кВАр |  | 137.4 | 156.6 | 162.7 | 111.4 | 111.4 | 153.1 | 187.3 | 189.8 | 215.8 | 186.3 | 222.1 | 209.7 | 201 | 158.5 | 165.3 | 154.9 | 154.9 | 145.3 | 165.3 | 154.9 | 171.3 | 139.3 | 148.9 | 155.9 | 3959.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 5.8244 | 10.738 | -8.532 | 10.5212 | 10.3282 | -2.0912 | 0.50777 | -0.51326 | -3.0278 | -1.1691 | -4.0774 | -2.6804 | -0.31368 | 0.41826 | -3.0627 | -0.20913 | -6.0886 | -0.369 | 2.7884 | -0.20913 | 1.9809 | 0.39216 | -5.8431 | -4.4314 | -0.075689
|  | Q, % |  | -7.0093 | -0.44901 | -18.3273 | 6.5436 | 6.5436 | -11.3455 | 2.7013 | 5.8999 | -2.3234 | 7.6351 | -0.95455 | -3.9663 | -9.5965 | 3.9394 | -6.0295 | 6.1212 | 0.64144 | 6.7992 | -0.18182 | 6.1212 | 1.6648 | 5.0443 | -1.4997 | -6.2713 | -0.1898
|  |  | Δ I | 0% | 5.882% | -13.33% | 7.692% | 7.692% | -6.667% | 0% | 0% | -4.348% | 0% | -4.167% | -4.545% | -5% | 0% | -5.882% | 0% | -5.882% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.25% | -6.25% | -1.856%
|  |  | Δ Iрасч | -1.132% | 4.852% | -14.6% | 6.62% | 6.62% | -7.902% | -1.014% | -1.058% | -5.463% | -1.115% | -5.191% | -5.647% | -6.199% | -1.113% | -7.108% | -1.145% | -7.072% | -1.131% | -1.179% | -1.145% | -1.156% | -1.155% | -7.469% | -7.374% | -2.997%
ПС Лойма 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.83 | 10.88 | 10.88 | 10.83 | 10.78 | 10.64 | 10.5 | 10.37 | 10.42 | 10.33 | 10.45 | 10.39 | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.41 | 10.28 | 10.46 | 10.43 | 10.34 | 10.3 | 10.51 | 10.53 | 10.5008
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 91.8 | 91.2 | 90.6 | 91.8 | 91.2 | 109.2 | 129 | 160.8 | 165.6 | 174.6 | 176.4 | 165 | 162.6 | 157.2 | 144.6 | 142.8 | 144.6 | 148.8 | 165.6 | 165.6 | 163.8 | 145.2 | 130.8 | 114 | 3322.8 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 119.4 | 121.8 | 125.4 | 121.8 | 112.2 | 106.2 | 103.2 | 99.6 | 97.2 | 103.8 | 103.8 | 94.2 | 93.6 | 102 | 93 | 93.6 | 93.6 | 94.2 | 93 | 93.6 | 86.4 | 82.8 | 86.4 | 93 | 2413.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8.875 | 5.784% | 8.187%
|  | tgφ |  | 1.3007 | 1.3355 | 1.3841 | 1.3268 | 1.2303 | 0.97253 | 0.8 | 0.6194 | 0.58696 | 0.5945 | 0.58844 | 0.57091 | 0.57565 | 0.64885 | 0.64315 | 0.65546 | 0.6473 | 0.63306 | 0.56159 | 0.56522 | 0.52747 | 0.57025 | 0.66055 | 0.81579 | 1.3841 | 5.093% | 8.003%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.0386 | 8.084 | 8.2192 | 8.1405 | 7.7531 | 8.2753 | 9.0944 | 10.5433 | 10.652 | 11.3662 | 11.3214 | 10.5702 | 10.468 | 10.4757 | 9.5925 | 9.4899 | 9.5645 | 9.9026 | 10.4957 | 10.5422 | 10.3526 | 9.3804 | 8.6216 | 8.0761 | 9.5425 | -7.521%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 91.8 | 91.2 | 90.6 | 91.8 | 91.2 | 109.2 | 129 | 160.8 | 165.6 | 174.6 | 176.4 | 165 | 162.6 | 157.2 | 144.6 | 142.8 | 144.6 | 148.8 | 165.6 | 165.6 | 163.8 | 145.2 | 130.8 | 114 |  | 90.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 119.4 | 121.8 | 125.4 | 121.8 | 112.2 | 106.2 | 103.2 | 99.6 | 97.2 | 103.8 | 103.8 | 94.2 | 93.6 | 102 | 93 | 93.6 | 93.6 | 94.2 | 93 | 93.6 | 86.4 | 82.8 | 86.4 | 93 |  | 82.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 150.6108 | 152.16 | 154.7046 | 152.5204 | 144.59 | 152.3256 | 165.2006 | 189.1476 | 192.0187 | 203.1246 | 204.6739 | 189.9964 | 187.6159 | 187.3922 | 171.9249 | 170.7419 | 172.2502 | 176.111 | 189.9272 | 190.2218 | 185.1902 | 167.1493 | 156.7597 | 147.1224 |  | 144.59
яч.1д | Спаспоруб, 2Д | P, кВт | АСКУЭ | 11.8 | 14.8 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 19.6 | 19.4 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | 16 | 18.8 | 18.2 | 14.8 | 16.4 | 16.8 | 18.2 | 19.8 | 20.8 | 20.2 | 19 | 16 | 14.8 | 408.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 15 | 14.8 | 13.4 | 12.2 | 11.6 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 12.6 | 11.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12.2 | 12.4 | 10.8 | 11.4 | 11 | 12 | 312.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0417
|  | tgφ |  | 1.3559 | 1.1622 | 1.2464 | 1.1216 | 1.0135 | 0.88095 | 0.68367 | 0.62887 | 0.65169 | 0.69318 | 0.7093 | 0.7375 | 0.61702 | 0.69231 | 0.78378 | 0.7561 | 0.72619 | 0.65934 | 0.61616 | 0.59615 | 0.53465 | 0.6 | 0.6875 | 0.81081 | 1.3559
Показания счётчиков Р отдача
Показания счётчиков Q отдача
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0611 | 1.2055 | 1.1716 | 1.187 | 1.1299 | 1.2163 | 1.3071 | 1.2774 | 1.1786 | 1.1983 | 1.1664 | 1.106 | 1.2325 | 1.2375 | 1.0492 | 1.1427 | 1.1529 | 1.2258 | 1.2852 | 1.342 | 1.2805 | 1.2435 | 1.0679 | 1.0459 | 1.188 | -14.04%
яч.2д | Лехта | P, кВт | АСКУЭ | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7 | 7.2 | 8 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 10.2 | 13.3 | 15.1 | 14.2 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | 16.4 | 10.7 | 11 | 10 | 274.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 109.9
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.58333
|  | tgφ |  | 0.78205 | 0.83562 | 0.91549 | 0.87143 | 0.72222 | 0.6375 | 0.44828 | 0.38261 | 0.31579 | 0.37795 | 0.36364 | 0.27049 | 0.33333 | 0.43137 | 0.2782 | 0.25166 | 0.28873 | 0.32168 | 0.28947 | 0.27439 | 0.2561 | 0.26168 | 0.34545 | 0.49 | 0.91549
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.52851 | 0.50542 | 0.51141 | 0.49557 | 0.47623 | 0.51542 | 0.69982 | 0.68634 | 0.66318 | 0.75972 | 0.71218 | 0.70312 | 0.68811 | 0.621 | 0.77025 | 0.86543 | 0.82069 | 0.84465 | 0.87446 | 0.94249 | 0.94639 | 0.6207 | 0.64007 | 0.6113 | 0.6876 | -17.87%
яч.5д | Коржа | P, кВт | АСКУЭ | 40.8 | 38.9 | 39.5 | 40.7 | 40.2 | 49.4 | 57.7 | 67 | 65.5 | 68.2 | 68.9 | 68.2 | 67.7 | 67.8 | 64.9 | 62 | 64.7 | 71 | 83.5 | 81.3 | 81.7 | 70.2 | 61.2 | 51.4 | 1472.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.4 | 59.4 | 60.8 | 59.7 | 55.3 | 52.9 | 54.1 | 53.6 | 51.5 | 53.6 | 51.8 | 46.9 | 47.8 | 48.9 | 46.4 | 47 | 47 | 48.3 | 47.7 | 48.9 | 45.1 | 42.4 | 45.1 | 46.2 | 1218.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.125
|  | tgφ |  | 1.4314 | 1.527 | 1.5392 | 1.4668 | 1.3756 | 1.0709 | 0.93761 | 0.8 | 0.78626 | 0.78592 | 0.75181 | 0.68768 | 0.70606 | 0.72124 | 0.71495 | 0.75806 | 0.72643 | 0.68028 | 0.57126 | 0.60148 | 0.55202 | 0.60399 | 0.73693 | 0.89883 | 1.5392
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8023 | 3.7723 | 3.852 | 3.8564 | 3.6659 | 3.9321 | 4.3543 | 4.7827 | 4.6222 | 4.8538 | 4.7681 | 4.6048 | 4.624 | 4.6732 | 4.4514 | 4.3242 | 4.4404 | 4.8285 | 5.3142 | 5.2579 | 5.2169 | 4.6024 | 4.1811 | 3.7938 | 4.4406 | -7.652%
яч.6д | Лойма | P, кВт | АСКУЭ | 27.5 | 26.1 | 26.3 | 25.5 | 25 | 31.3 | 36.1 | 58.9 | 66.3 | 72.2 | 74.3 | 64.2 | 60.4 | 56.9 | 48.2 | 45.2 | 45 | 41.6 | 42.8 | 43.4 | 41.9 | 41.7 | 38.8 | 33.9 | 1073.5 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.4 | 40.3 | 41.8 | 39.8 | 37.1 | 34.5 | 32.5 | 31 | 32.1 | 35.2 | 36.7 | 34 | 31.8 | 37.5 | 32.9 | 31.9 | 31.9 | 30.8 | 30.6 | 30.4 | 28.3 | 27.3 | 28.4 | 30.8 | 807
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.8333
|  | tgφ |  | 1.4327 | 1.5441 | 1.5894 | 1.5608 | 1.484 | 1.1022 | 0.90028 | 0.52632 | 0.48416 | 0.48753 | 0.49394 | 0.5296 | 0.52649 | 0.65905 | 0.68257 | 0.70575 | 0.70889 | 0.74038 | 0.71495 | 0.70046 | 0.67542 | 0.65468 | 0.73196 | 0.90855 | 1.5894
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5645 | 2.5509 | 2.6238 | 2.5229 | 2.3989 | 2.5307 | 2.6741 | 3.7101 | 4.0863 | 4.4947 | 4.5839 | 4.0416 | 3.8085 | 3.8095 | 3.2561 | 3.0749 | 3.0629 | 2.9105 | 2.9075 | 2.9366 | 2.8265 | 2.7971 | 2.6445 | 2.5143 | 3.1388 | -10.78%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 5731.1 | 5731.1 | 5731.2 | 5731.2 | 5731.3 | 5731.3 | 5731.4 | 5731.4 | 5731.5 | 5731.5 | 5731.6 | 5731.6 | 5731.7 | 5731.7 | 5731.7 | 5731.8 | 5731.8 | 5731.9 | 5731.9 | 5732 | 5732 | 5732.1 | 5732.1 | 5732.2 | 5732.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 87.9 | 87.1 | 86.7 | 88 | 87.2 | 105.5 | 125 | 156.8 | 161 | 170.7 | 172.5 | 160.6 | 158.6 | 153.1 | 141.2 | 138.7 | 140.7 | 145.1 | 161.3 | 161.9 | 160.2 | 141.6 | 127 | 110.1 | 3228.5
|  | Q, кВАр |  | 119.9 | 123 | 126.3 | 122.2 | 112.6 | 107.3 | 105.2 | 101.2 | 98.8 | 105.8 | 105.1 | 96 | 95.1 | 103.4 | 94.6 | 95.1 | 95.2 | 95.7 | 94.9 | 96.2 | 88.4 | 83.9 | 88.3 | 93.9 | 2448.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.2484 | 4.4956 | 4.3046 | 4.1394 | 4.386 | 3.3883 | 3.1008 | 2.4876 | 2.7778 | 2.2337 | 2.2109 | 2.6667 | 2.46 | 2.6081 | 2.3513 | 2.8711 | 2.6971 | 2.4866 | 2.5966 | 2.2343 | 2.1978 | 2.4793 | 2.9052 | 3.4211 | 2.838
|  | Q, % |  | -0.41876 | -0.98522 | -0.7177 | -0.32841 | -0.35651 | -1.0358 | -1.938 | -1.6064 | -1.6461 | -1.9268 | -1.2524 | -1.9108 | -1.6026 | -1.3725 | -1.7204 | -1.6026 | -1.7094 | -1.5924 | -2.043 | -2.7778 | -2.3148 | -1.3285 | -2.1991 | -0.96774 | -1.421
|  |  | Δ I | 14.29% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | -10% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 11.11% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 3.286%
|  |  | Δ Iрасч | 1.022% | 0.6167% | 0.7349% | 0.9664% | 1.059% | 0.9762% | 0.6512% | 0.8224% | 0.9551% | 0.5253% | 0.802% | 1.084% | 1.097% | 1.285% | 0.6845% | 0.8708% | 0.9164% | 0.9409% | 1.089% | 0.5987% | 0.7947% | 1.244% | 1.02% | 1.372% | 0.9172%
Усть-Вымский РЭС
ПС Жешарт 110/10/6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1
РПН 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 31 | 31 | 34 | 36 | 33 | 35 | 34 | 40 | 39 | 42 | 40 | 35 | 34 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35.6667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 27 | 26 | 17 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25.4167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ОВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ШСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.57Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 463.8 | 446.4 | 420.6 | 417.6 | 414 | 467.4 | 535.8 | 583.2 | 676.2 | 762.6 | 790.2 | 798.6 | 786.6 | 765.6 | 804.6 | 819.6 | 815.4 | 813.6 | 795 | 724.2 | 674.4 | 658.8 | 596.4 | 529.8 | 15560.4 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 297 | 294.6 | 293.4 | 312 | 276.6 | 286.8 | 281.4 | 290.4 | 348 | 358.8 | 369.6 | 396.6 | 378.6 | 370.2 | 386.4 | 366 | 367.8 | 365.4 | 367.2 | 363.6 | 358.2 | 342.6 | 329.4 | 334.8 | 8135.4
|  | I, А | ТИ | 29 | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 35 | 38 | 43 | 42 | 53 | 49 | 48 | 46 | 53 | 50 | 52 | 48 | 47 | 41 | 43 | 38 | 36 | 34 | 40.625 | 1.992%
|  | tgφ |  | 0.64036 | 0.65995 | 0.69757 | 0.74713 | 0.66812 | 0.61361 | 0.5252 | 0.49794 | 0.51464 | 0.4705 | 0.46773 | 0.49662 | 0.48131 | 0.48354 | 0.48024 | 0.44656 | 0.45107 | 0.44912 | 0.46189 | 0.50207 | 0.53114 | 0.52004 | 0.55231 | 0.63194
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.2613 | 29.2766 | 28.151 | 28.697 | 27.2283 | 30.2463 | 33.6372 | 36.0719 | 41.7466 | 46.2203 | 48.1621 | 48.4407 | 48.0578 | 46.0698 | 49.705 | 48.9942 | 49.1502 | 48.9593 | 47.7086 | 43.8177 | 41.4462 | 40.1519 | 36.7376 | 33.8251 | 40.1151 | 1.255%
яч.58Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 284.4 | 252 | 226.8 | 270 | 276 | 325.8 | 387.6 | 415.8 | 427.2 | 429.6 | 412.2 | 373.8 | 352.8 | 344.4 | 347.4 | 339.6 | 342 | 365.4 | 369 | 387 | 374.4 | 353.4 | 320.4 | 290.4 | 8267.4 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 168 | 151.8 | 135.6 | 136.8 | 130.8 | 133.8 | 132 | 129.6 | 147 | 148.8 | 145.8 | 149.4 | 150.6 | 151.2 | 150.6 | 130.2 | 128.4 | 132.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 127.8 | 123 | 125.4 | 3318
|  | I, А | ТИ | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 16 | 20.3333 | 1.057%
|  | tgφ |  | 0.59072 | 0.60238 | 0.59788 | 0.50667 | 0.47391 | 0.41068 | 0.34056 | 0.31169 | 0.3441 | 0.34637 | 0.35371 | 0.39968 | 0.42687 | 0.43902 | 0.43351 | 0.38339 | 0.37544 | 0.36289 | 0.35122 | 0.33488 | 0.34615 | 0.36163 | 0.3839 | 0.43182
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.0979 | 16.0426 | 14.4643 | 16.5995 | 16.6711 | 19.3523 | 22.6925 | 24.1836 | 24.8475 | 24.9334 | 24.0239 | 21.8281 | 21.0373 | 20.3192 | 20.9642 | 20.0796 | 20.3235 | 21.6049 | 21.5508 | 22.4249 | 21.811 | 20.59 | 18.7683 | 17.2983 | 20.4379 | -0.5141%
яч.9Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 5853.6 | 5497.2 | 5799.6 | 5738.4 | 5673.6 | 5684.4 | 5695.2 | 5590.8 | 5227.2 | 5464.8 | 5526 | 5439.6 | 5252.4 | 5619.6 | 5871.6 | 6145.2 | 6148.8 | 6130.8 | 5785.2 | 5763.6 | 5868 | 5940 | 6073.2 | 5947.2 | 137736 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3466.8 | 3196.8 | 3430.8 | 3387.6 | 3344.4 | 3319.2 | 3164.4 | 2602.8 | 2228.4 | 2401.2 | 2462.4 | 2908.8 | 2746.8 | 3214.8 | 3441.6 | 3376.8 | 3556.8 | 3452.4 | 3182.4 | 3006 | 3272.4 | 3355.2 | 3391.2 | 3560.4 | 75470.4
|  | I, А | ТИ | 604 | 576 | 602 | 606 | 594 | 614 | 602 | 529 | 500 | 578 | 597 | 530 | 598 | 548 | 665 | 629 | 685 | 649 | 569 | 551 | 606 | 652 | 620 | 602 | 596.0833 | 22.73%
|  | tgφ |  | 0.59225 | 0.58153 | 0.59156 | 0.59034 | 0.58947 | 0.58391 | 0.55563 | 0.46555 | 0.42631 | 0.43939 | 0.4456 | 0.53475 | 0.52296 | 0.57207 | 0.58614 | 0.5495 | 0.57845 | 0.56312 | 0.55009 | 0.52155 | 0.55767 | 0.56485 | 0.55839 | 0.59867
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 628.1913 | 584.389 | 624.2014 | 616.2971 | 605.2318 | 608.7874 | 609.3934 | 576.8167 | 527.2247 | 552.9374 | 559.5191 | 563.2868 | 548.1875 | 589.3375 | 634.5237 | 652.6734 | 665.4818 | 660.2389 | 612.6186 | 602.1559 | 623.385 | 630.9451 | 641.2645 | 640.0391 | 606.547 | -1.755%
яч.10Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 4201.2 | 4201.2 | 4327.2 | 4298.4 | 4273.2 | 4338 | 3142.8 | 4219.2 | 4176 | 4075.2 | 4096.8 | 4093.2 | 3996 | 4060.8 | 4204.8 | 4186.8 | 3823.2 | 4176 | 2635.2 | 3474 | 4154.4 | 4154.4 | 4140 | 4082.4 | 96530.4 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2822.4 | 2815.2 | 2890.8 | 2912.4 | 2862 | 2829.6 | 2412 | 2714.4 | 2721.6 | 2707.2 | 2764.8 | 2851.2 | 2700 | 2728.8 | 2804.4 | 2696.4 | 2674.8 | 2754 | 2016 | 2509.2 | 2736 | 2768.4 | 2854.8 | 2797.2 | 65343.6
|  | I, А | ТИ | 496 | 487 | 503 | 484 | 524 | 475 | 482 | 466 | 454 | 478 | 441 | 437 | 437 | 461 | 464 | 422 | 511 | 463 | 295 | 453 | 440 | 474 | 483 | 475 | 462.7083 | 13.27%
|  | tgφ |  | 0.67181 | 0.67009 | 0.66805 | 0.67755 | 0.66976 | 0.65228 | 0.76747 | 0.64334 | 0.65172 | 0.66431 | 0.67487 | 0.69657 | 0.67568 | 0.67199 | 0.66695 | 0.64402 | 0.69962 | 0.65948 | 0.76503 | 0.72228 | 0.65858 | 0.66638 | 0.68957 | 0.68519
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 467.3427 | 464.745 | 482.064 | 480.1979 | 472.6358 | 479.008 | 370.5486 | 469.2494 | 462.482 | 453.2072 | 457.1059 | 455.5196 | 446.026 | 445.3588 | 471.2107 | 463.5397 | 437.1314 | 469.4044 | 307.8439 | 396.9739 | 461.5378 | 461.7158 | 463.6138 | 456.9585 | 449.8092 | 2.788%
| Небаланс |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 10803 | 10396.8 | 10774.2 | 10724.4 | 10636.8 | 10815.6 | 9761.4 | 10809 | 10506.6 | 10732.2 | 10825.2 | 10705.2 | 10387.8 | 10790.4 | 11228.4 | 11491.2 | 11129.4 | 11485.8 | 9584.4 | 10348.8 | 11071.2 | 11106.6 | 11130 | 10849.8 |  | 9584.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 6754.2 | 6458.4 | 6750.6 | 6748.8 | 6613.8 | 6569.4 | 5989.8 | 5737.2 | 5445 | 5616 | 5742.6 | 6306 | 5976 | 6465 | 6783 | 6569.4 | 6727.8 | 6704.4 | 5695.2 | 6008.4 | 6496.2 | 6594 | 6698.4 | 6817.8 |  | 5445
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 12740.6447 | 12239.46 | 12714.3221 | 12671.19 | 12525.3289 | 12654.415 | 11452.6256 | 12237.236 | 11833.709 | 12112.7855 | 12254.0773 | 12424.4494 | 11984.113 | 12578.9092 | 13118.1575 | 13236.491 | 13004.8774 | 13299.3451 | 11148.8128 | 11966.5589 | 12836.3579 | 12916.5553 | 12990.2064 | 12814.0765 |  | 11148.8128
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 115 | 114 | 115 | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 115 | 114 | 115 | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116
ОСШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 172 отдача |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 173 отдача |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ Яренск отдача |  | P, кВт | АСКУЭ | 281.6 | 259.6 | 246.4 | 239.8 | 244.2 | 288.2 | 387.2 | 413.6 | 477.4 | 490.6 | 488.4 | 490.6 | 492.8 | 495 | 521.4 | 503.8 | 528 | 532.4 | 569.8 | 567.6 | 543.4 | 495 | 429 | 347.6 | 10333.4 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4032 | 1.2936 | 1.2278 | 1.1949 | 1.2169 | 1.4486 | 1.9633 | 2.0972 | 2.4421 | 2.5096 | 2.4983 | 2.4659 | 2.4987 | 2.4881 | 2.6437 | 2.5323 | 2.6772 | 2.6995 | 2.8892 | 2.853 | 2.7313 | 2.4881 | 2.1377 | 1.7321 | 2.1722 | 57.62%
ВЛ 172 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 5968.6 | 5739.8 | 5922.4 | 5889.4 | 5865.2 | 5986.2 | 5519.8 | 6105 | 6012.6 | 6142.4 | 6182 | 6109.4 | 5942.2 | 6144.6 | 6384.4 | 6516.4 | 6329.4 | 6516.4 | 5568.2 | 5962 | 6314 | 6296.4 | 6252.4 | 6052.2 | 145721.4 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3572.8 | 3390.2 | 3566.2 | 3553 | 3487 | 3476 | 3115.2 | 3027.2 | 2857.8 | 2970 | 3051.4 | 3350.6 | 3152.6 | 3454 | 3630 | 3528.8 | 3601.4 | 3599.2 | 2963.4 | 3150.4 | 3449.6 | 3498 | 3557.4 | 3603.6 | 80605.8
|  | I, А | ТИ | 36 | 34 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 37 | 38 | 35 | 37 | 36 | 39 | 37 | 41 | 40 | 32 | 36 | 37 | 39 | 37 | 36 | 36.625
|  | tgφ |  | 0.5986 | 0.59065 | 0.60215 | 0.60329 | 0.59452 | 0.58067 | 0.56437 | 0.49586 | 0.4753 | 0.48352 | 0.49359 | 0.54843 | 0.53054 | 0.56212 | 0.56857 | 0.54153 | 0.569 | 0.55233 | 0.5322 | 0.52841 | 0.54634 | 0.55556 | 0.56897 | 0.59542
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.6633 | 33.2183 | 34.449 | 34.2742 | 34.0017 | 34.7938 | 32.1377 | 34.5519 | 34.0539 | 34.9008 | 35.2656 | 35.0232 | 34.1076 | 35.4302 | 37.2387 | 37.2482 | 36.9246 | 37.7462 | 31.9829 | 33.8938 | 36.1643 | 36.2042 | 35.846 | 35.0996 | 34.9675 | 4.526%
ВЛ 173 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 5139.2 | 4930.2 | 5117.2 | 5093 | 5035.8 | 5128.2 | 4644.2 | 5128.2 | 4978.6 | 5090.8 | 5134.8 | 5095.2 | 4943.4 | 5152.4 | 5368 | 5486.8 | 5339.4 | 5504.4 | 4595.8 | 4958.8 | 5304.2 | 5317.4 | 5310.8 | 5154.6 | 122951.4 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2785.2 | 2622.4 | 2780.8 | 2778.6 | 2697.2 | 2677.4 | 2380.4 | 2272.6 | 2109.8 | 2200 | 2279.2 | 2549.8 | 2376 | 2633.4 | 2807.2 | 2708.2 | 2787.4 | 2778.6 | 2241.8 | 2391.4 | 2646.6 | 2692.8 | 2750 | 2805 | 61751.8
|  | I, А | ТИ | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 30 | 29 | 32 | 30 | 24 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 28.25
|  | tgφ |  | 0.54195 | 0.53191 | 0.54342 | 0.54557 | 0.53561 | 0.52209 | 0.51255 | 0.44316 | 0.42377 | 0.43215 | 0.44387 | 0.50043 | 0.48064 | 0.5111 | 0.52295 | 0.49358 | 0.52204 | 0.5048 | 0.48779 | 0.48225 | 0.49896 | 0.50641 | 0.51781 | 0.54417
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.128 | 27.8266 | 29.0212 | 28.91 | 28.4664 | 29.078 | 26.4613 | 28.4413 | 27.6597 | 28.3689 | 28.7376 | 28.6383 | 27.8104 | 29.0845 | 30.7155 | 30.7553 | 30.5405 | 31.2644 | 25.9275 | 27.6719 | 29.7955 | 29.9591 | 29.8015 | 29.2425 | 28.8877 | -2.257%
ВЛ Яренск приём |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 961.4 | 959.2 | 965.8 | 972.4 | 965.8 | 965.8 | 957 | 943.8 | 926.2 | 919.6 | 897.6 | 904.2 | 906.4 | 902 | 913 | 928.4 | 930.6 | 926.2 | 932.8 | 939.4 | 946 | 950.4 | 959.2 | 968 | 22541.2
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7907 | 4.7797 | 4.8126 | 4.8455 | 4.8126 | 4.8545 | 4.8524 | 4.7855 | 4.7378 | 4.7041 | 4.5915 | 4.5449 | 4.5959 | 4.5338 | 4.6293 | 4.6665 | 4.7186 | 4.6963 | 4.7297 | 4.7218 | 4.755 | 4.7771 | 4.7797 | 4.8236 | 4.7308 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.49Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.56 | 10.53 | 10.5 | 10.57 | 10.48 | 10.4 | 10.44 | 10.53 | 10.54 | 10.47 | 10.64 | 10.5 | 10.67 | 10.38 | 10.59 | 10.52 | 10.53 | 10.61 | 10.69 | 10.65 | 10.69 | 10.72 | 10.71 | 10.56
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.6 | 10.56 | 10.54 | 10.59 | 10.52 | 10.43 | 10.41 | 10.51 | 10.54 | 10.52 | 10.66 | 10.54 | 10.7 | 10.44 | 10.47 | 10.39 | 10.4 | 10.49 | 10.52 | 10.5 | 10.55 | 10.57 | 10.57 | 10.5237
яч.55 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 87.6 | 78.3 | 74.7 | 76.8 | 78 | 90.3 | 120 | 125.4 | 128.1 | 126 | 129.9 | 132.9 | 130.5 | 125.1 | 140.4 | 146.1 | 138.6 | 140.1 | 161.1 | 168.6 | 163.5 | 153.3 | 129 | 108.9 | 2953.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 89.1 | 88.8 | 88.2 | 89.7 | 88.5 | 89.4 | 91.2 | 91.2 | 100.2 | 95.1 | 91.2 | 100.5 | 99 | 99 | 100.5 | 92.7 | 96.3 | 95.7 | 103.2 | 109.8 | 105.3 | 103.8 | 99 | 96.9 | 2304.3
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.0417
|  | tgφ |  | 1.0171 | 1.1341 | 1.1807 | 1.168 | 1.1346 | 0.99003 | 0.76 | 0.72727 | 0.7822 | 0.75476 | 0.70208 | 0.75621 | 0.75862 | 0.79137 | 0.71581 | 0.6345 | 0.69481 | 0.68308 | 0.6406 | 0.65125 | 0.64404 | 0.6771 | 0.76744 | 0.88981
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.8656 | 6.4805 | 6.3448 | 6.5007 | 6.4512 | 7.0086 | 8.3772 | 8.5851 | 8.9276 | 8.6574 | 8.7626 | 9.052 | 9.0175 | 8.6426 | 9.6151 | 9.4444 | 9.2733 | 9.3137 | 10.4232 | 10.8795 | 10.5552 | 10.0108 | 8.7681 | 7.8674 | 8.576 | -6.645%
яч.66 д | п.Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 66.3 | 60.6 | 65.4 | 110.1 | 105.6 | 111.9 | 132.9 | 144.3 | 142.8 | 132 | 105.9 | 102 | 101.4 | 93 | 106.2 | 100.5 | 96.3 | 95.7 | 99.6 | 107.4 | 104.4 | 94.8 | 90.6 | 81.3 | 2451 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.2 | 46.8 | 46.8 | 51.3 | 52.5 | 52.8 | 54.6 | 52.2 | 59.7 | 60.6 | 54.9 | 57.3 | 56.4 | 56.7 | 57.6 | 52.8 | 51.3 | 49.8 | 50.4 | 51 | 50.4 | 49.2 | 47.4 | 46.8 | 1258.5
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6.5
|  | tgφ |  | 0.74208 | 0.77228 | 0.7156 | 0.46594 | 0.49716 | 0.47185 | 0.41084 | 0.36175 | 0.41807 | 0.45909 | 0.51841 | 0.56176 | 0.55621 | 0.60968 | 0.54237 | 0.52537 | 0.53271 | 0.52038 | 0.50602 | 0.47486 | 0.48276 | 0.51899 | 0.52318 | 0.57565
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5235 | 4.1754 | 4.402 | 6.6614 | 6.437 | 6.7986 | 7.9627 | 8.5207 | 8.5125 | 7.9656 | 6.5542 | 6.3439 | 6.3633 | 5.8841 | 6.6892 | 6.2676 | 6.0703 | 5.9961 | 6.151 | 6.5328 | 6.382 | 5.8519 | 5.5917 | 5.13 | 6.3236 | 2.713%
яч.72 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 30.6 | 30 | 30 | 30.6 | 30 | 30.6 | 30 | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30 | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.6 | 30 | 30.6 | 724.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6766 | 1.6359 | 1.6425 | 1.6782 | 1.6375 | 1.6814 | 1.6626 | 1.6325 | 1.65 | 1.6453 | 1.6484 | 1.6593 | 1.6782 | 1.6531 | 1.6942 | 1.6563 | 1.6356 | 1.6674 | 1.6531 | 1.6484 | 1.6515 | 1.6766 | 1.6406 | 1.6734 | 1.6574 | 17.13%
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 66.9 | 55.2 | 33.9 | 34.5 | 36.9 | 31.5 | 13.5 | 16.2 | 15.9 | 14.4 | 14.7 | 15 | 16.2 | 14.4 | 18 | 21.9 | 34.2 | 30.9 | 32.7 | 25.5 | 26.1 | 22.5 | 21.3 | 29.4 | 641.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 46.5 | 37.2 | 19.5 | 17.4 | 15.9 | 12.3 | 4.8 | 4.2 | 6 | 6 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6 | 4.8 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 5.1 | 7.5 | 5.1 | 5.7 | 10.8 | 259.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5417
|  | tgφ |  | 0.69507 | 0.67391 | 0.57522 | 0.50435 | 0.43089 | 0.39048 | 0.35556 | 0.25926 | 0.37736 | 0.41667 | 0.38776 | 0.44 | 0.40741 | 0.4375 | 0.33333 | 0.21918 | 0.20175 | 0.21359 | 0.19266 | 0.2 | 0.28736 | 0.22667 | 0.26761 | 0.36735
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4639 | 3.6299 | 2.1407 | 2.1191 | 2.1931 | 1.8581 | 0.79406 | 0.92927 | 0.93467 | 0.85554 | 0.86631 | 0.88862 | 0.95934 | 0.84911 | 1.0505 | 1.2378 | 1.941 | 1.7562 | 1.835 | 1.4289 | 1.495 | 1.264 | 1.2058 | 1.7128 | 1.6004 | -3.807%
яч.60 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 117 | 106.2 | 97.2 | 94.2 | 102.6 | 140.7 | 190.8 | 204.6 | 207.9 | 219 | 232.8 | 203.7 | 182.7 | 183 | 167.1 | 166.5 | 161.4 | 183.3 | 183.9 | 192.3 | 186.9 | 182.4 | 165.3 | 141.6 | 4013.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 74.7 | 72 | 73.2 | 72.9 | 66.6 | 74.1 | 77.4 | 76.8 | 84 | 82.2 | 85.5 | 85.8 | 86.1 | 87.6 | 84 | 75.3 | 72.9 | 79.8 | 74.7 | 75.6 | 75.3 | 76.8 | 74.7 | 72.6 | 1860.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10
|  | tgφ |  | 0.63846 | 0.67797 | 0.75309 | 0.77389 | 0.64912 | 0.52665 | 0.40566 | 0.37537 | 0.40404 | 0.37534 | 0.36727 | 0.42121 | 0.47126 | 0.47869 | 0.50269 | 0.45225 | 0.45167 | 0.43535 | 0.4062 | 0.39314 | 0.40289 | 0.42105 | 0.45191 | 0.51271
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.6056 | 6.9967 | 6.6605 | 6.5324 | 6.6766 | 8.7375 | 11.4111 | 12.1348 | 12.3322 | 12.8286 | 13.6269 | 11.9854 | 11.0765 | 10.9603 | 10.3551 | 10.0886 | 9.8527 | 11.1115 | 10.9376 | 11.3534 | 11.0927 | 10.8434 | 9.9198 | 8.7021 | 10.1593 | -1.593%
яч.53 д | Мадмас | P, кВт | АСКУЭ | 86.7 | 78 | 73.5 | 74.7 | 74.7 | 91.2 | 112.5 | 122.4 | 134.4 | 144 | 143.4 | 141.3 | 139.5 | 128.7 | 132.3 | 137.4 | 136.2 | 132.3 | 130.8 | 132.6 | 143.1 | 135 | 114.9 | 97.8 | 2837.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.9 | 63.9 | 63.3 | 64.5 | 62.4 | 62.7 | 61.2 | 61.8 | 72.3 | 73.8 | 72.3 | 78.3 | 76.5 | 73.8 | 76.5 | 71.7 | 71.1 | 66 | 69 | 72 | 73.2 | 71.1 | 70.2 | 68.1 | 1659.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.875
|  | tgφ |  | 0.73702 | 0.81923 | 0.86122 | 0.86345 | 0.83534 | 0.6875 | 0.544 | 0.5049 | 0.53795 | 0.5125 | 0.50418 | 0.55414 | 0.54839 | 0.57343 | 0.57823 | 0.52183 | 0.52203 | 0.49887 | 0.52752 | 0.54299 | 0.51153 | 0.52667 | 0.61097 | 0.69632
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9179 | 5.5194 | 5.3248 | 5.4331 | 5.3228 | 6.1043 | 7.1181 | 7.5918 | 8.3775 | 8.874 | 8.8663 | 8.7762 | 8.7585 | 8.0371 | 8.5104 | 8.4594 | 8.442 | 8.116 | 8.0567 | 8.1588 | 8.724 | 8.2503 | 7.2604 | 6.432 | 7.518 | 4.533%
яч.54 д | Дона-Ель | P, кВт | АСКУЭ | 27.3 | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 24.3 | 34.8 | 42.6 | 42 | 52.8 | 55.2 | 50.7 | 45 | 44.7 | 46.5 | 48.6 | 42.9 | 42.6 | 46.8 | 46.2 | 53.7 | 48.9 | 45.6 | 36.6 | 31.5 | 982.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.3 | 23.1 | 24 | 23.1 | 23.7 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 24.9 | 27 | 27 | 27.9 | 28.8 | 29.1 | 30.3 | 24 | 24 | 24 | 25.2 | 25.5 | 24 | 24.3 | 23.1 | 22.5 | 598.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.89011 | 0.95062 | 0.97561 | 0.95062 | 0.97531 | 0.66379 | 0.54225 | 0.54286 | 0.47159 | 0.48913 | 0.53254 | 0.62 | 0.6443 | 0.62581 | 0.62346 | 0.55944 | 0.56338 | 0.51282 | 0.54545 | 0.47486 | 0.4908 | 0.53289 | 0.63115 | 0.71429
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0025 | 1.8283 | 1.8812 | 1.8387 | 1.8528 | 2.2951 | 2.6857 | 2.6536 | 3.2106 | 3.37 | 3.1562 | 2.871 | 2.9162 | 2.9634 | 3.171 | 2.7139 | 2.7202 | 2.9232 | 2.8999 | 3.2664 | 2.9987 | 2.831 | 2.3668 | 2.1169 | 2.6472 | 0.729%
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 31.2 | 30.6 | 30.9 | 31.5 | 31.2 | 30.6 | 30.6 | 31.2 | 31.5 | 32.4 | 30 | 30.9 | 30.9 | 30.6 | 31.5 | 31.8 | 30.9 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 32.4 | 32.7 | 31.5 | 32.7 | 753 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 18.3 | 18 | 19.2 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 20.1 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18.3 | 447.3
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0417
|  | tgφ |  | 0.59615 | 0.60784 | 0.59223 | 0.58095 | 0.57692 | 0.60784 | 0.62745 | 0.63462 | 0.58095 | 0.55556 | 0.64 | 0.59223 | 0.60194 | 0.61765 | 0.59048 | 0.63208 | 0.60194 | 0.59434 | 0.59434 | 0.58491 | 0.56481 | 0.55963 | 0.57143 | 0.55963
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9958 | 1.9601 | 1.9714 | 2.0055 | 1.9698 | 1.9751 | 2.0078 | 2.046 | 1.9998 | 2.0327 | 1.9664 | 1.951 | 1.9855 | 1.9484 | 2.0371 | 2.0534 | 1.9817 | 2.0307 | 2.0154 | 1.992 | 2.0196 | 2.0262 | 1.9563 | 2.0224 | 1.9979 | 2.142%
яч.61 д | с-з Гамский | P, кВт | АСКУЭ | 93.9 | 87 | 84.3 | 83.4 | 80.7 | 92.1 | 115.8 | 147 | 151.5 | 160.8 | 153 | 152.1 | 151.8 | 148.2 | 154.5 | 146.4 | 151.5 | 163.8 | 170.7 | 166.2 | 170.4 | 164.4 | 138.3 | 117.6 | 3245.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 94.5 | 94.8 | 92.4 | 90.9 | 85.2 | 85.5 | 84.9 | 84.6 | 98.4 | 108.3 | 106.2 | 106.8 | 102.3 | 100.2 | 100.2 | 93.6 | 94.8 | 96.9 | 102 | 106.2 | 105 | 102.3 | 94.5 | 93 | 2323.5
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8.9167
|  | tgφ |  | 1.0064 | 1.0897 | 1.0961 | 1.0899 | 1.0558 | 0.92834 | 0.73316 | 0.57551 | 0.6495 | 0.67351 | 0.69412 | 0.70217 | 0.67391 | 0.67611 | 0.64854 | 0.63934 | 0.62574 | 0.59158 | 0.59754 | 0.63899 | 0.6162 | 0.62226 | 0.6833 | 0.79082
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3199 | 7.0432 | 6.866 | 6.7912 | 6.4176 | 6.9314 | 7.9807 | 9.3906 | 9.9167 | 10.6322 | 10.2824 | 10.0967 | 10.0773 | 9.6914 | 10.2547 | 9.4846 | 9.8198 | 10.4472 | 10.8335 | 10.6649 | 10.8634 | 10.4701 | 9.0319 | 8.0919 | 9.1416 | -2.523%
яч.67 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 153.6 | 162 | 147 | 141 | 139.2 | 151.8 | 145.8 | 144 | 214.8 | 282.6 | 316.8 | 325.8 | 317.4 | 316.8 | 328.2 | 340.8 | 341.4 | 330 | 285 | 211.2 | 150.6 | 159 | 169.2 | 159.6 | 5433.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 64.8 | 62.4 | 63.6 | 82.2 | 56.4 | 64.2 | 59.4 | 67.8 | 82.8 | 88.2 | 103.8 | 111.6 | 101.4 | 102 | 113.4 | 105.6 | 107.4 | 109.2 | 86.4 | 74.4 | 88.8 | 80.4 | 81 | 90.6 | 2047.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 15 | 16 | 23 | 22 | 17 | 18 | 24 | 21 | 23 | 17 | 17 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14.25
|  | tgφ |  | 0.42188 | 0.38519 | 0.43265 | 0.58298 | 0.40517 | 0.42292 | 0.40741 | 0.47083 | 0.38547 | 0.3121 | 0.32765 | 0.34254 | 0.31947 | 0.32197 | 0.34552 | 0.30986 | 0.31459 | 0.33091 | 0.30316 | 0.35227 | 0.58964 | 0.50566 | 0.47872 | 0.56767
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.134 | 9.4668 | 8.7673 | 8.9508 | 8.1979 | 9.0561 | 8.7251 | 8.8378 | 12.661 | 16.2356 | 18.3175 | 18.6741 | 18.2736 | 17.9793 | 19.2257 | 19.6977 | 19.911 | 19.3196 | 16.4103 | 12.3036 | 9.6246 | 9.762 | 10.2586 | 10.0362 | 13.3261 | 6.484%
яч.56д | ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 3.12 | 3.24 | 2.82 | 3.18 | 3.06 | 3.18 | 3.18 | 3.36 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.66 | 3.48 | 3.6 | 3.6 | 3.54 | 3.3 | 3.6 | 3.06 | 3.48 | 3.54 | 3.06 | 3.3 | 2.94 | 79.8 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
яч.59д | ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 5.4 | 5.34 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.4 | 5.28 | 5.52 | 7.2 | 7.08 | 6.6 | 6.3 | 6.36 | 6.18 | 6.9 | 7.08 | 6.12 | 5.58 | 5.7 | 5.7 | 5.82 | 6 | 6.12 | 6.24 | 143.76 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 739.02 | 690.78 | 640.2 | 678.96 | 681.54 | 783.48 | 912.96 | 985.98 | 1090.2 | 1177.08 | 1187.4 | 1158.66 | 1124.94 | 1096.08 | 1137.3 | 1144.92 | 1142.52 | 1163.88 | 1150.56 | 1098.48 | 1035.66 | 998.76 | 906.12 | 809.58 | 23535.06
|  | Q, кВАр |  | 556.2 | 537.6 | 519.3 | 540.9 | 499.2 | 513.3 | 505.8 | 510.6 | 576.6 | 589.2 | 595.8 | 623.7 | 606.3 | 604.2 | 617.7 | 570.6 | 572.7 | 576.9 | 566.1 | 568.2 | 577.8 | 561.9 | 543.6 | 550.2 | 13484.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.2269 | 1.0911 | 1.1121 | 1.2565 | 1.2261 | 1.2254 | 1.1306 | 1.3033 | 1.1963 | 1.2682 | 1.2475 | 1.172 | 1.2691 | 1.2541 | 1.276 | 1.2319 | 1.2856 | 1.2824 | 1.1546 | 1.1447 | 1.2529 | 1.3278 | 1.1649 | 1.2948 | 1.2286
|  | Q, % |  | -19.6129 | -20.4301 | -21.049 | -20.5214 | -22.5331 | -22.0399 | -22.3512 | -21.5714 | -16.4848 | -16.0757 | -15.5995 | -14.2308 | -14.5692 | -15.8803 | -15.0279 | -14.994 | -15.4172 | -15.8434 | -13.9493 | -15.2068 | -18.4502 | -19.4515 | -20.1592 | -19.5567 | -17.7327
яч.1Ш | СВВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.23 | 6.24 | 6.22 | 6.23 | 6.26 | 6.2 | 6.17 | 6.2 | 6.26 | 6.25 | 6.21 | 6.32 | 6.23 | 6.32 | 6.14 | 6.27 | 6.22 | 6.24 | 6.28 | 6.36 | 6.32 | 6.32 | 6.35 | 6.33 | 6.2571
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.26 | 6.29 | 6.24 | 6.25 | 6.29 | 6.25 | 6.18 | 6.18 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 6.35 | 6.2 | 6.21 | 6.17 | 6.16 | 6.23 | 6.24 | 6.23 | 6.25 | 6.27 | 6.26 | 6.2421
яч.22ш | ЖФК, ЦРП-2, яч.5 | P, кВт | АСКУЭ | 2889 | 2869.2 | 3018.6 | 2993.4 | 2980.8 | 3002.4 | 1787.4 | 2881.8 | 2809.8 | 2916 | 2970 | 2923.2 | 2784.6 | 2786.4 | 2896.2 | 2878.2 | 2489.4 | 2863.8 | 1312.2 | 2147.4 | 2784.6 | 2786.4 | 2793.6 | 2784.6 | 65349 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2509.2 | 2478.6 | 2574 | 2588.4 | 2554.2 | 2516.4 | 2109.6 | 2433.6 | 2419.2 | 2511 | 2565 | 2615.4 | 2457 | 2435.4 | 2485.8 | 2413.8 | 2374.2 | 2482.2 | 1751.4 | 2210.4 | 2410.2 | 2428.2 | 2530.8 | 2466 | 58320
|  | I, А | ТИ | 359 | 365 | 377 | 364 | 389 | 346 | 346 | 345 | 345 | 370 | 360 | 341 | 340 | 356 | 348 | 303 | 381 | 353 | 186 | 340 | 337 | 350 | 351 | 348 | 345.8333
|  | tgφ |  | 0.86854 | 0.86386 | 0.85271 | 0.8647 | 0.85688 | 0.83813 | 1.1803 | 0.84447 | 0.86099 | 0.86111 | 0.86364 | 0.8947 | 0.88235 | 0.87403 | 0.8583 | 0.83865 | 0.95372 | 0.86675 | 1.3347 | 1.0293 | 0.86555 | 0.87145 | 0.90593 | 0.88559
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 353.3343 | 348.4326 | 367.482 | 365.9935 | 360.7381 | 362.3106 | 258.6188 | 352.797 | 344.0153 | 356.4676 | 362.941 | 358.1829 | 343.4546 | 336.8715 | 355.836 | 349.6495 | 322.28 | 355.6237 | 203.0489 | 285.4743 | 341.6998 | 341.8236 | 347.5125 | 343.4563 | 338.2519 | 2.192%
яч.20ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 105.84 | 98.28 | 95.76 | 93.96 | 95.04 | 131.04 | 140.76 | 153.72 | 195.48 | 165.6 | 151.2 | 157.68 | 143.28 | 135.72 | 138.6 | 145.08 | 153 | 143.28 | 149.04 | 154.08 | 147.6 | 143.64 | 130.68 | 116.64 | 3285 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 134.28 | 132.84 | 133.92 | 135 | 132.48 | 134.28 | 133.92 | 130.32 | 141.12 | 141.12 | 136.44 | 146.52 | 145.44 | 142.92 | 147.96 | 130.68 | 130.32 | 129.24 | 134.64 | 135.36 | 135.72 | 136.8 | 134.28 | 136.44 | 3272.04
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 23 | 21 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 17 | 19.7917
|  | tgφ |  | 1.2687 | 1.3516 | 1.3985 | 1.4368 | 1.3939 | 1.0247 | 0.95141 | 0.84778 | 0.72192 | 0.85217 | 0.90238 | 0.92922 | 1.0151 | 1.0531 | 1.0675 | 0.90074 | 0.85176 | 0.90201 | 0.90338 | 0.8785 | 0.91951 | 0.95238 | 1.0275 | 1.1698
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.7877 | 15.1855 | 15.2507 | 15.212 | 14.9834 | 17.3525 | 18.1724 | 18.8495 | 22.3695 | 20.1546 | 18.8356 | 19.6556 | 18.882 | 17.9413 | 18.9014 | 18.1748 | 18.8286 | 18.1064 | 18.6354 | 18.9985 | 18.6041 | 18.3454 | 17.274 | 16.5748 | 17.9615 | 9.247%
яч.18ш | ЖФК, ЦРП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1172.64 | 1191.84 | 1176.48 | 1175.52 | 1161.6 | 1166.4 | 1177.92 | 1146.72 | 1134.72 | 958.56 | 934.56 | 972.48 | 1029.6 | 1100.16 | 1127.52 | 1128.96 | 1144.8 | 1125.6 | 1135.68 | 1131.36 | 1180.8 | 1182.72 | 1171.2 | 1134.24 | 26962.08 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 160.8 | 186.24 | 173.76 | 174.72 | 170.88 | 170.88 | 170.88 | 122.4 | 138.24 | 19.2 | 22.56 | 48.48 | 39.84 | 120.48 | 138.72 | 121.44 | 156 | 110.88 | 97.92 | 134.4 | 170.4 | 170.88 | 167.52 | 148.8 | 3136.32
|  | I, А | ТИ | 119 | 115 | 113 | 107 | 117 | 117 | 109 | 110 | 90 | 90 | 88 | 97 | 103 | 103 | 102 | 110 | 107 | 108 | 111 | 107 | 105 | 113 | 110 | 113 | 106.8333
|  | tgφ |  | 0.13713 | 0.15626 | 0.14769 | 0.14863 | 0.14711 | 0.1465 | 0.14507 | 0.10674 | 0.12183 | 0.02003 | 0.02414 | 0.049852 | 0.038695 | 0.10951 | 0.12303 | 0.10757 | 0.13627 | 0.098507 | 0.086221 | 0.1188 | 0.14431 | 0.14448 | 0.14303 | 0.13119
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 109.2923 | 110.8562 | 110.164 | 109.9129 | 107.8969 | 109.0267 | 111.3278 | 107.8656 | 106.0605 | 88.8128 | 86.4585 | 88.9139 | 95.2944 | 100.7453 | 105.9129 | 105.6912 | 108.2414 | 106.1339 | 105.7621 | 105.539 | 110.6924 | 110.5203 | 109.0724 | 105.6307 | 104.826 | 1.879%
яч.16ш | Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 42.3 | 41.04 | 41.22 | 39.42 | 39.24 | 39.42 | 39.42 | 39.06 | 40.5 | 39.96 | 41.4 | 41.22 | 42.84 | 41.22 | 43.38 | 39.96 | 39.78 | 42.12 | 44.1 | 42.12 | 42.84 | 43.92 | 43.74 | 45 | 995.22 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.68 | 56.7 | 58.14 | 56.7 | 56.16 | 55.8 | 55.26 | 52.2 | 55.44 | 55.26 | 55.98 | 57.78 | 60.48 | 57.78 | 63.54 | 53.28 | 54 | 57.24 | 62.46 | 60.66 | 60.3 | 61.02 | 60.66 | 63.36 | 1388.88
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6.9167
|  | tgφ |  | 1.3872 | 1.3816 | 1.4105 | 1.4384 | 1.4312 | 1.4155 | 1.4018 | 1.3364 | 1.3689 | 1.3829 | 1.3522 | 1.4017 | 1.4118 | 1.4017 | 1.4647 | 1.3333 | 1.3575 | 1.359 | 1.4163 | 1.4402 | 1.4076 | 1.3893 | 1.3868 | 1.408
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.6794 | 6.4323 | 6.602 | 6.3867 | 6.296 | 6.3186 | 6.349 | 6.098 | 6.3702 | 6.3171 | 6.4394 | 6.4813 | 6.8546 | 6.4609 | 7.1729 | 6.1992 | 6.2835 | 6.6687 | 7.0941 | 6.8409 | 6.863 | 6.9533 | 6.8945 | 7.176 | 6.593 | 4.68%
яч.12ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 275.76 | 261.36 | 244.8 | 237.12 | 232.56 | 236.16 | 270.48 | 319.2 | 373.44 | 471.12 | 444.48 | 445.68 | 439.68 | 412.32 | 425.04 | 539.52 | 415.2 | 455.76 | 481.92 | 502.56 | 495.6 | 443.04 | 378.72 | 324.48 | 9126 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 221.52 | 226.56 | 215.76 | 216.72 | 212.88 | 206.64 | 200.88 | 205.2 | 241.2 | 252.24 | 242.64 | 252.24 | 247.68 | 240.96 | 236.4 | 243.12 | 228.24 | 230.16 | 240.96 | 259.68 | 256.08 | 255.36 | 233.76 | 232.8 | 5599.68
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 31 | 38 | 42 | 44 | 44 | 46 | 43 | 40 | 43 | 44 | 41 | 45 | 50 | 49 | 49 | 42 | 36 | 34 | 38.9583
|  | tgφ |  | 0.80331 | 0.86685 | 0.88137 | 0.91397 | 0.91538 | 0.875 | 0.74268 | 0.64286 | 0.64589 | 0.5354 | 0.5459 | 0.56597 | 0.56332 | 0.5844 | 0.55618 | 0.45062 | 0.54971 | 0.505 | 0.5 | 0.51671 | 0.51671 | 0.57638 | 0.61724 | 0.71746
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.6613 | 31.7862 | 30.2275 | 29.7098 | 28.9735 | 29.0221 | 31.5128 | 35.4928 | 41.2475 | 49.5031 | 46.8343 | 46.7641 | 46.6721 | 43.4724 | 45.3438 | 55.0825 | 44.3876 | 47.9111 | 49.9915 | 52.4016 | 51.7587 | 47.2938 | 41.0297 | 36.8754 | 41.4981 | -6.519%
яч.13ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.17ш | ЖФК ЦРП-2 МДФ | P, кВт | АСКУЭ | 2174.4 | 2142 | 2241 | 2203.2 | 2178 | 2147.4 | 2043 | 2143.8 | 2147.4 | 2257.2 | 2336.4 | 2305.8 | 2158.2 | 2133 | 2149.2 | 2188.8 | 2246.4 | 2246.4 | 1848.6 | 1936.8 | 2023.2 | 2048.4 | 2210.4 | 2120.4 | 51629.4 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1101.6 | 1069.2 | 1137.6 | 1108.8 | 1089 | 1051.2 | 934.2 | 1017 | 1125 | 1249.2 | 1299.6 | 1314 | 1186.2 | 1161 | 1166.4 | 1105.2 | 1215 | 1159.2 | 846 | 930.6 | 1008 | 1044 | 1171.8 | 1152 | 26641.8
|  | I, А | ТИ | 218 | 237 | 232 | 234 | 223 | 227 | 215 | 225 | 213 | 258 | 254 | 220 | 224 | 225 | 223 | 234 | 258 | 236 | 154 | 209 | 211 | 216 | 234 | 200 | 224.1667
|  | tgφ |  | 0.50662 | 0.49916 | 0.50763 | 0.50327 | 0.5 | 0.48952 | 0.45727 | 0.47439 | 0.52389 | 0.55343 | 0.55624 | 0.56987 | 0.54962 | 0.5443 | 0.54271 | 0.50493 | 0.54087 | 0.51603 | 0.45764 | 0.48048 | 0.49822 | 0.50967 | 0.53013 | 0.54329
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 225.0759 | 220.0046 | 232.8079 | 228.1138 | 223.7774 | 221.1226 | 210.1183 | 221.9351 | 224.9272 | 238.9781 | 247.2622 | 242.3475 | 227.7643 | 221.0641 | 227.9798 | 228.2354 | 239.2638 | 237.2059 | 188.6256 | 199.0486 | 209.7253 | 212.6339 | 230.6419 | 222.8232 | 224.2284 | -0.02756%
яч.19ш | Склады ЖФК | P, кВт | АСКУЭ | 8.1 | 5.22 | 2.88 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 3.78 | 3.6 | 5.58 | 7.38 | 5.76 | 6.3 | 4.68 | 6.12 | 6.12 | 4.86 | 3.6 | 3.06 | 3.42 | 3.06 | 3.24 | 6.66 | 8.46 | 9.54 | 120.42 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.84 | 5.22 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.5 | 5.58 | 5.22 | 8.46 | 11.16 | 7.92 | 11.16 | 5.94 | 10.62 | 10.44 | 7.2 | 4.5 | 4.68 | 4.68 | 4.86 | 4.86 | 6.66 | 7.56 | 9.18 | 160.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.2083
|  | tgφ |  | 0.84444 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4118 | 1.4706 | 1.4762 | 1.45 | 1.5161 | 1.5122 | 1.375 | 1.7714 | 1.2692 | 1.7353 | 1.7059 | 1.4815 | 1.25 | 1.5294 | 1.3684 | 1.5882 | 1.5 | 1 | 0.89362 | 0.96226
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.97894 | 0.6784 | 0.48095 | 0.48018 | 0.4865 | 0.50329 | 0.63039 | 0.59309 | 0.9403 | 1.2394 | 0.90572 | 1.1703 | 0.69939 | 1.1158 | 1.1282 | 0.80857 | 0.53989 | 0.5247 | 0.53781 | 0.532 | 0.54194 | 0.87109 | 1.046 | 1.2225 | 0.7773 | 35.67%
яч.21ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 1593.6 | 1437.6 | 1570.8 | 1564.8 | 1550.4 | 1532.4 | 1557.6 | 1405.2 | 1276.8 | 1312.8 | 1299.6 | 1214.4 | 1185.6 | 1332 | 1448.4 | 1527.6 | 1582.8 | 1522.8 | 1482 | 1419.6 | 1441.2 | 1497.6 | 1542 | 1606.8 | 34904.4 |  | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1269.6 | 1165.2 | 1233.6 | 1226.4 | 1213.2 | 1184.4 | 1188 | 812.4 | 630 | 692.4 | 676.8 | 916.8 | 862.8 | 1074 | 1174.8 | 1208.4 | 1238.4 | 1186.8 | 1188 | 1118.4 | 1185.6 | 1227.6 | 1113.6 | 1226.4 | 26013.6
|  | I, А | ТИ | 200 | 163 | 184 | 190 | 182 | 182 | 180 | 132 | 126 | 148 | 166 | 147 | 153 | 137 | 198 | 180 | 192 | 175 | 169 | 136 | 159 | 195 | 162 | 187 | 168.4583
|  | tgφ |  | 0.79669 | 0.81052 | 0.78533 | 0.78374 | 0.78251 | 0.77291 | 0.76271 | 0.57814 | 0.49342 | 0.52742 | 0.52078 | 0.75494 | 0.72773 | 0.80631 | 0.8111 | 0.79104 | 0.78241 | 0.77935 | 0.80162 | 0.78783 | 0.82265 | 0.81971 | 0.72218 | 0.76326
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 188.1392 | 170.057 | 185.0168 | 183.8732 | 180.9141 | 179.1226 | 183.2261 | 151.8173 | 132.1008 | 137.4874 | 135.5164 | 138.9482 | 135.6127 | 155.7555 | 173.8714 | 181.3005 | 188.2781 | 181.1661 | 176.2297 | 167.4106 | 173.1507 | 179.0929 | 175.3528 | 186.6472 | 168.337 | 0.07204%
яч.7ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 1446.72 | 1316.64 | 1416.96 | 1410.72 | 1380 | 1380.48 | 1381.92 | 1264.32 | 931.2 | 912.96 | 936.96 | 979.68 | 966.24 | 1255.68 | 1357.44 | 1385.76 | 1403.52 | 1362.24 | 1377.12 | 1289.76 | 1317.12 | 1368.48 | 1451.04 | 1463.04 | 30756 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 616.8 | 482.4 | 592.32 | 586.56 | 580.32 | 623.04 | 594.24 | 318.24 | 2.88 | 1.44 | 1.92 | 152.64 | 183.84 | 463.2 | 586.56 | 559.2 | 612 | 613.44 | 636.48 | 410.88 | 544.32 | 544.32 | 593.28 | 672 | 10972.32
|  | I, А | ТИ | 137 | 115 | 127 | 120 | 127 | 136 | 132 | 97 | 80 | 84 | 102 | 81 | 118 | 105 | 145 | 141 | 145 | 136 | 135 | 102 | 125 | 137 | 139 | 139 | 121.0417
|  | tgφ |  | 0.42634 | 0.36639 | 0.41802 | 0.41579 | 0.42052 | 0.45132 | 0.43001 | 0.25171 | 0.0030928 | 0.0015773 | 0.0020492 | 0.15581 | 0.19026 | 0.36888 | 0.43211 | 0.40353 | 0.43605 | 0.45032 | 0.46218 | 0.31857 | 0.41327 | 0.39776 | 0.40887 | 0.45932
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 145.2213 | 128.8614 | 142.265 | 141.2997 | 137.5754 | 140.0753 | 140.6989 | 121.9444 | 86.3994 | 84.571 | 86.6554 | 90.5405 | 90.9663 | 121.8324 | 137.8658 | 139.0945 | 143.4451 | 140.1912 | 140.7595 | 125.3915 | 132.2301 | 136.209 | 144.5217 | 148.663 | 126.9699 | -4.898%
яч.8ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.25ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 370.08 | 343.8 | 334.08 | 329.04 | 341.28 | 395.64 | 444.6 | 466.2 | 497.16 | 509.76 | 511.2 | 495.72 | 501.84 | 492.12 | 493.92 | 509.04 | 508.68 | 549.72 | 597.24 | 619.56 | 595.44 | 583.2 | 488.52 | 428.76 | 11406.6 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 225.72 | 226.44 | 225.72 | 221.76 | 219.24 | 227.88 | 219.6 | 218.88 | 239.76 | 240.84 | 238.68 | 248.4 | 249.48 | 244.44 | 245.88 | 228.96 | 236.16 | 235.44 | 248.76 | 261.36 | 253.44 | 259.2 | 245.16 | 246.6 | 5707.8
|  | I, А | ТИ | 38 | 38 | 35 | 38 | 38 | 51 | 49 | 50 | 55 | 54 | 57 | 53 | 51 | 51 | 50 | 52 | 52 | 54 | 64 | 63 | 61 | 53 | 51 | 42 | 50
|  | tgφ |  | 0.60992 | 0.65864 | 0.67565 | 0.67396 | 0.64241 | 0.57598 | 0.49393 | 0.4695 | 0.48226 | 0.47246 | 0.4669 | 0.50109 | 0.49713 | 0.49671 | 0.49781 | 0.44979 | 0.46426 | 0.42829 | 0.41652 | 0.42185 | 0.42563 | 0.44444 | 0.50184 | 0.57515
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.027 | 37.8316 | 37.3486 | 36.6976 | 37.2766 | 42.2265 | 46.3809 | 48.1719 | 51.2116 | 52.226 | 52.178 | 50.6327 | 51.8318 | 50.0191 | 51.4392 | 51.9544 | 52.5409 | 56.116 | 60.028 | 62.2898 | 60.0426 | 59.0248 | 50.39 | 45.6719 | 49.3149 | 1.37%
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10078.44 | 9706.98 | 10142.58 | 10050.06 | 9961.98 | 10034.4 | 8846.88 | 9823.62 | 9412.08 | 9551.34 | 9631.56 | 9542.16 | 9256.56 | 9694.74 | 10085.82 | 10347.78 | 9987.18 | 10314.78 | 8431.32 | 9246.3 | 10031.64 | 10104.06 | 10218.36 | 10033.5 | 234534.12
|  | Q, кВАр |  | 6305.04 | 6029.4 | 6349.14 | 6319.38 | 6232.68 | 6175.02 | 5612.16 | 5315.46 | 5001.3 | 5173.86 | 5247.54 | 5763.42 | 5438.7 | 5950.8 | 6256.5 | 6071.28 | 6248.82 | 6209.28 | 5211.3 | 5526.6 | 6028.92 | 6134.04 | 6258.42 | 6353.58 | 141212.64
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -0.23511 | -0.088468 | -0.15582 | -0.13211 | -0.15261 | -0.11973 | -0.10048 | -0.13884 | -0.094436 | -0.11887 | -0.091034 | -0.098187 | -0.088231 | -0.14813 | -0.093486 | -0.15273 | -0.15223 | -0.077425 | -0.12969 | -0.09418 | -0.092193 | -0.095697 | -0.050523 | -0.038885 | -0.11428
|  | Q, % |  | -0.25186 | -0.28942 | -0.43565 | -0.30762 | -0.42343 | -0.42642 | -0.64127 | 0.032724 | -1.0364 | -1.2814 | -0.38912 | -0.059375 | 0.14871 | -0.12114 | -0.16811 | 0.031614 | -0.27633 | -0.046404 | -0.24815 | -0.2067 | -0.34152 | -0.17049 | -0.19885 | 0.063231 | -0.2831
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 0.2089% | 0.1275% | 0.1721% | 0.1657% | 0.1835% | 0.09537% | 0.1515% | 0.09436% | 0.06551% | 0.09258% | 0.02828% | 0.07854% | 0.04593% | 0.1027% | 0.02212% | 0.06832% | 0.0977% | 0.02163% | 0.09642% | 0.04029% | 0.03099% | 0.105% | 0.03632% | 0.08388% | 0.09126%
|  | Q, % |  | 7.722% | 7.364% | 7.688% | 7.601% | 7.499% | 7.723% | 7.172% | 8.111% | 7.615% | 7.777% | 7.797% | 7.327% | 7.133% | 7.503% | 7.717% | 8.318% | 8.083% | 8.209% | 7.214% | 7.295% | 7.753% | 7.663% | 7.819% | 7.575% | 7.66%
10кВ |  |  | Δ I | -10.64% | -8.889% | -11.11% | -9.091% | -2.128% | -4% | -3.448% | -3.175% | -2.941% | -4.478% | -5.195% | -5.714% | 1.449% | -8.955% | -2.703% | -2.857% | -2.74% | -4.348% | -5.797% | -3.175% | -1.538% | -5.172% | -5.455% | -8% | -4.716%
|  |  | Δ Iрасч | -6.506% | -7.54% | -7.946% | -7.097% | -7.419% | -5.741% | -4.253% | -3.43% | -2.896% | -2.731% | -2.578% | -2.888% | -2.91% | -3.344% | -2.736% | -2.939% | -3.129% | -3.001% | -2.824% | -2.998% | -3.398% | -3.695% | -4.494% | -5.207% | -3.955%
6кВ |  |  | Δ I | -2.273% | -2.164% | -1.448% | -1.56% | -0.9839% | -2.388% | -0.738% | -3.015% | -3.878% | -2.083% | -5.973% | -4.86% | -2.609% | -3.667% | -0.62% | -3.711% | -0.6689% | -1.978% | -3.935% | -3.088% | -2.964% | -0.7105% | -0.544% | -1.114% | -2.306%
|  |  | Δ Iрасч | -1.977% | -2.001% | -1.933% | -1.932% | -1.953% | -1.773% | -2.765% | -1.864% | -2.621% | -2.943% | -2.695% | -2.437% | -2.396% | -1.989% | -1.783% | -1.79% | -1.948% | -1.771% | -3.286% | -2.482% | -1.879% | -1.84% | -1.707% | -1.617% | -2.121%
ПС Айкино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | В Т-1 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | В Т-2 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.7 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 5.5 | 5 | 5.9458
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 109 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19 | 465.19
|  | Показания счётчиков Q | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13 | 136.13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 780 | 720 | 720 | 744 | 840 | 864 | 1008 | 1044 | 1188 | 1176 | 1176 | 1212 | 1152 | 1116 | 1224 | 1152 | 1116 | 1152 | 1164 | 1128 | 1176 | 1020 | 972 | 876 | 24720 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 372 | 336 | 336 | 360 | 384 | 408 | 480 | 492 | 564 | 552 | 552 | 564 | 552 | 516 | 576 | 552 | 516 | 552 | 540 | 528 | 552 | 492 | 444 | 420 | 11640
|  | I, А | ТИ | 48 | 44 | 44 | 46 | 51 | 53 | 62 | 64 | 73 | 72 | 72 | 74 | 71 | 68 | 75 | 71 | 68 | 71 | 71 | 69 | 72 | 63 | 59 | 54 | 63.125 | 12.61%
|  | tgφ |  | 0.47692 | 0.46667 | 0.46667 | 0.48387 | 0.45714 | 0.47222 | 0.47619 | 0.47126 | 0.47475 | 0.46939 | 0.46939 | 0.46535 | 0.47917 | 0.46237 | 0.47059 | 0.47917 | 0.46237 | 0.47917 | 0.46392 | 0.46809 | 0.46939 | 0.48235 | 0.45679 | 0.47945
|  | Показания счётчиков Р | 132.81 | 132.875 | 132.935 | 132.995 | 133.057 | 133.127 | 133.199 | 133.283 | 133.37 | 133.469 | 133.567 | 133.665 | 133.766 | 133.862 | 133.955 | 134.057 | 134.153 | 134.246 | 134.342 | 134.439 | 134.533 | 134.631 | 134.716 | 134.797 | 134.87
|  | Показания счётчиков Q | 45.31 | 45.341 | 45.369 | 45.397 | 45.427 | 45.459 | 45.493 | 45.533 | 45.574 | 45.621 | 45.667 | 45.713 | 45.76 | 45.806 | 45.849 | 45.897 | 45.943 | 45.986 | 46.032 | 46.077 | 46.121 | 46.167 | 46.208 | 46.245 | 46.28
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.5732 | 44.2459 | 43.8237 | 46.2495 | 50.7007 | 52.8017 | 62.2322 | 64.5811 | 73.0926 | 71.8592 | 71.722 | 74.3713 | 70.2564 | 68.075 | 75.9166 | 71.0678 | 68.7999 | 71.4806 | 71.5936 | 68.8917 | 72.0661 | 62.4024 | 58.8839 | 53.4809 | 63.1737 | -0.07711%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 24 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 41 | 39 | 36 | 38 | 37 | 35 | 37 | 31 | 29 | 28 | 33.5
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 780 | 720 | 720 | 744 | 840 | 864 | 1008 | 1044 | 1188 | 1176 | 1176 | 1212 | 1152 | 1116 | 1224 | 1152 | 1116 | 1152 | 1164 | 1128 | 1176 | 1020 | 972 | 876 |  | 720
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 372 | 336 | 336 | 360 | 384 | 408 | 480 | 492 | 564 | 552 | 552 | 564 | 552 | 516 | 576 | 552 | 516 | 552 | 540 | 528 | 552 | 492 | 444 | 420 |  | 336
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 864.1667 | 794.5414 | 794.5414 | 826.5204 | 923.6103 | 955.4894 | 1116.4515 | 1154.123 | 1315.0817 | 1299.1074 | 1299.1074 | 1336.8022 | 1277.4224 | 1229.517 | 1352.7572 | 1277.4224 | 1229.517 | 1277.4224 | 1283.1586 | 1245.459 | 1299.1074 | 1132.4593 | 1068.6066 | 971.4813 |  | 794.5414
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.38 | 10.48 | 10.34 | 10.53 | 10.46 | 10.37 | 10.33 | 10.4 | 10.45 | 10.45 | 10.39 | 10.49 | 10.44 | 10.2 | 10.39 | 10.33 | 10.33 | 10.36 | 10.47 | 10.42 | 10.49 | 10.5 | 10.5
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.38 | 10.48 | 10.33 | 10.53 | 10.46 | 10.37 | 10.33 | 10.4 | 10.45 | 10.47 | 10.39 | 10.51 | 10.44 | 10.3 | 10.39 | 10.33 | 10.33 | 10.36 | 10.45 | 10.42 | 10.49 | 10.49 | 10.5
яч.3д | Илья-шор | P, кВт | счётч. | 21 | 22.5 | 21 | 22.5 | 31.5 | 33 | 31.5 | 43.5 | 33 | 42 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 31.5 | 43.5 | 33 | 43.5 | 42 | 43.5 | 43.5 | 54 | 43.5 | 42 | 33 | 885 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25.5 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 24 | 25.5 | 24 | 30 | 24 | 24 | 18 | 495
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.4167
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.53333 | 0.57143 | 0.53333 | 0.57143 | 0.54545 | 0.57143 | 0.58621 | 0.54545 | 0.57143 | 0.55172 | 0.55172 | 0.55172 | 0.57143 | 0.55172 | 0.54545 | 0.55172 | 0.57143 | 0.58621 | 0.55172 | 0.55556 | 0.55172 | 0.57143 | 0.54545
| Показания счётчиков Р |  | 18.98 | 18.994 | 19.009 | 19.023 | 19.038 | 19.059 | 19.081 | 19.102 | 19.131 | 19.153 | 19.181 | 19.21 | 19.239 | 19.268 | 19.289 | 19.318 | 19.34 | 19.369 | 19.397 | 19.426 | 19.455 | 19.491 | 19.52 | 19.548 | 19.57
| Показания счётчиков Q |  | 6.9 | 6.908 | 6.916 | 6.924 | 6.932 | 6.944 | 6.956 | 6.968 | 6.985 | 6.997 | 7.013 | 7.029 | 7.045 | 7.061 | 7.073 | 7.089 | 7.101 | 7.117 | 7.133 | 7.15 | 7.166 | 7.186 | 7.202 | 7.218 | 7.23
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3315 | 1.42 | 1.334 | 1.4255 | 1.9916 | 2.0773 | 2.0223 | 2.8215 | 2.0893 | 2.6758 | 2.7481 | 2.764 | 2.7376 | 2.0087 | 2.8155 | 2.0913 | 2.78 | 2.7068 | 2.8134 | 2.7428 | 3.4268 | 2.7376 | 2.663 | 2.0694 | 2.3456 | 31.35%
яч.5д | ТХН | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Айкино | P, кВт | счётч. | 206 | 188 | 170 | 224 | 246 | 224 | 302 | 318 | 394 | 414 | 414 | 412 | 376 | 376 | 432 | 414 | 338 | 338 | 320 | 280 | 320 | 282 | 226 | 206 | 7420 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 60 | 54 | 70 | 78 | 72 | 96 | 102 | 124 | 132 | 132 | 132 | 118 | 120 | 138 | 132 | 106 | 108 | 102 | 90 | 100 | 90 | 72 | 66 | 2360
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 22 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 12 | 11 | 16.4583
|  | tgφ |  | 0.32039 | 0.31915 | 0.31765 | 0.3125 | 0.31707 | 0.32143 | 0.31788 | 0.32075 | 0.31472 | 0.31884 | 0.31884 | 0.32039 | 0.31383 | 0.31915 | 0.31944 | 0.31884 | 0.31361 | 0.31953 | 0.31875 | 0.32143 | 0.3125 | 0.31915 | 0.31858 | 0.32039
| Показания счётчиков Р |  | 134.09 | 134.193 | 134.287 | 134.372 | 134.484 | 134.607 | 134.719 | 134.87 | 135.029 | 135.226 | 135.433 | 135.64 | 135.846 | 136.034 | 136.222 | 136.438 | 136.645 | 136.814 | 136.983 | 137.143 | 137.283 | 137.443 | 137.584 | 137.697 | 137.8
| Показания счётчиков Q |  | 35.42 | 35.453 | 35.483 | 35.51 | 35.545 | 35.584 | 35.62 | 35.668 | 35.719 | 35.781 | 35.847 | 35.913 | 35.979 | 36.038 | 36.098 | 36.167 | 36.233 | 36.286 | 36.34 | 36.391 | 36.436 | 36.486 | 36.531 | 36.567 | 36.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.9083 | 10.9895 | 9.8382 | 13.1194 | 14.1665 | 13.0023 | 17.6638 | 18.6873 | 22.9575 | 24.036 | 24.036 | 24.0688 | 21.7152 | 21.8526 | 25.7002 | 24.1748 | 19.8217 | 19.8555 | 18.7394 | 16.2374 | 18.5981 | 16.3114 | 13.0576 | 11.9083 | 18.0186 | -9.48%
яч.9д | Котельная | P, кВт | счётч. | 46 | 48 | 46 | 58 | 58 | 58 | 70 | 70 | 70 | 70 | 58 | 58 | 70 | 68 | 58 | 60 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 58 | 58 | 70 | 1500 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 52 | 50 | 52 | 64 | 66 | 64 | 76 | 78 | 78 | 76 | 64 | 64 | 78 | 78 | 64 | 64 | 78 | 76 | 78 | 76 | 78 | 64 | 64 | 78 | 1660
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.375
|  | tgφ |  | 1.1304 | 1.0417 | 1.1304 | 1.1034 | 1.1379 | 1.1034 | 1.0857 | 1.1143 | 1.1143 | 1.0857 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1143 | 1.1471 | 1.1034 | 1.0667 | 1.1471 | 1.0857 | 1.1143 | 1.0857 | 1.1143 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1143
| Показания счётчиков Р |  | 21.7 | 21.723 | 21.747 | 21.77 | 21.799 | 21.828 | 21.857 | 21.892 | 21.927 | 21.962 | 21.997 | 22.026 | 22.055 | 22.09 | 22.124 | 22.153 | 22.183 | 22.217 | 22.252 | 22.287 | 22.322 | 22.357 | 22.386 | 22.415 | 22.45
| Показания счётчиков Q |  | 30 | 30.026 | 30.051 | 30.077 | 30.109 | 30.142 | 30.174 | 30.212 | 30.251 | 30.29 | 30.328 | 30.36 | 30.392 | 30.431 | 30.47 | 30.502 | 30.534 | 30.573 | 30.611 | 30.65 | 30.688 | 30.727 | 30.759 | 30.791 | 30.83
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.822 | 3.8597 | 3.8293 | 4.8284 | 4.8232 | 4.773 | 5.7594 | 5.8645 | 5.8251 | 5.7153 | 4.7776 | 4.8052 | 5.7751 | 5.7294 | 4.8947 | 4.8806 | 5.7904 | 5.7817 | 5.8476 | 5.7044 | 5.8139 | 4.7594 | 4.7548 | 5.7696 | 5.1743 | 3.733%
яч.11д | Гам | P, кВт | счётч. | 40 | 52 | 54 | 38 | 54 | 52 | 54 | 52 | 54 | 52 | 80 | 66 | 66 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 54 | 52 | 1400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 34 | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 46 | 66 | 56 | 56 | 44 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 46 | 44 | 1180
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.4167
|  | tgφ |  | 0.85 | 0.84615 | 0.81481 | 0.89474 | 0.81481 | 0.84615 | 0.85185 | 0.84615 | 0.81481 | 0.88462 | 0.825 | 0.84848 | 0.84848 | 0.84615 | 0.84848 | 0.81818 | 0.84848 | 0.84848 | 0.84848 | 0.84848 | 0.84848 | 0.81818 | 0.85185 | 0.84615
| Показания счётчиков Р |  | 32.44 | 32.46 | 32.486 | 32.513 | 32.532 | 32.559 | 32.585 | 32.612 | 32.638 | 32.665 | 32.691 | 32.731 | 32.764 | 32.797 | 32.823 | 32.856 | 32.889 | 32.922 | 32.955 | 32.988 | 33.021 | 33.054 | 33.087 | 33.114 | 33.14
| Показания счётчиков Q |  | 17.8 | 17.817 | 17.839 | 17.861 | 17.878 | 17.9 | 17.922 | 17.945 | 17.967 | 17.989 | 18.012 | 18.045 | 18.073 | 18.101 | 18.123 | 18.151 | 18.178 | 18.206 | 18.234 | 18.262 | 18.29 | 18.318 | 18.345 | 18.368 | 18.39
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.89 | 3.7933 | 3.842 | 2.8505 | 3.8237 | 3.7643 | 3.9541 | 3.8116 | 3.8715 | 3.8403 | 5.7367 | 4.8155 | 4.7695 | 3.7715 | 4.9052 | 4.7442 | 4.8434 | 4.8434 | 4.8294 | 4.7787 | 4.8016 | 4.699 | 3.9051 | 3.7499 | 4.2348 | 4.118%
яч.13д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Усть-Вымь | P, кВт | счётч. | 72 | 72 | 72 | 60 | 56 | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 84 | 68 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 80 | 72 | 60 | 72 | 72 | 1680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 72 | 72 | 60 | 56 | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 84 | 68 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 80 | 72 | 60 | 72 | 72 | 1680
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.875
tgφ | bar: 1 to 24
| Показания счётчиков Р |  | 13.4 | 13.418 | 13.436 | 13.454 | 13.469 | 13.483 | 13.501 | 13.519 | 13.537 | 13.555 | 13.57 | 13.588 | 13.609 | 13.626 | 13.644 | 13.662 | 13.68 | 13.695 | 13.713 | 13.731 | 13.751 | 13.769 | 13.784 | 13.802 | 13.82
| Показания счётчиков Q |  | 10.99 | 11.008 | 11.026 | 11.044 | 11.059 | 11.073 | 11.091 | 11.109 | 11.127 | 11.145 | 11.16 | 11.178 | 11.199 | 11.216 | 11.234 | 11.252 | 11.27 | 11.285 | 11.303 | 11.321 | 11.341 | 11.359 | 11.374 | 11.392 | 11.41
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6055 | 5.6703 | 5.6162 | 4.7435 | 4.3474 | 5.6269 | 5.6757 | 5.6977 | 5.6594 | 4.6936 | 5.6323 | 6.609 | 5.2991 | 5.6377 | 5.7703 | 5.6648 | 4.7481 | 5.6977 | 5.6812 | 6.2461 | 5.6485 | 4.6757 | 5.6055 | 5.6055 | 5.4941 | 6.484%
яч.21д | ТП Кадзес | P, кВт | счётч. | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 180
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.8
| Показания счётчиков Р |  | 2.6 | 2.605 | 2.609 | 2.614 | 2.618 | 2.623 | 2.628 | 2.632 | 2.637 | 2.641 | 2.646 | 2.65 | 2.655 | 2.66 | 2.664 | 2.669 | 2.673 | 2.678 | 2.683 | 2.687 | 2.692 | 2.696 | 2.701 | 2.705 | 2.71
| Показания счётчиков Q |  | 2.12 | 2.124 | 2.128 | 2.131 | 2.135 | 2.139 | 2.143 | 2.146 | 2.15 | 2.154 | 2.158 | 2.161 | 2.165 | 2.169 | 2.173 | 2.176 | 2.18 | 2.184 | 2.188 | 2.191 | 2.195 | 2.199 | 2.203 | 2.206 | 2.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.705 | 0.63003 | 0.64322 | 0.63247 | 0.70299 | 0.70769 | 0.55741 | 0.7166 | 0.62882 | 0.70837 | 0.55314 | 0.71246 | 0.70567 | 0.62641 | 0.66088 | 0.62942 | 0.7166 | 0.7166 | 0.55795 | 0.70702 | 0.62761 | 0.70567 | 0.55051 | 0.705 | 0.65865 | 34.14%
яч.8д | Больница | P, кВт | счётч. | 304 | 268 | 256 | 256 | 268 | 304 | 336 | 380 | 432 | 412 | 400 | 396 | 400 | 368 | 412 | 400 | 380 | 400 | 412 | 432 | 444 | 416 | 364 | 320 | 8760 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 124 | 108 | 104 | 104 | 112 | 120 | 136 | 156 | 176 | 168 | 160 | 164 | 160 | 148 | 172 | 160 | 156 | 160 | 168 | 176 | 180 | 168 | 152 | 128 | 3560
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 23 | 20 | 22.9167
|  | tgφ |  | 0.40789 | 0.40299 | 0.40625 | 0.40625 | 0.41791 | 0.39474 | 0.40476 | 0.41053 | 0.40741 | 0.40777 | 0.4 | 0.41414 | 0.4 | 0.40217 | 0.41748 | 0.4 | 0.41053 | 0.4 | 0.40777 | 0.40741 | 0.40541 | 0.40385 | 0.41758 | 0.4
| Показания счётчиков Р |  | 47.61 | 47.686 | 47.753 | 47.817 | 47.881 | 47.948 | 48.024 | 48.108 | 48.203 | 48.311 | 48.414 | 48.514 | 48.613 | 48.713 | 48.805 | 48.908 | 49.008 | 49.103 | 49.203 | 49.306 | 49.414 | 49.525 | 49.629 | 49.72 | 49.8
| Показания счётчиков Q |  | 12.11 | 12.141 | 12.168 | 12.194 | 12.22 | 12.248 | 12.278 | 12.312 | 12.351 | 12.395 | 12.437 | 12.477 | 12.518 | 12.558 | 12.595 | 12.638 | 12.678 | 12.717 | 12.757 | 12.799 | 12.843 | 12.888 | 12.93 | 12.968 | 13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.0741 | 16.0905 | 15.2406 | 15.4619 | 15.9446 | 18.0609 | 20.205 | 22.9857 | 25.9269 | 24.6113 | 23.7846 | 23.8455 | 23.6941 | 21.9612 | 25.0554 | 23.9678 | 22.9857 | 24.107 | 24.8251 | 25.8028 | 26.5773 | 24.7217 | 21.7362 | 18.9733 | 21.86 | 4.611%
яч.12д | Микунь | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Показания счётчиков Р |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
| Показания счётчиков Q |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16д | ТП Туис-Керос | P, кВт | счётч. | 132 | 114 | 135 | 114 | 132 | 132 | 153 | 132 | 153 | 153 | 150 | 171 | 153 | 153 | 150 | 135 | 150 | 153 | 153 | 150 | 153 | 132 | 135 | 132 | 3420 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 126 | 108 | 126 | 108 | 126 | 126 | 144 | 126 | 144 | 144 | 144 | 162 | 144 | 144 | 144 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 3240
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.5
|  | tgφ |  | 0.95455 | 0.94737 | 0.93333 | 0.94737 | 0.95455 | 0.95455 | 0.94118 | 0.95455 | 0.94118 | 0.94118 | 0.96 | 0.94737 | 0.94118 | 0.94118 | 0.96 | 0.93333 | 0.96 | 0.94118 | 0.94118 | 0.96 | 0.94118 | 0.95455 | 0.93333 | 0.95455
|  | Показания счётчиков Р | 34.1 | 34.144 | 34.182 | 34.227 | 34.265 | 34.309 | 34.353 | 34.404 | 34.448 | 34.499 | 34.55 | 34.6 | 34.657 | 34.708 | 34.759 | 34.809 | 34.854 | 34.904 | 34.955 | 35.006 | 35.056 | 35.107 | 35.151 | 35.196 | 35.24
|  | Показания счётчиков Q | 24.01 | 24.052 | 24.088 | 24.13 | 24.166 | 24.208 | 24.25 | 24.298 | 24.34 | 24.388 | 24.436 | 24.484 | 24.538 | 24.586 | 24.634 | 24.682 | 24.724 | 24.772 | 24.82 | 24.868 | 24.916 | 24.964 | 25.006 | 25.048 | 25.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.0459 | 8.7449 | 10.1854 | 8.7872 | 10.0172 | 10.0843 | 11.7116 | 10.2112 | 11.6778 | 11.6219 | 11.4797 | 13.1047 | 11.5556 | 11.6331 | 11.6692 | 10.2736 | 11.6353 | 11.7569 | 11.7229 | 11.5017 | 11.6554 | 10.0554 | 10.1756 | 10.0459 | 10.8897 | -45.2%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 25 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 1207.07 | 1207.1 | 1207.14 | 1207.18 | 1207.24 | 1207.29 | 1207.34 | 1207.38 | 1207.42 | 1207.47 | 1207.52 | 1207.57 | 1207.62 | 1207.67 | 1207.72 | 1207.76 | 1207.82 | 1207.88 | 1207.96 | 1207.99 | 1208.05 | 1208.13 | 1208.19 | 1208.25 | 1208.32
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.2 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 296.39 | 296.39 | 296.4 | 296.41 | 296.41 | 296.41 | 296.42 | 296.42 | 296.43 | 296.43 | 296.44 | 296.44 | 296.45 | 296.45 | 296.46 | 296.46 | 296.47 | 296.48 | 296.49 | 296.5 | 296.51 | 296.52 | 296.53 | 296.54 | 296.55
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 831 | 772.5 | 764 | 780.5 | 855.5 | 885 | 1026.5 | 1077.5 | 1216 | 1213 | 1225.5 | 1240.5 | 1186.5 | 1128.5 | 1243.5 | 1188 | 1115.5 | 1151 | 1144.5 | 1131.5 | 1187 | 1067.5 | 959 | 895 | 25285
|  | Q, кВАр |  | 494 | 462 | 470 | 460 | 508 | 524 | 594 | 611.5 | 664 | 658 | 668 | 694 | 656 | 632 | 676 | 634 | 632 | 648 | 651.5 | 654 | 668 | 594 | 562 | 540 | 14355
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -6.5385 | -7.2917 | -6.1111 | -4.9059 | -1.8452 | -2.4306 | -1.8353 | -3.2088 | -2.3569 | -3.1463 | -4.2092 | -2.3515 | -2.9948 | -1.1201 | -1.5931 | -3.125 | 0.044803 | 0.086806 | 1.6753 | -0.31028 | -0.93537 | -4.6569 | 1.3374 | -2.1689 | -2.2856
|  | Q, % |  | -32.7957 | -37.5 | -39.881 | -27.7778 | -32.2917 | -28.4314 | -23.75 | -24.2886 | -17.7305 | -19.2029 | -21.0145 | -23.0496 | -18.8406 | -22.4806 | -17.3611 | -14.8551 | -22.4806 | -17.3913 | -20.6481 | -23.8636 | -21.0145 | -20.7317 | -26.5766 | -28.5714 | -23.3247
|  |  | Δ I | -10.42% | -13.64% | -11.36% | -8.696% | -7.843% | -7.547% | -4.839% | -7.812% | -4.11% | -5.556% | -6.944% | -5.405% | -5.634% | -4.412% | -4% | -4.225% | -4.412% | -2.817% | -2.817% | -5.797% | -5.556% | -7.937% | -5.085% | -7.407% | -6.073%
|  |  | Δ Iрасч | -14.31% | -15.71% | -15.3% | -12.11% | -10.09% | -10.03% | -8.544% | -9.624% | -7.584% | -8.41% | -9.796% | -8.543% | -8.534% | -7.559% | -7.317% | -7.54% | -6.572% | -5.575% | -4.782% | -7.01% | -7.053% | -10.04% | -6.053% | -9.996% | -8.709%
ПС Усть-Вымь 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 365.4 | 336.6 | 312 | 293.4 | 283.2 | 330 | 417 | 480.6 | 513.6 | 522.6 | 510 | 513 | 460.8 | 443.4 | 469.2 | 516.6 | 531 | 552.6 | 578.4 | 577.2 | 561 | 516 | 450 | 403.2 | 10936.8 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 277.8 | 273.6 | 264.6 | 258.6 | 259.2 | 270.6 | 269.4 | 260.4 | 267.6 | 284.4 | 299.4 | 325.8 | 301.8 | 300.6 | 304.2 | 280.2 | 276 | 278.4 | 275.4 | 279.6 | 270 | 274.8 | 267 | 271.2 | 6690.6
|  | I, А | ТИ | 25 | 23 | 24 | 22 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 34 | 35 | 32 | 30 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 36 | 32 | 35 | 31 | 29 | 26 | 30.0833 | 6.094%
|  | tgφ |  | 0.76026 | 0.81283 | 0.84808 | 0.88139 | 0.91525 | 0.82 | 0.64604 | 0.54182 | 0.52103 | 0.5442 | 0.58706 | 0.63509 | 0.65495 | 0.67794 | 0.64834 | 0.54239 | 0.51977 | 0.5038 | 0.47614 | 0.48441 | 0.48128 | 0.53256 | 0.59333 | 0.67262
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.2209 | 23.7438 | 22.4781 | 21.408 | 21.0145 | 23.4935 | 27.54 | 30.3808 | 32.4379 | 33.1965 | 32.4946 | 33.0771 | 30.2089 | 29.0476 | 31.0199 | 32.477 | 33.2618 | 34.3253 | 35.5374 | 35.3072 | 34.3397 | 32.1222 | 28.6416 | 26.5984 | 29.5572 | 1.749%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 365.4 | 336.6 | 312 | 293.4 | 283.2 | 330 | 417 | 480.6 | 513.6 | 522.6 | 510 | 513 | 460.8 | 443.4 | 469.2 | 516.6 | 531 | 552.6 | 578.4 | 577.2 | 561 | 516 | 450 | 403.2 |  | 283.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 277.8 | 273.6 | 264.6 | 258.6 | 259.2 | 270.6 | 269.4 | 260.4 | 267.6 | 284.4 | 299.4 | 325.8 | 301.8 | 300.6 | 304.2 | 280.2 | 276 | 278.4 | 275.4 | 279.6 | 270 | 274.8 | 267 | 271.2 |  | 258.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 459.0098 | 433.7701 | 409.0931 | 391.0978 | 383.91 | 426.7603 | 496.4528 | 546.6119 | 579.1327 | 594.974 | 591.3885 | 607.7126 | 550.8356 | 535.6901 | 559.1836 | 587.6969 | 598.4455 | 618.7676 | 640.6182 | 641.3548 | 622.5922 | 584.6119 | 523.2485 | 485.9215 |  | 383.91
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.56 | 10.52 | 10.56 | 10.56 | 10.5 | 10.42 | 10.4 | 10.32 | 10.36 | 10.52 | 10.62 | 10.54 | 10.66 | 10.42 | 10.46 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.5 | 10.48 | 10.52 | 10.56 | 10.56
яч.1д | ПС "Айкино" | P, кВт | АСКУЭ | 60.2 | 58 | 57.2 | 58.2 | 56 | 66 | 86 | 88.6 | 84 | 84.6 | 89.2 | 89.8 | 81.6 | 78 | 85 | 87.6 | 90.6 | 88.4 | 99.6 | 98.6 | 95 | 88.2 | 77.8 | 64.2 | 1912.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.2 | 71.8 | 71.8 | 72.2 | 71.2 | 73.4 | 73.2 | 71 | 70.6 | 72.8 | 75.6 | 82.2 | 77.6 | 81.6 | 81.2 | 74.4 | 68.6 | 68.4 | 72.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.8 | 73.2 | 1764
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.7917
|  | tgφ |  | 1.1993 | 1.2379 | 1.2552 | 1.2405 | 1.2714 | 1.1121 | 0.85116 | 0.80135 | 0.84048 | 0.86052 | 0.84753 | 0.91537 | 0.95098 | 1.0462 | 0.95529 | 0.84932 | 0.75717 | 0.77376 | 0.72691 | 0.72414 | 0.76 | 0.81859 | 0.93573 | 1.1402
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1652 | 5.0523 | 5.044 | 5.0762 | 4.9584 | 5.434 | 6.2649 | 6.3105 | 6.146 | 6.2273 | 6.4247 | 6.6262 | 6.1756 | 6.121 | 6.521 | 6.3512 | 6.3162 | 6.2004 | 6.8307 | 6.7017 | 6.5813 | 6.2629 | 5.8323 | 5.3296 | 5.9981 | -3.564%
яч.2д | с.Усть-Вымь | P, кВт | АСКУЭ | 35.9 | 31.8 | 23.2 | 22 | 23 | 25.2 | 34.5 | 37.4 | 36.8 | 43.4 | 44.2 | 41.6 | 38 | 35 | 39.4 | 44.7 | 44.8 | 51.2 | 58 | 57.4 | 56.2 | 57.7 | 49.8 | 46.7 | 977.9 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19 | 16.3 | 6 | 3.5 | 3.6 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 4.2 | 9.3 | 12.7 | 6.8 | 8.5 | 6.6 | 6.5 | 3.6 | 3.4 | 5.1 | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 19 | 18.8 | 19.9 | 222.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.375
|  | tgφ |  | 0.52925 | 0.51258 | 0.25862 | 0.15909 | 0.15652 | 0.26984 | 0.27826 | 0.15775 | 0.11413 | 0.21429 | 0.28733 | 0.16346 | 0.22368 | 0.18857 | 0.16497 | 0.080537 | 0.075893 | 0.099609 | 0.16724 | 0.16028 | 0.14947 | 0.32929 | 0.37751 | 0.42612
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2318 | 1.956 | 1.3167 | 1.2194 | 1.2743 | 1.4369 | 1.9866 | 2.1044 | 2.0746 | 2.4765 | 2.5269 | 2.2943 | 2.1355 | 1.9313 | 2.2152 | 2.4782 | 2.4972 | 2 | 3.2622 | 3.2003 | 3.1342 | 3.3379 | 2.9137 | 2.7787 | 2.2826 | 3.89%
яч.4д | Черный Яр | P, кВт | АСКУЭ | 113.7 | 101.4 | 89.4 | 74.4 | 67.8 | 83.7 | 101.1 | 122.4 | 131.7 | 130.8 | 119.1 | 114 | 110.4 | 111.9 | 114.3 | 134.1 | 153.3 | 171.6 | 168.3 | 172.2 | 168.3 | 149.1 | 127.2 | 117.3 | 2947.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66.3 | 64.8 | 64.5 | 64.2 | 66 | 72.9 | 70.8 | 68.1 | 65.1 | 65.1 | 66.6 | 70.8 | 69.6 | 70.8 | 70.2 | 64.2 | 66.3 | 74.1 | 75.3 | 74.4 | 71.1 | 69.6 | 65.1 | 65.4 | 1641.3
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8.125
|  | tgφ |  | 0.58311 | 0.63905 | 0.72148 | 0.8629 | 0.97345 | 0.87097 | 0.7003 | 0.55637 | 0.49431 | 0.49771 | 0.55919 | 0.62105 | 0.63043 | 0.63271 | 0.61417 | 0.47875 | 0.43249 | 0.43182 | 0.44742 | 0.43206 | 0.42246 | 0.4668 | 0.51179 | 0.55754
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.2319 | 6.587 | 6.0572 | 5.3791 | 5.1793 | 6.1104 | 6.8469 | 7.7851 | 8.2287 | 8.1519 | 7.4978 | 7.3042 | 7.1573 | 7.1803 | 7.441 | 8.216 | 9.2832 | 10.3689 | 10.2281 | 10.3267 | 10.0771 | 9.0411 | 7.8216 | 7.3513 | 7.7855 | 4.178%
яч.8д | Студенец | P, кВт | АСКУЭ | 134 | 126.8 | 124.4 | 118.8 | 118 | 133.6 | 170.4 | 204 | 236.4 | 237.6 | 230.4 | 239.6 | 204.8 | 193.2 | 202 | 221.6 | 215.6 | 212.8 | 222 | 220.8 | 210.4 | 186 | 167.2 | 150.8 | 4481.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 112.8 | 113.6 | 114.4 | 109.2 | 108.8 | 108 | 108 | 107.2 | 120.4 | 130 | 136 | 155.2 | 134.8 | 131.6 | 136 | 128.8 | 130 | 123.2 | 111.2 | 118 | 111.2 | 107.6 | 104.4 | 105.6 | 2866
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 14 | 18 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13.0833
|  | tgφ |  | 0.84179 | 0.8959 | 0.91961 | 0.91919 | 0.92203 | 0.80838 | 0.6338 | 0.52549 | 0.50931 | 0.54714 | 0.59028 | 0.64775 | 0.6582 | 0.68116 | 0.67327 | 0.58123 | 0.60297 | 0.57895 | 0.5009 | 0.53442 | 0.52852 | 0.57849 | 0.6244 | 0.70027
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6242 | 9.3189 | 9.2862 | 8.8327 | 8.7857 | 9.4574 | 11.1914 | 12.8085 | 14.8594 | 15.1114 | 14.7006 | 15.538 | 13.4463 | 12.6757 | 13.5087 | 14.1642 | 13.9929 | 13.6404 | 13.7737 | 13.7822 | 13.1259 | 11.8069 | 10.7898 | 10.0772 | 12.2624 | 6.274%
яч.9д | с.Серегово | P, кВт | АСКУЭ | 21.4 | 18.6 | 17.8 | 20 | 18.6 | 21.6 | 25.4 | 28.2 | 25.6 | 27 | 27.4 | 28.2 | 26 | 25.4 | 29.4 | 28.8 | 27.6 | 29 | 31.4 | 29.2 | 32.4 | 35.6 | 28.6 | 25 | 628.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 12.8 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 14.6 | 14 | 14.8 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 12 | 12.8 | 12.2 | 13 | 12.2 | 12.4 | 313.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.0417
|  | tgφ |  | 0.58879 | 0.66667 | 0.69663 | 0.66 | 0.70968 | 0.63889 | 0.52756 | 0.4539 | 0.46094 | 0.46667 | 0.49635 | 0.51064 | 0.56154 | 0.55118 | 0.5034 | 0.46528 | 0.47826 | 0.44138 | 0.38217 | 0.43836 | 0.37654 | 0.36517 | 0.42657 | 0.496
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3645 | 1.2236 | 1.192 | 1.3117 | 1.2485 | 1.4111 | 1.5931 | 1.7213 | 1.5789 | 1.6624 | 1.6808 | 1.7234 | 1.6353 | 1.5727 | 1.8259 | 1.7554 | 1.7004 | 1.7585 | 1.8647 | 1.7551 | 1.9095 | 2.0824 | 1.702 | 1.5275 | 1.6167 | 20.81%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 1.12 | 1.18 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 16.06 |  | 100 | 4
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 365.2 | 336.6 | 312 | 293.4 | 283.4 | 330.1 | 417.4 | 480.6 | 514.5 | 523.4 | 510.3 | 513.2 | 460.8 | 443.5 | 470.1 | 516.8 | 531.9 | 553 | 579.3 | 578.2 | 562.3 | 516.6 | 450.6 | 404 | 10947.2
|  | Q, кВАр |  | 282.9 | 278.9 | 269.1 | 262.3 | 262.8 | 274.9 | 275 | 265 | 272.1 | 289.8 | 304.5 | 329.4 | 305.1 | 304.6 | 308.7 | 284.4 | 281.5 | 283.6 | 280.6 | 285.8 | 275.1 | 281.4 | 273.3 | 276.5 | 6807.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.054735 | 0 | 0 | 0 | -0.070621 | -0.030303 | -0.095923 | 0 | -0.17523 | -0.15308 | -0.058824 | -0.038986 | 0 | -0.022553 | -0.19182 | -0.038715 | -0.16949 | -0.072385 | -0.1556 | -0.17325 | -0.23173 | -0.11628 | -0.13333 | -0.19841 | -0.095092
|  | Q, % |  | -1.8359 | -1.9371 | -1.7007 | -1.4308 | -1.3889 | -1.5891 | -2.0787 | -1.7665 | -1.6816 | -1.8987 | -1.7034 | -1.105 | -1.0934 | -1.3307 | -1.4793 | -1.4989 | -1.9928 | -1.8678 | -1.8882 | -2.2175 | -1.8889 | -2.4017 | -2.3596 | -1.9543 | -1.7442
|  |  | Δ I | -8% | -13.04% | -8.333% | -4.545% | -4.545% | -11.54% | -6.667% | 0% | 0% | 2.941% | -2.857% | -3.125% | -3.333% | 0% | -6.25% | 0% | -5.714% | -2.857% | -2.778% | -9.375% | -8.571% | 0% | -6.897% | -7.692% | -4.432%
|  |  | Δ Iрасч | -1.573% | -1.66% | -1.859% | -1.921% | -2.054% | -1.517% | -1.245% | -1.149% | -1.386% | -1.304% | -1.034% | -1.236% | -1.129% | -1.492% | -1.586% | -1.503% | -1.588% | 1.04% | -1.187% | -1.3% | -1.422% | -1.273% | -1.459% | -1.751% | -1.313%
Корткеросский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Богородск 110/10 кВ
РПН 1 |  |  | 0: в резерве
РПН 2 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 373.6 | 344 | 330.4 | 347.2 | 382.4 | 484.8 | 591.2 | 721.6 | 757.6 | 715.2 | 628 | 611.2 | 596 | 557.6 | 580 | 607.2 | 650.4 | 727.2 | 744.8 | 678.4 | 626.4 | 554.4 | 484 | 416 | 13509.6 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 320.8 | 322.4 | 317.6 | 322.4 | 326.4 | 339.2 | 332.8 | 335.2 | 328.8 | 341.6 | 322.4 | 333.6 | 311.2 | 308.8 | 332 | 326.4 | 338.4 | 360 | 348 | 336.8 | 318.4 | 320 | 307.2 | 326.4 | 7876.8
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 34 | 42 | 47 | 44 | 42 | 36 | 37 | 37 | 36 | 41 | 40 | 42 | 47 | 42 | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 35.9167 | 18.33%
|  | tgφ |  | 0.85867 | 0.93721 | 0.96126 | 0.92857 | 0.85356 | 0.69967 | 0.56292 | 0.46452 | 0.434 | 0.47763 | 0.51338 | 0.54581 | 0.52215 | 0.5538 | 0.57241 | 0.53755 | 0.5203 | 0.49505 | 0.46724 | 0.49646 | 0.5083 | 0.5772 | 0.63471 | 0.78462
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.1861 | 24.9791 | 24.4382 | 25.2652 | 26.8092 | 32.0237 | 37.9631 | 44.5655 | 46.4381 | 44.437 | 39.5395 | 38.59 | 37.2265 | 35.4608 | 37.2877 | 38.0228 | 40.9465 | 45.3612 | 45.5169 | 41.4589 | 38.3905 | 34.973 | 30.8246 | 28.3004 | 36.0419 | -0.3486%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 28 | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 26 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 18.9167
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 373.6 | 344 | 330.4 | 347.2 | 382.4 | 484.8 | 591.2 | 721.6 | 757.6 | 715.2 | 628 | 611.2 | 596 | 557.6 | 580 | 607.2 | 650.4 | 727.2 | 744.8 | 678.4 | 626.4 | 554.4 | 484 | 416 |  | 330.4
Загрузка подстанции, кВар |  |  |  | 320.8 | 322.4 | 317.6 | 322.4 | 326.4 | 339.2 | 332.8 | 335.2 | 328.8 | 341.6 | 322.4 | 333.6 | 311.2 | 308.8 | 332 | 326.4 | 338.4 | 360 | 348 | 336.8 | 318.4 | 320 | 307.2 | 326.4 |  | 307.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 492.4323 | 471.4634 | 458.2946 | 473.8033 | 502.7591 | 591.6821 | 678.4344 | 795.6542 | 825.8736 | 792.5917 | 705.9219 | 696.3149 | 672.3551 | 637.3972 | 668.2993 | 689.3684 | 733.1676 | 811.4307 | 822.0894 | 757.404 | 702.6774 | 640.1245 | 573.2607 | 528.7655 |  | 458.2946
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.84 | 10.82 | 10.78 | 10.79 | 10.8 | 10.64 | 10.28 | 10.26 | 10.21 | 10.27 | 10.24 | 10.4 | 10.37 | 10.36 | 10.3 | 10.45 | 10.34 | 10.32 | 10.39 | 10.52 | 10.52 | 10.58 | 10.69 | 10.76
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.87 | 10.91 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.68 | 10.33 | 10.32 | 10.28 | 10.31 | 10.32 | 10.43 | 10.44 | 10.39 | 10.36 | 10.48 | 10.35 | 10.34 | 10.44 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.75 | 10.8
яч.3д | Богородск КРС, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 50.6 | 46.8 | 38.4 | 39.3 | 44.3 | 71 | 78.2 | 103.4 | 133.6 | 86.3 | 52.1 | 41.4 | 68 | 50.1 | 49.7 | 87.9 | 107.5 | 109.2 | 92.3 | 40.4 | 27 | 26.4 | 22.4 | 24 | 1490.3 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.2 | 16.7 | 16.1 | 17.4 | 19.6 | 29 | 35.9 | 43.8 | 40.5 | 23.5 | 23.2 | 16.4 | 17.6 | 15.6 | 18 | 32.3 | 39.8 | 42.4 | 33 | 21.8 | 15.3 | 18.3 | 14.5 | 16 | 582.9
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.8333
|  | tgφ |  | 0.32016 | 0.35684 | 0.41927 | 0.44275 | 0.44244 | 0.40845 | 0.45908 | 0.4236 | 0.30314 | 0.27231 | 0.4453 | 0.39614 | 0.25882 | 0.31138 | 0.36217 | 0.36746 | 0.37023 | 0.38828 | 0.35753 | 0.5396 | 0.56667 | 0.69318 | 0.64732 | 0.66667
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8331 | 2.6546 | 2.2327 | 2.3025 | 2.5927 | 4.1665 | 4.8383 | 6.3265 | 7.9036 | 5.0342 | 3.2194 | 2.475 | 3.9153 | 2.9277 | 2.9664 | 5.18 | 6.4082 | 6.5613 | 5.4533 | 2.5224 | 1.7052 | 1.755 | 1.4428 | 1.5495 | 3.7069 | 3.297%
яч.4д | Богородск | P, кВт | АСКУЭ | 49 | 46.8 | 47.8 | 49.4 | 54 | 63.6 | 77.4 | 108 | 96.6 | 104.4 | 103.4 | 101.2 | 100.4 | 89 | 94.4 | 96.4 | 95.8 | 118.4 | 121.6 | 114.4 | 104.8 | 92 | 80 | 69 | 2077.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.2 | 52.4 | 52 | 51.8 | 50.6 | 51 | 44.6 | 51 | 47.6 | 54.2 | 58.6 | 58 | 50.4 | 49.2 | 51.8 | 55 | 57.4 | 57.8 | 57 | 58.8 | 51 | 53 | 51.8 | 59.6 | 1274.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5.2083
|  | tgφ |  | 1.0245 | 1.1197 | 1.0879 | 1.0486 | 0.93704 | 0.80189 | 0.57623 | 0.47222 | 0.49275 | 0.51916 | 0.56673 | 0.57312 | 0.50199 | 0.55281 | 0.54873 | 0.57054 | 0.59916 | 0.48818 | 0.46875 | 0.51399 | 0.48664 | 0.57609 | 0.6475 | 0.86377
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7304 | 3.7223 | 3.7664 | 3.8169 | 3.9461 | 4.4123 | 4.9987 | 6.6898 | 6.0554 | 6.595 | 6.657 | 6.4644 | 6.22 | 5.6576 | 6.0079 | 6.1216 | 6.2372 | 7.3655 | 7.4356 | 7.0408 | 6.3677 | 5.8008 | 5.1247 | 4.8799 | 5.6297 | -8.091%
яч.5д | Нившера | P, кВт | АСКУЭ | 126.6 | 111 | 105.8 | 112 | 118.6 | 169 | 205.2 | 246.6 | 263.4 | 266.2 | 243 | 241 | 226.4 | 212.4 | 207.6 | 212.6 | 222.4 | 237.8 | 257.8 | 250.6 | 243.4 | 212 | 184 | 153.4 | 4828.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 113 | 108.4 | 105.2 | 110 | 105.2 | 119.2 | 111.6 | 103.4 | 105.8 | 114.2 | 106.8 | 113.4 | 113.4 | 108.2 | 114.8 | 110.8 | 109.4 | 118 | 122.4 | 118 | 117.8 | 113.6 | 106.8 | 112.6 | 2682
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 14 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13.0833
|  | tgφ |  | 0.89258 | 0.97658 | 0.99433 | 0.98214 | 0.88702 | 0.70533 | 0.54386 | 0.4193 | 0.40167 | 0.429 | 0.43951 | 0.47054 | 0.50088 | 0.50942 | 0.55299 | 0.52117 | 0.49191 | 0.49622 | 0.47479 | 0.47087 | 0.48398 | 0.53585 | 0.58043 | 0.73403
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.0489 | 8.2886 | 8.0003 | 8.4098 | 8.485 | 11.2352 | 13.1342 | 15.065 | 16.0703 | 16.3033 | 14.9834 | 14.8036 | 14.1143 | 13.2999 | 13.3132 | 13.2611 | 13.8556 | 14.8691 | 15.8768 | 15.2197 | 14.8579 | 13.1406 | 11.5039 | 10.2225 | 12.8068 | 2.114%
яч.6д | Хоз.нужды | P, кВт | АСКУЭ | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.8 | 9.6 | 9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.2 | 219 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6.2 | 138
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833
|  | tgφ |  | 0.71111 | 0.73913 | 0.6875 | 0.7234 | 0.6875 | 0.66667 | 0.62222 | 0.57778 | 0.57778 | 0.55556 | 0.57778 | 0.55102 | 0.58333 | 0.6 | 0.61364 | 0.6 | 0.59091 | 0.60465 | 0.59091 | 0.62222 | 0.64444 | 0.64444 | 0.66667 | 0.67391
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.58726 | 0.60613 | 0.62122 | 0.61865 | 0.62122 | 0.62446 | 0.59314 | 0.58219 | 0.58446 | 0.57723 | 0.58219 | 0.62011 | 0.61535 | 0.58392 | 0.57607 | 0.5789 | 0.57086 | 0.56182 | 0.56594 | 0.58022 | 0.58497 | 0.58497 | 0.58162 | 0.59378 | 0.59153 | -29.06%
яч.7д | Троицк | P, кВт | АСКУЭ | 24 | 21.8 | 22.2 | 29.4 | 44.2 | 42.2 | 48.6 | 60.6 | 53.8 | 43.2 | 36.8 | 40.2 | 41.4 | 43.4 | 45.4 | 39.6 | 43.2 | 45.6 | 51.8 | 45.4 | 41 | 40.8 | 31.4 | 26.2 | 962.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.8 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 30.8 | 26.8 | 26.8 | 27.8 | 23.8 | 21.8 | 22.2 | 27.8 | 25 | 34 | 24.4 | 23.4 | 26.4 | 26 | 24.4 | 24.8 | 23.2 | 25.4 | 23.4 | 24.2 | 614.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 1.0333 | 1.1743 | 1.1622 | 0.87075 | 0.69683 | 0.63507 | 0.55144 | 0.45875 | 0.44238 | 0.50463 | 0.60326 | 0.69154 | 0.60386 | 0.78341 | 0.53744 | 0.59091 | 0.61111 | 0.57018 | 0.47104 | 0.54626 | 0.56585 | 0.62255 | 0.74522 | 0.92366
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8403 | 1.7963 | 1.8251 | 2.0884 | 2.8834 | 2.7158 | 3.1207 | 3.7562 | 3.3306 | 2.7235 | 2.426 | 2.7166 | 2.6958 | 3.0761 | 2.8925 | 2.5443 | 2.8302 | 2.9401 | 3.1855 | 2.8425 | 2.5885 | 2.6258 | 2.1175 | 1.916 | 2.6449 | 0.8162%
яч.8д (приём) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8д (отдача) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 115.2 | 108.8 | 107 | 108.8 | 112.2 | 130.6 | 172.8 | 193.8 | 201 | 206.6 | 183.8 | 177.8 | 151.4 | 154.2 | 175 | 162.4 | 173.2 | 208.8 | 213 | 219.8 | 202 | 174.4 | 157.8 | 135.6 | 3946 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 109.2 | 111.8 | 110.8 | 110.8 | 111.8 | 105.4 | 107 | 101.8 | 105 | 120.6 | 105.8 | 111.4 | 98.4 | 95.4 | 116.4 | 98.2 | 99.2 | 109.2 | 104.2 | 107 | 104.4 | 102.8 | 103.6 | 107 | 2557.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10.875
|  | tgφ |  | 0.94792 | 1.0276 | 1.0355 | 1.0184 | 0.99643 | 0.80704 | 0.61921 | 0.52528 | 0.52239 | 0.58374 | 0.57563 | 0.62655 | 0.64993 | 0.61868 | 0.66514 | 0.60468 | 0.57275 | 0.52299 | 0.4892 | 0.48681 | 0.51683 | 0.58945 | 0.65653 | 0.78909
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4409 | 8.2653 | 8.2136 | 8.2806 | 8.4461 | 9.0833 | 11.373 | 12.2614 | 12.7512 | 13.4122 | 11.8786 | 11.6281 | 9.9975 | 10.0878 | 11.7267 | 10.4676 | 11.1472 | 13.1724 | 13.1288 | 13.3813 | 12.423 | 11.0604 | 10.1502 | 9.2449 | 10.8343 | 0.3746%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 374.4 | 344.4 | 330.8 | 348.3 | 382.9 | 486 | 591.2 | 721.4 | 757.4 | 715.7 | 628.1 | 611.4 | 597.2 | 558.1 | 580.9 | 607.9 | 650.9 | 728.4 | 745.3 | 679.6 | 627.2 | 554.6 | 484.6 | 417.4 | 13524.1
|  | Q, кВАр |  | 319.8 | 321.7 | 316.5 | 322.4 | 324.6 | 337.8 | 331.5 | 333 | 327.9 | 339.3 | 321.8 | 332.4 | 310.4 | 307.8 | 330.8 | 325.1 | 337.4 | 358.6 | 346.2 | 336 | 317.5 | 318.9 | 306.1 | 325.6 | 7849.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.21413 | -0.11628 | -0.12107 | -0.31682 | -0.13075 | -0.24752 | 0 | 0.027716 | 0.026399 | -0.069911 | -0.015924 | -0.032723 | -0.20134 | -0.08967 | -0.15517 | -0.11528 | -0.076876 | -0.16502 | -0.067132 | -0.17689 | -0.12771 | -0.036075 | -0.12397 | -0.33654 | -0.10733
|  | Q, % |  | 0.31172 | 0.21712 | 0.34635 | 0 | 0.55147 | 0.41274 | 0.39062 | 0.65632 | 0.27372 | 0.6733 | 0.1861 | 0.35971 | 0.25707 | 0.32383 | 0.36145 | 0.39828 | 0.29551 | 0.38889 | 0.51724 | 0.23753 | 0.28266 | 0.34375 | 0.35807 | 0.2451 | 0.35167
|  |  | Δ I | -4.167% | 4.167% | -4.167% | 0% | 0% | -2.941% | 2.381% | -2.128% | -4.545% | -2.381% | -2.778% | 0% | 0% | 0% | 9.756% | -2.5% | 0% | -4.255% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | -3.333% | 0% | -0.58%
|  |  | Δ Iрасч | -1.125% | -1.418% | -0.9045% | -0.9961% | -0.6167% | -0.6678% | -0.2501% | -0.2594% | -0.5544% | -0.4689% | -0.5238% | -0.305% | -0.8912% | -0.4857% | -0.5234% | -0.3435% | -0.251% | -0.2403% | -0.2838% | -0.3087% | -0.3561% | 0.01548% | -0.3119% | -0.3754% | -0.4779%
ПС Корткерос 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 114.8 | 115.1 | 114.7 | 114.9 | 114.9 | 114.4 | 113.4 | 112.4 | 112 | 111.9 | 112.1 | 113.1 | 112.6 | 113.2 | 112.8 | 113.2 | 112.9 | 113 | 113.3 | 114.1 | 113.5 | 114.7 | 115.1 | 115.2
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 13400
|  | Q, кВАр | ТИ | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 8300
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.875
|  | tgφ |  | 1 | 1.3333 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.6 | 1
|  | U, кВ | ТИ | 123.8 | 123.7 | 123 | 123.3 | 123.3 | 121.9 | 118.1 | 115.9 | 115.7 | 115.8 | 116 | 117.3 | 117.1 | 116.7 | 116.1 | 118 | 116.3 | 116.2 | 117.2 | 118.6 | 118.2 | 121 | 122.4 | 123.1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СМВ-110 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 980 | 880 | 860 | 860 | 900 | 1020 | 1220 | 1440 | 1640 | 1640 | 1620 | 1360 | 1460 | 1480 | 1340 | 1460 | 1560 | 1580 | 1520 | 1540 | 1480 | 1380 | 1140 | 1040 | 31400 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 480 | 420 | 420 | 400 | 460 | 480 | 600 | 680 | 800 | 800 | 780 | 660 | 700 | 720 | 660 | 700 | 760 | 760 | 740 | 740 | 720 | 660 | 560 | 500 | 15200
|  | I, А | ТИ | 63 | 57 | 56 | 55 | 59 | 65 | 80 | 92 | 107 | 106 | 104 | 88 | 95 | 95 | 87 | 94 | 101 | 102 | 99 | 99 | 96 | 89 | 74 | 67 | 84.5833 | 15.06%
|  | tgφ |  | 0.4898 | 0.47727 | 0.48837 | 0.46512 | 0.51111 | 0.47059 | 0.4918 | 0.47222 | 0.4878 | 0.4878 | 0.48148 | 0.48529 | 0.47945 | 0.48649 | 0.49254 | 0.47945 | 0.48718 | 0.48101 | 0.48684 | 0.48052 | 0.48649 | 0.47826 | 0.49123 | 0.48077
|  | Показания счётчиков Р | 7.43 | 7.479 | 7.523 | 7.566 | 7.609 | 7.654 | 7.705 | 7.766 | 7.838 | 7.92 | 8.002 | 8.083 | 8.151 | 8.224 | 8.298 | 8.365 | 8.438 | 8.516 | 8.595 | 8.671 | 8.748 | 8.822 | 8.891 | 8.948 | 9
|  | Показания счётчиков Q | 0.35 | 0.374 | 0.395 | 0.416 | 0.436 | 0.459 | 0.483 | 0.513 | 0.547 | 0.587 | 0.627 | 0.666 | 0.699 | 0.734 | 0.77 | 0.803 | 0.838 | 0.876 | 0.914 | 0.951 | 0.988 | 1.024 | 1.057 | 1.085 | 1.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 59.9594 | 53.4252 | 52.5879 | 52.0161 | 55.3786 | 62.0588 | 75.492 | 89.4568 | 103.6101 | 103.2046 | 100.1258 | 84.5075 | 90.6896 | 92.0963 | 84.8989 | 90.5142 | 97.195 | 97.9187 | 94.2337 | 96.2584 | 91.3885 | 84.2117 | 69.7882 | 63.2249 | 81.01 | 4.225%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 375.8 | 358.7 | 341.6 | 341.6 | 375.8 | 546.6 | 614.9 | 717.4 | 717.4 | 785.7 | 802.8 | 597.9 | 649.1 | 632 | 666.2 | 649.1 | 632 | 683.3 | 700.3 | 614.9 | 614.9 | 614.9 | 512.4 | 495.4 | 14040.7 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 179.3 | 171.2 | 163 | 163 | 179.3 | 260.9 | 293.5 | 342.4 | 342.4 | 375 | 383.1 | 285.3 | 309.8 | 301.6 | 317.9 | 309.8 | 301.6 | 326.1 | 334.2 | 293.5 | 293.5 | 293.5 | 244.6 | 236.4 | 6700.9
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 32 | 36 | 42 | 42 | 46 | 47 | 35 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 40 | 41 | 36 | 36 | 36 | 30 | 29 | 34.25 | 6.008%
|  | tgφ |  | 0.47712 | 0.47728 | 0.47717 | 0.47717 | 0.47712 | 0.47731 | 0.47731 | 0.47728 | 0.47728 | 0.47728 | 0.4772 | 0.47717 | 0.47728 | 0.47722 | 0.47718 | 0.47728 | 0.47722 | 0.47724 | 0.47722 | 0.47731 | 0.47731 | 0.47731 | 0.47736 | 0.47719
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.706 | 21.7151 | 20.8168 | 20.7378 | 22.792 | 33.6635 | 37.8335 | 44.2671 | 44.3954 | 48.5752 | 49.6309 | 36.9987 | 40.2075 | 39.4526 | 41.709 | 40.0912 | 39.5297 | 42.7806 | 43.3782 | 38.3492 | 37.7972 | 36.9116 | 30.904 | 29.7367 | 36.0408 | -5.229%
яч. 10Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1355.8 | 1238.7 | 1201.6 | 1201.6 | 1275.8 | 1566.6 | 1834.9 | 2157.4 | 2357.4 | 2425.7 | 2422.8 | 1957.9 | 2109.1 | 2112 | 2006.2 | 2109.1 | 2192 | 2263.3 | 2220.3 | 2154.9 | 2094.9 | 1994.9 | 1652.4 | 1535.4 |  | 1201.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 659.3 | 591.2 | 583 | 563 | 639.3 | 740.9 | 893.5 | 1022.4 | 1142.4 | 1175 | 1163.1 | 945.3 | 1009.8 | 1021.6 | 977.9 | 1009.8 | 1061.6 | 1086.1 | 1074.2 | 1033.5 | 1013.5 | 953.5 | 804.6 | 736.4 |  | 563
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1507.6041 | 1372.5506 | 1335.5641 | 1326.9557 | 1427.0144 | 1732.9652 | 2040.8822 | 2387.3995 | 2619.6207 | 2695.3006 | 2687.5196 | 2174.1583 | 2338.3753 | 2346.1054 | 2231.8438 | 2338.3753 | 2435.5407 | 2510.4064 | 2466.5031 | 2389.9197 | 2327.1846 | 2211.0604 | 1837.8811 | 1702.8617 |  | 1326.9557
СМВ-110 |  | P, кВт прям | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр обр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
МВ-110 Т-2 | Т-2 | P, кВт | ТИ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 13400 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 8300
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.875
|  | tgφ |  | 1 | 1.3333 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.6 | 1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9809 | 2.3364 | 1.9938 | 1.989 | 1.989 | 2.765 | 3.2833 | 3.7983 | 4.4685 | 4.4647 | 4.457 | 3.3057 | 3.5596 | 3.5718 | 3.5902 | 3.5324 | 4.0071 | 3.337 | 3.7561 | 3.2695 | 3.2805 | 3.4448 | 2.7537 | 2.6563 | 3.2329 | -12.45%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.55 | 10.52 | 10.54 | 10.55 | 10.5 | 10.41 | 10.29 | 10.18 | 10.22 | 10.38 | 10.34 | 10.32 | 10.33 | 10.17 | 10.34 | 10.32 | 10.35 | 10.37 | 10.26 | 10.41 | 10.5 | 10.52 | 10.55
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.58 | 10.51 | 10.55 | 10.56 | 10.4 | 10.41 | 10.38 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.35 | 10.34 | 10.26 | 10.23 | 10.37 | 10.24 | 10.23 | 10.34 | 10.27 | 10.42 | 10.67 | 10.62 | 10.67
яч.1д | Аджером | P, кВт | счётч. | 112 | 110 | 112 | 112 | 110 | 144 | 174 | 208 | 238 | 254 | 222 | 254 | 318 | 256 | 238 | 286 | 318 | 254 | 254 | 270 | 240 | 174 | 158 | 144 | 4960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 56 | 66 | 78 | 90 | 96 | 84 | 98 | 120 | 96 | 90 | 110 | 120 | 96 | 96 | 102 | 92 | 66 | 60 | 54 | 1880
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | 20 | 16 | 15 | 18 | 20 | 16 | 16 | 17 | 15 | 11 | 10 | 9 | 13
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.38182 | 0.375 | 0.375 | 0.38182 | 0.38889 | 0.37931 | 0.375 | 0.37815 | 0.37795 | 0.37838 | 0.38583 | 0.37736 | 0.375 | 0.37815 | 0.38462 | 0.37736 | 0.37795 | 0.37795 | 0.37778 | 0.38333 | 0.37931 | 0.37975 | 0.375
|  | Показания счётчиков Р | 1.68 | 1.736 | 1.791 | 1.847 | 1.903 | 1.958 | 2.03 | 2.117 | 2.221 | 2.34 | 2.467 | 2.578 | 2.705 | 2.864 | 2.992 | 3.111 | 3.254 | 3.413 | 3.54 | 3.667 | 3.802 | 3.922 | 4.009 | 4.088 | 4.16
|  | Показания счётчиков Q | 5.2 | 5.221 | 5.242 | 5.263 | 5.284 | 5.305 | 5.333 | 5.366 | 5.405 | 5.45 | 5.498 | 5.54 | 5.589 | 5.649 | 5.697 | 5.742 | 5.797 | 5.857 | 5.905 | 5.953 | 6.004 | 6.05 | 6.083 | 6.113 | 6.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.5725 | 6.4513 | 6.5725 | 6.56 | 6.4513 | 8.5057 | 10.3334 | 12.4788 | 14.4479 | 15.3579 | 13.218 | 15.2195 | 19.0375 | 15.2991 | 14.4621 | 17.13 | 19.0375 | 15.165 | 15.1357 | 16.2607 | 14.272 | 10.2448 | 9.2864 | 8.4263 | 12.3302 | 5.152%
яч.2д | Корткерос-аптека, КНС | P, кВт | счётч. | 318 | 250 | 234 | 236 | 220 | 264 | 276 | 304 | 402 | 374 | 414 | 306 | 262 | 402 | 304 | 304 | 332 | 374 | 360 | 346 | 358 | 346 | 278 | 276 | 7540 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 208 | 164 | 154 | 154 | 144 | 174 | 180 | 200 | 262 | 246 | 272 | 198 | 172 | 264 | 200 | 198 | 218 | 244 | 236 | 228 | 234 | 228 | 180 | 182 | 4940
|  | I, А | ТИ | 23 | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 29 | 27 | 30 | 22 | 19 | 29 | 22 | 22 | 24 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 | 20 | 22.7083
|  | tgφ |  | 0.65409 | 0.656 | 0.65812 | 0.65254 | 0.65455 | 0.65909 | 0.65217 | 0.65789 | 0.65174 | 0.65775 | 0.657 | 0.64706 | 0.65649 | 0.65672 | 0.65789 | 0.65132 | 0.65663 | 0.65241 | 0.65556 | 0.65896 | 0.65363 | 0.65896 | 0.64748 | 0.65942
|  | Показания счётчиков Р | 2.08 | 2.239 | 2.364 | 2.481 | 2.599 | 2.709 | 2.841 | 2.979 | 3.131 | 3.332 | 3.519 | 3.726 | 3.879 | 4.01 | 4.211 | 4.363 | 4.515 | 4.681 | 4.868 | 5.048 | 5.221 | 5.4 | 5.573 | 5.712 | 5.85
|  | Показания счётчиков Q | 5.34 | 5.444 | 5.526 | 5.603 | 5.68 | 5.752 | 5.839 | 5.929 | 6.029 | 6.16 | 6.283 | 6.419 | 6.518 | 6.604 | 6.736 | 6.836 | 6.935 | 7.044 | 7.166 | 7.284 | 7.398 | 7.515 | 7.629 | 7.719 | 7.81
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.7211 | 16.3353 | 15.4067 | 15.4399 | 14.3927 | 17.5736 | 18.2966 | 20.2641 | 26.7986 | 24.9767 | 27.6385 | 20.3553 | 17.5207 | 27.0953 | 20.5612 | 20.2226 | 22.42 | 25.2321 | 24.0639 | 23.3222 | 23.7256 | 22.4478 | 18.0261 | 17.9102 | 20.8644 | 8.12%
яч.3д | Катыд | P, кВт | АСКУЭ | 329.3 | 294.6 | 294.6 | 277.3 | 346.6 | 381.3 | 502.6 | 537.2 | 537.2 | 519.9 | 537.2 | 433.3 | 537.2 | 502.6 | 467.9 | 519.9 | 589.2 | 606.6 | 554.6 | 571.9 | 519.9 | 502.6 | 398.6 | 363.9 | 11126 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 104.8 | 93.8 | 93.8 | 88.3 | 110.3 | 121.4 | 160 | 171 | 171 | 165.5 | 171 | 137.9 | 171 | 160 | 149 | 165.5 | 187.6 | 193.1 | 176.5 | 182.1 | 165.5 | 160 | 126.9 | 115.9 | 3541.9
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 17 | 16 | 20 | 22 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 29 | 27 | 30 | 34 | 35 | 32 | 33 | 30 | 29 | 23 | 21 | 26.9167
|  | tgφ |  | 0.31825 | 0.3184 | 0.3184 | 0.31843 | 0.31823 | 0.31838 | 0.31834 | 0.31832 | 0.31832 | 0.31833 | 0.31832 | 0.31826 | 0.31832 | 0.31834 | 0.31844 | 0.31833 | 0.3184 | 0.31833 | 0.31825 | 0.31841 | 0.31833 | 0.31834 | 0.31836 | 0.31849
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.988 | 16.9396 | 16.9879 | 15.9601 | 19.9286 | 22.0292 | 29.2878 | 31.6689 | 32.0111 | 30.859 | 31.3943 | 25.4198 | 31.5768 | 29.5146 | 27.91 | 30.5009 | 34.6342 | 35.553 | 32.4417 | 33.814 | 30.2958 | 29.0368 | 22.9847 | 20.9249 | 27.1109 | -0.7216%
яч.7д | Корткерос-Промзона-1 | P, кВт | АСКУЭ | 101.4 | 92.1 | 89.1 | 87.3 | 91.8 | 114.3 | 119.7 | 166.2 | 262.5 | 269.7 | 277.5 | 221.1 | 203.7 | 188.7 | 200.7 | 157.8 | 154.5 | 148.2 | 137.1 | 136.2 | 139.8 | 133.2 | 127.5 | 117 | 3737.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.1 | 64.5 | 66 | 62.4 | 62.7 | 63.3 | 64.2 | 83.1 | 121.2 | 137.7 | 137.4 | 98.4 | 105 | 93.3 | 92.7 | 77.4 | 90.6 | 88.8 | 73.2 | 58.2 | 61.8 | 63.6 | 66.3 | 67.5 | 1964.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 18 | 16 | 15 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.4167
|  | tgφ |  | 0.64201 | 0.70033 | 0.74074 | 0.71478 | 0.68301 | 0.55381 | 0.53634 | 0.5 | 0.46171 | 0.51057 | 0.49514 | 0.44505 | 0.51546 | 0.49444 | 0.46188 | 0.49049 | 0.58641 | 0.59919 | 0.53392 | 0.42731 | 0.44206 | 0.47748 | 0.52 | 0.57692
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.621 | 6.1606 | 6.0925 | 5.885 | 6.0909 | 7.1928 | 7.5422 | 10.4382 | 16.4172 | 17.1272 | 17.2438 | 13.5289 | 12.836 | 11.7792 | 12.5652 | 9.8255 | 10.0319 | 9.6489 | 8.6631 | 8.3445 | 8.4873 | 8.1258 | 7.8962 | 7.4008 | 9.831 | -4.4%
яч.9д | Кр.Затон | P, кВт | АСКУЭ | 151.05 | 140.1 | 135.45 | 135 | 140.1 | 154.8 | 192.9 | 240.75 | 249.75 | 255.15 | 238.8 | 232.8 | 233.25 | 225.45 | 223.65 | 239.55 | 256.95 | 275.1 | 296.7 | 293.1 | 289.5 | 261.75 | 222 | 199.65 | 5283.3 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 119.4 | 121.35 | 122.85 | 123 | 122.1 | 118.95 | 112.5 | 109.35 | 106.05 | 105.45 | 114 | 113.85 | 113.4 | 114.9 | 114.3 | 113.4 | 109.35 | 109.2 | 108.75 | 102.75 | 111.75 | 115.8 | 117.15 | 120.3 | 2739.9
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13.7917
|  | tgφ |  | 0.79047 | 0.86617 | 0.90698 | 0.91111 | 0.87152 | 0.76841 | 0.5832 | 0.45421 | 0.42462 | 0.41329 | 0.47739 | 0.48905 | 0.48617 | 0.50965 | 0.51107 | 0.47339 | 0.42557 | 0.39695 | 0.36653 | 0.35056 | 0.38601 | 0.44241 | 0.5277 | 0.60255
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.5795 | 10.1552 | 10.0476 | 10.0158 | 10.1822 | 10.7472 | 12.3996 | 14.8536 | 15.4067 | 15.615 | 14.7357 | 14.4871 | 14.5268 | 14.1594 | 14.2755 | 14.8162 | 15.6411 | 16.5302 | 17.6143 | 17.4981 | 17.2311 | 15.7568 | 13.7923 | 12.7712 | 13.9099 | -0.8574%
яч.13д | Корткерос, Промзона-2 | P, кВт | АСКУЭ | 80.6 | 75.2 | 75 | 70.2 | 69 | 175.2 | 211.8 | 217 | 235 | 242.8 | 226 | 208 | 120.8 | 130.2 | 138 | 124 | 124 | 125.8 | 123 | 101.8 | 102.2 | 103 | 98.6 | 90.6 | 3267.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55 | 55.4 | 54.2 | 52 | 50.8 | 52.6 | 51.2 | 55.6 | 63.6 | 74.4 | 67 | 69.8 | 60 | 71.2 | 75.6 | 68.6 | 67.2 | 71.2 | 68.4 | 52.8 | 53 | 58.4 | 63.6 | 67 | 1478.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8.0417
|  | tgφ |  | 0.68238 | 0.7367 | 0.72267 | 0.74074 | 0.73623 | 0.30023 | 0.24174 | 0.25622 | 0.27064 | 0.30643 | 0.29646 | 0.33558 | 0.49669 | 0.54685 | 0.54783 | 0.55323 | 0.54194 | 0.56598 | 0.5561 | 0.51866 | 0.51859 | 0.56699 | 0.64503 | 0.73951
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3211 | 5.1031 | 5.0893 | 4.7865 | 4.6901 | 10.1671 | 12.0993 | 12.4745 | 13.5966 | 14.1687 | 13.1521 | 12.2532 | 7.5402 | 8.3605 | 8.8909 | 7.8991 | 7.9614 | 8.1677 | 7.8677 | 6.4545 | 6.3864 | 6.4144 | 6.3863 | 6.1044 | 8.389 | -4.319%
яч.14д | Дань, Усть-Локчим | P, кВт | АСКУЭ | 94.8 | 93 | 88.05 | 89.1 | 91.95 | 105.6 | 128.1 | 180.3 | 201.6 | 217.05 | 189.75 | 193.8 | 153.3 | 190.65 | 165.3 | 176.7 | 177.75 | 174.9 | 185.85 | 168 | 169.35 | 144.45 | 127.95 | 110.25 | 3617.55 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 105.9 | 117 | 116.4 | 119.4 | 115.2 | 109.2 | 98.7 | 111.9 | 138.75 | 162.6 | 141.15 | 151.5 | 101.85 | 143.25 | 124.65 | 130.35 | 130.95 | 95.4 | 102 | 88.5 | 108.3 | 121.65 | 123.45 | 126.45 | 2884.5
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10.7083
|  | tgφ |  | 1.1171 | 1.2581 | 1.322 | 1.3401 | 1.2529 | 1.0341 | 0.77049 | 0.62063 | 0.68824 | 0.74914 | 0.74387 | 0.78173 | 0.66438 | 0.75138 | 0.75408 | 0.73769 | 0.73671 | 0.54545 | 0.54883 | 0.52679 | 0.6395 | 0.84216 | 0.96483 | 1.1469
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7507 | 8.1656 | 8.0271 | 8.1626 | 8.0682 | 8.4431 | 8.9795 | 11.817 | 13.668 | 15.1316 | 13.195 | 13.7382 | 10.2889 | 13.4351 | 11.698 | 12.2394 | 12.4626 | 11.2571 | 11.8514 | 10.6874 | 11.1512 | 10.2308 | 9.6772 | 9.0884 | 10.8006 | -0.8616%
яч.15д | Корткерос-центр | P, кВт | АСКУЭ | 203.1 | 186.2 | 169.3 | 186.2 | 186.2 | 220.1 | 287.8 | 321.6 | 338.6 | 338.6 | 355.5 | 253.9 | 338.6 | 321.6 | 304.7 | 338.6 | 355.5 | 389.4 | 355.5 | 355.5 | 372.4 | 372.4 | 270.9 | 237 | 7059.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.3 | 66.3 | 60.3 | 66.3 | 66.3 | 78.3 | 102.4 | 114.5 | 120.5 | 120.5 | 126.5 | 90.4 | 120.5 | 114.5 | 108.5 | 120.5 | 126.5 | 138.6 | 126.5 | 126.5 | 132.6 | 132.6 | 96.4 | 84.4 | 2512.7
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 16 | 14 | 17.5417
|  | tgφ |  | 0.35598 | 0.35607 | 0.35617 | 0.35607 | 0.35607 | 0.35575 | 0.3558 | 0.35603 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35584 | 0.35605 | 0.35588 | 0.35603 | 0.35609 | 0.35588 | 0.35584 | 0.35593 | 0.35584 | 0.35584 | 0.35607 | 0.35607 | 0.35585 | 0.35612
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.7562 | 10.7986 | 9.8842 | 10.8293 | 10.8191 | 12.9843 | 16.962 | 19.0103 | 20.0722 | 20.0528 | 21.0534 | 15.052 | 20.0916 | 19.2326 | 18.2757 | 20.0335 | 21.3001 | 23.3548 | 21.0941 | 21.2379 | 21.9289 | 21.4151 | 15.6505 | 13.629 | 17.3549 | 1.065%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТХН | P, кВт |  | 10.56 | 8 | 8.08 | 7.84 | 7.68 | 6.32 | 8.64 | 12.56 | 10.48 | 16 | 9.84 | 7.2 | 13.52 | 15.2 | 12.88 | 15.68 | 4.88 | 4.56 | 5.28 | 5.6 | 7.2 | 9.52 | 5.2 | 8.88 | 221.6 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 2.065 | 2.197 | 2.297 | 2.398 | 2.496 | 2.592 | 2.671 | 2.779 | 2.936 | 3.067 | 3.267 | 3.39 | 3.48 | 3.649 | 3.839 | 4 | 4.196 | 4.257 | 4.314 | 4.38 | 4.45 | 4.54 | 4.659 | 4.724 | 4.835
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1390.25 | 1241.2 | 1197.5 | 1193.1 | 1255.65 | 1559.3 | 1892.9 | 2175.05 | 2464.65 | 2471.2 | 2460.75 | 2102.9 | 2166.85 | 2217.2 | 2042.25 | 2146.55 | 2307.9 | 2348 | 2266.75 | 2242.5 | 2191.15 | 2037.4 | 1681.55 | 1538.4 | 46590.95
|  | Q, кВАр |  | 772.5 | 724.35 | 709.55 | 707.4 | 713.4 | 773.75 | 835 | 923.45 | 1073.1 | 1108.15 | 1113.05 | 957.85 | 963.75 | 1057.15 | 954.75 | 983.75 | 1050.2 | 1036.3 | 987.35 | 940.85 | 958.95 | 946.05 | 833.8 | 817.55 | 21942
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.5409 | -0.20182 | 0.34121 | 0.70739 | 1.5794 | 0.46598 | -3.1609 | -0.81811 | -4.5495 | -1.8757 | -1.5664 | -7.4059 | -2.7381 | -4.9811 | -1.7969 | -1.7756 | -5.2874 | -3.7423 | -2.0921 | -4.0652 | -4.5945 | -2.1304 | -1.7641 | -0.19539 | -2.5313
|  | Q, % |  | -17.1697 | -22.522 | -21.7067 | -25.6483 | -11.5908 | -4.4338 | 6.5473 | 9.6782 | 6.0662 | 5.6894 | 4.3032 | -1.3276 | 4.5603 | -3.4798 | 2.3673 | 2.5797 | 1.0739 | 4.5852 | 8.0851 | 8.9647 | 5.3823 | 0.78133 | -3.6291 | -11.0198 | -0.18766
|  |  | Δ I | -4.706% | -2.564% | -3.947% | -5.333% | -2.469% | -3.093% | -3.448% | -2.985% | -4.027% | 0% | -3.311% | -4.065% | -2.256% | -2.273% | -2.381% | -2.273% | -2.174% | -2.817% | -0.7143% | -3.704% | -2.273% | -2.4% | -1.923% | -4.167% | -2.77%
|  |  | Δ Iрасч | -6.828% | -6.613% | -6.407% | -6.715% | -3.137% | -2.006% | -2.272% | 0.5373% | -2.981% | -0.9943% | -1.251% | -7.035% | -1.926% | -5.57% | -1.604% | -1.579% | -4.947% | -2.992% | -0.814% | -2.237% | -3.323% | -2.104% | -2.987% | -3.543% | -3.024%
ПС Приозёрная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 330.6 | 274.8 | 352.8 | 336 | 265.2 | 379.8 | 331.8 | 452.4 | 468 | 458.4 | 427.2 | 451.2 | 439.2 | 463.8 | 357 | 449.4 | 451.2 | 492.6 | 525 | 528 | 489 | 454.2 | 420 | 399 | 9996.6 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 196.2 | 208.8 | 208.2 | 210.6 | 214.8 | 201 | 176.4 | 172.2 | 199.2 | 217.8 | 199.2 | 204.6 | 183 | 231 | 228 | 196.2 | 186.6 | 172.8 | 186.6 | 175.2 | 172.8 | 169.8 | 178.8 | 195 | 4684.8
|  | I, А | ТИ | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 27 | 26 | 31 | 25 | 32 | 27 | 24 | 24 | 28 | 29 | 32 | 32 | 30 | 27 | 27 | 23 | 23 | 25.2083 | 13.65%
|  | tgφ |  | 0.59347 | 0.75983 | 0.59014 | 0.62679 | 0.80995 | 0.52923 | 0.53165 | 0.38064 | 0.42564 | 0.47513 | 0.46629 | 0.45346 | 0.41667 | 0.49806 | 0.63866 | 0.43658 | 0.41356 | 0.35079 | 0.35543 | 0.33182 | 0.35337 | 0.37384 | 0.42571 | 0.48872
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.4808 | 18.3697 | 21.966 | 21.2435 | 18.232 | 23.192 | 21.0885 | 26.6991 | 28.1615 | 28.1265 | 26.0232 | 27.1185 | 26.5472 | 28.389 | 23.6802 | 27.15 | 27.3217 | 28.6836 | 30.8493 | 30.4801 | 28.8813 | 26.5678 | 24.6366 | 23.9019 | 25.3246 | -0.4611%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 330.6 | 274.8 | 352.8 | 336 | 265.2 | 379.8 | 331.8 | 452.4 | 468 | 458.4 | 427.2 | 451.2 | 439.2 | 463.8 | 357 | 449.4 | 451.2 | 492.6 | 525 | 528 | 489 | 454.2 | 420 | 399 |  | 265.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 196.2 | 208.8 | 208.2 | 210.6 | 214.8 | 201 | 176.4 | 172.2 | 199.2 | 217.8 | 199.2 | 204.6 | 183 | 231 | 228 | 196.2 | 186.6 | 172.8 | 186.6 | 175.2 | 172.8 | 169.8 | 178.8 | 195 |  | 169.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 384.4357 | 345.1268 | 409.6524 | 396.5455 | 341.2771 | 429.7081 | 375.7768 | 484.0647 | 508.6302 | 507.511 | 471.3602 | 495.4216 | 475.8 | 518.1423 | 423.5953 | 490.3619 | 488.2632 | 522.0293 | 557.1755 | 556.3084 | 518.6336 | 484.9017 | 456.475 | 444.1013 |  | 341.2771
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.85 | 10.86 | 10.78 | 10.79 | 10.82 | 10.71 | 10.3 | 10.48 | 10.44 | 10.43 | 10.47 | 10.56 | 10.36 | 10.55 | 10.34 | 10.44 | 10.33 | 10.52 | 10.44 | 10.55 | 10.38 | 10.55 | 10.71 | 10.74
яч.5д | Приозёрная | P, кВт | АСКУЭ | 58 | 51.6 | 48 | 46.4 | 49.6 | 56 | 65.6 | 87.6 | 89.2 | 93.6 | 95.8 | 93.8 | 88 | 95.6 | 88.6 | 100.8 | 96.8 | 99.2 | 118.4 | 115.2 | 101.2 | 87 | 80.4 | 70 | 1976.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.2 | 53.2 | 52.8 | 52.2 | 51.4 | 48.8 | 38.6 | 39 | 49.6 | 50.6 | 49.2 | 51.2 | 45.8 | 51.8 | 50.4 | 49.2 | 49.8 | 41.4 | 49.8 | 43.6 | 43.2 | 41.8 | 45 | 50.4 | 1148
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5.0833
|  | tgφ |  | 0.84828 | 1.031 | 1.1 | 1.125 | 1.0363 | 0.87143 | 0.58841 | 0.44521 | 0.55605 | 0.5406 | 0.51357 | 0.54584 | 0.52045 | 0.54184 | 0.56885 | 0.4881 | 0.51446 | 0.41734 | 0.42061 | 0.37847 | 0.42688 | 0.48046 | 0.5597 | 0.72
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.0519 | 3.9448 | 3.8262 | 3.7415 | 3.8159 | 4.009 | 4.2715 | 5.2889 | 5.6509 | 5.8968 | 5.9457 | 5.8495 | 5.5351 | 5.9574 | 5.6983 | 6.2103 | 6.0914 | 5.9063 | 7.1118 | 6.7487 | 6.1276 | 5.2884 | 4.9728 | 4.6424 | 5.2743 | -3.757%
яч.7д | Важкурья | P, кВт | АСКУЭ | 16.6 | 15.6 | 15 | 18 | 16.6 | 23 | 24.6 | 24 | 27.6 | 25.2 | 22 | 23.4 | 22.8 | 24.6 | 22.8 | 25 | 26.2 | 31.4 | 35 | 46.2 | 37 | 34.2 | 23.6 | 21.4 | 601.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.4 | 27 | 25.6 | 27.2 | 25.8 | 24.2 | 20.4 | 19.2 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 21.2 | 21 | 20.6 | 20.8 | 19.8 | 20 | 20.4 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 21.4 | 22.6 | 25 | 535.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.875
|  | tgφ |  | 1.5301 | 1.7308 | 1.7067 | 1.5111 | 1.5542 | 1.0522 | 0.82927 | 0.8 | 0.73913 | 0.80952 | 0.96364 | 0.90598 | 0.92105 | 0.8374 | 0.91228 | 0.792 | 0.76336 | 0.64968 | 0.63429 | 0.47186 | 0.58919 | 0.62573 | 0.95763 | 1.1682
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6165 | 1.6597 | 1.591 | 1.7473 | 1.639 | 1.8019 | 1.7935 | 1.6952 | 1.9003 | 1.7969 | 1.6867 | 1.7284 | 1.7295 | 1.758 | 1.7253 | 1.7657 | 1.8444 | 2.0575 | 2.2948 | 2.7989 | 2.3915 | 2.2104 | 1.7636 | 1.7712 | 1.8653 | 0.5176%
яч.9д | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 16 | 15.4 | 17 | 15.6 | 16.8 | 20 | 21.4 | 24 | 27.8 | 29.4 | 26.6 | 27 | 25.4 | 24.4 | 28 | 30.6 | 30.8 | 31 | 32 | 30.8 | 27 | 23 | 20.2 | 17.6 | 577.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.8 | 22.6 | 22.2 | 23 | 22.4 | 21.4 | 18.6 | 23.2 | 25.4 | 25.4 | 26 | 24.4 | 22 | 23.6 | 25.6 | 22.8 | 23.2 | 20.8 | 19.6 | 19.6 | 18.8 | 19 | 20 | 21.8 | 533.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.875
|  | tgφ |  | 1.3625 | 1.4675 | 1.3059 | 1.4744 | 1.3333 | 1.07 | 0.86916 | 0.96667 | 0.91367 | 0.86395 | 0.97744 | 0.9037 | 0.86614 | 0.96721 | 0.91429 | 0.7451 | 0.75325 | 0.67097 | 0.6125 | 0.63636 | 0.6963 | 0.82609 | 0.9901 | 1.2386
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4406 | 1.4556 | 1.4993 | 1.4888 | 1.4958 | 1.5809 | 1.5912 | 1.8411 | 2.0849 | 2.1532 | 2.0536 | 1.992 | 1.8749 | 1.8599 | 2.1209 | 2.1128 | 2.1577 | 2.0512 | 2.0777 | 2.0002 | 1.8321 | 1.6345 | 1.5342 | 1.5079 | 1.8101 | 3.464%
яч.11д отдача | Аджером | P, кВт | АСКУЭ | 232.6 | 185.2 | 265.4 | 248.6 | 175.2 | 273 | 212.4 | 308.6 | 314 | 305.8 | 275.2 | 298.8 | 294 | 309.4 | 209.2 | 283.4 | 288.2 | 322 | 330.4 | 326.6 | 315.2 | 301.8 | 287.6 | 282.6 | 6645.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 103 | 107.8 | 111.6 | 110.8 | 116.6 | 110.6 | 101.8 | 95.6 | 108 | 127.6 | 107 | 113 | 99.2 | 137.6 | 133.2 | 107.8 | 98 | 95.8 | 100.4 | 97 | 94.4 | 93.6 | 96.2 | 102 | 2568.6
|  | I, А | ТИ | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 17 | 15 | 23 | 15 | 25 | 18 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16.4167
| ТСН | tgφ |  | 0.44282 | 0.58207 | 0.4205 | 0.4457 | 0.66553 | 0.40513 | 0.47928 | 0.30979 | 0.34395 | 0.41727 | 0.38881 | 0.37818 | 0.33741 | 0.44473 | 0.63671 | 0.38038 | 0.34004 | 0.29752 | 0.30387 | 0.297 | 0.29949 | 0.31014 | 0.33449 | 0.36093
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.5524 | 11.4058 | 15.438 | 14.5807 | 11.243 | 15.8975 | 13.2182 | 17.8192 | 18.3849 | 18.3638 | 16.3014 | 17.4863 | 17.3123 | 18.5529 | 13.8642 | 16.7879 | 17.0336 | 18.4591 | 19.1193 | 18.667 | 18.3229 | 17.3126 | 16.3675 | 16.1701 | 16.3192 | 0.5937%
яч.11д приём | Аджером | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
| ТСН | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.92 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 323.2 | 267.8 | 345.4 | 328.6 | 258.2 | 372 | 324 | 444.2 | 458.6 | 454 | 419.6 | 443 | 430.2 | 454 | 348.6 | 439.8 | 442 | 483.6 | 515.8 | 518.8 | 480.4 | 446 | 411.8 | 391.6 | 9801.2
|  | Q, кВАр |  | 199.4 | 210.6 | 212.2 | 213.2 | 216.2 | 205 | 179.4 | 177 | 203.4 | 224 | 203.4 | 209.8 | 188 | 233.6 | 230 | 199.6 | 191 | 178.4 | 192 | 182 | 178.2 | 175.8 | 183.8 | 199.2 | 4785.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.2384 | 2.5473 | 2.0975 | 2.2024 | 2.6395 | 2.0537 | 2.3508 | 1.8126 | 2.0085 | 0.95986 | 1.779 | 1.8174 | 2.0492 | 2.113 | 2.3529 | 2.1362 | 2.039 | 1.827 | 1.7524 | 1.7424 | 1.7587 | 1.8054 | 1.9524 | 1.8546 | 1.9547
|  | Q, % |  | -1.631 | -0.86207 | -1.9212 | -1.2346 | -0.65177 | -1.99 | -1.7007 | -2.7875 | -2.1084 | -2.8466 | -2.1084 | -2.5415 | -2.7322 | -1.1255 | -0.87719 | -1.7329 | -2.358 | -3.2407 | -2.8939 | -3.8813 | -3.125 | -3.5336 | -2.7964 | -2.1538 | -2.1431
|  |  | Δ I | 0% | -5.263% | -5% | -5% | 0% | 4.545% | -5% | 3.704% | 3.846% | -3.226% | 4% | -3.125% | 0% | 4.167% | 0% | 0% | -3.448% | 3.125% | 0% | 0% | 0% | 3.704% | -4.348% | 0% | -0.1653%
|  |  | Δ Iрасч | -0.8821% | -0.5235% | -1.769% | -1.482% | 0.2097% | -0.4192% | 1.015% | 0.2048% | 0.4986% | -0.2994% | 0.1373% | 0.2296% | 0.3594% | 0.9188% | 1.146% | 1.006% | 0.712% | 0.7302% | 0.7966% | 0.8702% | 0.7175% | 0.4585% | -0.005749% | -0.7939% | 0.2201%
ПС Мордино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
РПН 2 |  | резерв
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 304.4 | 285.2 | 280.8 | 270 | 275.6 | 280 | 321.6 | 374 | 637.2 | 597.6 | 487.6 | 611.2 | 423.6 | 592.8 | 697.6 | 509.2 | 646 | 547.6 | 705.6 | 608.4 | 411.6 | 382.8 | 338.8 | 294.8 | 10884 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 278.4 | 275.2 | 281.6 | 265.2 | 256.8 | 253.2 | 248.4 | 246.8 | 506.4 | 465.6 | 400.4 | 473.6 | 330.4 | 492 | 562 | 413.2 | 492 | 417.2 | 523.2 | 438 | 275.6 | 276 | 275.2 | 255.6 | 8702
|  | I, А | ТИ | 21 | 21 | 22 | 19 | 18 | 21 | 23 | 28 | 53 | 28 | 32 | 29 | 35 | 42 | 34 | 48 | 48 | 28 | 50 | 26 | 26 | 22 | 24 | 20 | 29.9167 | 15.07%
|  | tgφ |  | 0.91459 | 0.96494 | 1.0028 | 0.98222 | 0.93179 | 0.90429 | 0.77239 | 0.65989 | 0.79473 | 0.77912 | 0.82116 | 0.77487 | 0.77998 | 0.82996 | 0.80562 | 0.81147 | 0.76161 | 0.76187 | 0.7415 | 0.71992 | 0.66958 | 0.721 | 0.81228 | 0.86703
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.6015 | 21.6941 | 21.7681 | 20.677 | 20.542 | 20.7228 | 22.4991 | 25.0254 | 45.5004 | 41.9445 | 34.9664 | 42.445 | 29.659 | 42.4907 | 49.4097 | 36.3424 | 45.0458 | 37.7902 | 48.682 | 41.3484 | 27.3475 | 25.9058 | 23.8925 | 21.2971 | 32.0666 | -7.186%
яч.2Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 304.4 | 285.2 | 280.8 | 270 | 275.6 | 280 | 321.6 | 374 | 637.2 | 597.6 | 487.6 | 611.2 | 423.6 | 592.8 | 697.6 | 509.2 | 646 | 547.6 | 705.6 | 608.4 | 411.6 | 382.8 | 338.8 | 294.8 |  | 270
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 278.4 | 275.2 | 281.6 | 265.2 | 256.8 | 253.2 | 248.4 | 246.8 | 506.4 | 465.6 | 400.4 | 473.6 | 330.4 | 492 | 562 | 413.2 | 492 | 417.2 | 523.2 | 438 | 275.6 | 276 | 275.2 | 255.6 |  | 246.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 412.5117 | 396.3257 | 397.6773 | 378.4588 | 376.6983 | 377.5053 | 406.3608 | 448.0918 | 813.9194 | 757.5679 | 630.931 | 773.2156 | 537.2161 | 770.3738 | 895.8179 | 655.7582 | 812.0222 | 688.4196 | 878.4131 | 749.663 | 495.3483 | 471.9236 | 436.4865 | 390.1774 |  | 376.6983
I 11Д СМВ-10 пс Мордино |  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 46 | 25 | 30 | 25 | 29 | 37 | 32 | 44 | 46 | 42 | 45 | 23 | 23 | 20 | 21 | 18 | 27.5833
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.59 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 10.53 | 10.44 | 10.36 | 10.33 | 10.44 | 10.41 | 10.54 | 10.46 | 10.48 | 10.47 | 10.44 | 10.41 | 10.52 | 10.44 | 10.46 | 10.47 | 10.52 | 10.57 | 10.59 | 10.4863
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.6 | 10.53 | 10.44 | 10.35 | 10.34 | 10.44 | 10.43 | 10.53 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.43 | 10.42 | 10.53 | 10.43 | 10.48 | 10.47 | 10.53 | 10.56 | 10.59 | 10.4908
яч.5д | Намск | P, кВт | АСКУЭ | 44.4 | 42.8 | 42 | 41.6 | 43.2 | 52 | 68.2 | 77.6 | 94.6 | 94.6 | 89.2 | 76.4 | 85.4 | 86 | 76.6 | 82.8 | 82 | 78.8 | 84.6 | 81 | 83 | 71.6 | 55.6 | 50.6 | 1684.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.4 | 40.8 | 40.4 | 41.2 | 40 | 40.2 | 39.4 | 39 | 52.8 | 51.4 | 56 | 40 | 54.6 | 56.8 | 47.2 | 57.8 | 48 | 40.4 | 39 | 40.6 | 38.6 | 39.6 | 39.2 | 39.8 | 1063.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0.90991 | 0.95327 | 0.9619 | 0.99038 | 0.92593 | 0.77308 | 0.57771 | 0.50258 | 0.55814 | 0.54334 | 0.6278 | 0.52356 | 0.63934 | 0.66047 | 0.61619 | 0.69807 | 0.58537 | 0.51269 | 0.46099 | 0.50123 | 0.46506 | 0.55307 | 0.70504 | 0.78656
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.289 | 3.2367 | 3.19 | 3.1988 | 3.2105 | 3.608 | 4.3609 | 4.8504 | 6.0564 | 5.961 | 5.837 | 4.7339 | 5.5961 | 5.6846 | 4.9626 | 5.5963 | 5.2709 | 4.861 | 5.1628 | 4.9974 | 5.0536 | 4.4915 | 3.7238 | 3.5139 | 4.602 | -13.86%
яч.7д | Мордино | P, кВт | АСКУЭ | 241.8 | 225 | 222.2 | 205.6 | 204.4 | 199.6 | 222.8 | 262 | 519.8 | 478.6 | 377.2 | 510.8 | 313 | 479.2 | 595 | 402 | 537.4 | 440.2 | 593.2 | 497.4 | 300.2 | 285.8 | 260.8 | 220.8 | 8594.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 227 | 224.4 | 231.4 | 212.8 | 204.2 | 199.4 | 198 | 197.4 | 443.6 | 406.2 | 336.6 | 423.8 | 263.6 | 426.6 | 509.2 | 345.6 | 433.6 | 364 | 472.8 | 386.6 | 226.6 | 226.4 | 227.8 | 209.2 | 7396.8
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 23 | 44 | 23 | 26 | 23 | 24 | 35 | 28 | 42 | 42 | 24 | 44 | 21 | 21 | 17 | 19 | 16 | 24.5
|  | tgφ |  | 0.93879 | 0.99733 | 1.0414 | 1.035 | 0.99902 | 0.999 | 0.88869 | 0.75344 | 0.85341 | 0.84873 | 0.89236 | 0.82968 | 0.84217 | 0.89023 | 0.8558 | 0.8597 | 0.80685 | 0.8269 | 0.79703 | 0.77724 | 0.75483 | 0.79216 | 0.87347 | 0.94746
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.1715 | 17.3944 | 17.5605 | 16.1662 | 15.7555 | 15.4876 | 16.5032 | 18.3207 | 38.2014 | 34.7562 | 28.0177 | 36.4343 | 22.592 | 35.3868 | 43.1949 | 29.3803 | 38.3052 | 31.3556 | 42.0402 | 34.7468 | 20.7652 | 20.0148 | 18.9547 | 16.6023 | 26.0878 | -6.481%
яч.9д | Дань | P, кВт | АСКУЭ | 24.8 | 22.8 | 22 | 22 | 23.4 | 24.2 | 27.8 | 35 | 35 | 36.6 | 32.2 | 36.4 | 35.4 | 39.4 | 38.4 | 35.4 | 38.4 | 39.4 | 40.2 | 41 | 38 | 33.6 | 28 | 26.4 | 775.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31 | 30.6 | 30 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 29.4 | 29.6 | 28.8 | 29 | 28.4 | 30.2 | 31 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 30.2 | 31 | 29.8 | 31 | 29.8 | 30 | 29.6 | 29.4 | 720.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.375
|  | tgφ |  | 1.25 | 1.3421 | 1.3636 | 1.3727 | 1.2906 | 1.2562 | 1.0576 | 0.84571 | 0.82286 | 0.79235 | 0.88199 | 0.82967 | 0.87571 | 0.75127 | 0.79167 | 0.88136 | 0.78646 | 0.7868 | 0.74129 | 0.7561 | 0.78421 | 0.89286 | 1.0571 | 1.1136
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1751 | 2.0888 | 2.0364 | 2.0413 | 2.0834 | 2.133 | 2.2403 | 2.56 | 2.5338 | 2.5855 | 2.3795 | 2.5963 | 2.5978 | 2.7181 | 2.7014 | 2.6151 | 2.71 | 2.752 | 2.7733 | 2.835 | 2.6661 | 2.4726 | 2.2303 | 2.1568 | 2.4451 | -2.951%
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 311 | 290.6 | 286.2 | 269.2 | 271 | 275.8 | 318.8 | 374.6 | 649.4 | 609.8 | 498.6 | 623.6 | 433.8 | 604.6 | 710 | 520.2 | 657.8 | 558.4 | 718 | 619.4 | 421.2 | 391 | 344.4 | 297.8 | 11055.2
|  | Q, кВАр |  | 298.4 | 295.8 | 301.8 | 284.2 | 274.4 | 270 | 266.8 | 266 | 525.2 | 486.6 | 421 | 494 | 349.2 | 513 | 586.8 | 434.6 | 511.8 | 435.4 | 541.6 | 458.2 | 295 | 296 | 296.6 | 278.4 | 9180.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.1682 | -1.8934 | -1.9231 | 0.2963 | 1.6691 | 1.5 | 0.87065 | -0.16043 | -1.9146 | -2.0415 | -2.2559 | -2.0288 | -2.4079 | -1.9906 | -1.7775 | -2.1603 | -1.8266 | -1.9722 | -1.7574 | -1.808 | -2.3324 | -2.1421 | -1.6529 | -1.0176 | -1.573
|  | Q, % |  | -7.1839 | -7.4855 | -7.1733 | -7.1644 | -6.8536 | -6.6351 | -7.4074 | -7.7796 | -3.7125 | -4.5103 | -5.1449 | -4.3074 | -5.6901 | -4.2683 | -4.4128 | -5.1791 | -4.0244 | -4.3624 | -3.5168 | -4.6119 | -7.0392 | -7.2464 | -7.7762 | -8.9202 | -5.5022
|  |  | Δ I | -9.524% | -9.524% | 9.091% | -5.263% | -11.11% | -4.762% | -4.348% | -10.71% | 5.66% | -7.143% | 0% | -3.448% | 5.714% | -2.381% | -2.941% | -4.167% | -2.083% | -10.71% | -4% | -7.692% | -11.54% | 0% | 0% | -5% | -3.343%
|  |  | Δ Iрасч | -4.575% | -4.728% | -4.68% | -3.528% | -2.47% | -2.441% | -2.69% | -2.82% | -2.838% | -3.238% | -3.625% | -3.109% | -3.8% | -3.057% | -2.933% | -3.438% | -2.754% | -3.119% | -2.659% | -2.977% | -4.159% | -4.142% | -4.254% | -4.582% | -3.332%
ПС Подтыбок 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19
РПН 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 339.9 | 323.7 | 323.7 | 339.9 | 388.5 | 437 | 501.8 | 582.7 | 631.3 | 598.9 | 550.4 | 550.4 | 485.6 | 582.7 | 534.2 | 566.5 | 598.9 | 598.9 | 615.1 | 582.7 | 534.2 | 485.6 | 404.7 | 356.1 | 11913.4 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 170 | 161.9 | 161.9 | 170 | 194.3 | 218.6 | 251 | 291.5 | 315.8 | 299.6 | 275.3 | 275.3 | 242.9 | 291.5 | 267.2 | 283.4 | 299.6 | 299.6 | 307.7 | 291.5 | 267.2 | 242.9 | 202.4 | 178.1 | 5959.2
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 39 | 37 | 34 | 34 | 30 | 36 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 22 | 30.6667 | 14.48%
|  | tgφ |  | 0.50015 | 0.50015 | 0.50015 | 0.50015 | 0.50013 | 0.50023 | 0.5002 | 0.50026 | 0.50024 | 0.50025 | 0.50018 | 0.50018 | 0.50021 | 0.50026 | 0.50019 | 0.50026 | 0.50025 | 0.50025 | 0.50024 | 0.50026 | 0.50019 | 0.50021 | 0.50012 | 0.50014
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.1724 | 19.211 | 19.2996 | 20.2281 | 23.0354 | 26.3473 | 31.2447 | 36.887 | 39.4608 | 37.3996 | 34.3699 | 33.976 | 29.9476 | 36.1089 | 33.23 | 34.9043 | 37.1127 | 37.1127 | 37.9708 | 35.6306 | 32.5409 | 29.525 | 24.1957 | 21.2902 | 30.4667 | 0.652%
яч.8Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 27 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 18 | 17 | 22.7917
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 339.9 | 323.7 | 323.7 | 339.9 | 388.5 | 437 | 501.8 | 582.7 | 631.3 | 598.9 | 550.4 | 550.4 | 485.6 | 582.7 | 534.2 | 566.5 | 598.9 | 598.9 | 615.1 | 582.7 | 534.2 | 485.6 | 404.7 | 356.1 |  | 323.7
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 170 | 161.9 | 161.9 | 170 | 194.3 | 218.6 | 251 | 291.5 | 315.8 | 299.6 | 275.3 | 275.3 | 242.9 | 291.5 | 267.2 | 283.4 | 299.6 | 299.6 | 307.7 | 291.5 | 267.2 | 242.9 | 202.4 | 178.1 |  | 161.9
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 380.0421 | 361.93 | 361.93 | 380.0421 | 434.3786 | 488.6256 | 561.0742 | 651.5455 | 705.882 | 669.6577 | 615.4106 | 615.4106 | 542.962 | 651.5455 | 597.2985 | 633.4334 | 669.6577 | 669.6577 | 687.7698 | 651.5455 | 597.2985 | 542.962 | 452.4907 | 398.1543 |  | 361.93
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.89 | 10.89 | 10.84 | 10.86 | 10.9 | 10.72 | 10.38 | 10.21 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.47 | 10.48 | 10.43 | 10.39 | 10.49 | 10.43 | 10.43 | 10.47 | 10.57 | 10.61 | 10.63 | 10.81 | 10.81 | 10.5729
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.9 | 10.89 | 10.82 | 10.84 | 10.88 | 10.71 | 10.35 | 10.21 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.46 | 10.48 | 10.39 | 10.37 | 10.52 | 10.4 | 10.38 | 10.47 | 10.57 | 10.63 | 10.61 | 10.77 | 10.82 | 10.5612
яч.7д (приём) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7д (отдача) | Подъельск | P, кВт | АСКУЭ | 80.9 | 97.1 | 80.9 | 80.9 | 97.1 | 97.1 | 113.3 | 145.7 | 178.1 | 161.9 | 145.7 | 145.7 | 113.3 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 161.9 | 145.7 | 161.9 | 145.7 | 129.5 | 113.3 | 97.1 | 80.9 | 3010.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.1 | 55.3 | 46.1 | 46.1 | 55.3 | 55.3 | 64.5 | 82.9 | 101.3 | 92.1 | 82.9 | 82.9 | 64.5 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 92.1 | 82.9 | 92.1 | 82.9 | 73.7 | 64.5 | 55.3 | 46.1 | 1713.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.56984 | 0.56952 | 0.56984 | 0.56984 | 0.56952 | 0.56952 | 0.56929 | 0.56898 | 0.56878 | 0.56887 | 0.56898 | 0.56898 | 0.56929 | 0.56898 | 0.56898 | 0.56898 | 0.56887 | 0.56898 | 0.56887 | 0.56898 | 0.56911 | 0.56929 | 0.56952 | 0.56984
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9424 | 5.9313 | 4.9652 | 4.956 | 5.9258 | 6.0253 | 7.2601 | 9.4905 | 11.4541 | 10.4026 | 9.3621 | 9.2548 | 7.1909 | 9.2903 | 9.3261 | 9.2372 | 10.3228 | 9.2903 | 10.2833 | 9.1672 | 8.1177 | 7.0894 | 5.9751 | 4.979 | 7.9266 | -2.279%
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д откл | Ниж.склад (котельная) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Керос (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 75.8 | 75.8 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 121.2 | 106.1 | 90.9 | 75.8 | 90.9 | 90.9 | 75.8 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 2015.5 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 44.3 | 44.3 | 62 | 62 | 62 | 70.9 | 62 | 53.2 | 44.3 | 53.2 | 53.2 | 44.3 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 1178.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5417
|  | tgφ |  | 0.58416 | 0.58416 | 0.58416 | 0.58416 | 0.58416 | 0.58443 | 0.58443 | 0.58435 | 0.58435 | 0.58435 | 0.58498 | 0.58435 | 0.58526 | 0.58443 | 0.58526 | 0.58526 | 0.58443 | 0.58526 | 0.58526 | 0.58526 | 0.58526 | 0.58443 | 0.58443 | 0.58443
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7218 | 3.7252 | 3.7493 | 3.7424 | 3.7286 | 4.7385 | 4.9033 | 6.9572 | 6.883 | 6.8697 | 7.8496 | 6.7909 | 5.8092 | 4.8844 | 5.8708 | 5.7871 | 4.8797 | 5.8652 | 5.8148 | 5.7598 | 5.7272 | 4.7831 | 4.7121 | 4.6903 | 5.3435 | 3.576%
яч.6д | Подтыбок | P, кВт | АСКУЭ | 93.9 | 78.2 | 78.2 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 125.1 | 172.1 | 172.1 | 156.4 | 156.4 | 140.8 | 93.9 | 172.1 | 140.8 | 140.8 | 172.1 | 187.7 | 172.1 | 172.1 | 156.4 | 156.4 | 109.5 | 93.9 | 3222.7 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.9 | 42.4 | 42.4 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 67.8 | 93.2 | 93.2 | 84.8 | 84.8 | 76.3 | 50.9 | 93.2 | 76.3 | 76.3 | 93.2 | 101.7 | 93.2 | 93.2 | 84.8 | 84.8 | 59.3 | 50.9 | 1746.3
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8.5833
|  | tgφ |  | 0.54207 | 0.5422 | 0.5422 | 0.54207 | 0.54207 | 0.54207 | 0.54197 | 0.54155 | 0.54155 | 0.5422 | 0.5422 | 0.5419 | 0.54207 | 0.54155 | 0.5419 | 0.5419 | 0.54155 | 0.54182 | 0.54155 | 0.54155 | 0.5422 | 0.5422 | 0.54155 | 0.54207
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6641 | 4.7217 | 4.7522 | 5.6955 | 5.6745 | 5.7646 | 7.9468 | 11.0804 | 10.9623 | 9.9457 | 9.9457 | 8.8498 | 5.8911 | 10.8884 | 8.9266 | 8.7994 | 10.8779 | 11.8882 | 10.8052 | 10.703 | 9.6743 | 9.6926 | 6.6834 | 5.706 | 8.3975 | 2.165%
яч.12д | Аныб | P, кВт | АСКУЭ | 102.3 | 85.3 | 102.3 | 102.3 | 136.5 | 187.6 | 187.6 | 170.6 | 187.6 | 153.5 | 153.5 | 170.6 | 153.5 | 187.6 | 136.5 | 170.6 | 187.6 | 170.6 | 170.6 | 187.6 | 153.5 | 136.5 | 136.5 | 102.3 | 3633.1 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.2 | 35.2 | 42.2 | 42.2 | 56.3 | 77.4 | 77.4 | 70.4 | 77.4 | 63.3 | 63.3 | 70.4 | 63.3 | 77.4 | 56.3 | 70.4 | 77.4 | 70.4 | 70.4 | 77.4 | 63.3 | 56.3 | 56.3 | 42.2 | 1498.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8.875
|  | tgφ |  | 0.41251 | 0.41266 | 0.41251 | 0.41251 | 0.41245 | 0.41258 | 0.41258 | 0.41266 | 0.41258 | 0.41238 | 0.41238 | 0.41266 | 0.41238 | 0.41258 | 0.41245 | 0.41266 | 0.41258 | 0.41266 | 0.41266 | 0.41258 | 0.41238 | 0.41245 | 0.41245 | 0.41251
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8685 | 4.898 | 5.9119 | 5.901 | 7.8446 | 10.953 | 11.3339 | 10.4485 | 11.3669 | 9.2821 | 9.2821 | 10.1988 | 9.1581 | 11.2903 | 8.2304 | 10.1406 | 11.2794 | 10.2774 | 10.189 | 11.098 | 9.0288 | 8.0443 | 7.9248 | 5.9119 | 8.9943 | -1.344%
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 15 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 3478.5 | 3478.5156 | 3478.5312 | 3478.5469 | 3478.5625 | 3478.5781 | 3478.5938 | 3478.6094 | 3478.625 | 3478.6406 | 3478.6562 | 3478.6719 | 3478.6875 | 3478.7031 | 3478.7188 | 3478.7344 | 3478.75 | 3478.7656 | 3478.7812 | 3478.7969 | 3478.8125 | 3478.8281 | 3478.8438 | 3478.8594 | 3478.875
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 337.7 | 321.2 | 322 | 337.7 | 388.1 | 454.4 | 501.8 | 594.5 | 643.9 | 577.9 | 576.8 | 563.2 | 451.6 | 581.2 | 513.9 | 548 | 597.4 | 594.9 | 595.5 | 596.3 | 530.3 | 482 | 418.9 | 352.9 | 11882.1
|  | Q, кВАр |  | 174.6 | 168.3 | 166.1 | 174.6 | 197.9 | 227.9 | 254 | 308.5 | 333.9 | 302.2 | 301.9 | 291.6 | 231.9 | 297.8 | 268.7 | 282.8 | 307 | 308.2 | 308.9 | 306.7 | 275 | 249.9 | 215.2 | 183.5 | 6137.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.64725 | 0.77232 | 0.52518 | 0.64725 | 0.10296 | -3.9817 | 0 | -2.0251 | -1.9959 | 3.5064 | -4.7965 | -2.3256 | 7.0016 | 0.25742 | 3.8001 | 3.2657 | 0.25046 | 0.66789 | 3.1865 | -2.334 | 0.73006 | 0.74135 | -3.5088 | 0.89862 | 0.26273
|  | Q, % |  | -2.7059 | -3.9531 | -2.5942 | -2.7059 | -1.8528 | -4.2543 | -1.1952 | -5.8319 | -5.7315 | -0.86782 | -9.6622 | -5.9208 | 4.5286 | -2.1612 | -0.56138 | 0.21171 | -2.47 | -2.8705 | -0.38999 | -5.2144 | -2.9192 | -2.8818 | -6.3241 | -3.032 | -2.9853
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.704% | 0% | -2.778% | -2.564% | 2.703% | -5.882% | -2.941% | 6.667% | 0% | 3.03% | 2.857% | 0% | 0% | 2.632% | -2.778% | 0% | 0% | -4% | 0% | -0.2717%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1209% | -0.3392% | -0.4092% | -0.33% | -0.6% | -4.304% | -0.6383% | -2.954% | -3.055% | 2.405% | -6.021% | -3.291% | 6.339% | -0.6771% | 2.636% | 2.693% | -0.6661% | -0.5615% | 2.314% | -3.08% | -0.0222% | -0.2857% | -4.545% | 0.0143% | -0.6405%
ПС Сторожевск 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1
РПН 2 |  |  |  | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 699.6 | 613.8 | 673.2 | 653.4 | 594 | 838.2 | 904.2 | 1148.4 | 1234.2 | 1260.6 | 1181.4 | 1194.6 | 1042.8 | 1108.8 | 970.2 | 1095.6 | 1108.8 | 1188 | 1227.6 | 1188 | 1155 | 1095.6 | 976.8 | 871.2 | 24024 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1425.6 | 1425.6 | 1419 | 1425.6 | 1419 | 1412.4 | 1379.4 | 1260.6 | 1168.2 | 1108.8 | 1161.6 | 1141.8 | 1267.2 | 1141.8 | 1181.4 | 1201.2 | 1227.6 | 1247.4 | 1247.4 | 1333.2 | 1320 | 1339.8 | 1359.6 | 1379.4 | 30993.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5417
|  | tgφ |  | 2.0377 | 2.3226 | 2.1078 | 2.1818 | 2.3889 | 1.685 | 1.5255 | 1.0977 | 0.94652 | 0.87958 | 0.98324 | 0.9558 | 1.2152 | 1.0298 | 1.2177 | 1.0964 | 1.1071 | 1.05 | 1.0161 | 1.1222 | 1.1429 | 1.2229 | 1.3919 | 1.5833
ВЛ-180 приём | ВЛ-180 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ-182 | ВЛ-182 | P, кВт | АСКУЭ | 376.2 | 349.8 | 330 | 356.4 | 389.4 | 488.4 | 594 | 719.4 | 759 | 719.4 | 627 | 613.8 | 607.2 | 561 | 580.8 | 613.8 | 653.4 | 739.2 | 765.6 | 699.6 | 653.4 | 567.6 | 495 | 429 | 13688.4 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7537 | 1.6176 | 1.5383 | 1.6614 | 1.8152 | 2.2952 | 2.9098 | 3.5542 | 3.7821 | 3.5848 | 3.1244 | 3.0068 | 2.9744 | 2.7716 | 2.8694 | 3.0068 | 3.2281 | 3.652 | 3.7504 | 3.3983 | 3.1738 | 2.7115 | 2.3262 | 1.9998 | 2.7711 | 53.82%
ВЛ-182 приём | ВЛ-182 приём | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1141.8 | 1161.6 | 1161.6 | 1161.6 | 1155 | 1115.4 | 1062.6 | 983.4 | 970.2 | 963.6 | 983.4 | 983.4 | 1036.2 | 1009.8 | 1003.2 | 1003.2 | 990 | 957 | 976.8 | 1023 | 1056 | 1095.6 | 1128.6 | 1141.8 | 25264.8
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3226 | 5.3716 | 5.4149 | 5.4149 | 5.3841 | 5.2418 | 5.2053 | 4.8585 | 4.8346 | 4.8017 | 4.9003 | 4.8173 | 5.0759 | 4.9889 | 4.9563 | 4.9143 | 4.8911 | 4.728 | 4.785 | 4.9692 | 5.1295 | 5.2338 | 5.3038 | 5.3226 | 5.0777 | #DIV/0!
ВЛ-183 | ВЛ-183 | P, кВт отдача | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2204.4 | 2217.6 | 2217.6 | 2217.6 | 2211 | 2171.4 | 2112 | 1953.6 | 1821.6 | 1742.4 | 1821.6 | 1795.2 | 1966.8 | 1828.2 | 1848 | 1867.8 | 1874.4 | 1861.2 | 1861.2 | 1993.2 | 2019.6 | 2085.6 | 2138.4 | 2151.6 | 47982
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.276 | 10.2548 | 10.3375 | 10.3375 | 10.3067 | 10.2044 | 10.3458 | 9.6517 | 9.0771 | 8.6825 | 9.0771 | 8.794 | 9.6346 | 9.0322 | 9.13 | 9.1496 | 9.2604 | 9.1952 | 9.1173 | 9.6818 | 9.8101 | 9.9632 | 10.0493 | 10.0298 | 9.6416 | #DIV/0!
ВЛ-183 приём | ВЛ-183 приём | P, кВт | АСКУЭ | 1432.2 | 1287 | 1333.2 | 1320 | 1306.8 | 1716 | 1953.6 | 2402.4 | 2607 | 2593.8 | 2415.6 | 2395.8 | 2217.6 | 2191.2 | 2092.2 | 2244 | 2323.2 | 2554.2 | 2653.2 | 2541 | 2409 | 2197.8 | 1933.8 | 1722.6 | 49843.2 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.6763 | 5.9514 | 6.2148 | 6.1533 | 6.0917 | 8.0643 | 9.5699 | 11.869 | 12.9908 | 12.9251 | 12.0371 | 11.7361 | 10.8631 | 10.8256 | 10.3364 | 10.9925 | 11.4777 | 12.6189 | 12.997 | 12.3427 | 11.7016 | 10.4992 | 9.0878 | 8.03 | 10.0855 | 33.5%
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 114.8 | 115.1 | 114.7 | 114.9 | 114.9 | 114.4 | 113.4 | 112.4 | 112 | 111.9 | 112.1 | 113.1 | 112.6 | 113.2 | 112.8 | 113.2 | 112.9 | 113 | 113.3 | 114.1 | 113.5 | 114.7 | 115.1 | 115.2
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 124 | 125 | 124 | 124 | 124 | 123 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 118 | 119 | 119 | 121 | 123 | 124
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| ОМВ-110 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 5Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 336 | 310.8 | 302.4 | 294 | 310.8 | 361.2 | 426 | 500.4 | 583.2 | 573.6 | 571.2 | 556.8 | 537.6 | 494.4 | 500.4 | 510 | 529.2 | 594 | 628.8 | 604.8 | 570 | 507.6 | 432 | 402 | 11437.2 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 273.6 | 280.8 | 278.4 | 283.2 | 279.6 | 274.8 | 241.2 | 205.2 | 229.2 | 231.6 | 237.6 | 237.6 | 252 | 242.4 | 248.4 | 249.6 | 252 | 254.4 | 264 | 265.2 | 260.4 | 258 | 262.8 | 279.6 | 6141.6
|  | I, А | ТИ | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 25 | 27 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 34 | 31 | 31 | 30 | 33 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 26 | 24 | 30 | 16.33%
|  | tgφ |  | 0.81429 | 0.90347 | 0.92063 | 0.96327 | 0.89961 | 0.7608 | 0.5662 | 0.41007 | 0.393 | 0.40377 | 0.41597 | 0.42672 | 0.46875 | 0.49029 | 0.4964 | 0.48941 | 0.47619 | 0.42828 | 0.41985 | 0.43849 | 0.45684 | 0.50827 | 0.60833 | 0.69552
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.0419 | 22.2534 | 21.9588 | 21.7677 | 22.2721 | 24.4722 | 27.2614 | 30.7096 | 35.0978 | 34.581 | 34.6175 | 33.486 | 32.8105 | 30.5745 | 31.1704 | 31.2879 | 32.609 | 36.0886 | 37.7589 | 36.1827 | 34.173 | 31.0213 | 27.1642 | 26.2082 | 29.9404 | 0.1988%
яч.1Д | СМВ-10 |  | ТИ | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 21 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 18 | 18
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 336 | 310.8 | 302.4 | 294 | 310.8 | 361.2 | 426 | 500.4 | 583.2 | 573.6 | 571.2 | 556.8 | 537.6 | 494.4 | 500.4 | 510 | 529.2 | 594 | 628.8 | 604.8 | 570 | 507.6 | 432 | 402 |  | 294
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 273.6 | 280.8 | 278.4 | 283.2 | 279.6 | 274.8 | 241.2 | 205.2 | 229.2 | 231.6 | 237.6 | 237.6 | 252 | 242.4 | 248.4 | 249.6 | 252 | 254.4 | 264 | 265.2 | 260.4 | 258 | 262.8 | 279.6 |  | 205.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 433.3047 | 418.8619 | 411.0381 | 408.2135 | 418.0584 | 453.8507 | 489.5441 | 540.8393 | 626.6218 | 618.5916 | 618.6463 | 605.3759 | 593.7321 | 550.6261 | 558.6615 | 567.8029 | 586.137 | 646.1852 | 681.9717 | 660.3893 | 626.6643 | 569.4047 | 505.6559 | 489.6735 |  | 408.2135
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.86 | 10.88 | 10.81 | 10.81 | 10.84 | 10.71 | 10.36 | 10.18 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.44 | 10.44 | 10.38 | 10.34 | 10.48 | 10.37 | 10.32 | 10.42 | 10.54 | 10.59 | 10.6 | 10.74 | 10.78 | 10.535
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.87 | 10.88 | 10.82 | 10.84 | 10.85 | 10.72 | 10.38 | 10.18 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.45 | 10.46 | 10.41 | 10.36 | 10.49 | 10.39 | 10.35 | 10.44 | 10.55 | 10.6 | 10.61 | 10.76 | 10.8 | 10.55
яч.16д | Вомын | P, кВт | АСКУЭ | 32 | 31 | 31.2 | 31.6 | 32 | 39.8 | 46.8 | 65.6 | 61.4 | 60.4 | 61 | 57.6 | 47.4 | 45 | 49.4 | 48.4 | 51 | 55.6 | 58.6 | 59.2 | 51.2 | 45.4 | 37.8 | 38.2 | 1137.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.8 | 26.2 | 25.4 | 25.6 | 25 | 23.6 | 20.4 | 19.4 | 20.2 | 23.4 | 24.2 | 24.2 | 22.8 | 22.4 | 23.6 | 22.6 | 23.2 | 23.6 | 23 | 24.2 | 21.8 | 21.6 | 21.8 | 24 | 557
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.875
|  | tgφ |  | 0.775 | 0.84516 | 0.8141 | 0.81013 | 0.78125 | 0.59296 | 0.4359 | 0.29573 | 0.32899 | 0.38742 | 0.39672 | 0.42014 | 0.48101 | 0.49778 | 0.47773 | 0.46694 | 0.4549 | 0.42446 | 0.39249 | 0.40878 | 0.42578 | 0.47577 | 0.57672 | 0.62827
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1529 | 2.1564 | 2.1493 | 2.1686 | 2.1634 | 2.495 | 2.843 | 3.8843 | 3.6204 | 3.6211 | 3.6722 | 3.4559 | 2.9067 | 2.7912 | 3.0546 | 2.9434 | 3.1171 | 3.3733 | 3.4855 | 3.5041 | 3.0346 | 2.7391 | 2.3441 | 2.4146 | 2.9204 | -1.581%
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 13.4 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 13 | 12.2 | 14 | 13.8 | 17 | 17.6 | 21 | 18.2 | 17.6 | 16 | 19.4 | 17.8 | 17.6 | 15.4 | 16.4 | 17.6 | 15.4 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 377.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 15 | 14.6 | 12.8 | 9.6 | 6.2 | 7 | 7 | 7.8 | 8.2 | 9.4 | 8.2 | 11.4 | 10.4 | 8.6 | 7.6 | 7.4 | 9.6 | 9.8 | 11.6 | 13.8 | 15.4 | 255.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0833
|  | tgφ |  | 1.0896 | 1.2131 | 1.1803 | 1.1719 | 1.1231 | 1.0492 | 0.68571 | 0.44928 | 0.41176 | 0.39773 | 0.37143 | 0.45055 | 0.53409 | 0.5125 | 0.58763 | 0.58427 | 0.48864 | 0.49351 | 0.45122 | 0.54545 | 0.63636 | 0.71605 | 0.87342 | 1.0132
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0538 | 1.019 | 1.0083 | 1.0515 | 1.0415 | 0.95347 | 0.94531 | 0.85903 | 1.0298 | 1.0589 | 1.2535 | 1.1042 | 1.1026 | 0.99831 | 1.2555 | 1.136 | 1.0898 | 0.9591 | 0.99618 | 1.0984 | 0.99541 | 1.0855 | 1.127 | 1.1581 | 1.0575 | 2.384%
яч.13д | Хоз.нужды | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.71 | 5.71 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.75 | 5.75
|  | Показания счётчиков Q | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 1.1202 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 1.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0.23193 | #DIV/0!
яч.15д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Сторожевск, ЦК | P, кВт | АСКУЭ | 72.8 | 56.8 | 54.4 | 46.2 | 48.8 | 56.4 | 56 | 67.2 | 88.4 | 103.6 | 104.2 | 97.4 | 97.2 | 85.6 | 87.2 | 104 | 101.4 | 114.2 | 135.8 | 112.6 | 111 | 101.8 | 101.2 | 101.6 | 2105.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34 | 33 | 32.8 | 35 | 34.2 | 39.2 | 33.6 | 28.6 | 31.8 | 33 | 33 | 33.4 | 38.2 | 33.8 | 34.8 | 36.4 | 40.8 | 43.4 | 46.8 | 40 | 37.4 | 37.8 | 43 | 40.6 | 874.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5.3333
|  | tgφ |  | 0.46703 | 0.58099 | 0.60294 | 0.75758 | 0.70082 | 0.69504 | 0.6 | 0.4256 | 0.35973 | 0.31853 | 0.3167 | 0.34292 | 0.393 | 0.39486 | 0.39908 | 0.35 | 0.40237 | 0.38004 | 0.34462 | 0.35524 | 0.33694 | 0.37132 | 0.4249 | 0.39961
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.2727 | 3.49 | 3.3936 | 3.0907 | 3.1747 | 3.7036 | 3.6368 | 4.1469 | 5.262 | 6.0782 | 6.1161 | 5.6956 | 5.7713 | 5.1102 | 5.2384 | 6.0716 | 6.0808 | 6.823 | 7.9529 | 6.5471 | 6.3874 | 5.9161 | 5.9069 | 5.8559 | 5.2384 | 1.779%
яч.9д | Сторожевск, ЦК, очистные сооружения | P, кВт | АСКУЭ | 140 | 134.2 | 129.6 | 130.8 | 140.4 | 146.4 | 188 | 220.8 | 269.6 | 264.8 | 264.8 | 269.8 | 266.6 | 248.8 | 243.8 | 241.4 | 246.6 | 267.2 | 278.8 | 278.6 | 261.4 | 233.8 | 198.4 | 171 | 5235.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 155.4 | 160.6 | 157 | 160.2 | 158 | 149.8 | 137.2 | 122 | 133.6 | 140 | 145 | 148.4 | 152 | 147.4 | 147.4 | 150 | 149.2 | 146 | 152 | 154.2 | 152.6 | 151.6 | 148.2 | 156 | 3573.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 15
|  | tgφ |  | 1.11 | 1.1967 | 1.2114 | 1.2248 | 1.1254 | 1.0232 | 0.72979 | 0.55254 | 0.49555 | 0.5287 | 0.54758 | 0.55004 | 0.57014 | 0.59244 | 0.60459 | 0.62138 | 0.60503 | 0.54641 | 0.54519 | 0.55348 | 0.58378 | 0.64842 | 0.74698 | 0.91228
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1329 | 11.1192 | 10.8859 | 11.0589 | 11.271 | 11.3048 | 12.9857 | 14.3238 | 16.8694 | 16.7771 | 16.9098 | 17.0487 | 16.9915 | 16.104 | 15.9264 | 15.6757 | 16.0658 | 17.0546 | 17.6152 | 17.4632 | 16.5213 | 15.1951 | 13.3282 | 12.4115 | 14.6683 | 2.211%
яч.11д | Небдино | P, кВт | АСКУЭ | 69 | 64.8 | 65.6 | 61.2 | 66.8 | 97.8 | 117.4 | 136.4 | 150.4 | 130.6 | 125 | 115.2 | 108.6 | 97.4 | 101 | 97.8 | 111.4 | 143.6 | 141.6 | 137.8 | 132.4 | 109.6 | 76.4 | 70.4 | 2528.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66.8 | 67.8 | 68 | 68.2 | 67.6 | 74 | 67.4 | 58.8 | 69.2 | 62.2 | 59.2 | 55.6 | 60.8 | 61 | 60.6 | 60.4 | 61.8 | 68.2 | 70.2 | 71.8 | 71.8 | 65.2 | 62.8 | 68.4 | 1567.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7.1667
|  | tgφ |  | 0.96812 | 1.0463 | 1.0366 | 1.1144 | 1.012 | 0.75665 | 0.57411 | 0.43109 | 0.46011 | 0.47626 | 0.4736 | 0.48264 | 0.55985 | 0.62628 | 0.6 | 0.61759 | 0.55476 | 0.47493 | 0.49576 | 0.52104 | 0.5423 | 0.59489 | 0.82199 | 0.97159
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1117 | 4.9827 | 5.0523 | 4.8998 | 5.0678 | 6.6191 | 7.553 | 8.434 | 9.282 | 8.1023 | 7.7469 | 7.0823 | 6.8911 | 6.3999 | 6.5845 | 6.3401 | 7.1011 | 8.9042 | 8.7674 | 8.5216 | 8.2211 | 6.9543 | 5.3228 | 5.2633 | 6.8835 | 3.951%
яч.7д | ТСН-1 | P, кВт |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2 | 1.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 43.6 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 321.22 | 321.26 | 321.3 | 321.34 | 321.37 | 321.38 | 321.43 | 321.46 | 321.51 | 321.58 | 321.65 | 321.7 | 321.76 | 321.84 | 321.91 | 321.96 | 322.02 | 322.08 | 322.11 | 322.13 | 322.17 | 322.2 | 322.24 | 322.27 | 322.31
яч.8д | ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 328.8 | 300.6 | 294.6 | 283.8 | 301.4 | 354.6 | 423.4 | 525.8 | 589.6 | 599.8 | 578 | 560.6 | 540.6 | 515.6 | 502.8 | 511.8 | 530.4 | 617.2 | 632 | 607.4 | 572.6 | 508.4 | 450.8 | 398 | 11528.6
|  | Q, кВАр |  | 295.6 | 302.4 | 297.6 | 304 | 299.4 | 299.4 | 268.2 | 235 | 261.8 | 265.6 | 269.2 | 269.8 | 283.2 | 272.8 | 277.8 | 279.8 | 283.6 | 288.8 | 299.4 | 299.8 | 293.4 | 287.8 | 289.6 | 304.4 | 6828.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.1429 | 3.2819 | 2.5794 | 3.4694 | 3.0245 | 1.8272 | 0.61033 | -5.0759 | -1.0974 | -4.5676 | -1.1905 | -0.68247 | -0.55804 | -4.288 | -0.47962 | -0.35294 | -0.22676 | -3.9057 | -0.50891 | -0.42989 | -0.45614 | -0.1576 | -4.3519 | 0.99502 | -0.79915
|  | Q, % |  | 12.0238 | 2.7027 | 1.5873 | -3.4014 | 3.668 | 17.1096 | 37.0423 | 53.0376 | 55.1097 | 53.696 | 52.8711 | 51.5445 | 47.3214 | 44.822 | 44.4844 | 45.1373 | 46.4097 | 51.3805 | 52.3855 | 50.4299 | 48.5263 | 43.3018 | 32.963 | 24.2786 | -11.1828
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 1.424% | 0.979% | 2.07% | 1.227% | 0.9642% | 1.643% | 1.505% | 1.424% | 1.174% | 1.55% | 1.49% | 1.277% | 1.353% | 1.232% | 1.95% | 1.096% | 1.369% | 1.292% | 1.176% | 1.913% | 1.27% | 1.229% | 1.551% | 1.184% | 1.392%
|  |  | Δ I | 0% | -4.348% | -9.524% | -4.762% | -4.167% | -12% | -7.407% | -3.03% | -3.03% | -5.882% | 2.778% | -2.703% | -5.882% | -3.226% | -9.677% | -3.333% | -3.03% | -5.405% | -5.556% | -2.857% | -5.882% | -9.375% | -11.54% | 0% | -4.861%
|  |  | Δ Iрасч | -2.96% | -2.309% | -2.416% | -2.306% | -2.004% | -2.467% | -2.576% | -3.056% | -2.752% | -3.055% | -3.123% | -2.69% | -2.599% | -2.711% | -2.852% | -2.809% | -2.593% | -2.842% | -2.803% | -2.63% | -2.887% | -2.801% | -3.184% | -3.416% | -2.765%
Княжпогостский РЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Княжпогост 110/35/6 кВ
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
Q, кВАр
|  | I, А | ТИ | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 41 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 17 | 24.7917
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
Q, кВАр
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 18 | 14.4167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 639.6 | 606 | 583.2 | 577.2 | 582 | 625.2 | 723.6 | 776.4 | 790.8 | 787.2 | 811.2 | 799.2 | 828 | 823.2 | 820.8 | 837.6 | 813.6 | 856.8 | 891.6 | 902.4 | 906 | 856.8 | 805.2 | 718.8 | 18362.4 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 448.8 | 441.6 | 448.8 | 447.6 | 442.8 | 440.4 | 433.2 | 427.2 | 440.4 | 453.6 | 448.8 | 488.4 | 495.6 | 483.6 | 534 | 496.8 | 477.6 | 474 | 469.2 | 468 | 469.2 | 481.2 | 462 | 465.6 | 11138.4
|  | I, А | ТИ | 73 | 72 | 70 | 69 | 69 | 78 | 84 | 86 | 87 | 90 | 91 | 95 | 97 | 89 | 89 | 94 | 94 | 98 | 97 | 99 | 95 | 92 | 85 | 77 | 86.25 | 4.565%
|  | tgφ |  | 0.70169 | 0.72871 | 0.76955 | 0.77547 | 0.76082 | 0.70441 | 0.59867 | 0.55023 | 0.5569 | 0.57622 | 0.55325 | 0.61111 | 0.59855 | 0.58746 | 0.65058 | 0.59312 | 0.58702 | 0.55322 | 0.52624 | 0.51862 | 0.51788 | 0.56162 | 0.57377 | 0.64775 | 0.61679
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 72.9641 | 69.683 | 68.6087 | 68.0976 | 67.8516 | 71.6444 | 79.786 | 84.1111 | 86.6249 | 86.9479 | 88.1383 | 87.7469 | 91.1433 | 89.5897 | 91.7378 | 91.383 | 88.961 | 92.4831 | 94.8505 | 94.9264 | 92.4831 | 91.4691 | 86.2709 | 79.4608 | 84.0401 | 2.562%
яч.18Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 130.8 | 117.6 | 103.2 | 100.8 | 110.4 | 117.6 | 172.8 | 250.8 | 246 | 264 | 198 | 182.4 | 200.4 | 276 | 230.4 | 180 | 187.2 | 190.8 | 195.6 | 198 | 201.6 | 181.2 | 158.4 | 142.8 | 4336.8 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114 | 110.4 | 109.2 | 110.4 | 109.2 | 109.2 | 136.8 | 187.2 | 180 | 192 | 142.8 | 126 | 139.2 | 198 | 182.4 | 124.8 | 123.6 | 122.4 | 120 | 126 | 120 | 116.4 | 111.6 | 110.4 | 3222
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 27 | 29 | 33 | 30 | 21 | 21 | 27 | 34 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 21.0417 | 0.9343%
|  | tgφ |  | 0.87156 | 0.93878 | 1.0581 | 1.0952 | 0.98913 | 0.92857 | 0.79167 | 0.74641 | 0.73171 | 0.72727 | 0.72121 | 0.69079 | 0.69461 | 0.71739 | 0.79167 | 0.69333 | 0.66026 | 0.64151 | 0.6135 | 0.63636 | 0.59524 | 0.64238 | 0.70455 | 0.77311 | 0.76893
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.8943 | 14.7294 | 13.7638 | 13.7164 | 14.1576 | 14.7713 | 20.4817 | 29.1778 | 28.6035 | 30.582 | 23.0198 | 20.635 | 22.8592 | 31.5667 | 27.397 | 20.355 | 20.9477 | 21.237 | 21.429 | 21.7752 | 21.237 | 19.8547 | 17.8349 | 16.5874 | 20.9422 | 0.4726%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2600.55 | 2449.45 | 2337.7 | 2298.5 | 2329.35 | 2519.05 | 2892.45 | 3314.45 | 3566.6 | 3709.8 | 3618.45 | 3605.2 | 3697.15 | 3709.5 | 3639.45 | 3606.9 | 3637.35 | 3776.55 | 3848 | 3918.6 | 3914.25 | 3766.6 | 3412.55 | 3048.4 |  | 2298.5
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1461.25 | 1449.05 | 1441.75 | 1434.75 | 1419.65 | 1420.75 | 1422.6 | 1469.1 | 1526.55 | 1573.45 | 1524 | 1631.85 | 1643.85 | 1712 | 1840.6 | 1665.3 | 1612.35 | 1590.05 | 1574.8 | 1606.2 | 1624.15 | 1646.2 | 1591.4 | 1598.7 |  | 1419.65
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2982.9703 | 2845.971 | 2746.5404 | 2709.5405 | 2727.8705 | 2892.0829 | 3223.3613 | 3625.4425 | 3879.5606 | 4029.685 | 3926.2904 | 3957.3225 | 4046.1291 | 4085.5029 | 4078.4071 | 3972.7763 | 3978.6917 | 4097.6321 | 4157.7757 | 4235.0094 | 4237.8316 | 4110.6265 | 3765.3753 | 3442.1773 |  | 2709.5405
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 35.9 | 36.1 | 36 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.7 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 36 | 36 | 36.1 | 36.2 | 36.1 |  | 35.7542
2 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 36 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 35.6 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 35.9 | 36 | 36 | 36 |  | 35.7042
ВЛ 33 | Онежье | P, кВт | АСКУЭ | 121.8 | 116.2 | 112 | 114.8 | 117.6 | 133 | 151.2 | 169.4 | 182 | 176.4 | 214.2 | 1443.4 | 1430.8 | 1386 | 1365 | 1352.4 | 1373.4 | 1394.4 | 1391.6 | 1423.8 | 1402.8 | 1330 | 1181.6 | 1048.6 | 19132.4 |  | 350 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.2 | 51.8 | 53.2 | 54.6 | 51.8 | 53.2 | 46.2 | 37.8 | 33.6 | 32.2 | 50.4 | 546 | 529.2 | 534.8 | 599.2 | 541.8 | 525 | 513.8 | 511 | 525 | 532 | 532 | 509.6 | 512.4 | 7429.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14.5417
|  | tgφ |  | 0.43678 | 0.44578 | 0.475 | 0.47561 | 0.44048 | 0.4 | 0.30556 | 0.22314 | 0.18462 | 0.18254 | 0.23529 | 0.37827 | 0.36986 | 0.38586 | 0.43897 | 0.40062 | 0.38226 | 0.36847 | 0.3672 | 0.36873 | 0.37924 | 0.4 | 0.43128 | 0.48865 | 0.37351
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.14 | 2.0371 | 1.9909 | 2.0355 | 2.0576 | 2.3064 | 2.5671 | 2.8341 | 3.0479 | 2.9446 | 3.6033 | 24.9869 | 24.9099 | 23.9868 | 24.0696 | 23.5892 | 23.9408 | 24.1968 | 24.0705 | 24.3659 | 24.1968 | 22.9365 | 20.5475 | 18.6876 | 13.8354 | 4.857%
ВЛ 31 | Тракт | P, кВт | АСКУЭ | 198.45 | 187.95 | 179.55 | 175.35 | 174.3 | 177.45 | 166.95 | 181.65 | 202.65 | 197.4 | 198.45 | 192.15 | 212.1 | 214.2 | 216.3 | 222.6 | 232.05 | 243.6 | 259.35 | 259.35 | 259.35 | 256.2 | 235.2 | 218.4 | 5061 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.5 | 34.65 | 37.8 | 39.9 | 44.1 | 44.1 | 43.05 | 45.15 | 43.05 | 43.05 | 46.2 | 40.95 | 42 | 44.1 | 36.75 | 44.1 | 47.25 | 46.2 | 42 | 39.9 | 37.8 | 36.75 | 35.7 | 33.6 | 979.65
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5417
|  | tgφ |  | 0.15873 | 0.18436 | 0.21053 | 0.22754 | 0.25301 | 0.24852 | 0.25786 | 0.24855 | 0.21244 | 0.21809 | 0.2328 | 0.21311 | 0.19802 | 0.20588 | 0.1699 | 0.19811 | 0.20362 | 0.18966 | 0.16194 | 0.15385 | 0.14575 | 0.14344 | 0.15179 | 0.15385 | 0.19756
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.2353 | 3.0602 | 2.9461 | 2.8795 | 2.8788 | 2.9441 | 2.7994 | 3.0564 | 3.4118 | 3.3178 | 3.3365 | 3.1811 | 3.5306 | 3.5311 | 3.5425 | 3.6743 | 3.8559 | 4.0372 | 4.2659 | 4.2133 | 4.0372 | 4.1443 | 3.7986 | 3.5382 | 3.4673 | 2.099%
ВЛ 30 | Железнодорожная | P, кВт | АСКУЭ | 1509.9 | 1421.7 | 1359.75 | 1330.35 | 1345.05 | 1465.8 | 1677.9 | 1936.2 | 2145.15 | 2284.8 | 2196.6 | 988.05 | 1025.85 | 1010.1 | 1006.95 | 1014.3 | 1031.1 | 1090.95 | 1109.85 | 1135.05 | 1144.5 | 1142.4 | 1032.15 | 919.8 | 32324.25 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 813.75 | 810.6 | 792.75 | 782.25 | 771.75 | 773.85 | 763.35 | 771.75 | 829.5 | 852.6 | 835.8 | 430.5 | 437.85 | 451.5 | 488.25 | 457.8 | 438.9 | 433.65 | 432.6 | 447.3 | 465.15 | 479.85 | 472.5 | 476.7 | 14710.5
|  | I, А | ТИ | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 40 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 23.0833
|  | tgφ |  | 0.53894 | 0.57016 | 0.58301 | 0.588 | 0.57377 | 0.52794 | 0.45494 | 0.39859 | 0.38669 | 0.37316 | 0.3805 | 0.43571 | 0.42682 | 0.44699 | 0.48488 | 0.45135 | 0.42566 | 0.3975 | 0.38978 | 0.39408 | 0.40642 | 0.42004 | 0.45778 | 0.51826 | 0.45962
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 27.5405 | 26.2045 | 25.2024 | 24.7112 | 24.8303 | 26.6883 | 29.9308 | 34.0345 | 37.876 | 39.9335 | 38.5943 | 17.4996 | 18.2643 | 17.9145 | 18.1195 | 18.0689 | 18.2983 | 19.1695 | 19.3411 | 19.6985 | 19.1695 | 19.8954 | 18.2267 | 16.6344 | 23.9936 | -3.943%
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1830.15 | 1725.85 | 1651.3 | 1620.5 | 1636.95 | 1776.25 | 1996.05 | 2287.25 | 2529.8 | 2658.6 | 2609.25 | 2623.6 | 2668.75 | 2610.3 | 2588.25 | 2589.3 | 2636.55 | 2728.95 | 2760.8 | 2818.2 | 2806.65 | 2728.6 | 2448.95 | 2186.8 | 56517.65
|  | Q, кВАр |  | 898.45 | 897.05 | 883.75 | 876.75 | 867.65 | 871.15 | 852.6 | 854.7 | 906.15 | 927.85 | 932.4 | 1017.45 | 1009.05 | 1030.4 | 1124.2 | 1043.7 | 1011.15 | 993.65 | 985.6 | 1012.2 | 1034.95 | 1048.6 | 1017.8 | 1022.7 | 23119.95
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.19 | 6.22 | 6.2 | 6.2 | 6.23 | 6.17 | 6.11 | 6.09 | 6.04 | 6.04 | 6.08 | 6.17 | 6.12 | 6.16 | 6.17 | 6.16 | 6.13 | 6.12 | 6.14 | 6.19 | 6.2 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.1579
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.31 | 6.33 | 6.31 | 6.3 | 6.34 | 6.28 | 6.22 | 6.2 | 6.16 | 6.17 | 6.13 | 6.21 | 6.17 | 6.22 | 6.2 | 6.22 | 6.19 | 6.17 | 6.19 | 6.23 | 6.24 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.2346
яч.13ш | КОС ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 272.88 | 262.32 | 264 | 268.56 | 260.88 | 260.4 | 255.12 | 257.28 | 258.96 | 249.84 | 257.04 | 257.04 | 254.64 | 265.92 | 252.24 | 261.6 | 248.88 | 255.12 | 265.2 | 253.68 | 266.4 | 258.96 | 257.52 | 262.32 | 6226.8 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 165.36 | 165.36 | 166.08 | 168.48 | 167.04 | 165.6 | 164.88 | 157.92 | 162.48 | 167.04 | 160.8 | 158.4 | 157.92 | 159.12 | 163.92 | 159.12 | 157.92 | 160.56 | 162.72 | 161.28 | 164.16 | 168.96 | 164.4 | 165.36 | 3914.88
|  | I, А | ТИ | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29.5417
|  | tgφ |  | 0.60598 | 0.63038 | 0.62909 | 0.62735 | 0.64029 | 0.63594 | 0.64628 | 0.61381 | 0.62743 | 0.66859 | 0.62558 | 0.61625 | 0.62017 | 0.59838 | 0.64986 | 0.60826 | 0.63452 | 0.62935 | 0.61357 | 0.63576 | 0.61622 | 0.65246 | 0.6384 | 0.63038 | 0.62893
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 29.229 | 28.3164 | 28.5715 | 29.0883 | 28.243 | 28.4043 | 28.2291 | 28.1447 | 28.6871 | 28.1557 | 28.5899 | 28.1038 | 28.0711 | 28.7987 | 28.0462 | 28.4549 | 27.5247 | 28.2403 | 29.055 | 27.8911 | 28.2403 | 28.5058 | 28.1214 | 28.4965 | 28.3837 | 3.92%
яч.11ш | ОИК-50 | P, кВт | АСКУЭ | 182.4 | 173.28 | 154.8 | 145.68 | 163.2 | 186.72 | 242.4 | 260.16 | 276.24 | 292.56 | 313.68 | 295.2 | 308.16 | 300.72 | 329.04 | 333.6 | 317.52 | 331.44 | 342.48 | 335.04 | 300.24 | 288 | 279.12 | 235.68 | 6387.36 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 150.96 | 147.36 | 150.96 | 148.32 | 148.8 | 146.4 | 141.84 | 143.28 | 150.48 | 158.16 | 162.48 | 177.6 | 190.32 | 175.92 | 208.32 | 202.56 | 180 | 177.84 | 176.16 | 172.56 | 165.84 | 169.92 | 161.52 | 163.44 | 3971.04
|  | I, А | ТИ | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 34 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 33 | 34 | 28 | 26 | 31.25
|  | tgφ |  | 0.82763 | 0.85042 | 0.97519 | 1.0181 | 0.91176 | 0.78406 | 0.58515 | 0.55074 | 0.54474 | 0.54061 | 0.51798 | 0.60163 | 0.6176 | 0.585 | 0.63311 | 0.60719 | 0.56689 | 0.53657 | 0.51437 | 0.51504 | 0.55236 | 0.59 | 0.57868 | 0.69348 | 0.6541
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.1098 | 21.1388 | 20.1587 | 19.3826 | 20.4912 | 22.2286 | 26.5697 | 28.1904 | 30.1045 | 31.8278 | 33.5853 | 32.275 | 34.2092 | 32.6924 | 36.4847 | 36.6228 | 34.4173 | 35.5262 | 36.2571 | 35.1926 | 35.5262 | 31.1255 | 29.9691 | 26.6106 | 29.6957 | 4.974%
яч.15ш | п.Ачим, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 182.88 | 170.16 | 163.2 | 163.2 | 156.96 | 177.6 | 226.56 | 257.52 | 256.08 | 243.84 | 240.24 | 246.72 | 263.76 | 256.56 | 238.8 | 241.92 | 246.72 | 270 | 283.44 | 313.44 | 338.64 | 309.36 | 268.32 | 220.32 | 5736.24 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 174.24 | 171.6 | 173.04 | 172.56 | 168 | 168.96 | 166.32 | 167.04 | 167.52 | 166.08 | 166.32 | 193.44 | 191.28 | 191.52 | 205.68 | 177.36 | 183.12 | 178.56 | 171.84 | 177.12 | 181.44 | 182.4 | 178.8 | 177.84 | 4252.08
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 34 | 32 | 26 | 26 | 29 | 29 | 32 | 33 | 35 | 34 | 31 | 29 | 24 | 27.9583
|  | tgφ |  | 0.95276 | 1.0085 | 1.0603 | 1.0574 | 1.0703 | 0.95135 | 0.73411 | 0.64865 | 0.65417 | 0.6811 | 0.69231 | 0.78405 | 0.7252 | 0.74649 | 0.86131 | 0.73313 | 0.74222 | 0.66133 | 0.60627 | 0.56508 | 0.53579 | 0.5896 | 0.66637 | 0.80719 | 0.77229
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 23.5879 | 22.4581 | 22.176 | 22.1434 | 21.332 | 22.965 | 26.5891 | 29.1344 | 29.2852 | 28.2343 | 27.7794 | 29.3713 | 30.7735 | 30.0429 | 29.5263 | 28.1482 | 28.9726 | 30.5738 | 31.2047 | 33.6196 | 30.5738 | 33.4281 | 29.9645 | 26.2704 | 27.8398 | 0.4241%
яч.8ш | Очистные ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6ш | м.Строитель | P, кВт | АСКУЭ | 129.84 | 117.36 | 102.24 | 100.56 | 109.68 | 116.88 | 172.32 | 250.32 | 244.08 | 263.28 | 197.04 | 181.68 | 199.92 | 275.04 | 229.44 | 179.04 | 186.96 | 189.6 | 194.88 | 197.28 | 200.16 | 180.72 | 157.44 | 142.56 | 4318.32 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114.72 | 111.36 | 110.16 | 110.88 | 109.68 | 109.44 | 137.76 | 187.92 | 181.68 | 192 | 144.24 | 125.76 | 140.88 | 198 | 182.88 | 126 | 124.8 | 122.64 | 121.44 | 126 | 121.68 | 116.16 | 112.32 | 111.6 | 3240
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 27 | 29 | 33 | 30 | 21 | 21 | 27 | 33 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 21
|  | tgφ |  | 0.88355 | 0.94888 | 1.0775 | 1.1026 | 1 | 0.93634 | 0.79944 | 0.75072 | 0.74435 | 0.72926 | 0.73203 | 0.69221 | 0.70468 | 0.7199 | 0.79707 | 0.70375 | 0.66752 | 0.64684 | 0.62315 | 0.63869 | 0.60791 | 0.64276 | 0.71341 | 0.78283 | 0.77689
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.8717 | 14.7737 | 13.7678 | 13.7342 | 14.1419 | 14.7379 | 20.5023 | 29.1822 | 28.5521 | 30.5275 | 23.0264 | 20.5672 | 22.9126 | 31.4942 | 27.3548 | 20.3457 | 20.991 | 21.1546 | 21.4425 | 21.7189 | 21.1546 | 19.8055 | 17.8012 | 16.6377 | 20.9249 | 0.3575%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 10.77 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ |  | P, кВт |  | 768 | 723.12 | 684.24 | 678 | 690.72 | 741.6 | 896.4 | 1025.28 | 1035.36 | 1049.52 | 1008 | 980.64 | 1026.48 | 1098.24 | 1049.52 | 1016.16 | 1000.08 | 1046.16 | 1086 | 1099.44 | 1105.44 | 1037.04 | 962.4 | 860.88 | 22668.72
|  | Q, кВАр |  | 605.28 | 595.68 | 600.24 | 600.24 | 593.52 | 590.4 | 610.8 | 656.16 | 662.16 | 683.28 | 633.84 | 655.2 | 680.4 | 724.56 | 760.8 | 665.04 | 645.84 | 639.6 | 632.16 | 636.96 | 633.12 | 637.44 | 617.04 | 618.24 | 15378
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 0.31153 | 0.066335 | 0.31469 | 0 | 0.24263 | 0.16155 | 0 | 0.18692 | 0.13889 | 0.15982 | 0.11891 | 0.0978 | 0.1867 | 0.087336 | 0.15982 | 0.14151 | 0.071942 | 0.13746 | 0.11038 | 0.087241 | 0.19502 | 0.092486 | 0.12453 | 0.083565 | 0.13428
|  | Q, % |  | -7.548 | -7.913 | -7.5699 | -7.5699 | -7.5217 | -7.4236 | -7.1579 | -6.7969 | -6.7311 | -5.8364 | -7.14 | -6.6406 | -7.1834 | -6.3028 | -6.1977 | -6.9884 | -7.4251 | -7.2435 | -7.2912 | -7.2323 | -7.4542 | -6.6667 | -7.5732 | -7.3333 | -7.0862
|  |  | Δ I | -3.409% | -3.448% | -4.819% | -3.614% | -4.819% | -2.174% | -2.703% | -3.478% | -1.667% | -1.667% | -2.679% | -1.724% | -2.419% | -0.813% | -2.752% | -1.754% | -0.8696% | -1.681% | -1.667% | -1.653% | -1.724% | -1.835% | -1.961% | -2.151% | -2.291%
|  |  | Δ Iрасч | -2.183% | -2.695% | -2.794% | -3.098% | -2.681% | -2.222% | -1.618% | -1.203% | -1.215% | -1.034% | -1.64% | -1.786% | -1.723% | -1.545% | -1.911% | -1.641% | -1.817% | -1.561% | -1.445% | -1.474% | -1.561% | -1.384% | -1.681% | -2.048% | -1.773%
ПС Серёгово 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 116.1 | 116.9 | 116.3 | 116.3 | 116.5 | 116 | 115.1 | 114.6 | 114.2 | 114.4 | 114.2 | 115.5 | 114.8 | 115.9 | 115.1 | 115.5 | 115 | 115.2 | 115.4 | 116 | 116 | 116.6 | 116.9 | 116.7
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 116.1 | 116.8 | 116.2 | 116.3 | 116.4 | 115.9 | 115.1 | 114.6 | 114.2 | 114.4 | 114.3 | 115.5 | 114.9 | 115.9 | 115.1 | 115.5 | 115 | 115.3 | 115.5 | 116 | 116 | 116.5 | 116.8 | 116.7
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 157.2 | 147.6 | 145.2 | 145.2 | 147.6 | 199.2 | 242.4 | 278.4 | 276 | 277.2 | 280.8 | 282 | 255.6 | 247.2 | 243.6 | 249.6 | 255.6 | 249.6 | 254.4 | 237.6 | 225.6 | 208.8 | 186 | 163.2 | 5355.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 135.6 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 138 | 134.4 | 132 | 136.8 | 145.2 | 138 | 148.8 | 140.4 | 139.2 | 152.4 | 144 | 133.2 | 134.4 | 133.2 | 134.4 | 135.6 | 138 | 134.4 | 133.2 | 3294
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14.4583 | 3.128%
|  | tgφ |  | 0.8626 | 0.90244 | 0.91736 | 0.91736 | 0.90244 | 0.69277 | 0.55446 | 0.47414 | 0.49565 | 0.52381 | 0.49145 | 0.52766 | 0.5493 | 0.56311 | 0.62562 | 0.57692 | 0.52113 | 0.53846 | 0.52358 | 0.56566 | 0.60106 | 0.66092 | 0.72258 | 0.81618 | 0.64694
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.4179 | 10.8623 | 10.8267 | 10.8164 | 10.8932 | 13.3406 | 15.3754 | 17.1743 | 17.2204 | 17.4597 | 17.4738 | 17.6201 | 16.2084 | 15.6327 | 15.94 | 15.9241 | 16.0042 | 15.6958 | 15.8689 | 15.0277 | 15.6958 | 13.713 | 12.5492 | 11.5201 | 14.5942 | -0.9397%
яч.12Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 157.2 | 147.6 | 145.2 | 145.2 | 147.6 | 199.2 | 242.4 | 278.4 | 276 | 277.2 | 280.8 | 282 | 255.6 | 247.2 | 243.6 | 249.6 | 255.6 | 249.6 | 254.4 | 237.6 | 225.6 | 208.8 | 186 | 163.2 |  | 145.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 135.6 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 138 | 134.4 | 132 | 136.8 | 145.2 | 138 | 148.8 | 140.4 | 139.2 | 152.4 | 144 | 133.2 | 134.4 | 133.2 | 134.4 | 135.6 | 138 | 134.4 | 133.2 |  | 132
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 207.6035 | 198.8165 | 197.0413 | 197.0413 | 198.8165 | 242.3317 | 277.1662 | 308.108 | 308.0426 | 312.9263 | 312.878 | 318.8502 | 291.6222 | 283.6979 | 287.3443 | 288.16 | 288.2249 | 283.4846 | 287.1613 | 272.9782 | 263.2161 | 250.2827 | 229.4763 | 210.6573 |  | 197.0413
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.58 | 10.52 | 10.53 | 10.55 | 10.5 | 10.42 | 10.37 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 10.46 | 10.4 | 10.49 | 10.42 | 10.46 | 10.41 | 10.44 | 10.46 | 10.5 | 10.5 | 10.55 | 10.57 | 10.57
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.58 | 10.53 | 10.53 | 10.55 | 10.5 | 10.42 | 10.38 | 10.35 | 10.37 | 10.35 | 10.46 | 10.4 | 10.5 | 10.42 | 10.47 | 10.42 | 10.45 | 10.45 | 10.51 | 10.5 | 10.56 | 10.58 | 10.57
I 1Д СМВ-10 пс Серёгово |  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14
яч.4д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 50.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 90.3
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.7143 | 1.7143 | 1.625 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7143 | 1.8571 | 1.7143 | 2.3333 | 1.8571 | 2.1667 | 1.8571 | 1.8571 | 2.1667 | 1.5 | 2.1667 | 1.7143 | 1.8571 | 1.8571 | 1.7143 | 1.8571 | 1.7143 | 1.7143 | 1.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.229 | 0.2277 | 0.25138 | 0.22878 | 0.22835 | 0.22944 | 0.24572 | 0.23209 | 0.2552 | 0.2469 | 0.23989 | 0.24478 | 0.24619 | 0.23646 | 0.24002 | 0.23714 | 0.2312 | 0.24501 | 0.24501 | 0.22922 | 0.24501 | 0.22813 | 0.2277 | 0.23661 | 0.23779 | #DIV/0!
яч.8д | Ляли, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 38 | 36.4 | 36.6 | 37.6 | 39.6 | 41.2 | 44.6 | 53.2 | 53.6 | 48.4 | 49.2 | 48.4 | 47.8 | 50 | 47.8 | 48.2 | 48 | 50.8 | 49.6 | 51.8 | 52.8 | 48.6 | 43.4 | 38.6 | 1104.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.8 | 27.8 | 29 | 29.2 | 28.6 | 28.8 | 28.2 | 28.4 | 29 | 31 | 31.2 | 32.6 | 30.4 | 32.4 | 34.4 | 33.4 | 30.6 | 31 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 29.2 | 28.6 | 27.8 | 716.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2083
|  | tgφ |  | 0.75789 | 0.76374 | 0.79235 | 0.7766 | 0.72222 | 0.69903 | 0.63229 | 0.53383 | 0.54104 | 0.6405 | 0.63415 | 0.67355 | 0.63598 | 0.648 | 0.71967 | 0.69295 | 0.6375 | 0.61024 | 0.57661 | 0.55598 | 0.54167 | 0.60082 | 0.65899 | 0.72021 | 0.65691
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.6199 | 2.5024 | 2.5634 | 2.6133 | 2.6764 | 2.7673 | 2.9272 | 3.3583 | 3.4036 | 3.2038 | 3.2537 | 3.2248 | 3.1485 | 3.2799 | 3.2669 | 3.2375 | 3.1578 | 3.2918 | 3.167 | 3.2596 | 3.2918 | 3.1035 | 2.8397 | 2.6014 | 3.0316 | 5.507%
яч.6д | с. Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 109.4 | 103.8 | 98.6 | 97.2 | 98.6 | 143.8 | 182.6 | 202.6 | 204.6 | 213.8 | 218.2 | 215.6 | 195.2 | 184 | 182.6 | 187 | 192.4 | 181.2 | 188 | 170.4 | 157.4 | 147.8 | 132.6 | 115.2 | 3922.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 104.8 | 103.8 | 102 | 101.6 | 102.6 | 107.4 | 104.4 | 103.4 | 107 | 114 | 108 | 114.2 | 109.4 | 106.6 | 114.8 | 109.6 | 102.4 | 102.8 | 102.8 | 105 | 105.2 | 106.4 | 103.8 | 103.8 | 2545.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10.7083
|  | tgφ |  | 0.95795 | 1 | 1.0345 | 1.0453 | 1.0406 | 0.74687 | 0.57174 | 0.51037 | 0.52297 | 0.53321 | 0.49496 | 0.52968 | 0.56045 | 0.57935 | 0.6287 | 0.5861 | 0.53222 | 0.56733 | 0.54681 | 0.6162 | 0.66836 | 0.71989 | 0.78281 | 0.90104 | 0.69489
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.3242 | 8.0201 | 7.7876 | 7.7185 | 7.7965 | 9.8806 | 11.6682 | 12.6667 | 12.8949 | 13.5057 | 13.5972 | 13.4825 | 12.437 | 11.7065 | 11.965 | 11.9666 | 12.0906 | 11.5236 | 11.8522 | 11.0081 | 11.5236 | 9.9686 | 9.2003 | 8.48 | 10.8777 | -1.582%
яч.14д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 45.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7 | 7.2 | 151.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 3.5 | 3.8889 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4444 | 3.1111 | 2.6667 | 2.7778 | 2.5556 | 3.3333 | 2.8 | 3.1111 | 3.7 | 2.9 | 3.2222 | 2.9 | 3.3333 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.40001 | 0.39488 | 0.4102 | 0.42079 | 0.39888 | 0.40078 | 0.35814 | 0.32756 | 0.2863 | 0.29622 | 0.27587 | 0.34617 | 0.3305 | 0.32382 | 0.42523 | 0.33871 | 0.33688 | 0.33936 | 0.3465 | 0.37929 | 0.33936 | 0.40904 | 0.39775 | 0.40586 | 0.362 | #DIV/0!
яч.3д | хоз.блок сан.Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.3
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 2 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.023334 | 0.03665 | 0.023312 | 0.02329 | 0.036754 | 0.016515 | 0.023535 | 0.016722 | 0 | 0.016738 | 0 | 0.016578 | 0 | 0.016531 | 0.023535 | 0 | 0 | 0.02349 | 0.023445 | 0.036929 | 0.02349 | 0.023245 | 0.023201 | 0.016406 | 0.018488 | #DIV/0!
яч.7д | База Кылтово | P, кВт | АСКУЭ | 5 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 7.2 | 9.4 | 17.2 | 15.2 | 12.4 | 11.2 | 12.6 | 11 | 10.4 | 9.6 | 9.8 | 11.4 | 13.8 | 14.2 | 11 | 12.6 | 9.4 | 7.2 | 6.6 | 236.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 4 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 84
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625
|  | tgφ |  | 0.72 | 0.78261 | 0.65385 | 0.73913 | 0.78261 | 0.47222 | 0.3617 | 0.22093 | 0.22368 | 0.25806 | 0.28571 | 0.26984 | 0.36364 | 0.32692 | 0.4375 | 0.34694 | 0.31579 | 0.23188 | 0.25352 | 0.34545 | 0.26984 | 0.3617 | 0.44444 | 0.51515
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.33886 | 0.31913 | 0.34138 | 0.314 | 0.32004 | 0.43834 | 0.55451 | 0.98187 | 0.87072 | 0.71452 | 0.65054 | 0.7212 | 0.65055 | 0.60292 | 0.58128 | 0.57323 | 0.66382 | 0.78434 | 0.80954 | 0.64068 | 0.78434 | 0.54768 | 0.43088 | 0.40601 | 0.58502 | 6.398%
яч.5д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 6.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 15.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2 | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 3 | 1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.024596 | 0.039398 | 0.021979 | 0 | 0.010958 | 0.01101 | 0.045745 | 0.049856 | 0.060209 | 0.060093 | 0.060151 | 0.049427 | 0.056681 | 0.049286 | 0.024809 | 0.049427 | 0.049665 | 0.045657 | 0.059518 | 0.039698 | 0.045657 | 0.03951 | 0.034587 | 0.015468 | 0.039308 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6.02 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 157 | 149.4 | 145.1 | 143.8 | 147.4 | 196.3 | 241 | 277.3 | 277.4 | 279.2 | 282.6 | 280.9 | 258.3 | 248.4 | 244.9 | 249.2 | 256.1 | 250.4 | 256.4 | 238 | 227.1 | 210.6 | 187.8 | 164.8 | 5369.4
|  | Q, кВАр |  | 148.5 | 147 | 146.2 | 145.5 | 146 | 150.7 | 147.2 | 145.9 | 149.4 | 158.1 | 151.9 | 161.2 | 154.3 | 153 | 165.1 | 156.9 | 146.8 | 147.8 | 146.2 | 149 | 149 | 150.7 | 147.1 | 146.3 | 3609.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.12723 | -1.2195 | 0.068871 | 0.96419 | 0.1355 | 1.4558 | 0.57756 | 0.39511 | -0.50725 | -0.7215 | -0.64103 | 0.39007 | -1.0563 | -0.48544 | -0.53366 | 0.16026 | -0.19562 | -0.32051 | -0.78616 | -0.16835 | -0.66489 | -0.86207 | -0.96774 | -0.98039 | -0.25767
|  | Q, % |  | -9.5133 | -10.3604 | -9.7598 | -9.2342 | -9.6096 | -9.2029 | -9.5238 | -10.5303 | -9.2105 | -8.8843 | -10.0725 | -8.3333 | -9.9003 | -9.9138 | -8.3333 | -8.9583 | -10.2102 | -9.9702 | -9.7598 | -10.8631 | -9.882 | -9.2029 | -9.4494 | -9.8348 | -9.5871
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | -7.143% | 0% | 0% | 0% | -5.882% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | -6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.143% | -7.692% | 7.692% | 0% | 0% | -0.5764%
|  |  | Δ Iрасч | -4.747% | -6.242% | -5.288% | -4.644% | -5.276% | -3.024% | -2.911% | -2.671% | -3.197% | -3.347% | -3.454% | -2.641% | -4.078% | -3.728% | -3.681% | -3.004% | -3.285% | -3.552% | -3.997% | -3.766% | -3.552% | -4.425% | -4.82% | -5.57% | -3.822%
ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | нерегулируемый |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-3 35 кВ | Т-3 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | 0
|  | Показания счетчиков Q | 0
яч.5Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1363.2 | 1277.76 | 1220.64 | 1192.32 | 1207.68 | 1320.96 | 1524.48 | 1769.28 | 1963.2 | 2092.8 | 2012.64 | 889.44 | 926.4 | 909.12 | 904.32 | 912.96 | 929.76 | 988.32 | 1005.6 | 1029.12 | 1035.84 | 1033.44 | 929.28 | 821.76 | 29260.32 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 775.68 | 775.2 | 759.36 | 750.72 | 740.64 | 741.12 | 728.64 | 725.76 | 767.52 | 781.44 | 768.48 | 432.96 | 441.6 | 453.6 | 485.28 | 458.88 | 443.52 | 437.76 | 437.28 | 450.24 | 467.04 | 479.04 | 469.92 | 471.84 | 14243.52
|  | I, А | ТИ | 144 | 135 | 135 | 129 | 133 | 146 | 171 | 195 | 210 | 218 | 93 | 94 | 93 | 95 | 90 | 96 | 99 | 100 | 106 | 103 | 110 | 103 | 92 | 83 | 123.875 | 23.69%
|  | tgφ |  | 0.56901 | 0.60669 | 0.6221 | 0.62963 | 0.61328 | 0.56105 | 0.47796 | 0.4102 | 0.39095 | 0.37339 | 0.38183 | 0.48678 | 0.47668 | 0.49894 | 0.53662 | 0.50263 | 0.47703 | 0.44293 | 0.43484 | 0.4375 | 0.45088 | 0.46354 | 0.50568 | 0.57418 | 0.49685
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 147.6565 | 139.5618 | 135.1157 | 131.7857 | 132.5084 | 142.3619 | 160.6386 | 183.3174 | 204.0937 | 215.5745 | 203.4799 | 92.3754 | 96.6155 | 94.7229 | 95.8379 | 95.5718 | 96.9788 | 101.431 | 102.8977 | 104.5582 | 105.5947 | 105.5162 | 96.4631 | 87.6382 | 128.0123 | -3.34%
яч.8Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 1228.32 | 1215.84 | 1155.36 | 1120.8 | 1110.24 | 1126.08 | 1129.92 | 1119.36 | 1141.92 | 1126.56 | 1068.48 | 951.84 | 844.8 | 14380.32 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 501.6 | 488.64 | 479.52 | 514.08 | 477.12 | 462.72 | 452.16 | 449.28 | 454.56 | 462.24 | 460.32 | 444.48 | 444 | 6108
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 126 | 118 | 113 | 112 | 121 | 111 | 113 | 112 | 112 | 109 | 102 | 94 | 82 | 64.2917 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.42353 | 0.40836 | 0.40189 | 0.41504 | 0.45867 | 0.42974 | 0.41091 | 0.40017 | 0.40137 | 0.39807 | 0.41031 | 0.43082 | 0.46697 | 0.52557 | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1849 | 124.3 | 123.3602 | 116.437 | 115.5202 | 113.0272 | 114.4267 | 114.2024 | 112.9987 | 114.0359 | 113.5283 | 107.2562 | 96.8467 | 87.8438 | 60.7487 | 5.511%
Ввод Т-3 10 кВ | Т-3-10 | P, кВт | неиспр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 3 | 2 | 2 | 1.6 | 37.4 | 1600 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | неиспр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 3 | 2 | 2 | 1.6 | 37.4
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 0%
|  | tgφ | [25 empty] | 1 | bar: 1 to 11; 14 to 24
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.074113 | 0.073845 | 0.07445 | 0.07418 | 0.059237 | 0.074518 | 0.16575 | 0.2411 | 0.18233 | 0.060497 |  |  |  | 0.045541 | 0.076542 | 0.045668 | 0.12235 | 0.16839 | 0.24425 | 0.25711 | 0.22792 | 0.15068 | 0.15041 | 0.12022 | 0.12805 | 92.68%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 75 | 68 | 70 | 66 | 70 | 75 | 91 | 104 | 117 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВт |  |  |  | 1363.2 | 1277.76 | 1220.64 | 1192.32 | 1207.68 | 1320.96 | 1524.48 | 1769.28 | 1963.2 | 2092.8 | 2053.44 | 2117.76 | 2142.24 | 2064.48 | 2025.12 | 2023.2 | 2055.84 | 2118.24 | 2124.96 | 2171.04 | 2162.4 | 2101.92 | 1881.12 | 1666.56 |  | 1192.32
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВАр |  |  |  | 775.68 | 775.2 | 759.36 | 750.72 | 740.64 | 741.12 | 728.64 | 725.76 | 767.52 | 781.44 | 785.76 | 934.56 | 930.24 | 933.12 | 999.36 | 936 | 906.24 | 889.92 | 886.56 | 904.8 | 929.28 | 939.36 | 914.4 | 915.84 |  | 725.76
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВА |  |  |  | 1568.4367 | 1494.5252 | 1437.5638 | 1408.9739 | 1416.6999 | 1514.6598 | 1689.6614 | 1912.3492 | 2107.8997 | 2233.9338 | 2198.6438 | 2314.8023 | 2335.4954 | 2265.5663 | 2258.2806 | 2229.2228 | 2246.7196 | 2297.5853 | 2302.4864 | 2352.0369 | 2353.6217 | 2302.2739 | 2091.5879 | 1901.627 |  | 1408.9739
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ 10 кВ РП Вейпом | РП "Вейпом" Т-3 - 10 | P, кВт | неиспр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 3 | 2 | 2 | 1.6 | 37.4
|  | Q, кВАр | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ | ТИ | 11.03 | 11.07 | 10.98 | 11.02 | 11.04 | 10.97 | 10.85 | 10.85 | 10.76 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 10.68 | 10.74 | 10.69 | 10.68 | 10.71 | 10.81 | 10.76 | 10.85 | 10.87 | 10.88 | 9.4925
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.14 | 6.19 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.15 | 6.08 | 6.03 | 5.97 | 5.99 | 6.12 | 6.19 | 6.14 | 6.2 | 6.19 | 6.18 | 6.14 | 6.16 | 6.16 | 6.21 | 6.22 | 6.24 | 6.24 | 6.25 | 6.1542
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.14 | 6.19 | 6.14 | 6.18 | 6.17 | 6.14 | 6.07 | 6.03 | 5.96 | 5.98 | 6.12 | 6.17 | 6.14 | 6.21 | 6.17 | 6.18 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.23 | 6.2 | 6.27 | 6.27 | 6.28 | 6.155
яч.19ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 47.16 | 46.8 | 35.16 | 27.24 | 26.64 | 28.32 | 35.28 | 38.28 | 39.72 | 41.16 | 42.6 | 47.76 | 46.32 | 41.52 | 42.48 | 42.24 | 42 | 40.32 | 38.88 | 41.52 | 52.68 | 54.36 | 55.08 | 53.52 | 1007.04 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.12 | 26.64 | 20.64 | 12.48 | 10.2 | 14.4 | 11.4 | 3.24 | 1.32 | 1.08 | 0.72 | 4.68 | 5.28 | 9.6 | 15.72 | 9.36 | 9.24 | 9.84 | 12 | 18.72 | 30 | 36.48 | 34.92 | 36 | 361.08
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.1667
|  | tgφ |  | 0.57506 | 0.56923 | 0.58703 | 0.45815 | 0.38288 | 0.50847 | 0.32313 | 0.084639 | 0.033233 | 0.026239 | 0.016901 | 0.09799 | 0.11399 | 0.23121 | 0.37006 | 0.22159 | 0.22 | 0.24405 | 0.30864 | 0.45087 | 0.56948 | 0.67108 | 0.63399 | 0.67265 | 0.34877
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1215 | 5.0287 | 3.832 | 2.8025 | 2.6681 | 2.9861 | 3.5249 | 3.6826 | 3.8479 | 3.9733 | 4.0241 | 4.4813 | 4.3889 | 3.9731 | 4.2298 | 4.0467 | 4.0485 | 3.8945 | 3.8182 | 4.2394 | 5.6338 | 6.0644 | 6.0413 | 5.9654 | 4.2632 | -2.317%
яч.11ш | ЕМВА ф."Север", водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 212.4 | 202.86 | 199.8 | 198.36 | 196.38 | 204.12 | 224.28 | 242.46 | 238.5 | 242.28 | 246.6 | 240.48 | 261 | 260.64 | 253.98 | 253.44 | 256.86 | 281.7 | 291.24 | 314.1 | 316.98 | 323.46 | 297.36 | 266.22 | 6025.5 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 158.04 | 155.16 | 156.24 | 156.24 | 153.54 | 151.56 | 147.96 | 145.62 | 142.56 | 143.1 | 138.78 | 156.96 | 164.52 | 162.72 | 171.54 | 162.54 | 158.4 | 158.76 | 163.26 | 169.92 | 174.78 | 175.68 | 171.72 | 171.9 | 3811.5
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | 33 | 30 | 30 | 28.2083
|  | tgφ |  | 0.74407 | 0.76486 | 0.78198 | 0.78766 | 0.78185 | 0.7425 | 0.65971 | 0.60059 | 0.59774 | 0.59064 | 0.56277 | 0.65269 | 0.63034 | 0.62431 | 0.67541 | 0.64134 | 0.61668 | 0.56358 | 0.56057 | 0.54097 | 0.55139 | 0.54313 | 0.57748 | 0.64571 | 0.64325
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.9238 | 23.8493 | 23.839 | 23.6174 | 23.3158 | 23.8954 | 25.5446 | 27.1119 | 26.9032 | 27.1536 | 26.7265 | 26.8166 | 29.0453 | 28.6466 | 28.62 | 28.1612 | 28.4098 | 30.3428 | 31.33 | 33.2408 | 33.6387 | 34.0975 | 31.8087 | 29.3082 | 27.9311 | 0.9827%
яч.13ш | ТП Сказка | P, кВт | АСКУЭ | 97.56 | 90 | 85.68 | 82.26 | 83.16 | 101.34 | 118.26 | 146.52 | 172.98 | 178.38 | 178.74 | 185.22 | 184.5 | 180.72 | 183.06 | 196.92 | 196.02 | 195.84 | 179.28 | 180.36 | 181.44 | 172.26 | 149.76 | 124.74 | 3645 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.94 | 51.3 | 51.3 | 50.22 | 50.58 | 50.76 | 51.66 | 60.66 | 69.12 | 68.94 | 65.7 | 79.92 | 77.76 | 76.68 | 79.02 | 83.7 | 84.96 | 77.04 | 67.32 | 63.18 | 62.82 | 61.38 | 61.56 | 59.94 | 1556.46
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 13 | 15.7917
|  | tgφ |  | 0.52214 | 0.57 | 0.59874 | 0.6105 | 0.60823 | 0.50089 | 0.43683 | 0.414 | 0.39958 | 0.38648 | 0.36757 | 0.43149 | 0.42146 | 0.4243 | 0.43166 | 0.42505 | 0.43343 | 0.39338 | 0.3755 | 0.3503 | 0.34623 | 0.35632 | 0.41106 | 0.48052 | 0.44565
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.3612 | 9.6738 | 9.3861 | 9.0146 | 9.104 | 10.6529 | 12.2691 | 15.2015 | 18.0361 | 18.4545 | 17.9864 | 18.8376 | 18.8489 | 18.3027 | 18.6191 | 20.0133 | 20.1126 | 19.7478 | 17.97 | 17.7884 | 17.8436 | 16.9398 | 14.9991 | 12.7994 | 15.5401 | 1.593%
яч.14ш | ЕМВА-центр | P, кВт | АСКУЭ | 581.4 | 545.76 | 528.48 | 518.04 | 536.76 | 587.52 | 668.88 | 793.08 | 859.32 | 957.6 | 944.28 | 952.2 | 942.12 | 904.32 | 884.16 | 892.8 | 916.92 | 934.2 | 922.32 | 932.04 | 918 | 869.4 | 767.88 | 682.92 | 19040.4 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 280.08 | 277.56 | 275.04 | 270.36 | 269.28 | 273.24 | 272.16 | 275.4 | 294.12 | 288.36 | 294.48 | 333.36 | 331.92 | 324.72 | 349.92 | 321.84 | 323.28 | 329.04 | 324.36 | 324.36 | 330.48 | 331.2 | 317.16 | 315.36 | 7327.08
|  | I, А | ТИ | 59 | 54 | 56 | 52 | 56 | 60 | 75 | 78 | 90 | 101 | 89 | 94 | 90 | 86 | 84 | 90 | 88 | 91 | 90 | 89 | 86 | 80 | 73 | 63 | 78.0833
|  | tgφ |  | 0.48173 | 0.50858 | 0.52044 | 0.52189 | 0.50168 | 0.46507 | 0.40689 | 0.34725 | 0.34227 | 0.30113 | 0.31186 | 0.35009 | 0.35231 | 0.35908 | 0.39577 | 0.36048 | 0.35257 | 0.35222 | 0.35168 | 0.34801 | 0.36 | 0.38095 | 0.41303 | 0.46178 | 0.39778
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.7544 | 57.1765 | 56.087 | 54.6557 | 56.2594 | 60.9997 | 68.7671 | 80.4778 | 88.0883 | 96.6685 | 93.4237 | 94.5155 | 94.037 | 89.4374 | 89.0834 | 88.7665 | 91.3803 | 92.9409 | 91.5949 | 91.564 | 90.9635 | 85.7694 | 76.592 | 69.2369 | 79.9683 | -2.414%
яч.15ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 14.13 | 13.5 | 9.27 | 9.18 | 8.37 | 6.66 | 6.21 | 7.29 | 9.81 | 11.16 | 10.89 | 11.7 | 9.54 | 14.85 | 11.43 | 10.44 | 10.17 | 10.17 | 8.73 | 9.09 | 12.96 | 15.66 | 14.49 | 14.31 | 260.01 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.69 | 21.51 | 16.2 | 16.56 | 14.31 | 12.96 | 11.97 | 10.89 | 12.15 | 14.49 | 15.39 | 16.74 | 13.95 | 23.4 | 20.16 | 17.55 | 14.31 | 13.95 | 14.22 | 15.84 | 19.08 | 24.66 | 24.03 | 24.48 | 410.49
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.7917
|  | tgφ |  | 1.535 | 1.5933 | 1.7476 | 1.8039 | 1.7097 | 1.9459 | 1.9275 | 1.4938 | 1.2385 | 1.2984 | 1.4132 | 1.4308 | 1.4623 | 1.5758 | 1.7638 | 1.681 | 1.4071 | 1.3717 | 1.6289 | 1.7426 | 1.4722 | 1.5747 | 1.6584 | 1.7107 | 1.5911
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.437 | 2.3715 | 1.7543 | 1.771 | 1.5506 | 1.3695 | 1.282 | 1.2562 | 1.512 | 1.7649 | 1.7807 | 1.9072 | 1.591 | 2.5838 | 2.1641 | 1.91 | 1.6527 | 1.62 | 1.5658 | 1.6999 | 2.1435 | 2.706 | 2.5994 | 2.6225 | 1.9007 | -6.083%
яч.16ш | РП база РЭС, хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 14.94 | 16.29 | 12.69 | 15.21 | 15.48 | 13.23 | 12.6 | 17.28 | 22.05 | 24.48 | 23.13 | 26.82 | 26.73 | 21.96 | 21.69 | 23.49 | 22.86 | 23.49 | 21.96 | 23.76 | 24.93 | 20.52 | 20.88 | 18.72 | 485.19 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.45 | 11.97 | 8.64 | 11.34 | 10.62 | 8.73 | 6.84 | 6.66 | 6.93 | 9 | 8.46 | 9.63 | 10.62 | 7.74 | 7.92 | 7.11 | 6.93 | 7.47 | 7.2 | 9.99 | 12.24 | 8.37 | 8.01 | 8.19 | 210.06
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 0.63253 | 0.73481 | 0.68085 | 0.74556 | 0.68605 | 0.65986 | 0.54286 | 0.38542 | 0.31429 | 0.36765 | 0.36576 | 0.35906 | 0.39731 | 0.35246 | 0.36515 | 0.30268 | 0.30315 | 0.31801 | 0.32787 | 0.42045 | 0.49097 | 0.40789 | 0.38362 | 0.4375 | 0.45757
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6642 | 1.8877 | 1.4453 | 1.7745 | 1.7587 | 1.4922 | 1.3653 | 1.7752 | 2.2417 | 2.5211 | 2.3262 | 2.6697 | 2.7078 | 2.1673 | 2.1632 | 2.2955 | 2.2452 | 2.313 | 2.1651 | 2.3914 | 2.5893 | 2.0431 | 2.0617 | 1.8807 | 2.081 | 2.068%
яч.17ш | КНС, 2, 3 мкр. ЕкВА | P, кВт | АСКУЭ | 275.4 | 245.88 | 235.44 | 230.04 | 228.24 | 243 | 308.16 | 359.28 | 383.04 | 426.96 | 385.92 | 413.64 | 434.16 | 420.12 | 422.28 | 419.4 | 434.16 | 470.16 | 496.8 | 492.84 | 480.96 | 475.92 | 421.92 | 371.52 | 9075.24 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 152.28 | 153 | 153 | 154.8 | 152.28 | 152.64 | 150.48 | 151.92 | 154.08 | 159.12 | 153 | 183.96 | 191.88 | 190.44 | 209.88 | 195.12 | 185.4 | 189.72 | 194.76 | 198.36 | 196.2 | 196.92 | 193.32 | 194.76 | 4207.32
|  | I, А | ТИ | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 28 | 32 | 39 | 42 | 41 | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 51 | 46 | 49 | 45 | 40 | 34 | 38.3333
|  | tgφ |  | 0.55294 | 0.62225 | 0.64985 | 0.67293 | 0.66719 | 0.62815 | 0.48832 | 0.42285 | 0.40226 | 0.37268 | 0.39646 | 0.44473 | 0.44196 | 0.4533 | 0.49702 | 0.46524 | 0.42703 | 0.40352 | 0.39203 | 0.40248 | 0.40793 | 0.41377 | 0.45819 | 0.52422 | 0.48364
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.6264 | 27.0431 | 26.3909 | 25.9344 | 25.6633 | 26.9715 | 32.6037 | 37.3929 | 39.9752 | 43.9699 | 39.2102 | 42.2742 | 44.6867 | 43.0047 | 44.0353 | 43.2653 | 44.4436 | 47.5748 | 50.0724 | 49.4504 | 48.2723 | 47.7111 | 42.9914 | 38.7953 | 39.2233 | -2.322%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18ш | КМЗ | P, кВт | АСКУЭ | 130.32 | 126 | 124.2 | 120.96 | 123.12 | 147.24 | 161.16 | 177 | 250.08 | 224.28 | 235.68 | 258.84 | 256.44 | 238.44 | 223.68 | 202.92 | 195.6 | 181.44 | 184.2 | 195.48 | 193.08 | 187.44 | 171.12 | 151.08 | 4459.8 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 96.84 | 97.08 | 98.52 | 99.12 | 98.76 | 98.28 | 98.04 | 98.88 | 116.52 | 126.12 | 136.44 | 169.8 | 157.44 | 157.68 | 167.04 | 158.4 | 143.52 | 126.12 | 127.44 | 130.92 | 129.96 | 131.04 | 128.64 | 129.36 | 3021.96
|  | I, А | ТИ | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 28 | 28 | 25 | 29 | 29 | 26 | 27 | 25 | 29 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21.7917
|  | tgφ |  | 0.74309 | 0.77048 | 0.79324 | 0.81944 | 0.80214 | 0.66748 | 0.60834 | 0.55864 | 0.46593 | 0.56233 | 0.57892 | 0.656 | 0.61394 | 0.6613 | 0.74678 | 0.7806 | 0.73374 | 0.69511 | 0.69186 | 0.66974 | 0.67309 | 0.6991 | 0.75175 | 0.85624 | 0.69164
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.2851 | 14.8535 | 14.9244 | 14.6271 | 14.7868 | 16.6658 | 17.9637 | 19.4353 | 26.7577 | 24.8718 | 25.7211 | 29.0015 | 28.3287 | 26.6083 | 26.1538 | 24.0777 | 22.8023 | 20.7349 | 20.9842 | 21.829 | 21.699 | 21.0843 | 19.7362 | 18.307 | 21.135 | 3.014%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 1.18 | 1.34 | 1.38 | 1.16 | 1.4 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 1.4 | 28.9 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 52.8 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1373.31 | 1287.09 | 1230.72 | 1201.29 | 1218.15 | 1331.43 | 1534.83 | 1781.19 | 1975.5 | 2106.3 | 2067.84 | 2136.66 | 2160.81 | 2082.57 | 2042.76 | 2041.65 | 2074.59 | 2137.32 | 2143.41 | 2189.19 | 2181.03 | 2119.02 | 1898.49 | 1683.03 | 43998.18
|  | Q, кВАр |  | 796.44 | 794.22 | 779.58 | 771.12 | 759.57 | 762.57 | 750.51 | 753.27 | 796.8 | 810.21 | 812.97 | 955.05 | 953.37 | 952.98 | 1021.2 | 955.62 | 926.04 | 911.94 | 910.56 | 931.29 | 955.56 | 965.73 | 939.36 | 939.99 | 20905.95
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -0.74164 | -0.73018 | -0.8258 | -0.75231 | -0.86695 | -0.79261 | -0.67892 | -0.67316 | -0.62653 | -0.64507 | -0.70126 | -0.89245 | -0.86685 | -0.87625 | -0.87106 | -0.91192 | -0.91204 | -0.90075 | -0.86825 | -0.836 | -0.86154 | -0.81354 | -0.92339 | -0.98826 | -0.81928
|  | Q, % |  | -2.6764 | -2.4536 | -2.6628 | -2.7174 | -2.5559 | -2.8943 | -3.0015 | -3.7905 | -3.8149 | -3.6817 | -3.4629 | -2.1925 | -2.4865 | -2.1283 | -2.1854 | -2.0962 | -2.1849 | -2.4744 | -2.7071 | -2.9277 | -2.828 | -2.8072 | -2.7297 | -2.6369 | -2.7243
|  |  | Δ I | -1.389% | 0% | -0.7407% | -1.55% | -1.504% | -0.6849% | -0.5848% | -0.5128% | -0.4762% | -1.376% | -2.37% | -0.4545% | -1.896% | -2.404% | -0.9901% | -0.4608% | -0.9524% | -1.408% | -0.9174% | -1.395% | -0.9132% | -0.9756% | -1.075% | -1.818% | -1.129%
|  |  | Δ Iрасч | -1.705% | -1.664% | -1.882% | -1.83% | -1.961% | -1.876% | -1.669% | -1.645% | -1.601% | -1.764% | -1.702% | -1.767% | -1.663% | -1.688% | -1.756% | -1.887% | -1.745% | -1.639% | -1.669% | -1.651% | -1.671% | -1.712% | -1.821% | -1.957% | -1.739%
ПС Онежье 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ
ПБВ
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ ( В резерве ) | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.6Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 80.8 | 76 | 73.2 | 73.6 | 78.4 | 92 | 107.2 | 126 | 138 | 133.2 | 127.6 | 116 | 116.8 | 114 | 115.2 | 117.6 | 122.8 | 134.8 | 137.6 | 148.8 | 142.8 | 134.8 | 116.8 | 98 | 2722 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 96 | 95.2 | 95.6 | 95.6 | 94.8 | 96.8 | 94 | 92.4 | 88.8 | 90.4 | 88 | 84.8 | 81.2 | 81.6 | 91.2 | 83.6 | 82 | 83.6 | 84 | 88.8 | 87.6 | 88 | 84.4 | 84.8 | 2133.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8.3333 | 7.525%
|  | tgφ |  | 1.1881 | 1.2526 | 1.306 | 1.2989 | 1.2092 | 1.0522 | 0.87687 | 0.73333 | 0.64348 | 0.67868 | 0.68966 | 0.73103 | 0.69521 | 0.71579 | 0.79167 | 0.71088 | 0.66775 | 0.62018 | 0.61047 | 0.59677 | 0.61345 | 0.65282 | 0.7226 | 0.86531 | 0.83012
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.9674 | 6.7253 | 6.6538 | 6.6929 | 6.8047 | 7.4153 | 8.0169 | 8.8114 | 9.3455 | 9.1138 | 8.9062 | 8.159 | 8.1493 | 7.9371 | 8.3511 | 8.2009 | 8.4092 | 9.0421 | 9.1991 | 9.7816 | 9.4383 | 9.043 | 8.0714 | 7.2658 | 8.1875 | 1.749%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 80.8 | 76 | 73.2 | 73.6 | 78.4 | 92 | 107.2 | 126 | 138 | 133.2 | 127.6 | 116 | 116.8 | 114 | 115.2 | 117.6 | 122.8 | 134.8 | 137.6 | 148.8 | 142.8 | 134.8 | 116.8 | 98 |  | 73.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 96 | 95.2 | 95.6 | 95.6 | 94.8 | 96.8 | 94 | 92.4 | 88.8 | 90.4 | 88 | 84.8 | 81.2 | 81.6 | 91.2 | 83.6 | 82 | 83.6 | 84 | 88.8 | 87.6 | 88 | 84.4 | 84.8 |  | 81.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 125.4776 | 121.8156 | 120.406 | 120.6496 | 123.0187 | 133.5449 | 142.5757 | 156.249 | 164.1019 | 160.9795 | 155.0025 | 143.6908 | 142.2522 | 140.1947 | 146.9302 | 144.2869 | 147.6612 | 158.619 | 161.2134 | 173.2827 | 167.5279 | 160.9815 | 144.1027 | 129.5957 |  | 120.406
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.47 | 10.46 | 10.42 | 10.45 | 10.41 | 10.28 | 10.25 | 10.15 | 10.21 | 10.06 | 10.18 | 10.09 | 10.21 | 10.17 | 10.17 | 10.15 | 10.14 | 10.13 | 10.24 | 10.26 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 10.2596
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.47 | 10.45 | 10.43 | 10.45 | 10.41 | 10.29 | 10.26 | 10.16 | 10.22 | 10.06 | 10.17 | 10.1 | 10.22 | 10.19 | 10.17 | 10.15 | 10.15 | 10.14 | 10.25 | 10.27 | 10.3 | 10.33 | 10.32 | 10.2658
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | 0%
яч.1д | Онежье, Козлов | P, кВт | АСКУЭ | 7.08 | 6.6 | 5.94 | 6.48 | 6.72 | 8.64 | 10.5 | 12.66 | 14.46 | 16.56 | 14.28 | 12.9 | 13.86 | 13.2 | 11.4 | 11.1 | 13.08 | 12.78 | 15.48 | 16.14 | 15.3 | 12.42 | 10.92 | 9.3 | 277.8 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.36 | 12.18 | 12.18 | 12.42 | 11.94 | 12.78 | 13.44 | 13.26 | 13.26 | 12.06 | 11.16 | 10.68 | 10.68 | 10.32 | 11.82 | 10.86 | 10.62 | 11.34 | 11.94 | 12.42 | 12.24 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 283.44
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 1.7458 | 1.8455 | 2.0505 | 1.9167 | 1.7768 | 1.4792 | 1.28 | 1.0474 | 0.91701 | 0.72826 | 0.78151 | 0.82791 | 0.77056 | 0.78182 | 1.0368 | 0.97838 | 0.81193 | 0.88732 | 0.77132 | 0.76952 | 0.8 | 0.89855 | 1.022 | 1.2 | 1.1302
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.79093 | 0.76482 | 0.74886 | 0.77712 | 0.75787 | 0.85659 | 0.959 | 1.0339 | 1.1173 | 1.1598 | 1.0414 | 0.95094 | 1.0024 | 0.9486 | 0.93336 | 0.88262 | 0.95951 | 0.97398 | 1.1155 | 1.1496 | 1.1039 | 0.93796 | 0.87455 | 0.81447 | 0.94396 | 5.604%
яч.3д | Весляна, Ветью, Кони, Турья | P, кВт | АСКУЭ | 32.6 | 31 | 30.6 | 29.2 | 30.2 | 32.8 | 37.2 | 42 | 45.2 | 46.8 | 43.4 | 43 | 44.8 | 42.8 | 43.2 | 42.4 | 45.8 | 51.8 | 51.6 | 53.6 | 53.2 | 52.2 | 46.6 | 40 | 1012 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.8 | 30.6 | 31.4 | 30.8 | 30.2 | 30.4 | 28.8 | 28.4 | 26.4 | 28.6 | 28 | 27 | 25.2 | 25.8 | 29.4 | 25.8 | 26.2 | 26.4 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.6 | 26.8 | 26.8 | 669.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.0417
|  | tgφ |  | 0.94479 | 0.9871 | 1.0261 | 1.0548 | 1 | 0.92683 | 0.77419 | 0.67619 | 0.58407 | 0.61111 | 0.64516 | 0.62791 | 0.5625 | 0.6028 | 0.68056 | 0.60849 | 0.57205 | 0.50965 | 0.49225 | 0.48507 | 0.5 | 0.52874 | 0.57511 | 0.67 | 0.69356
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4903 | 2.4048 | 2.4229 | 2.3544 | 2.3624 | 2.4832 | 2.6453 | 2.8592 | 2.981 | 3.1051 | 2.9677 | 2.883 | 2.9447 | 2.8293 | 2.97 | 2.821 | 3.0049 | 3.3143 | 3.2818 | 3.3628 | 3.351 | 3.317 | 3.011 | 2.6994 | 2.8694 | 5.662%
яч.11д | Шошка | P, кВт | АСКУЭ | 40.8 | 38.1 | 36.4 | 37.5 | 41.8 | 50.6 | 59.6 | 72.1 | 78.5 | 69.7 | 70.4 | 59.6 | 58.2 | 58 | 60.7 | 64.3 | 64.4 | 70.3 | 70.5 | 79.6 | 74 | 70 | 58.7 | 48.6 | 1432.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.6 | 53.6 | 53.1 | 53.6 | 53.7 | 54.8 | 52.8 | 52.4 | 50.6 | 51.2 | 50.1 | 48.6 | 46.8 | 47.1 | 51.6 | 48.2 | 46.4 | 47.8 | 48.2 | 52.1 | 50.5 | 50.9 | 47.7 | 48.4 | 1213.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.4583
|  | tgφ |  | 1.3137 | 1.4068 | 1.4588 | 1.4293 | 1.2847 | 1.083 | 0.88591 | 0.72677 | 0.64459 | 0.73458 | 0.71165 | 0.81544 | 0.80412 | 0.81207 | 0.85008 | 0.74961 | 0.7205 | 0.67994 | 0.68369 | 0.65452 | 0.68243 | 0.72714 | 0.81261 | 0.99588 | 0.90283
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7404 | 3.6306 | 3.5576 | 3.6288 | 3.7642 | 4.1416 | 4.4772 | 5.0264 | 5.3188 | 4.8963 | 4.9648 | 4.3667 | 4.2784 | 4.23 | 4.5281 | 4.5674 | 4.5203 | 4.8461 | 4.8732 | 5.3702 | 5.0473 | 4.8619 | 4.2365 | 3.8455 | 4.4466 | 0.2632%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 39.6 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 4388.55 | 4388.715 | 4388.88 | 4389.045 | 4389.21 | 4389.375 | 4389.54 | 4389.705 | 4389.87 | 4390.035 | 4390.2 | 4390.365 | 4390.53 | 4390.695 | 4390.86 | 4391.025 | 4391.19 | 4391.355 | 4391.52 | 4391.685 | 4391.85 | 4392.015 | 4392.18 | 4392.345 | 4392.51
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 80.48 | 75.7 | 72.94 | 73.18 | 78.72 | 92.04 | 107.3 | 126.76 | 138.16 | 133.06 | 128.08 | 115.5 | 116.86 | 114 | 115.3 | 117.8 | 123.28 | 134.88 | 137.58 | 149.34 | 142.5 | 134.62 | 116.22 | 97.9 | 2722.2
Q, кВАр
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.39604 | 0.39474 | 0.35519 | 0.57065 | -0.40816 | -0.043478 | -0.093284 | -0.60317 | -0.11594 | 0.10511 | -0.37618 | 0.43103 | -0.05137 | 0 | -0.086806 | -0.17007 | -0.39088 | -0.059347 | 0.014535 | -0.3629 | 0.21008 | 0.13353 | 0.49658 | 0.10204 | -0.0073475
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Δ I | 0% | -14.29% | -14.29% | 0% | 0% | 0% | -12.5% | 0% | 0% | -12.5% | 11.11% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | -12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.5% | -14.29% | -2%
|  |  | Δ Iрасч | -0.7785% | -1.115% | -1.136% | -1.008% | -1.173% | -0.892% | -0.806% | -1.226% | -0.7662% | -0.5205% | -0.7591% | -0.5107% | -0.9343% | -0.8923% | -0.9631% | -0.8557% | -0.8981% | -1.02% | -0.7761% | -1.033% | -0.6771% | -0.8155% | -0.6281% | -1.288% | -0.8849%
ПС Тракт 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 97.3 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 64.9 | 97.3 | 97.3 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 113.5 | 97.3 | 97.3 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 129.7 | 113.5 | 97.3 | 2335.2 | 1600 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 20.6 | 30.9 | 30.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 36 | 30.9 | 30.9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41.1 | 36 | 30.9 | 740.7
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5.7917 | 4.256%
|  | tgφ |  | 0.31757 | 0.31689 | 0.31689 | 0.31689 | 0.31689 | 0.31689 | 0.31741 | 0.31757 | 0.31757 | 0.31689 | 0.31689 | 0.31689 | 0.31718 | 0.31757 | 0.31757 | 0.31718 | 0.31718 | 0.31718 | 0.31718 | 0.31718 | 0.31718 | 0.31689 | 0.31718 | 0.31757 | 0.31718
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.7126 | 4.7149 | 4.7285 | 4.7285 | 4.7239 | 4.7467 | 3.8361 | 5.7628 | 5.8311 | 4.8449 | 4.807 | 4.7467 | 6.6888 | 5.696 | 5.685 | 6.6629 | 6.6758 | 6.6823 | 6.6823 | 6.6244 | 6.6117 | 7.5475 | 6.6054 | 5.6524 | 5.7083 | 1.44%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 102.0887 | 85.0747 | 85.0747 | 85.0747 | 85.0747 | 85.0747 | 68.0909 | 102.0887 | 102.0887 | 85.0747 | 85.0747 | 85.0747 | 119.0725 | 102.0887 | 102.0887 | 119.0725 | 119.0725 | 119.0725 | 119.0725 | 119.0725 | 119.0725 | 136.0562 | 119.0725 | 102.0887 |  | 68.0909
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 30.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 20.6 | 30.9 | 30.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 36 | 30.9 | 30.9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41.1 | 36 | 30.9 |  | 20.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 106.6626 | 88.8718 | 88.8718 | 88.8718 | 88.8718 | 88.8718 | 71.1388 | 106.6626 | 106.6626 | 88.8718 | 88.8718 | 88.8718 | 124.3955 | 106.6626 | 106.6626 | 124.3955 | 124.3955 | 124.3955 | 124.3955 | 124.3955 | 124.3955 | 142.1285 | 124.3955 | 106.6626 |  | 71.1388
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.43 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.36 | 10.26 | 10.24 | 10.12 | 10.15 | 10.23 | 10.36 | 10.29 | 10.36 | 10.38 | 10.33 | 10.31 | 10.3 | 10.3 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.44 | 10.335
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.44 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.37 | 10.25 | 10.24 | 10.12 | 10.15 | 10.23 | 10.36 | 10.28 | 10.36 | 10.37 | 10.34 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 10.38 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.46
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.2д | пос.Тракт | P, кВт | счётч. | 62 | 64 | 62 | 64 | 64 | 62 | 64 | 78 | 96 | 78 | 80 | 78 | 96 | 78 | 80 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 94 | 96 | 78 | 64 | 1912 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6792.279 | 6792.31 | 6792.342 | 6792.373 | 6792.405 | 6792.437 | 6792.468 | 6792.5 | 6792.539 | 6792.587 | 6792.626 | 6792.666 | 6792.705 | 6792.753 | 6792.792 | 6792.832 | 6792.879 | 6792.927 | 6792.974 | 6793.022 | 6793.069 | 6793.116 | 6793.164 | 6793.203 | 6793.235
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4693 | 3.5469 | 3.446 | 3.5571 | 3.5537 | 3.4593 | 3.6057 | 4.403 | 5.4833 | 4.442 | 4.5203 | 4.352 | 5.3927 | 4.352 | 4.455 | 5.2599 | 5.3823 | 5.2753 | 5.3875 | 5.2296 | 5.2195 | 5.3255 | 4.3269 | 3.5435 | 4.4579 | 11.58%
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.5д откл | Газпром | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 34.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 391.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 91.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.95833
|  | tgφ |  | 0.23167 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | #DIV/0! | 0.23529 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23167 | 0.23167 | 0.23167 | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9587 | 0.96788 | 0.97067 | 0.97067 | 0.96974 | 0.97442 | 0 | 0.98583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98104 | 0.97442 | 0.97254 | 0.97725 | 0.97914 | 0.98009 | 0.98009 | 0.9716 | 0.96974 | 1.9417 | 1.9417 | 1.938 | 0.93355 | 2.586%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 3898.91 | 3898.94 | 3898.97 | 3899 | 3899.03 | 3899.06 | 3899.09 | 3899.12 | 3899.15 | 3899.18 | 3899.21 | 3899.24 | 3899.27 | 3899.3 | 3899.33 | 3899.36 | 3899.39 | 3899.42 | 3899.45 | 3899.48 | 3899.51 | 3899.54 | 3899.57 | 3899.6 | 3899.63
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 96.1 | 81 | 79 | 81 | 81 | 79 | 64 | 95 | 96 | 78 | 80 | 78 | 113 | 95 | 97 | 111 | 113 | 111 | 113 | 111 | 111 | 130.1 | 112.1 | 98.1 | 2303.4
|  | Q, кВАр |  | 7.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 91.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.2333 | 0.1233 | 2.5894 | 0.1233 | 0.1233 | 2.5894 | 1.3867 | 2.3638 | 1.3361 | 3.8224 | 1.3564 | 3.8224 | 0.44053 | 2.3638 | 0.30832 | 2.2026 | 0.44053 | 2.2026 | 0.44053 | 2.2026 | 2.2026 | -0.3084 | 1.2335 | -0.8222 | 1.3618
|  | Q, % |  | 74.4337 | 84.4358 | 84.4358 | 84.4358 | 84.4358 | 84.4358 | 100 | 87.055 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.8889 | 87.055 | 87.055 | 88.8889 | 88.8889 | 88.8889 | 88.8889 | 88.8889 | 88.8889 | 80.7786 | 78.0556 | 74.4337 | 87.6333
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | -25% | 0% | 0% | 20% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.67% | -20% | 0% | 0% | -16.67% | -16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.597%
|  |  | Δ Iрасч | 4.981% | 4.244% | 6.595% | 4.244% | 4.244% | 6.595% | 6.008% | 6.489% | 5.964% | 8.316% | 5.965% | 8.316% | 4.71% | 6.489% | 4.53% | 6.39% | 4.71% | 6.39% | 4.71% | 6.39% | 6.39% | 3.714% | 5.097% | 3.022% | 5.551%
ПС Весляна 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1
ПБВ 2
яч.6Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 54.8 | 51.2 | 48.8 | 48.8 | 49.6 | 50.8 | 52 | 56.8 | 60 | 60.8 | 61.2 | 60.4 | 59.2 | 64.8 | 71.6 | 71.2 | 72.8 | 73.6 | 76.8 | 80 | 79.2 | 77.2 | 70.8 | 66.8 | 1519.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 56.4 | 55.6 | 56.8 | 57.6 | 57.2 | 56.4 | 54 | 51.6 | 51.2 | 51.6 | 50.4 | 56 | 55.6 | 55.6 | 61.6 | 56.4 | 54.4 | 55.2 | 56 | 56.8 | 58 | 58.8 | 56.8 | 58.4 | 1338.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.3333 | 2.995%
|  | tgφ |  | 1.0292 | 1.0859 | 1.1639 | 1.1803 | 1.1532 | 1.1102 | 1.0385 | 0.90845 | 0.85333 | 0.84868 | 0.82353 | 0.92715 | 0.93919 | 0.85802 | 0.86034 | 0.79213 | 0.74725 | 0.75 | 0.72917 | 0.71 | 0.73232 | 0.76166 | 0.80226 | 0.87425 | 0.90329
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.3749 | 4.1728 | 4.1461 | 4.1719 | 4.1838 | 4.2067 | 4.2071 | 4.3233 | 4.4875 | 4.5191 | 4.4623 | 4.5867 | 4.5446 | 4.7365 | 5.2396 | 5.0679 | 5.0755 | 5.1381 | 5.3032 | 5.4219 | 5.4248 | 5.3525 | 5.0016 | 4.8893 | 4.7099 | -8.69%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 54.8 | 51.2 | 48.8 | 48.8 | 49.6 | 50.8 | 52 | 56.8 | 60 | 60.8 | 61.2 | 60.4 | 59.2 | 64.8 | 71.6 | 71.2 | 72.8 | 73.6 | 76.8 | 80 | 79.2 | 77.2 | 70.8 | 66.8 |  | 48.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 56.4 | 55.6 | 56.8 | 57.6 | 57.2 | 56.4 | 54 | 51.6 | 51.2 | 51.6 | 50.4 | 56 | 55.6 | 55.6 | 61.6 | 56.4 | 54.4 | 55.2 | 56 | 56.8 | 58 | 58.8 | 56.8 | 58.4 |  | 50.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 78.6384 | 75.5831 | 74.8844 | 75.493 | 75.71 | 75.9052 | 74.9667 | 76.7385 | 78.8761 | 79.7446 | 79.2818 | 82.366 | 81.2158 | 85.3838 | 94.4517 | 90.8317 | 90.8801 | 92 | 95.0486 | 98.1134 | 98.1664 | 97.0427 | 90.7683 | 88.7288 |  | 74.8844
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.42 | 10.39 | 10.4 | 10.42 | 10.38 | 10.26 | 10.22 | 10.11 | 10.14 | 10.22 | 10.33 | 10.26 | 10.36 | 10.37 | 10.32 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.4 | 10.43 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.3329
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.47 | 10.44 | 10.46 | 10.46 | 10.43 | 10.3 | 10.26 | 10.16 | 10.2 | 10.27 | 10.38 | 10.33 | 10.42 | 10.42 | 10.36 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.3829
яч.12д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д | Вожаель | P, кВт | АСКУЭ | 17 | 15 | 13.4 | 13.4 | 14.2 | 13 | 13.4 | 15.8 | 18.4 | 21 | 20.8 | 21.6 | 23.4 | 25.8 | 25.6 | 20.6 | 21.8 | 20.6 | 20.2 | 21 | 21.2 | 22.2 | 21.6 | 20.6 | 461.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.8 | 14.6 | 15 | 15.2 | 15 | 14.8 | 13.8 | 13 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.4 | 14.4 | 13.6 | 14 | 14 | 14.4 | 15 | 15.6 | 14.8 | 15 | 344.4
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.87059 | 0.97333 | 1.1194 | 1.1343 | 1.0563 | 1.1385 | 1.0299 | 0.82278 | 0.68478 | 0.6 | 0.60577 | 0.66667 | 0.61538 | 0.55814 | 0.64062 | 0.69903 | 0.62385 | 0.67961 | 0.69307 | 0.68571 | 0.70755 | 0.7027 | 0.68519 | 0.72816 | 0.78006
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2588 | 1.1612 | 1.119 | 1.1262 | 1.1458 | 1.097 | 1.0837 | 1.1572 | 1.275 | 1.3961 | 1.3754 | 1.4526 | 1.548 | 1.6485 | 1.6947 | 1.4078 | 1.442 | 1.3978 | 1.3779 | 1.4152 | 1.4393 | 1.5052 | 1.4497 | 1.4109 | 1.3494 | -34.94%
яч.8д | Весляна | P, кВт | АСКУЭ | 37.6 | 36 | 35.2 | 35.2 | 35.6 | 38 | 38 | 41.2 | 41.6 | 39.6 | 40.4 | 38.8 | 36 | 38.4 | 46.4 | 50.4 | 50.8 | 52.8 | 56.4 | 59.2 | 58 | 54.8 | 48.8 | 46.4 | 1055.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42 | 41.6 | 42.4 | 42.8 | 42.8 | 42 | 40.8 | 39.2 | 38.8 | 39.6 | 38.4 | 42 | 41.6 | 42 | 45.6 | 42.8 | 41.2 | 42 | 42.8 | 42.8 | 44 | 43.6 | 42.4 | 44.4 | 1007.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0833
|  | tgφ |  | 1.117 | 1.1556 | 1.2045 | 1.2159 | 1.2022 | 1.1053 | 1.0737 | 0.95146 | 0.93269 | 1 | 0.9505 | 1.0825 | 1.1556 | 1.0938 | 0.98276 | 0.84921 | 0.81102 | 0.79545 | 0.75887 | 0.72297 | 0.75862 | 0.79562 | 0.86885 | 0.9569 | 0.98087
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1362 | 3.0373 | 3.0511 | 3.0623 | 3.0764 | 3.139 | 3.129 | 3.2039 | 3.2364 | 3.1737 | 3.1371 | 3.1841 | 3.0784 | 3.1569 | 3.6089 | 3.6892 | 3.6529 | 3.768 | 3.9503 | 4.0369 | 4.0231 | 3.8625 | 3.5623 | 3.5388 | 3.3956 | -10.13%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 607.94 | 608 | 608.06 | 608.12 | 608.18 | 608.24 | 608.3 | 608.36 | 608.42 | 608.48 | 608.54 | 608.6 | 608.66 | 608.72 | 608.78 | 608.84 | 608.9 | 608.96 | 609.02 | 609.08 | 609.14 | 609.2 | 609.26 | 609.32 | 609.38
| ТСН2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 54.6 | 51 | 48.6 | 48.6 | 49.8 | 51 | 51.4 | 57 | 60 | 60.6 | 61.2 | 60.4 | 59.4 | 64.2 | 72 | 71 | 72.6 | 73.4 | 76.6 | 80.2 | 79.2 | 77 | 70.4 | 67 | 1517.2
|  | Q, кВАр |  | 56.8 | 56.2 | 57.4 | 58 | 57.8 | 56.8 | 54.6 | 52.2 | 51.4 | 52.2 | 51 | 56.4 | 56 | 56.4 | 62 | 57.2 | 54.8 | 56 | 56.8 | 57.2 | 59 | 59.2 | 57.2 | 59.4 | 1352
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.36496 | 0.39062 | 0.40984 | 0.40984 | -0.40323 | -0.3937 | 1.1538 | -0.35211 | 0 | 0.32895 | 0 | 0 | -0.33784 | 0.92593 | -0.55866 | 0.2809 | 0.27473 | 0.27174 | 0.26042 | -0.25 | 0 | 0.25907 | 0.56497 | -0.2994 | 0.13165
|  | Q, % |  | -0.70922 | -1.0791 | -1.0563 | -0.69444 | -1.049 | -0.70922 | -1.1111 | -1.1628 | -0.39062 | -1.1628 | -1.1905 | -0.71429 | -0.71942 | -1.4388 | -0.64935 | -1.4184 | -0.73529 | -1.4493 | -1.4286 | -0.70423 | -1.7241 | -0.68027 | -0.70423 | -1.7123 | -1.0161
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 5.769%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4579% | -0.6137% | -0.5785% | -0.4009% | -0.918% | -0.6951% | -0.1319% | -0.8747% | -0.5334% | -1.12% | -1.127% | -1.091% | -1.8% | -1.455% | -1.222% | -0.5734% | -0.3807% | -0.5383% | -0.4723% | -0.5582% | -0.6921% | -0.2835% | -0.2069% | -1.236% | -0.7447%
ПС Ропча 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.13Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 85.2 | 78 | 73.2 | 72 | 70.8 | 76.8 | 68.4 | 73.2 | 82.8 | 81.6 | 78 | 78 | 79.2 | 80.4 | 75.6 | 74.4 | 82.8 | 82.8 | 85.2 | 92.4 | 102 | 85.2 | 80.4 | 79.2 | 1917.6 | 4000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.4 | 38.4 | 36 | 37.2 | 34.8 | 36 | 36 | 33.6 | 33.6 | 34.8 | 33.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 40.8 | 37.2 | 36 | 34.8 | 34.8 | 36 | 38.4 | 38.4 | 40.8 | 40.8 | 880.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 1.932%
|  | tgφ |  | 0.52113 | 0.49231 | 0.4918 | 0.51667 | 0.49153 | 0.46875 | 0.52632 | 0.45902 | 0.4058 | 0.42647 | 0.43077 | 0.44615 | 0.43939 | 0.43284 | 0.53968 | 0.5 | 0.43478 | 0.42029 | 0.40845 | 0.38961 | 0.37647 | 0.4507 | 0.50746 | 0.51515 | 0.46215
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.2293 | 4.7099 | 4.4737 | 4.4152 | 4.2818 | 4.6428 | 4.3168 | 4.4982 | 5.0392 | 4.9688 | 4.734 | 4.7154 | 4.8407 | 4.7955 | 4.7747 | 4.6055 | 5.0571 | 5.0258 | 5.1201 | 5.4853 | 6.081 | 5.1349 | 4.9492 | 4.8767 | 4.8655 | -2.431%
яч.12Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 85.2 | 78 | 73.2 | 72 | 70.8 | 76.8 | 68.4 | 73.2 | 82.8 | 81.6 | 78 | 78 | 79.2 | 80.4 | 75.6 | 74.4 | 82.8 | 82.8 | 85.2 | 92.4 | 102 | 85.2 | 80.4 | 79.2 |  | 68.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 44.4 | 38.4 | 36 | 37.2 | 34.8 | 36 | 36 | 33.6 | 33.6 | 34.8 | 33.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 40.8 | 37.2 | 36 | 34.8 | 34.8 | 36 | 38.4 | 38.4 | 40.8 | 40.8 |  | 33.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 96.075 | 86.94 | 81.5735 | 81.0422 | 78.8903 | 84.8189 | 77.2953 | 80.5432 | 89.3577 | 88.7108 | 84.9291 | 85.411 | 86.5083 | 87.6082 | 85.9069 | 83.1817 | 90.2875 | 89.8158 | 92.033 | 99.1653 | 108.9888 | 93.4537 | 90.1599 | 89.0914 |  | 77.2953
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.62 | 10.67 | 10.54 | 10.61 | 10.65 | 10.56 | 10.35 | 10.35 | 10.25 | 10.32 | 10.37 | 10.47 | 10.33 | 10.56 | 10.4 | 10.44 | 10.32 | 10.33 | 10.39 | 10.45 | 10.36 | 10.52 | 10.53 | 10.56 | 10.4563
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ропча | P, кВт | АСКУЭ | 22 | 21 | 21 | 20.8 | 20.8 | 21 | 21.2 | 22 | 22.2 | 20.4 | 20.2 | 22.6 | 22.6 | 20.6 | 22 | 20.4 | 25 | 27.2 | 27.6 | 26.4 | 28.2 | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 554.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.6 | 9 | 9 | 9 | 9.2 | 9 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 9.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 10 | 200.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5833
|  | tgφ |  | 0.43636 | 0.42857 | 0.42857 | 0.43269 | 0.44231 | 0.42857 | 0.39623 | 0.35455 | 0.34234 | 0.38235 | 0.35644 | 0.33628 | 0.31858 | 0.35922 | 0.43636 | 0.36275 | 0.296 | 0.28676 | 0.28986 | 0.31818 | 0.29787 | 0.31818 | 0.35338 | 0.37879 | 0.36588
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3065 | 1.2377 | 1.253 | 1.2347 | 1.2344 | 1.2506 | 1.2735 | 1.3036 | 1.3233 | 1.2233 | 1.1954 | 1.3164 | 1.3273 | 1.1982 | 1.3341 | 1.2015 | 1.4603 | 1.5834 | 1.5987 | 1.5324 | 1.6417 | 1.5222 | 1.5487 | 1.5453 | 1.3603 | 14.09%
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | АСКУЭ | 21.8 | 17.2 | 17 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833
|  | tgφ |  | 0.091743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012195 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1915 | 0.93179 | 0.93231 | 0.89347 | 0.87926 | 0.89777 | 0 | 0 | 0 | 0.011202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23952 | -14.97%
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | АСКУЭ | 42 | 39.3 | 35.1 | 35.4 | 33.6 | 40.5 | 47.1 | 52.2 | 60.6 | 61.8 | 59.1 | 55.5 | 58.2 | 60.3 | 54 | 53.7 | 58.8 | 56.7 | 57.3 | 67.2 | 74.7 | 59.7 | 53.7 | 53.4 | 1269.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 35.1 | 35.1 | 34.2 | 33.3 | 32.7 | 32.7 | 30.9 | 30.3 | 30 | 31.2 | 30 | 31.5 | 30.9 | 30.9 | 35.4 | 33.6 | 32.4 | 30.9 | 30.9 | 32.4 | 34.5 | 34.8 | 34.8 | 35.7 | 784.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.1667
|  | tgφ |  | 0.83571 | 0.89313 | 0.97436 | 0.94068 | 0.97321 | 0.80741 | 0.65605 | 0.58046 | 0.49505 | 0.50485 | 0.50761 | 0.56757 | 0.53093 | 0.51244 | 0.65556 | 0.6257 | 0.55102 | 0.54497 | 0.53927 | 0.48214 | 0.46185 | 0.58291 | 0.64804 | 0.66854 | 0.64748
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9792 | 2.8546 | 2.6876 | 2.6478 | 2.5447 | 2.8493 | 3.146 | 3.3708 | 3.8133 | 3.8776 | 3.6944 | 3.5232 | 3.6872 | 3.7088 | 3.5888 | 3.5073 | 3.7603 | 3.6133 | 3.6218 | 4.1266 | 4.5909 | 3.7969 | 3.5127 | 3.5161 | 3.4591 | -9.236%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 85.8 | 77.5 | 73.1 | 72.6 | 70.6 | 77.9 | 68.3 | 74.2 | 82.8 | 82.4 | 79.3 | 78.1 | 80.8 | 80.9 | 76 | 74.1 | 83.8 | 83.9 | 85.1 | 93.6 | 102.9 | 86.1 | 80.3 | 79.8 | 1929.9
|  | Q, кВАр |  | 46.7 | 44.1 | 43.2 | 42.3 | 41.9 | 41.9 | 39.3 | 38.1 | 37.6 | 39 | 37.2 | 39.1 | 38.1 | 38.3 | 45 | 41 | 39.8 | 38.7 | 38.9 | 40.8 | 42.9 | 43.2 | 44.2 | 45.7 | 987
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.70423 | 0.64103 | 0.13661 | -0.83333 | 0.28249 | -1.4323 | 0.1462 | -1.3661 | 0 | -0.98039 | -1.6667 | -0.12821 | -2.0202 | -0.62189 | -0.5291 | 0.40323 | -1.2077 | -1.3285 | 0.11737 | -1.2987 | -0.88235 | -1.0563 | 0.12438 | -0.75758 | -0.64143
|  | Q, % |  | -5.1802 | -14.8438 | -20 | -13.7097 | -20.4023 | -16.3889 | -9.1667 | -13.3929 | -11.9048 | -12.069 | -10.7143 | -12.3563 | -9.4828 | -10.0575 | -10.2941 | -10.2151 | -10.5556 | -11.2069 | -11.7816 | -13.3333 | -11.7188 | -12.5 | -8.3333 | -12.0098 | -12.0572
|  |  | Δ I | -20% | -25% | -50% | 0% | 0% | 0% | -25% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.386%
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Сыктывдинский РЭС
ПС Краснозатонская 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.613Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 668.4 | 606 | 578.4 | 580.8 | 590.4 | 669.6 | 777.6 | 928.8 | 1118.4 | 1102.8 | 1064.4 | 1114.8 | 1015.2 | 1069.2 | 1036.8 | 1125.6 | 1118.4 | 1022.4 | 1096.8 | 1128 | 1152 | 1105.2 | 991.2 | 871.2 | 22532.4 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 306 | 304.8 | 309.6 | 307.2 | 304.8 | 313.2 | 307.2 | 348 | 490.8 | 481.2 | 481.2 | 519.6 | 454.8 | 505.2 | 530.4 | 523.2 | 469.2 | 430.8 | 424.8 | 420 | 420 | 396 | 362.4 | 370.8 | 9781.2
|  | I, А | ТИ | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 49 | 59 | 71 | 64 | 69 | 62 | 61 | 69 | 59 | 69 | 64 | 62 | 66 | 64 | 64 | 64 | 53 | 47 | 56 | 4.1% | 7.758%
|  | tgφ |  | 0.45781 | 0.50297 | 0.53527 | 0.52893 | 0.51626 | 0.46774 | 0.39506 | 0.37468 | 0.43884 | 0.43634 | 0.45209 | 0.46609 | 0.44799 | 0.4725 | 0.51157 | 0.46482 | 0.41953 | 0.42136 | 0.38731 | 0.37234 | 0.36458 | 0.35831 | 0.36562 | 0.42562 | 0.53527
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.5369 | 38.2165 | 37.1419 | 37.1253 | 37.5065 | 41.9332 | 46.9664 | 56.0436 | 68.4093 | 67.3933 | 65.3643 | 68.295 | 62.1272 | 65.6631 | 64.7284 | 68.9893 | 67.4745 | 61.5454 | 65.185 | 66.1992 | 67.502 | 65.2514 | 58.5453 | 52.4735 | 57.1507 | -2.055%
яч.614Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1773.6 | 1580.4 | 1471.2 | 1443.6 | 1486.8 | 1752 | 2130 | 2424 | 2634 | 2662.8 | 2601.6 | 2559.6 | 2523.6 | 2538 | 2492.4 | 2480.4 | 2623.2 | 2670 | 2870.4 | 3044.4 | 3040.8 | 2845.2 | 2442 | 2121.6 | 56211.6 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 988.8 | 968.4 | 958.8 | 964.8 | 948 | 951.6 | 974.4 | 1059.6 | 1215.6 | 1240.8 | 1246.8 | 1306.8 | 1280.4 | 1320 | 1305.6 | 1153.2 | 1130.4 | 1102.8 | 1102.8 | 1110 | 1110 | 1105.2 | 1094.4 | 1104 | 26743.2
|  | I, А | ТИ | 107 | 100 | 95 | 94 | 102 | 117 | 137 | 152 | 161 | 164 | 156 | 156 | 157 | 159 | 153 | 159 | 158 | 170 | 177 | 182 | 177 | 155 | 141 | 126 | 143.9583 | 10.85% | 20.25%
|  | tgφ |  | 0.55751 | 0.61276 | 0.65171 | 0.66833 | 0.63761 | 0.54315 | 0.45746 | 0.43713 | 0.4615 | 0.46598 | 0.47924 | 0.51055 | 0.50737 | 0.52009 | 0.52383 | 0.46493 | 0.43092 | 0.41303 | 0.3842 | 0.3646 | 0.36504 | 0.38844 | 0.44816 | 0.52036 | 0.66833
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 113.8471 | 103.5157 | 98.454 | 97.1593 | 98.5742 | 112.1068 | 130.4363 | 148.3196 | 161.0819 | 162.9648 | 159.2732 | 158.2106 | 156.3809 | 157.0378 | 157.5959 | 152.9148 | 159.8349 | 161.6473 | 171.5668 | 179.5866 | 179.7439 | 168.193 | 147.0372 | 131.4124 | 144.454 | -0.3443%
яч.602Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2442 | 2186.4 | 2049.6 | 2024.4 | 2077.2 | 2421.6 | 2907.6 | 3352.8 | 3752.4 | 3765.6 | 3666 | 3674.4 | 3538.8 | 3607.2 | 3529.2 | 3606 | 3741.6 | 3692.4 | 3967.2 | 4172.4 | 4192.8 | 3950.4 | 3433.2 | 2992.8 |  | 2024.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1294.8 | 1273.2 | 1268.4 | 1272 | 1252.8 | 1264.8 | 1281.6 | 1407.6 | 1706.4 | 1722 | 1728 | 1826.4 | 1735.2 | 1825.2 | 1836 | 1676.4 | 1599.6 | 1533.6 | 1527.6 | 1530 | 1530 | 1501.2 | 1456.8 | 1474.8 |  | 1252.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2764.0317 | 2530.0955 | 2410.3317 | 2390.8533 | 2425.751 | 2732.0076 | 3177.5205 | 3636.2901 | 4122.1726 | 4140.6554 | 4052.8434 | 4103.2856 | 3941.3227 | 4042.6782 | 3978.2092 | 3976.6258 | 4069.188 | 3998.2179 | 4251.1454 | 4444.0772 | 4463.2356 | 4226.022 | 3729.4944 | 3336.4482 |  | 2390.8533
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.23 | 10.26 | 10.21 | 10.23 | 10.24 | 10.19 | 10.29 | 10.23 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.41 | 10.35 | 10.41 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.51 | 10.5 | 10.4 | 10.42 | 10.43 | 10.3467
2 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.35 | 10.31 | 10.33 | 10.34 | 10.28 | 10.38 | 10.31 | 10.41 | 10.42 | 10.47 | 10.5 | 10.46 | 10.53 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.36 | 10.43 | 10.41 | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.3938
яч.620д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 7.2 | 8.4 | 6 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 10.8 | 16.8 | 14.4 | 7.2 | 4.8 | 145.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 36
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
|  | tgφ |  | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0.14286 | 0.4 | 0.25 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.33333 | 0.14286 | 0.16667 | 0.5 | 0.25 | 1
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.2774 | 0.13404 | 0.095146 | 0.20144 | 0.09487 | 0.13495 | 0.40648 | 0.47573 | 0.35883 | 0.27447 | 0.2095 | 0.23819 | 0.2097 | 0.20831 | 0.30059 | 0.33542 | 0.40845 | 0.40845 | 0.55212 | 0.63092 | 0.94232 | 0.80443 | 0.44231 | 0.27186 | 0.35066 | -110.4%
яч.618д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 787.8 | 705 | 661.8 | 658.2 | 679.2 | 752.4 | 906 | 1024.8 | 1097.4 | 1101 | 1095 | 1101.6 | 1086.6 | 1085.4 | 1073.4 | 1070.4 | 1116 | 1143 | 1260.6 | 1338.6 | 1309.2 | 1212 | 1040.4 | 906.6 | 24212.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 542.4 | 525.6 | 523.2 | 524.4 | 516.6 | 517.2 | 523.8 | 555 | 624.6 | 631.8 | 643.8 | 675.6 | 646.8 | 676.8 | 667.8 | 582.6 | 576.6 | 556.2 | 573 | 577.2 | 573 | 570 | 574.2 | 582.6 | 13960.8
|  | I, А | ТИ | 50 | 47 | 44 | 43 | 45 | 51 | 59 | 65 | 67 | 68 | 67 | 67 | 68 | 71 | 68 | 68 | 66 | 73 | 76 | 80 | 73 | 66 | 58 | 54 | 62.25
|  | tgφ |  | 0.6885 | 0.74553 | 0.79057 | 0.79672 | 0.7606 | 0.6874 | 0.57815 | 0.54157 | 0.56916 | 0.57384 | 0.58795 | 0.61329 | 0.59525 | 0.62355 | 0.62214 | 0.54428 | 0.51667 | 0.48661 | 0.45455 | 0.4312 | 0.43767 | 0.4703 | 0.5519 | 0.64262 | 0.79672
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.6247 | 49.1114 | 47.2987 | 47.0911 | 47.704 | 51.3381 | 58.2779 | 65.3407 | 70.1138 | 70.4181 | 70.1281 | 71.1406 | 69.88 | 70.2162 | 70.808 | 68.1275 | 70.2905 | 71.1293 | 77.2601 | 80.7886 | 79.3536 | 73.8024 | 65.2945 | 59.2133 | 64.9063 | -4.267%
яч.616д | Корткерос | P, кВт | АСКУЭ | 183.2 | 159.2 | 151.2 | 146.8 | 148.4 | 176.8 | 230.4 | 248.8 | 262.8 | 257.6 | 248 | 255.2 | 249.2 | 253.6 | 256.4 | 255.2 | 276.4 | 279.6 | 302 | 321.6 | 313.2 | 299.6 | 260.4 | 244.4 | 5780 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.2 | 66.4 | 65.2 | 67.2 | 65.2 | 66.8 | 67.6 | 71.6 | 88 | 100.4 | 100.4 | 105.2 | 103.2 | 103.6 | 110.4 | 89.2 | 86.8 | 80 | 76.8 | 77.6 | 75.2 | 75.6 | 76 | 82 | 1965.6
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15.375
|  | tgφ |  | 0.3559 | 0.41709 | 0.43122 | 0.45777 | 0.43935 | 0.37783 | 0.2934 | 0.28778 | 0.33486 | 0.38975 | 0.40484 | 0.41223 | 0.41413 | 0.40852 | 0.43058 | 0.34953 | 0.31404 | 0.28612 | 0.2543 | 0.24129 | 0.2401 | 0.25234 | 0.29186 | 0.33552 | 0.45777
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.9023 | 9.6335 | 9.2317 | 9.0342 | 9.0614 | 10.6272 | 13.3712 | 14.5152 | 15.3888 | 15.337 | 14.7712 | 15.1959 | 14.9053 | 15.038 | 15.6359 | 15.1128 | 16.2112 | 16.2734 | 17.3864 | 18.3347 | 17.8853 | 17.0265 | 14.9049 | 14.1646 | 14.1645 | 7.873%
яч.612д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 414 | 370.4 | 341.2 | 332.8 | 337.2 | 393.6 | 504.8 | 563.2 | 604 | 576.4 | 572.4 | 584 | 595.2 | 603.2 | 584.4 | 613.2 | 661.2 | 654.8 | 694.4 | 746 | 751.6 | 701.2 | 603.6 | 503.6 | 13306.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 171.2 | 169.6 | 167.6 | 167.2 | 162.8 | 162.4 | 170 | 186.4 | 217.6 | 215.2 | 216 | 231.2 | 226.8 | 235.6 | 232 | 214 | 209.2 | 207.6 | 201.6 | 202.4 | 205.2 | 204.4 | 200.8 | 193.2 | 4770
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 | 26 | 31 | 34 | 37 | 34 | 35 | 37 | 36 | 36 | 35 | 40 | 40 | 39 | 41 | 44 | 43 | 37 | 32 | 29 | 33.2083
|  | tgφ |  | 0.41353 | 0.45788 | 0.49121 | 0.5024 | 0.4828 | 0.4126 | 0.33677 | 0.33097 | 0.36026 | 0.37335 | 0.37736 | 0.39589 | 0.38105 | 0.39058 | 0.39699 | 0.34899 | 0.31639 | 0.31704 | 0.29032 | 0.27131 | 0.27302 | 0.2915 | 0.33267 | 0.38364 | 0.5024
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.1174 | 22.7518 | 21.3128 | 20.8406 | 20.9324 | 23.9416 | 29.6622 | 33.2605 | 35.6483 | 34.1308 | 33.7766 | 34.5775 | 35.1986 | 35.5482 | 35.2179 | 36.3071 | 38.8064 | 38.438 | 40.3437 | 42.8383 | 43.2614 | 40.2466 | 34.9526 | 29.6373 | 32.7812 | 1.286%
яч.610д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 142.8 | 115.8 | 106.8 | 105.6 | 116.7 | 138.3 | 189.6 | 213.3 | 217.5 | 204 | 194.7 | 195.6 | 189.9 | 192.3 | 194.7 | 189.6 | 222.9 | 234 | 258.9 | 273.9 | 289.8 | 281.1 | 229.5 | 196.8 | 4694.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 70.5 | 71.1 | 72 | 71.7 | 71.1 | 70.5 | 74.4 | 84.9 | 95.1 | 95.4 | 93.6 | 98.1 | 102 | 103.2 | 97.5 | 88.5 | 83.7 | 82.5 | 83.1 | 83.1 | 82.2 | 84 | 82.2 | 85.8 | 2026.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 11 | 12.125
|  | tgφ |  | 0.4937 | 0.61399 | 0.67416 | 0.67898 | 0.60925 | 0.50976 | 0.39241 | 0.39803 | 0.43724 | 0.46765 | 0.48074 | 0.50153 | 0.53712 | 0.53666 | 0.50077 | 0.46677 | 0.3755 | 0.35256 | 0.32097 | 0.3034 | 0.28364 | 0.29883 | 0.35817 | 0.43598 | 0.67898
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.9287 | 7.589 | 7.2214 | 7.1424 | 7.6393 | 8.7286 | 11.3421 | 12.8713 | 13.1811 | 12.4929 | 11.9267 | 12.0463 | 11.9121 | 11.9802 | 12.1963 | 11.697 | 13.3232 | 13.8839 | 15.1712 | 15.8629 | 16.7265 | 16.1664 | 13.3946 | 11.7964 | 11.8842 | 1.986%
яч.608д | Визябож | P, кВт | АСКУЭ | 104.4 | 96.4 | 91.6 | 94 | 98.8 | 146.8 | 128.8 | 182 | 241.2 | 308.4 | 295.2 | 249.6 | 229.6 | 229.6 | 194.4 | 160.4 | 162.8 | 154 | 146.8 | 142.4 | 141.6 | 137.6 | 121.2 | 114.4 | 3972 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 81.2 | 77.2 | 76.8 | 77.2 | 77.2 | 76 | 78 | 90.8 | 110.4 | 116 | 114 | 116.4 | 123.2 | 121.2 | 118 | 101.2 | 98 | 97.6 | 94 | 96 | 96.8 | 96 | 92.8 | 96 | 2322
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 13 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11.0417
|  | tgφ |  | 0.77778 | 0.80083 | 0.83843 | 0.82128 | 0.78138 | 0.51771 | 0.60559 | 0.4989 | 0.45771 | 0.37613 | 0.38618 | 0.46635 | 0.53659 | 0.52787 | 0.607 | 0.63092 | 0.60197 | 0.63377 | 0.64033 | 0.67416 | 0.68362 | 0.69767 | 0.76568 | 0.83916 | 0.83916
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.4152 | 6.8974 | 6.7018 | 6.8065 | 7.0093 | 9.295 | 8.3852 | 11.4033 | 14.7293 | 18.2782 | 17.4706 | 15.1614 | 14.3992 | 14.2519 | 12.7375 | 10.6023 | 10.633 | 10.2022 | 9.726 | 9.5178 | 9.5242 | 9.2452 | 8.3874 | 8.2058 | 10.7078 | 3.024%
яч.604д | ТП-735 | P, кВт | АСКУЭ | 154.8 | 143.4 | 127.2 | 115.5 | 117 | 154.5 | 181.8 | 203.4 | 223.5 | 228 | 210.6 | 186.9 | 187.8 | 188.4 | 202.5 | 203.1 | 197.1 | 216.3 | 223.5 | 240.3 | 249.3 | 228.6 | 204.6 | 173.7 | 4561.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73.8 | 70.5 | 66 | 66.9 | 64.8 | 66.3 | 69.6 | 77.7 | 87.6 | 90 | 87 | 88.2 | 87.6 | 87.9 | 88.5 | 85.8 | 84.6 | 86.7 | 84.3 | 85.5 | 88.5 | 87.3 | 81.9 | 79.2 | 1936.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12.0833
|  | tgφ |  | 0.47674 | 0.49163 | 0.51887 | 0.57922 | 0.55385 | 0.42913 | 0.38284 | 0.38201 | 0.39195 | 0.39474 | 0.41311 | 0.47191 | 0.46645 | 0.46656 | 0.43704 | 0.42245 | 0.42922 | 0.40083 | 0.37718 | 0.35581 | 0.35499 | 0.38189 | 0.40029 | 0.45596 | 0.57922
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6148 | 8.9242 | 8.0344 | 7.4689 | 7.4768 | 9.4535 | 10.8405 | 12.2074 | 13.3295 | 13.5977 | 12.58 | 11.3772 | 11.4516 | 11.4123 | 12.3781 | 12.3254 | 12.0021 | 13.0396 | 13.3277 | 14.1354 | 14.6892 | 13.4839 | 12.1092 | 10.4895 | 11.4895 | 4.914%
яч.603д | ТП-762 | P, кВт | АСКУЭ | 89.7 | 78.3 | 77.1 | 71.4 | 72.9 | 94.5 | 109.8 | 116.7 | 130.8 | 105.6 | 103.5 | 122.7 | 115.2 | 106.8 | 108 | 123.9 | 132 | 132.9 | 145.5 | 140.4 | 160.8 | 163.2 | 143.1 | 124.5 | 2769.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.7 | 31.8 | 32.4 | 31.8 | 30.6 | 33.6 | 35.1 | 39 | 40.8 | 39.3 | 40.2 | 42.9 | 43.5 | 39.9 | 41.4 | 42.3 | 44.1 | 45 | 44.4 | 42.9 | 40.2 | 38.1 | 35.1 | 37.8 | 924.9
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5.875
|  | tgφ |  | 0.36455 | 0.40613 | 0.42023 | 0.44538 | 0.41975 | 0.35556 | 0.31967 | 0.33419 | 0.31193 | 0.37216 | 0.38841 | 0.34963 | 0.3776 | 0.3736 | 0.38333 | 0.3414 | 0.33409 | 0.3386 | 0.30515 | 0.30556 | 0.25 | 0.23346 | 0.24528 | 0.30361 | 0.44538
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3947 | 4.7612 | 4.7347 | 4.4164 | 4.4629 | 5.6893 | 6.4754 | 6.9525 | 7.6744 | 6.3111 | 6.2131 | 7.2176 | 6.8772 | 6.3306 | 6.4286 | 7.2767 | 7.7427 | 7.7836 | 8.4308 | 8.0742 | 9.1246 | 9.3146 | 8.1736 | 7.2108 | 6.7946 | -15.65%
яч.607д | ТП-707, 713 | P, кВт | АСКУЭ | 32 | 29.6 | 28.4 | 27.6 | 29.6 | 32.8 | 40.8 | 49.6 | 54.4 | 53.2 | 52 | 49.6 | 50.8 | 50.8 | 48 | 48.8 | 54.8 | 61.6 | 58.4 | 56.4 | 59.2 | 54.4 | 50.8 | 37.6 | 1111.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43.2 | 43.2 | 44.4 | 45.2 | 44 | 44 | 42.4 | 45.6 | 52 | 56 | 56.8 | 60 | 59.2 | 56.4 | 66.4 | 58.8 | 56.8 | 58.4 | 60.4 | 63.6 | 64.8 | 61.2 | 54.8 | 55.6 | 1293.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.25
|  | tgφ |  | 1.35 | 1.4595 | 1.5634 | 1.6377 | 1.4865 | 1.3415 | 1.0392 | 0.91935 | 0.95588 | 1.0526 | 1.0923 | 1.2097 | 1.1654 | 1.1102 | 1.3833 | 1.2049 | 1.0365 | 0.94805 | 1.0342 | 1.1277 | 1.0946 | 1.125 | 1.0787 | 1.4787 | 1.6377
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0377 | 2.9503 | 2.9839 | 2.9925 | 2.9935 | 3.1131 | 3.3054 | 3.807 | 4.2151 | 4.3264 | 4.3091 | 4.3226 | 4.3567 | 4.2148 | 4.5538 | 4.247 | 4.3909 | 4.7088 | 4.6562 | 4.6752 | 4.8319 | 4.5511 | 4.1452 | 3.7198 | 3.9753 | 6.463%
яч.609д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 244.8 | 213.9 | 200.7 | 207.9 | 214.5 | 251.1 | 306.6 | 375.9 | 417.3 | 409.8 | 382.5 | 405.6 | 361.5 | 392.1 | 369.9 | 408.9 | 406.5 | 360 | 418.2 | 491.4 | 505.5 | 478.2 | 424.8 | 356.4 | 8604 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114 | 112.8 | 117 | 114.6 | 115.2 | 119.1 | 113.4 | 126.6 | 162 | 157.5 | 159.9 | 187.5 | 151.5 | 184.5 | 195.9 | 186.6 | 167.4 | 143.7 | 145.2 | 153.6 | 158.4 | 148.8 | 134.4 | 138.9 | 3508.5
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 27 | 19 | 23 | 22 | 20 | 27 | 26 | 25 | 29 | 21 | 19 | 20.3333
|  | tgφ |  | 0.46569 | 0.52735 | 0.58296 | 0.55123 | 0.53706 | 0.47431 | 0.36986 | 0.33679 | 0.38821 | 0.38433 | 0.41804 | 0.46228 | 0.41909 | 0.47054 | 0.5296 | 0.45635 | 0.41181 | 0.39917 | 0.3472 | 0.31258 | 0.31335 | 0.31117 | 0.31638 | 0.38973 | 0.58296
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.2585 | 13.6238 | 13.1523 | 13.4136 | 13.744 | 15.7648 | 18.3634 | 22.4121 | 25.0729 | 24.5902 | 23.1985 | 24.8117 | 21.8906 | 24.062 | 23.2644 | 24.9814 | 24.4577 | 21.5027 | 24.534 | 28.3158 | 29.1625 | 27.8355 | 24.7165 | 21.1989 | 21.6387 | -6.42%
яч.611д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 292.8 | 275.6 | 264 | 264.8 | 264.8 | 282.8 | 310.8 | 378 | 508.4 | 524.8 | 518.8 | 527.6 | 479.2 | 511.2 | 502.4 | 536.8 | 515.2 | 458 | 464.8 | 426 | 413.2 | 394 | 358.8 | 338.8 | 9811.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 122.4 | 122 | 121.6 | 121.2 | 119.6 | 121.6 | 123.6 | 144.4 | 241.6 | 232.8 | 230.8 | 234.8 | 206.8 | 230.4 | 232.4 | 240.8 | 207.6 | 189.6 | 180.8 | 164 | 161.2 | 153.6 | 143.6 | 142.8 | 4190
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 28 | 33 | 28 | 33 | 29 | 31 | 33 | 27 | 35 | 28 | 29 | 26 | 25 | 26 | 22 | 21 | 19 | 24.7083
|  | tgφ |  | 0.41803 | 0.44267 | 0.46061 | 0.4577 | 0.45166 | 0.42999 | 0.39768 | 0.38201 | 0.47522 | 0.4436 | 0.44487 | 0.44503 | 0.43155 | 0.4507 | 0.46258 | 0.44858 | 0.40295 | 0.41397 | 0.38898 | 0.38498 | 0.39013 | 0.38985 | 0.40022 | 0.42149 | 0.47522
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.9317 | 16.9802 | 16.4555 | 16.455 | 16.4015 | 17.4622 | 18.7889 | 22.8639 | 31.5279 | 32.157 | 31.7736 | 32.0661 | 29.1485 | 31.1352 | 30.7663 | 32.6998 | 30.902 | 27.4979 | 27.6396 | 25.1056 | 24.4168 | 23.5039 | 21.4388 | 20.3761 | 24.8123 | -0.4206%
яч.615д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 6 | 6 | 8.4 | 10.8 | 12 | 9.6 | 8.4 | 97.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 33.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.14286 | 0.11111 | 0.2 | 0.375 | 0.14286 | 6
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.09589 | 0.067606 | 0 | 0.09589 | 0 | 0.068071 | 0.28599 | 0.24447 | 0.15029 | 0.13443 | 0.27686 | 0.21071 | 0.14986 | 0.18846 | 0.20009 | 0.18865 | 0.066761 | 0.35848 | 0.35814 | 0.46668 | 0.59821 | 0.68017 | 0.56876 | 0.47026 | 0.24686 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.2 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 35.34 | 35.4 | 35.46 | 35.5 | 35.55 | 35.6 | 35.65 | 35.69 | 35.73 | 35.78 | 35.82 | 35.87 | 35.93 | 35.98 | 36.03 | 36.06 | 36.11 | 36.16 | 36.19 | 36.24 | 36.3 | 36.35 | 36.4 | 36.45 | 36.5
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 1361.19 | 1361.19 | 1361.19 | 1361.19 | 1361.19 | 1361.19 | 1361.19 | 1361.19 | 1361.19 | 1361.2 | 1361.2 | 1361.2 | 1361.2 | 1361.2 | 1361.2 | 1361.2 | 1361.2 | 1361.2 | 1361.21 | 1361.21 | 1361.21 | 1361.21 | 1361.21 | 1361.21 | 1361.21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2447.5 | 2187.6 | 2050 | 2025.8 | 2079.1 | 2424.8 | 2913 | 3359.3 | 3759.7 | 3771.2 | 3677.5 | 3682 | 3547.4 | 3615.8 | 3537.7 | 3612.7 | 3746.1 | 3700.2 | 3979.1 | 4185.4 | 4204.2 | 3961.9 | 3446.8 | 3005.2 | 78920
|  | Q, кВАр |  | 1317.8 | 1291.4 | 1286.2 | 1288.6 | 1267.1 | 1277.5 | 1301.5 | 1424.4 | 1720.9 | 1734.4 | 1743.7 | 1841.1 | 1751.8 | 1841.9 | 1850.3 | 1692.2 | 1614.8 | 1549.7 | 1546 | 1547.1 | 1546.7 | 1521.4 | 1479.4 | 1495.1 | 36931
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, кВт |  | -0.22523 | -0.054885 | -0.019516 | -0.069156 | -0.091469 | -0.13214 | -0.18572 | -0.19387 | -0.19454 | -0.14871 | -0.31369 | -0.20684 | -0.24302 | -0.23841 | -0.24085 | -0.1858 | -0.12027 | -0.21124 | -0.29996 | -0.31157 | -0.27189 | -0.29111 | -0.39613 | -0.41433 | -0.22351
|  | Q, кВАр |  | -1.7763 | -1.4295 | -1.4033 | -1.305 | -1.1414 | -1.0041 | -1.5527 | -1.1935 | -0.84974 | -0.72009 | -0.90856 | -0.80486 | -0.95666 | -0.91497 | -0.77887 | -0.9425 | -0.95024 | -1.0498 | -1.2045 | -1.1176 | -1.0915 | -1.3456 | -1.5513 | -1.3765 | -1.1132
|  |  | Δ I | -1.379% | -1.46% | 0% | 0% | -1.429% | -1.282% | -0.5376% | -0.9479% | -0.8621% | 0.4386% | 0% | -0.9174% | 0.4587% | -0.8772% | 0% | -1.316% | -0.4505% | 0.431% | -0.4115% | -0.4065% | -0.8299% | -1.826% | -1.031% | -1.734% | -0.646%
|  |  | Δ Iрасч | -1.247% | -1.1% | -1.129% | -1.097% | -0.988% | -0.9358% | -0.9558% | -0.7414% | -0.6712% | -0.6146% | -0.7954% | -0.7161% | -0.7605% | -0.753% | -0.8378% | -0.7488% | -0.6674% | -0.7281% | -0.8794% | -0.9477% | -0.9417% | -1.033% | -1.218% | -1.412% | -0.8911%
ПС Южная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  | резерв | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 3 |  |  | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.353Д | Т-1-10 5 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3138 | 2838 | 2598 | 2553 | 2571 | 2808 | 3297 | 3930 | 4749 | 4878 | 5232 | 5190 | 5130 | 5172 | 5202 | 5226 | 5172 | 4986 | 4983 | 4878 | 4641 | 4317 | 4011 | 3738 | 101238 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1233 | 1209 | 1197 | 1194 | 1194 | 1191 | 1167 | 1272 | 1674 | 1794 | 1731 | 1662 | 1602 | 1737 | 1830 | 1737 | 1578 | 1548 | 1482 | 1482 | 1398 | 1296 | 1317 | 1359 | 34884
|  | I, А | ТИ | 177 | 161 | 155 | 155 | 163 | 178 | 215 | 249 | 312 | 309 | 310 | 298 | 303 | 301 | 305 | 308 | 293 | 290 | 290 | 277 | 269 | 232 | 229 | 197 | 249 | 7.046% | 13.79%
|  | tgφ |  | 0.39293 | 0.426 | 0.46074 | 0.46769 | 0.46441 | 0.42415 | 0.35396 | 0.32366 | 0.3525 | 0.36777 | 0.33085 | 0.32023 | 0.31228 | 0.33585 | 0.35179 | 0.33238 | 0.3051 | 0.31047 | 0.29741 | 0.30381 | 0.30123 | 0.30021 | 0.32835 | 0.36356 | 0.46769
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 186.1386 | 169.6589 | 157.7732 | 155.6007 | 156.0543 | 168.878 | 195.3278 | 232.2667 | 281.221 | 289.9901 | 306.8883 | 301.1538 | 298.9935 | 301.789 | 305.323 | 304.622 | 298.5337 | 287.957 | 286.4667 | 278.7996 | 265.315 | 249.0821 | 232.8511 | 219.167 | 247.0771 | 0.7722%
яч.360Д | Т-1-10 4 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1935 | 1755 | 1653 | 1662 | 1707 | 1896 | 2346 | 2808 | 3231 | 3489 | 3609 | 3639 | 3567 | 3555 | 3435 | 3432 | 3387 | 3282 | 3423 | 3495 | 3360 | 2955 | 2547 | 2163 | 68331 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 384 | 366 | 351 | 354 | 342 | 351 | 363 | 420 | 621 | 669 | 711 | 759 | 726 | 732 | 762 | 699 | 675 | 630 | 618 | 609 | 591 | 486 | 423 | 408 | 13050
|  | I, А | ТИ | 102 | 96 | 93 | 93 | 98 | 117 | 152 | 163 | 192 | 198 | 206 | 203 | 199 | 194 | 191 | 190 | 187 | 182 | 194 | 190 | 175 | 159 | 129 | 112 | 158.9583 | 4.225% | 9.293%
|  | tgφ |  | 0.19845 | 0.20855 | 0.21234 | 0.213 | 0.20035 | 0.18513 | 0.15473 | 0.14957 | 0.1922 | 0.19175 | 0.19701 | 0.20857 | 0.20353 | 0.20591 | 0.22183 | 0.20367 | 0.19929 | 0.19196 | 0.18054 | 0.17425 | 0.17589 | 0.16447 | 0.16608 | 0.18863 | 0.22183
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 108.2914 | 97.9467 | 92.4995 | 93.192 | 95.1147 | 106.1501 | 131.8162 | 158.5678 | 181.9917 | 196.5074 | 203.0779 | 204.0584 | 200.7751 | 199.0534 | 193.145 | 191.8998 | 189.2231 | 182.9304 | 190.2177 | 192.7323 | 185.3395 | 164.5475 | 141.1939 | 120.4865 | 159.1983 | -0.1509%
яч.315Д | Т-2-10 1 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2292 | 2013 | 1902 | 1902 | 1902 | 2088 | 2286 | 2736 | 3636 | 4161 | 4404 | 4242 | 4116 | 4044 | 4044 | 3924 | 3807 | 3417 | 3276 | 3387 | 3297 | 3108 | 2814 | 2514 | 75312 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 783 | 744 | 726 | 690 | 699 | 717 | 705 | 789 | 1014 | 1218 | 1374 | 1386 | 1320 | 1332 | 1362 | 1284 | 1176 | 1032 | 936 | 909 | 870 | 870 | 843 | 828 | 23607
|  | I, А | ТИ | 117 | 113 | 109 | 106 | 121 | 128 | 161 | 201 | 248 | 264 | 250 | 243 | 235 | 236 | 226 | 222 | 191 | 192 | 192 | 186 | 178 | 153 | 141 | 127 | 180.8333 | 5.058% | 11.53%
|  | tgφ |  | 0.34162 | 0.3696 | 0.3817 | 0.36278 | 0.36751 | 0.34339 | 0.3084 | 0.28838 | 0.27888 | 0.29272 | 0.31199 | 0.32673 | 0.3207 | 0.32938 | 0.3368 | 0.32722 | 0.3089 | 0.30202 | 0.28571 | 0.26838 | 0.26388 | 0.27992 | 0.29957 | 0.32936 | 0.3817
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 132.8304 | 117.2509 | 111.5442 | 110.8561 | 110.8152 | 121.419 | 132.579 | 159.029 | 211.8381 | 239.8209 | 254.2118 | 244.975 | 237.9567 | 233.0595 | 237.629 | 229.9182 | 221.0344 | 198.0097 | 188.6415 | 192.8721 | 187.7156 | 176.8331 | 160.4925 | 144.4728 | 181.4919 | -0.3642%
яч.308Д | Т-2-10 2 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1983 | 1806 | 1692 | 1641 | 1662 | 1845 | 2205 | 2640 | 3216 | 3837 | 4083 | 4155 | 4119 | 4011 | 3954 | 3882 | 3792 | 3519 | 3222 | 3081 | 2898 | 2724 | 2202 | 1698 | 69867 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 465 | 456 | 435 | 429 | 405 | 414 | 423 | 492 | 618 | 744 | 816 | 855 | 861 | 852 | 828 | 708 | 693 | 645 | 600 | 564 | 540 | 519 | 396 | 297 | 14055
|  | I, А | ТИ | 107 | 97 | 92 | 91 | 96 | 112 | 140 | 165 | 202 | 231 | 235 | 232 | 221 | 228 | 225 | 219 | 209 | 189 | 174 | 164 | 160 | 146 | 100 | 89 | 163.5 | 4.24% | 10.61%
|  | tgφ |  | 0.23449 | 0.25249 | 0.25709 | 0.26143 | 0.24368 | 0.22439 | 0.19184 | 0.18636 | 0.19216 | 0.1939 | 0.19985 | 0.20578 | 0.20903 | 0.21242 | 0.20941 | 0.18238 | 0.18275 | 0.18329 | 0.18622 | 0.18306 | 0.18634 | 0.19053 | 0.17984 | 0.17491 | 0.26143
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 111.7016 | 101.7668 | 95.6288 | 92.932 | 93.4599 | 103.8967 | 124.1921 | 149.69 | 183.2499 | 215.5753 | 228.9997 | 232.6429 | 230.9957 | 224.0289 | 224.7473 | 219.1109 | 214.0452 | 198.2733 | 181.1133 | 172.1025 | 162.2836 | 152.0769 | 121.8898 | 93.9118 | 163.6798 | -0.11%
яч.337Д | Т-3-10 3 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1437 | 1299 | 1221 | 1194 | 1200 | 1296 | 1707 | 2085 | 2361 | 2658 | 2772 | 2757 | 2751 | 2667 | 2649 | 2652 | 2673 | 2466 | 2436 | 2364 | 2247 | 2088 | 1851 | 1605 | 50436 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 270 | 267 | 267 | 270 | 264 | 267 | 279 | 348 | 408 | 522 | 585 | 639 | 603 | 603 | 639 | 582 | 540 | 495 | 462 | 438 | 375 | 354 | 306 | 309 | 10092
|  | I, А | ТИ | 77 | 69 | 68 | 66 | 71 | 83 | 110 | 126 | 153 | 154 | 157 | 164 | 159 | 152 | 151 | 161 | 144 | 137 | 137 | 129 | 122 | 110 | 95 | 83 | 119.9167 | 4.897% | 11.33%
|  | tgφ |  | 0.18789 | 0.20554 | 0.21867 | 0.22613 | 0.22 | 0.20602 | 0.16344 | 0.16691 | 0.17281 | 0.19639 | 0.21104 | 0.23177 | 0.21919 | 0.2261 | 0.24122 | 0.21946 | 0.20202 | 0.20073 | 0.18966 | 0.18528 | 0.16689 | 0.16954 | 0.16532 | 0.19252 | 0.24122
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 80.6461 | 72.7981 | 68.8055 | 67.519 | 67.5123 | 73.1929 | 96.4125 | 118.6286 | 135.2507 | 150.2653 | 156.7086 | 155.9472 | 155.9316 | 150.2406 | 150.0127 | 149.4694 | 149.981 | 138.069 | 135.9765 | 130.8597 | 126.2519 | 116.8091 | 103.184 | 89.8083 | 118.345 | 1.311%
яч.334Д | Т-3-10 6 сш | P, кВт | АСКУЭ | 855 | 807 | 795 | 789 | 801 | 852 | 972 | 1161 | 1509 | 1896 | 1965 | 1932 | 1908 | 1878 | 1890 | 1896 | 1806 | 1569 | 1365 | 1233 | 1125 | 1050 | 975 | 879 | 31908 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 198 | 183 | 192 | 186 | 186 | 186 | 180 | 207 | 258 | 399 | 432 | 444 | 423 | 426 | 465 | 432 | 381 | 300 | 249 | 234 | 210 | 180 | 171 | 159 | 6681
|  | I, А | ТИ | 47 | 47 | 46 | 42 | 43 | 50 | 60 | 75 | 99 | 119 | 111 | 105 | 110 | 106 | 105 | 105 | 95 | 79 | 69 | 66 | 60 | 54 | 51 | 45 | 74.5417 | 3.243% | 8.048%
|  | tgφ |  | 0.23158 | 0.22677 | 0.24151 | 0.23574 | 0.23221 | 0.21831 | 0.18519 | 0.17829 | 0.17097 | 0.21044 | 0.21985 | 0.22981 | 0.2217 | 0.22684 | 0.24603 | 0.22785 | 0.21096 | 0.1912 | 0.18242 | 0.18978 | 0.18667 | 0.17143 | 0.17538 | 0.18089 | 0.24603
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.1765 | 45.2523 | 44.8529 | 44.4987 | 44.9692 | 47.9624 | 54.8371 | 65.863 | 85.9972 | 107.0706 | 110.7584 | 108.5108 | 107.5875 | 105.3101 | 106.5402 | 106.5443 | 101.033 | 87.2747 | 75.6639 | 67.9886 | 63.1223 | 58.5352 | 54.1843 | 48.8956 | 74.6429 | -0.1358%
яч.366Д | СВВ-4-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.367Д | СВВ-5-1 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.342Д | СВВ-4-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.347Д | СВВ-4-5 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 11640 | 10518 | 9861 | 9741 | 9843 | 10785 | 12813 | 15360 | 18702 | 20919 | 22065 | 21915 | 21591 | 21327 | 21174 | 21012 | 20637 | 19239 | 18705 | 18438 | 17568 | 16242 | 14400 | 12597 |  | 9741
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3333 | 3225 | 3168 | 3123 | 3090 | 3126 | 3117 | 3528 | 4593 | 5346 | 5649 | 5745 | 5535 | 5682 | 5886 | 5442 | 5043 | 4650 | 4347 | 4236 | 3984 | 3705 | 3456 | 3360 |  | 3090
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 12107.7863 | 11001.3158 | 10357.3908 | 10229.3797 | 10316.6249 | 11228.8958 | 13186.6849 | 15759.9614 | 19257.7375 | 21591.301 | 22776.6421 | 22655.5126 | 22289.1791 | 22070.9323 | 21976.8804 | 21705.2876 | 21244.2373 | 19792.969 | 19203.4745 | 18918.3387 | 18014.0745 | 16659.2193 | 14808.9141 | 13037.4081 |  | 10229.3797
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.58 | 10.55 | 10.55 | 10.57 | 10.51 | 10.43 | 10.35 | 10.3 | 10.45 | 10.49 | 10.53 | 10.5 | 10.56 | 10.38 | 10.38 | 10.42 | 10.42 | 10.44 | 10.51 | 10.5 | 10.55 | 10.58 | 10.59 | 10.4867
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.58 | 10.56 | 10.55 | 10.58 | 10.52 | 10.45 | 10.37 | 10.33 | 10.48 | 10.51 | 10.54 | 10.53 | 10.58 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.46 | 10.52 | 10.5 | 10.54 | 10.61 | 10.61 | 10.5
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.53 | 10.5 | 10.48 | 10.52 | 10.45 | 10.37 | 10.3 | 10.24 | 10.42 | 10.45 | 10.49 | 10.44 | 10.52 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.53 | 10.54 | 10.62 | 10.43 | 10.48 | 10.51 | 10.52 | 10.4721
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.58 | 10.56 | 10.54 | 10.58 | 10.5 | 10.41 | 10.35 | 10.45 | 10.45 | 10.47 | 10.53 | 10.48 | 10.54 | 10.53 | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 10.57 | 10.64 | 10.64 | 10.52 | 10.57 | 10.56 | 10.5275
5 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.51 | 10.48 | 10.47 | 10.5 | 10.44 | 10.35 | 10.28 | 10.35 | 10.36 | 10.38 | 10.46 | 10.39 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.57 | 10.56 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.4492
6 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.57 | 10.54 | 10.53 | 10.57 | 10.51 | 10.42 | 10.35 | 10.29 | 10.46 | 10.5 | 10.56 | 10.5 | 10.57 | 10.56 | 10.55 | 10.56 | 10.58 | 10.6 | 10.67 | 10.48 | 10.52 | 10.56 | 10.56 | 10.5225
яч.336д | РП-5 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.338д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 71.4 | 61.2 | 53.4 | 55.2 | 54.6 | 58.2 | 76.2 | 102.6 | 103.2 | 95.4 | 100.8 | 100.8 | 107.4 | 106.2 | 97.8 | 100.2 | 101.4 | 112.2 | 128.4 | 129 | 129.6 | 120.6 | 115.8 | 89.4 | 2271 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9194 | 3.3468 | 2.9286 | 3.0302 | 2.9859 | 3.2009 | 4.2271 | 5.7301 | 5.7972 | 5.2719 | 5.5491 | 5.5176 | 5.9125 | 5.8077 | 5.3534 | 5.49 | 5.5504 | 6.13 | 7.0019 | 6.9884 | 7.1482 | 6.6265 | 6.3387 | 4.8936 | 5.1978 | -2.251%
яч.340д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 783.6 | 744 | 741.6 | 732 | 746.4 | 792 | 895.2 | 1057.2 | 1404 | 1797.6 | 1862.4 | 1826.4 | 1797.6 | 1768.8 | 1789.2 | 1790.4 | 1701.6 | 1456.8 | 1236 | 1100.4 | 994.8 | 928.8 | 859.2 | 789.6 | 29595.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 219.6 | 206.4 | 212.4 | 207.6 | 207.6 | 208.8 | 202.8 | 230.4 | 277.2 | 421.2 | 454.8 | 466.8 | 446.4 | 452.4 | 488.4 | 459.6 | 406.8 | 331.2 | 274.8 | 260.4 | 237.6 | 208.8 | 198 | 186 | 7266
|  | I, А | ТИ | 44 | 45 | 44 | 40 | 41 | 47 | 56 | 69 | 93 | 114 | 105 | 100 | 104 | 101 | 100 | 99 | 91 | 73 | 64 | 59 | 54 | 48 | 46 | 41 | 69.9167
|  | tgφ |  | 0.28025 | 0.27742 | 0.28641 | 0.28361 | 0.27814 | 0.26364 | 0.22654 | 0.21793 | 0.19744 | 0.23431 | 0.2442 | 0.25558 | 0.24833 | 0.25577 | 0.27297 | 0.2567 | 0.23907 | 0.22735 | 0.22233 | 0.23664 | 0.23884 | 0.22481 | 0.23045 | 0.23556 | 0.28641
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.6722 | 42.2233 | 42.3061 | 41.7672 | 42.3673 | 45.0472 | 50.9183 | 60.4292 | 80.3914 | 102.0285 | 105.5396 | 103.1874 | 101.9652 | 99.8429 | 101.5207 | 101.2766 | 95.7672 | 81.6228 | 69.0468 | 61.2593 | 56.4125 | 52.3078 | 48.2637 | 44.4042 | 69.7736 | 0.2046%
яч.339д | РП-12 | P, кВт | АСКУЭ | 147.2 | 144.8 | 144 | 144 | 151.2 | 166.4 | 195.2 | 292.8 | 297.6 | 305.6 | 336 | 286.4 | 296.8 | 280.8 | 250.4 | 264 | 271.2 | 229.6 | 221.6 | 220 | 204 | 192 | 161.6 | 155.2 | 5358.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.8 | 41.6 | 41.6 | 42.4 | 40.8 | 42.4 | 51.2 | 80 | 82.4 | 96 | 113.6 | 115.2 | 112.8 | 113.6 | 112.8 | 104 | 100.8 | 92 | 88.8 | 92.8 | 80 | 84.8 | 56.8 | 48.8 | 1876
|  | I, А | ТИ | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 | 15 | 16 | 20 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 13.6667
|  | tgφ |  | 0.27717 | 0.28729 | 0.28889 | 0.29444 | 0.26984 | 0.25481 | 0.2623 | 0.27322 | 0.27688 | 0.31414 | 0.3381 | 0.40223 | 0.38005 | 0.40456 | 0.45048 | 0.39394 | 0.37168 | 0.4007 | 0.40072 | 0.42182 | 0.39216 | 0.44167 | 0.35149 | 0.31443 | 0.45048
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4251 | 8.2702 | 8.2515 | 8.2796 | 8.605 | 9.4984 | 11.2487 | 17.0342 | 17.4312 | 17.7695 | 19.6191 | 17.0104 | 17.5798 | 16.6437 | 15.1189 | 15.6205 | 15.9126 | 13.5778 | 13.0924 | 12.9961 | 12.144 | 11.5769 | 9.4208 | 8.9393 | 13.0861 | 4.248%
яч.343д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 951.6 | 835.2 | 771.6 | 753.6 | 745.2 | 813.6 | 1132.8 | 1342.8 | 1638 | 1905.6 | 1960.8 | 1989.6 | 1982.4 | 1915.2 | 1923.6 | 1921.2 | 1946.4 | 1802.4 | 1746 | 1657.2 | 1570.8 | 1452 | 1268.4 | 1062 | 35088 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 200.4 | 198 | 201.6 | 201.6 | 196.8 | 199.2 | 196.8 | 218.4 | 284.4 | 370.8 | 391.2 | 427.2 | 412.8 | 392.4 | 436.8 | 404.4 | 370.8 | 342 | 315.6 | 289.2 | 252 | 223.2 | 201.6 | 206.4 | 6933.6
|  | I, А | ТИ | 50 | 45 | 43 | 41 | 43 | 54 | 70 | 84 | 107 | 109 | 114 | 111 | 112 | 110 | 111 | 109 | 106 | 99 | 98 | 91 | 84 | 77 | 64 | 54 | 82.75
|  | tgφ |  | 0.21059 | 0.23707 | 0.26128 | 0.26752 | 0.26409 | 0.24484 | 0.17373 | 0.16265 | 0.17363 | 0.19458 | 0.19951 | 0.21472 | 0.20823 | 0.20489 | 0.22707 | 0.21049 | 0.19051 | 0.18975 | 0.18076 | 0.17451 | 0.16043 | 0.15372 | 0.15894 | 0.19435 | 0.26752
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.6377 | 47.1183 | 43.9032 | 43.0272 | 42.3498 | 46.333 | 64.0893 | 76.348 | 93.8463 | 107.6931 | 110.5979 | 112.1325 | 112.1145 | 107.4192 | 108.5918 | 108.0815 | 108.9744 | 100.7065 | 97.3058 | 91.5627 | 88.1675 | 81.0272 | 70.6358 | 59.4448 | 82.2962 | 0.5485%
яч.345д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 108 | 93.6 | 85.2 | 84.6 | 82.8 | 91.2 | 115.8 | 154.2 | 145.2 | 141 | 147.6 | 148.2 | 143.4 | 155.4 | 147 | 154.2 | 166.2 | 164.4 | 190.8 | 213.6 | 207.6 | 189.6 | 167.4 | 135.6 | 3432.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | неиспр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.8 | 7.8 | 14.4 | 21 | 29.4 | 9.6 | 28.8 | 18 | 12.6 | 12.6 | 6.6 | 8.4 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 187.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010363 | 0.089494 | 0.053719 | 0.10213 | 0.14228 | 0.19838 | 0.066946 | 0.18533 | 0.12245 | 0.081712 | 0.075812 | 0.040146 | 0.044025 | 0.008427 | 0.0028902 | 0.0031646 | 0.0035842 | 0 | 0.19838
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9568 | 5.1381 | 4.6903 | 4.6662 | 4.5496 | 5.0447 | 6.4552 | 8.6883 | 8.2082 | 7.8625 | 8.2466 | 8.3255 | 7.9574 | 8.684 | 8.1529 | 8.5171 | 9.167 | 9.0319 | 10.474 | 11.6264 | 11.5053 | 10.4576 | 9.2068 | 7.4507 | 7.9193 | -45.09%
яч.347д | СВВ 3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.349д | СР-3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.361д | ТП-169, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 532 | 494.4 | 456 | 447.2 | 460.8 | 480 | 567.2 | 694.4 | 873.6 | 1113.6 | 1212 | 1233.6 | 1220 | 1218.4 | 1224 | 1222.4 | 1231.2 | 1182.4 | 1096 | 964 | 807.2 | 719.2 | 626.4 | 556.8 | 20632.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 224.8 | 221.6 | 213.6 | 214.4 | 212 | 206.4 | 209.6 | 236 | 286.4 | 345.6 | 354.4 | 372 | 362.4 | 373.6 | 391.2 | 372.8 | 348 | 357.6 | 334.4 | 309.6 | 273.6 | 243.2 | 232 | 224.8 | 6920
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 27 | 29 | 28 | 30 | 37 | 46 | 62 | 78 | 73 | 71 | 71 | 72 | 70 | 75 | 73 | 65 | 62 | 50 | 40 | 38 | 37 | 28 | 50.875
|  | tgφ |  | 0.42256 | 0.44822 | 0.46842 | 0.47943 | 0.46007 | 0.43 | 0.36953 | 0.33986 | 0.32784 | 0.31034 | 0.29241 | 0.30156 | 0.29705 | 0.30663 | 0.31961 | 0.30497 | 0.28265 | 0.30244 | 0.30511 | 0.32116 | 0.33895 | 0.33815 | 0.37037 | 0.40374 | 0.47943
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.8855 | 29.7977 | 27.7737 | 27.3801 | 27.9234 | 28.9291 | 33.7711 | 41.2388 | 51.3445 | 65.0565 | 70.3193 | 71.2027 | 70.8044 | 70.4921 | 71.1467 | 70.6908 | 70.636 | 68.1338 | 63.1418 | 55.3697 | 46.6537 | 41.9549 | 36.8432 | 33.0878 | 50.2324 | 1.263%
яч.363д | РП-4, яч.19 | P, кВт | АСКУЭ | 2373.6 | 2122 | 1924.8 | 1896 | 1899.2 | 2098.8 | 2482.8 | 2936 | 3369.6 | 3194.4 | 3440.4 | 3474.8 | 3471.6 | 3452.8 | 3444 | 3478 | 3503.2 | 3412 | 3524.4 | 3552 | 3484.8 | 3268 | 3074.8 | 2899.6 | 71777.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 969.6 | 957.6 | 940.4 | 940.4 | 942.8 | 952.8 | 947.2 | 1012.4 | 1162.4 | 1190.8 | 1120.8 | 1173.6 | 1155.6 | 1146 | 1204.8 | 1166.4 | 1140.8 | 1115.6 | 1099.2 | 1098.8 | 1056 | 986.8 | 1024.8 | 1078.8 | 25584.4
|  | I, А | ТИ | 135 | 120 | 117 | 115 | 120 | 136 | 161 | 183 | 212 | 198 | 207 | 204 | 207 | 202 | 200 | 207 | 201 | 200 | 208 | 206 | 203 | 176 | 177 | 153 | 177
|  | tgφ |  | 0.40849 | 0.45127 | 0.48857 | 0.49599 | 0.49642 | 0.45397 | 0.3815 | 0.34482 | 0.34497 | 0.37278 | 0.32578 | 0.33775 | 0.33287 | 0.3319 | 0.34983 | 0.33537 | 0.32565 | 0.32696 | 0.31188 | 0.30935 | 0.30303 | 0.30196 | 0.33329 | 0.37205 | 0.49642
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 141.5551 | 128.0401 | 118.1575 | 116.8439 | 116.7266 | 127.6188 | 148.4094 | 174.6277 | 199.0707 | 190.2121 | 201.497 | 202.679 | 203.5573 | 201.2343 | 202.0162 | 202.9137 | 203.4035 | 197.9962 | 203.4326 | 203.3278 | 199.3172 | 188.648 | 178.765 | 170.4779 | 175.8553 | 0.6467%
яч.364д | РП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 150 | 150.8 | 150 | 151.2 | 152 | 152 | 151.2 | 152 | 156.4 | 154.4 | 155.2 | 160.4 | 160 | 158.4 | 159.2 | 161.2 | 160.8 | 160 | 158.4 | 155.6 | 154.8 | 155.2 | 161.2 | 156 | 3736.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40 | 44.4 | 46 | 47.6 | 47.2 | 46.8 | 44.8 | 35.6 | 24.4 | 16 | 22 | 27.6 | 27.6 | 31.2 | 34 | 31.6 | 34.8 | 37.6 | 33.6 | 29.6 | 34.8 | 26.8 | 33.2 | 29.6 | 826.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.625
|  | tgφ |  | 0.26667 | 0.29443 | 0.30667 | 0.31481 | 0.31053 | 0.30789 | 0.2963 | 0.23421 | 0.15601 | 0.10363 | 0.14175 | 0.17207 | 0.1725 | 0.19697 | 0.21357 | 0.19603 | 0.21642 | 0.235 | 0.21212 | 0.19023 | 0.22481 | 0.17268 | 0.20596 | 0.18974 | 0.31481
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.5219 | 8.5886 | 8.5881 | 8.6933 | 8.6956 | 8.7554 | 8.7564 | 8.7187 | 8.7558 | 8.5863 | 8.654 | 8.9344 | 8.9553 | 8.8539 | 8.9362 | 9.0003 | 9.0142 | 8.9967 | 8.8551 | 8.6048 | 8.6196 | 8.6539 | 9.0005 | 8.6915 | 8.7679 | -1.657%
яч.365д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 359д | ДГР | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 84.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14 | 13.6 | 12.4 | 13.2 | 13.6 | 12.8 | 14 | 13.6 | 13.6 | 14.8 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 14.8 | 15.6 | 14.4 | 14 | 14 | 336
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83333
|  | tgφ |  | 3.7778 | 3.8889 | 4 | 4 | 3.6 | 3.8889 | 4.25 | 3.4444 | 4.125 | 3.7778 | 4 | 3.8889 | 4.25 | 3.7778 | 4.1111 | 4.375 | 3.8889 | 3.8889 | 4.1111 | 4.1111 | 3.9 | 4 | 4.375 | 3.8889 | 4.375
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.7767 | 0.79503 | 0.81869 | 0.81947 | 0.82275 | 0.80036 | 0.78029 | 0.72603 | 0.75856 | 0.78494 | 0.73474 | 0.79883 | 0.77728 | 0.77818 | 0.84333 | 0.79437 | 0.79807 | 0.7973 | 0.83931 | 0.83296 | 0.88154 | 0.82026 | 0.7921 | 0.79654 | 0.79865 | 4.162%
яч.358д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 130.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 59.6
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.53846 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.46154 | 0.5 | 0.46154 | 0.42857 | 0.58333 | 0.42857 | 0.42857 | 0.46154 | 0.42857 | 0.42857 | 0.53846 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.4 | 0.42857 | 0.46154 | 0.5 | 0.58333
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.33445 | 0.32267 | 0.3335 | 0.33413 | 0.33287 | 0.34467 | 0.31801 | 0.29972 | 0.31679 | 0.33701 | 0.30679 | 0.33445 | 0.33604 | 0.31409 | 0.33445 | 0.33381 | 0.32359 | 0.3335 | 0.33318 | 0.33099 | 0.35107 | 0.33477 | 0.3132 | 0.34271 | 0.32902 | 67.1%
яч.357д | ТП 231 | P, кВт | АСКУЭ | 218.4 | 201.2 | 201.6 | 190.4 | 192.8 | 214.4 | 230 | 285.2 | 488.8 | 555.2 | 560.8 | 466 | 421.2 | 483.6 | 516.4 | 510.4 | 422 | 376 | 348 | 348.4 | 334.4 | 315.2 | 296.8 | 266.8 | 8444 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.4 | 68.4 | 78 | 72.8 | 72 | 70.8 | 56.4 | 72.4 | 274.8 | 308.8 | 310 | 166 | 136 | 272.4 | 284.4 | 251.6 | 140 | 127.6 | 102.8 | 122.4 | 115.2 | 108.8 | 102.4 | 96.4 | 3486.8
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 17 | 18 | 40 | 35 | 30 | 24 | 24 | 29 | 35 | 29 | 20 | 24 | 19 | 22 | 21 | 17 | 15 | 14 | 21.0417
|  | tgφ |  | 0.34982 | 0.33996 | 0.3869 | 0.38235 | 0.37344 | 0.33022 | 0.24522 | 0.25386 | 0.56219 | 0.5562 | 0.55278 | 0.35622 | 0.32289 | 0.56328 | 0.55074 | 0.49295 | 0.33175 | 0.33936 | 0.2954 | 0.35132 | 0.3445 | 0.34518 | 0.34501 | 0.36132 | 0.56328
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.774 | 11.6877 | 11.9227 | 11.2539 | 11.3298 | 12.5012 | 13.2258 | 16.5452 | 31.3172 | 35.4464 | 35.6832 | 27.3369 | 24.6242 | 30.7017 | 32.641 | 31.4763 | 24.5467 | 21.9003 | 19.9952 | 20.1943 | 19.3602 | 18.4269 | 17.3172 | 15.6318 | 21.16 | -0.5623%
яч.356д | РП-19, яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 24 | 24 | 24 | 24.8 | 24 | 24 | 24 | 23.2 | 20.8 | 18.4 | 16 | 16 | 17.6 | 16.8 | 18.4 | 18.4 | 20 | 20 | 20.8 | 19.2 | 19.2 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 497.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 3.2 | 4 | 3.2 | 83.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75
|  | tgφ |  | 0.13333 | 0.13333 | 0.16667 | 0.12903 | 0.16667 | 0.13333 | 0.13333 | 0.10345 | 0.15385 | 0.17391 | 0.15 | 0.25 | 0.18182 | 0.19048 | 0.21739 | 0.17391 | 0.16 | 0.2 | 0.19231 | 0.20833 | 0.25 | 0.14815 | 0.19231 | 0.14815 | 0.25
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3291 | 1.3228 | 1.3318 | 1.3714 | 1.3293 | 1.3329 | 1.3444 | 1.3026 | 1.1641 | 1.0331 | 0.89322 | 0.90534 | 0.98666 | 0.93791 | 1.0336 | 1.0233 | 1.1097 | 1.1164 | 1.1583 | 1.0655 | 1.0752 | 1.1998 | 1.1583 | 1.1952 | 1.155 | 34%
яч.354д | РП-21, яч.4 | P, кВт | АСКУЭ | 606.4 | 540 | 512 | 540.8 | 591.2 | 635.2 | 800.8 | 1060 | 1272 | 1398 | 1434 | 1435.6 | 1439.2 | 1384 | 1309.2 | 1252 | 1203.2 | 1200.4 | 1232.4 | 1220.4 | 1186.4 | 985.2 | 819.6 | 682.8 | 24740.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 112.8 | 107.2 | 97.6 | 97.2 | 94.4 | 99.2 | 113.6 | 164 | 248.8 | 288 | 324.4 | 334 | 340 | 315.6 | 318.4 | 273.2 | 291.6 | 306 | 308.4 | 298.8 | 280.4 | 173.2 | 155.2 | 160 | 5302
|  | I, А | ТИ | 32 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 53 | 61 | 76 | 81 | 84 | 79 | 82 | 73 | 70 | 69 | 69 | 66 | 73 | 67 | 62 | 52 | 43 | 35 | 57.9167
|  | tgφ |  | 0.18602 | 0.19852 | 0.19062 | 0.17973 | 0.15968 | 0.15617 | 0.14186 | 0.15472 | 0.1956 | 0.20601 | 0.22622 | 0.23266 | 0.23624 | 0.22803 | 0.2432 | 0.21821 | 0.24235 | 0.25492 | 0.25024 | 0.24484 | 0.23635 | 0.1758 | 0.18936 | 0.23433 | 0.25492
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 33.8588 | 30.0784 | 28.5306 | 30.1338 | 32.7092 | 35.3922 | 44.9111 | 59.904 | 71.6931 | 78.9533 | 81.1697 | 80.9107 | 81.5655 | 77.8497 | 73.9622 | 70.2113 | 67.8317 | 67.809 | 69.4736 | 68.2584 | 66.2287 | 54.9632 | 45.6174 | 38.3876 | 57.9335 | -0.02902%
яч.352д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 207.6 | 174.8 | 162.8 | 156.8 | 147.6 | 178 | 208.4 | 248.4 | 289.6 | 304 | 326.4 | 342 | 332.4 | 318 | 304.8 | 314.4 | 302.4 | 312.4 | 343.2 | 367.6 | 319.6 | 296.4 | 256.4 | 220.4 | 6434.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 12.8 | 17.2 | 27.6 | 31.6 | 21.2 | 8.8 | 10.8 | 3.6 | 2.8 | 4 | 1.2 | 8 | 12.8 | 7.6 | 0.4 | 189.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 14.3333
|  | tgφ |  | 0.04817 | 0.011442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016103 | 0.022099 | 0.042105 | 0.052696 | 0.080702 | 0.095066 | 0.066667 | 0.028871 | 0.034351 | 0.011905 | 0.0089629 | 0.011655 | 0.0032644 | 0.025031 | 0.043185 | 0.029641 | 0.0018149 | 0.095066
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.4092 | 9.5508 | 8.9114 | 8.5992 | 8.0641 | 9.7991 | 11.5718 | 13.8729 | 16.0229 | 16.8305 | 18.0451 | 18.8348 | 18.4165 | 17.4785 | 16.7387 | 17.2361 | 16.5697 | 17.1009 | 18.7696 | 19.9706 | 17.3682 | 16.3013 | 14.0277 | 12.0643 | 14.7314 | -2.777%
яч.350д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 269.6 | 279.6 | 254 | 260 | 253.2 | 274.8 | 295.2 | 348 | 312.4 | 301.2 | 313.6 | 308.4 | 310.4 | 306.8 | 308.8 | 304.8 | 284 | 269.2 | 259.6 | 260.4 | 268.8 | 274.4 | 276 | 267.6 | 6860.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 141.6 | 151.2 | 143.2 | 152.8 | 144.8 | 147.2 | 149.6 | 144.8 | 157.6 | 151.6 | 152.4 | 156.4 | 158.4 | 158 | 168 | 162.8 | 152.4 | 144.4 | 141.6 | 142.4 | 143.2 | 144.4 | 140 | 136.4 | 3585.2
|  | I, А | ТИ | 17 | 19 | 15 | 17 | 16 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 16 | 18 | 17.6667
|  | tgφ |  | 0.52522 | 0.54077 | 0.56378 | 0.58769 | 0.57188 | 0.53566 | 0.50678 | 0.41609 | 0.50448 | 0.50332 | 0.48597 | 0.50713 | 0.51031 | 0.51499 | 0.54404 | 0.53412 | 0.53662 | 0.5364 | 0.54545 | 0.54685 | 0.53274 | 0.52624 | 0.50725 | 0.50972 | 0.58769
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.7166 | 17.3664 | 15.9609 | 16.539 | 15.9358 | 17.1617 | 18.3762 | 21.0507 | 19.3546 | 18.652 | 19.2496 | 18.9819 | 19.2208 | 18.9257 | 19.2975 | 18.9329 | 17.6592 | 16.7216 | 16.1711 | 16.1237 | 16.546 | 17.0375 | 16.9242 | 16.441 | 17.7228 | -0.3176%
яч.348д | РП-35 | P, кВт | АСКУЭ | 106 | 107.2 | 106.4 | 105.6 | 105.6 | 98.8 | 95.2 | 108 | 264 | 348.4 | 382.4 | 393.6 | 321.6 | 391.6 | 407.2 | 406 | 391.6 | 272 | 246.4 | 236.4 | 220.8 | 133.2 | 111.2 | 107.6 | 5466.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.2 | 32.8 | 32.8 | 34.4 | 34.4 | 32.4 | 30.4 | 26.8 | 90 | 99.2 | 100 | 116.8 | 77.6 | 118.8 | 127.6 | 120.8 | 107.2 | 53.6 | 49.6 | 49.2 | 50.4 | 38.8 | 34 | 36.4 | 1525.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 19 | 19 | 22 | 21 | 19 | 24 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 13 | 12 | 8 | 6 | 6 | 12.7917
|  | tgφ |  | 0.29434 | 0.30597 | 0.30827 | 0.32576 | 0.32576 | 0.32794 | 0.31933 | 0.24815 | 0.34091 | 0.28473 | 0.26151 | 0.29675 | 0.24129 | 0.30337 | 0.31336 | 0.29754 | 0.27375 | 0.19706 | 0.2013 | 0.20812 | 0.22826 | 0.29129 | 0.30576 | 0.33829 | 0.34091
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0656 | 6.1249 | 6.0946 | 6.0909 | 6.0678 | 5.724 | 5.5491 | 6.2146 | 15.4282 | 20.0375 | 21.8217 | 22.5376 | 18.2472 | 22.4426 | 23.4246 | 23.2085 | 22.2452 | 15.1751 | 13.745 | 13.118 | 12.3038 | 7.623 | 6.359 | 6.2177 | 12.9944 | -1.585%
яч.346д | РП-13, яч.6 | P, кВт | АСКУЭ | 668.4 | 584 | 549.6 | 533.6 | 540.4 | 640 | 874.8 | 958.4 | 994.4 | 1035.2 | 1056 | 1066.4 | 1068.8 | 1062.8 | 1013.6 | 1063.6 | 1116.4 | 1136.4 | 1253.6 | 1321.6 | 1280.4 | 1173.2 | 992.8 | 792.4 | 22776.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 231.2 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 214.8 | 220.8 | 222.8 | 236 | 279.6 | 285.2 | 293.2 | 303.6 | 306.8 | 303.6 | 316.8 | 312.8 | 308.8 | 310 | 305.2 | 298 | 290 | 273.6 | 241.2 | 235.6 | 6449.6
|  | I, А | ТИ | 36 | 33 | 32 | 31 | 33 | 44 | 58 | 57 | 59 | 58 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | 64 | 66 | 66 | 74 | 74 | 69 | 62 | 49 | 40 | 54.2083
|  | tgφ |  | 0.3459 | 0.37808 | 0.39956 | 0.41154 | 0.39748 | 0.345 | 0.25469 | 0.24624 | 0.28117 | 0.2755 | 0.27765 | 0.2847 | 0.28705 | 0.28566 | 0.31255 | 0.2941 | 0.2766 | 0.27279 | 0.24346 | 0.22548 | 0.22649 | 0.23321 | 0.24295 | 0.29732 | 0.41154
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.8242 | 34.111 | 32.3967 | 31.645 | 31.7714 | 37.2704 | 50.1256 | 55.1244 | 57.1375 | 59.3948 | 60.5058 | 60.8652 | 61.3314 | 60.6176 | 58.295 | 60.7426 | 63.4644 | 64.4774 | 70.5573 | 73.6006 | 71.3216 | 66.1927 | 55.8719 | 45.2511 | 54.204 | 0.00805%
яч.344д откл | СР-4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.342д ОТКЛ. | СВВ 4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.309д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 103.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 13.2 | 12 | 13.2 | 12 | 10.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 13.2 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 312
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2.75 | 3.6667 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3.6667 | 2.5 | 3.6667 | 2.5 | 3 | 3.6667 | 2.75 | 3.6667 | 2.75 | 3.6667 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 3.3333 | 2.75 | 3.6667 | 3.6667 | 2.75 | 3 | 3.6667
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.77029 | 0.74752 | 0.76956 | 0.76956 | 0.83008 | 0.7525 | 0.71628 | 0.76413 | 0.72532 | 0.62971 | 0.75393 | 0.77102 | 0.75321 | 0.76883 | 0.76192 | 0.78216 | 0.71696 | 0.77916 | 0.69366 | 0.77249 | 0.75321 | 0.74964 | 0.76738 | 0.82851 | 0.75529 | #DIV/0!
яч.310д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 32 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.4 | 25.6 | 26.4 | 24.8 | 24.8 | 24 | 24.8 | 24.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.4 | 610.4
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 16 | 32 | 16 | 16.5 | 16 | 33 | 15.5 | 15.5 | 30 | 15.5 | 31 | 16.5 | 33 | 16.5 | 16 | 30 | 15.5 | 31 | 15.5 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16.5 | 33
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4067 | 1.3993 | 1.404 | 1.4491 | 1.4014 | 1.4512 | 1.3746 | 1.3853 | 1.3437 | 1.3707 | 1.3647 | 1.4505 | 1.4499 | 1.445 | 1.427 | 1.3334 | 1.3799 | 1.3751 | 1.3733 | 1.4094 | 1.4121 | 1.4046 | 1.3974 | 1.4409 | 1.4021 | -40.21%
яч.312д | ТП 169, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 597.6 | 547.2 | 513.6 | 492 | 517.2 | 588 | 687.6 | 792 | 934.8 | 1146 | 1268.4 | 1296 | 1311.6 | 1286.4 | 1299.6 | 1252.8 | 1228.8 | 1174.8 | 1111.2 | 1060.8 | 996 | 918 | 523.2 | 194.4 | 21738 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 255.6 | 255.6 | 250.8 | 250.8 | 244.8 | 242.4 | 238.8 | 254.4 | 286.8 | 348 | 382.8 | 398.4 | 398.4 | 390 | 392.4 | 346.8 | 326.4 | 328.8 | 321.6 | 320.4 | 309.6 | 296.4 | 169.2 | 72 | 7081.2
|  | I, А | ТИ | 32 | 31 | 28 | 30 | 31 | 35 | 44 | 49 | 60 | 71 | 77 | 72 | 71 | 73 | 74 | 69 | 71 | 64 | 59 | 58 | 52 | 48 | 13 | 10 | 50.9167
|  | tgφ |  | 0.42771 | 0.46711 | 0.48832 | 0.50976 | 0.47332 | 0.41224 | 0.34729 | 0.32121 | 0.3068 | 0.30366 | 0.3018 | 0.30741 | 0.30375 | 0.30317 | 0.30194 | 0.27682 | 0.26562 | 0.27988 | 0.28942 | 0.30204 | 0.31084 | 0.32288 | 0.32339 | 0.37037 | 0.50976
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.6455 | 32.9968 | 31.2864 | 30.257 | 31.2624 | 34.9461 | 40.2626 | 46.3685 | 54.715 | 66.0588 | 72.8679 | 74.3577 | 75.2473 | 73.441 | 75.5255 | 72.1802 | 70.5975 | 67.6098 | 63.9266 | 60.8876 | 57.4186 | 52.9041 | 29.9575 | 11.294 | 52.5839 | -3.274%
яч.314д | РП-4, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.316д | ТП-96, 266 | P, кВт | АСКУЭ | 52.8 | 35.2 | 40 | 36 | 32 | 35.2 | 36 | 47.2 | 59.2 | 86.4 | 94.4 | 95.2 | 103.2 | 104 | 87.2 | 76.8 | 71.2 | 68.8 | 80 | 67.2 | 60 | 53.6 | 64.8 | 59.2 | 1545.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.8 | 36.8 | 36 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 32.8 | 35.2 | 37.6 | 45.6 | 49.6 | 48 | 56.8 | 57.6 | 53.6 | 44.8 | 38.4 | 40 | 42.4 | 36.8 | 35.2 | 35.2 | 36.8 | 40.8 | 987.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.875
|  | tgφ |  | 0.69697 | 1.0455 | 0.9 | 1.0222 | 1.15 | 1.0455 | 0.91111 | 0.74576 | 0.63514 | 0.52778 | 0.52542 | 0.5042 | 0.55039 | 0.55385 | 0.61468 | 0.58333 | 0.53933 | 0.5814 | 0.53 | 0.54762 | 0.58667 | 0.65672 | 0.5679 | 0.68919 | 1.15
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.5296 | 2.7822 | 2.9457 | 2.8206 | 2.6644 | 2.7981 | 2.6939 | 3.282 | 3.9243 | 5.3885 | 5.8649 | 5.8471 | 6.4664 | 6.4953 | 5.6945 | 4.937 | 4.4918 | 4.4105 | 5.0035 | 4.2098 | 3.8295 | 3.5167 | 4.0599 | 3.917 | 4.2322 | 13.19%
яч.318д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 1056 | 960 | 901.2 | 873.6 | 868.8 | 969.6 | 1186.8 | 1473.6 | 1851.6 | 2156.4 | 2247.6 | 2300.4 | 2235.6 | 2166 | 2116.8 | 2104.8 | 2019.6 | 1819.2 | 1588.8 | 1494 | 1393.2 | 1332 | 1231.2 | 1116 | 37462.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 130.8 | 123.6 | 118.8 | 111.6 | 105.6 | 109.2 | 116.4 | 156 | 253.2 | 283.2 | 319.2 | 333.6 | 327.6 | 321.6 | 295.2 | 252 | 242.4 | 220.8 | 183.6 | 164.4 | 156 | 142.8 | 145.2 | 141.6 | 4754.4
|  | I, А | ТИ | 57 | 50 | 49 | 47 | 49 | 59 | 75 | 93 | 112 | 127 | 126 | 126 | 118 | 124 | 118 | 121 | 107 | 96 | 84 | 78 | 78 | 69 | 64 | 58 | 86.875
|  | tgφ |  | 0.12386 | 0.12875 | 0.13182 | 0.12775 | 0.12155 | 0.11262 | 0.098079 | 0.10586 | 0.13675 | 0.13133 | 0.14202 | 0.14502 | 0.14654 | 0.14848 | 0.13946 | 0.11973 | 0.12002 | 0.12137 | 0.11556 | 0.11004 | 0.11197 | 0.10721 | 0.11793 | 0.12688 | 0.14848
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 58.3557 | 52.8822 | 49.7568 | 48.2535 | 47.8159 | 53.6127 | 65.962 | 82.599 | 104.574 | 119.9597 | 124.8551 | 127.4782 | 124.0318 | 119.636 | 118.9052 | 117.7076 | 112.9469 | 101.5607 | 88.3837 | 82.5852 | 77.1763 | 73.4681 | 67.5408 | 61.2873 | 86.7223 | 0.1758%
яч.319д | РП-2, яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 21.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.043874 | 0.043708 | 0.043832 | 0.043832 | 0.043749 | 0.087998 | 0.044336 | 0.044679 | 0.044896 | 0.044251 | 0.044083 | 0.043915 | 0.088081 | 0.043791 | 0.04455 | 0.04455 | 0.044379 | 0.044379 | 0.044294 | 0.087998 | 0.044041 | 0.043832 | 0.043708 | 0.043666 | 0.049601 | 97.41%
яч.320д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 265.8 | 252 | 228 | 226.2 | 235.2 | 241.2 | 285 | 313.8 | 333 | 399 | 415.8 | 406.8 | 412.8 | 408 | 407.4 | 403.2 | 429 | 426.6 | 421.2 | 439.8 | 436.2 | 409.2 | 371.4 | 315.6 | 8482.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33 | 27.6 | 10.2 | 9.6 | 6 | 8.4 | 10.2 | 22.8 | 18 | 37.2 | 40.2 | 45.6 | 48.6 | 60 | 57 | 40.8 | 58.2 | 37.2 | 31.2 | 28.8 | 28.2 | 34.8 | 35.4 | 33 | 762
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 28 | 23 | 25 | 24 | 19 | 16 | 19.7917
|  | tgφ |  | 0.12415 | 0.10952 | 0.044737 | 0.04244 | 0.02551 | 0.034826 | 0.035789 | 0.072658 | 0.054054 | 0.093233 | 0.096681 | 0.11209 | 0.11773 | 0.14706 | 0.13991 | 0.10119 | 0.13566 | 0.087201 | 0.074074 | 0.065484 | 0.064649 | 0.085044 | 0.095315 | 0.10456 | 0.14706
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.6889 | 13.8503 | 12.4928 | 12.4047 | 12.8543 | 13.2611 | 15.7747 | 17.5377 | 18.6608 | 22.1027 | 22.975 | 22.4495 | 22.8168 | 22.5307 | 22.886 | 22.5028 | 24.0392 | 23.7321 | 23.3399 | 24.2171 | 24.0633 | 22.5224 | 20.3256 | 17.2877 | 19.5548 | 1.197%
яч.321д | ТП-231 | P, кВт | АСКУЭ | 306.4 | 275.2 | 248.8 | 244.8 | 249.6 | 256.8 | 269.6 | 326.4 | 547.2 | 685.6 | 699.2 | 634.4 | 566.4 | 708 | 682.4 | 714.4 | 632.8 | 496 | 461.6 | 443.2 | 408.8 | 373.6 | 344.8 | 316.8 | 10892.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.2 | 60 | 48.8 | 49.6 | 48 | 41.6 | 30.4 | 59.2 | 184 | 233.6 | 250.4 | 224 | 171.2 | 288.8 | 267.2 | 241.6 | 208 | 116.8 | 89.6 | 83.2 | 75.2 | 79.2 | 80 | 80.8 | 3078.4
|  | I, А | ТИ | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 21 | 39 | 46 | 43 | 43 | 30 | 48 | 40 | 29 | 29 | 26 | 24 | 22 | 22 | 18 | 18 | 15 | 25.25
|  | tgφ |  | 0.21932 | 0.21802 | 0.19614 | 0.20261 | 0.19231 | 0.16199 | 0.11276 | 0.18137 | 0.33626 | 0.34072 | 0.35812 | 0.35309 | 0.30226 | 0.40791 | 0.39156 | 0.33819 | 0.3287 | 0.23548 | 0.19411 | 0.18773 | 0.18395 | 0.21199 | 0.23202 | 0.25505 | 0.40791
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.203 | 15.3887 | 13.8915 | 13.6851 | 13.8998 | 14.3077 | 15.036 | 18.5264 | 32.3984 | 40.0644 | 40.9245 | 36.9319 | 32.5741 | 41.8548 | 40.8103 | 41.9965 | 36.9514 | 28.2675 | 26.0346 | 24.8011 | 22.8824 | 20.9245 | 19.3384 | 17.8455 | 26.1058 | -3.389%
яч.322д | ТП-132 | P, кВт | АСКУЭ | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 11.2 | 33.6 | 47.2 | 51.2 | 54.4 | 51.2 | 44.8 | 36 | 41.6 | 39.2 | 26.4 | 16 | 15.2 | 12 | 9.6 | 7.2 | 10.4 | 573.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047619 | 0.050847 | 0 | 0.029412 | 0.046875 | 0.017857 | 0.022222 | 0.057692 | 0.081633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081633
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.57036 | 0.52449 | 0.52549 | 0.48215 | 0.52449 | 0.52748 | 0.48677 | 0.6243 | 1.8823 | 2.6067 | 2.8159 | 2.9847 | 2.8137 | 2.448 | 2.0033 | 2.3138 | 2.1839 | 1.4631 | 0.88418 | 0.83518 | 0.66061 | 0.52648 | 0.39226 | 0.56659 | 1.3186 | 18.86%
яч.303д | РП-13, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 562.4 | 499.2 | 471.2 | 464 | 467.2 | 520.8 | 687.2 | 839.2 | 832.8 | 876 | 888.8 | 885.6 | 900.8 | 872.8 | 878.4 | 875.2 | 944.8 | 989.6 | 1097.6 | 1147.2 | 1117.6 | 997.6 | 837.6 | 681.6 | 19335.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 201.6 | 197.6 | 194.4 | 192.8 | 192.8 | 194.4 | 186.4 | 200 | 216 | 234.4 | 253.6 | 264.8 | 260 | 252 | 236 | 221.6 | 224 | 236 | 229.6 | 227.2 | 227.2 | 217.6 | 201.6 | 202.4 | 5264
|  | I, А | ТИ | 28 | 28 | 27 | 26 | 30 | 32 | 46 | 46 | 49 | 52 | 48 | 51 | 49 | 47 | 50 | 52 | 53 | 60 | 63 | 62 | 56 | 51 | 42 | 34 | 45.0833
|  | tgφ |  | 0.35846 | 0.39583 | 0.41256 | 0.41552 | 0.41267 | 0.37327 | 0.27125 | 0.23832 | 0.25937 | 0.26758 | 0.28533 | 0.29901 | 0.28863 | 0.28873 | 0.26867 | 0.2532 | 0.23709 | 0.23848 | 0.20918 | 0.19805 | 0.20329 | 0.21812 | 0.24069 | 0.29695 | 0.41552
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.7649 | 29.3326 | 27.9279 | 27.5299 | 27.6395 | 30.5736 | 39.4611 | 48.1809 | 48.283 | 50.16 | 50.9305 | 50.7409 | 51.6142 | 49.7269 | 50.6505 | 50.2756 | 53.8643 | 56.4361 | 62.0865 | 64.3198 | 62.7834 | 55.9437 | 47.0688 | 38.8095 | 46.1293 | -2.32%
яч.305д | ТП-289, РП-9 | P, кВт | АСКУЭ | 691.2 | 598.2 | 583.2 | 604.8 | 562.8 | 597.6 | 602.4 | 784.8 | 1121.4 | 1212.6 | 1196.4 | 1224.6 | 1215.6 | 1199.4 | 1192.2 | 1182.6 | 1121.4 | 910.8 | 892.8 | 886.8 | 868.2 | 840.6 | 787.2 | 739.2 | 21616.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 340.8 | 314.4 | 304.2 | 303.6 | 286.8 | 305.4 | 296.4 | 335.4 | 422.4 | 469.2 | 474.6 | 499.8 | 497.4 | 498.6 | 471 | 457.2 | 414.6 | 329.4 | 332.4 | 318.6 | 305.4 | 324.6 | 312 | 302.4 | 8916.6
|  | I, А | ТИ | 40 | 38 | 37 | 33 | 38 | 37 | 45 | 63 | 72 | 72 | 74 | 75 | 72 | 71 | 70 | 75 | 55 | 53 | 55 | 50 | 53 | 44 | 42 | 42 | 54.4167
|  | tgφ |  | 0.49306 | 0.52558 | 0.5216 | 0.50198 | 0.50959 | 0.51104 | 0.49203 | 0.42737 | 0.37667 | 0.38694 | 0.39669 | 0.40813 | 0.40918 | 0.41571 | 0.39507 | 0.38661 | 0.36972 | 0.36166 | 0.37231 | 0.35927 | 0.35176 | 0.38615 | 0.39634 | 0.40909 | 0.52558
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 42.264 | 36.9215 | 36.0392 | 37.0777 | 34.5433 | 36.9103 | 37.2076 | 47.665 | 67.2493 | 71.9203 | 70.9234 | 72.6065 | 72.3054 | 71.0998 | 71.3837 | 70.6061 | 66.3236 | 53.7281 | 52.7468 | 51.8249 | 50.666 | 49.3711 | 46.2633 | 43.5935 | 53.8017 | 1.13%
яч.307д | РП-12, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 154.4 | 157.6 | 162.4 | 156 | 207.2 | 221.6 | 220.8 | 318.4 | 380 | 398.4 | 457.6 | 425.6 | 410.4 | 414.4 | 411.2 | 348.8 | 292 | 217.6 | 214.4 | 206.4 | 208 | 208 | 178.4 | 176.8 | 6546.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.6 | 124 | 122.4 | 124.8 | 125.6 | 129.6 | 150.4 | 169.6 | 181.6 | 188 | 259.2 | 216 | 209.6 | 204 | 198.4 | 186.4 | 185.6 | 179.2 | 169.6 | 171.2 | 172 | 166.4 | 145.6 | 143.2 | 4044
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 20 | 22 | 25 | 34 | 23 | 27 | 24 | 26 | 21 | 28 | 16 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 13 | 12 | 18.375
|  | tgφ |  | 0.78756 | 0.7868 | 0.75369 | 0.8 | 0.60618 | 0.58484 | 0.68116 | 0.53266 | 0.47789 | 0.47189 | 0.56643 | 0.50752 | 0.51072 | 0.49228 | 0.48249 | 0.5344 | 0.63562 | 0.82353 | 0.79104 | 0.82946 | 0.82692 | 0.8 | 0.81614 | 0.80995 | 0.82946
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.7784 | 10.9561 | 11.1421 | 10.9458 | 13.2503 | 14.119 | 14.8059 | 20.1476 | 23.6356 | 24.3676 | 28.9795 | 26.1996 | 25.3689 | 25.2831 | 25.4247 | 22.0234 | 19.1935 | 15.6375 | 15.1358 | 14.7485 | 14.8584 | 14.5944 | 12.5809 | 12.4186 | 17.7748 | 3.266%
яч.311д | РП-21, яч.7д | P, кВт | АСКУЭ | 410.4 | 405.6 | 409.6 | 448 | 479.2 | 549.6 | 653.6 | 836.8 | 1075.2 | 1072.8 | 1116.8 | 1056.8 | 957.6 | 905.6 | 792 | 769.6 | 696.8 | 663.2 | 657.6 | 663.2 | 641.6 | 586.4 | 522.4 | 468 | 16838.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 68.8 | 68 | 68 | 67.2 | 72.8 | 76.8 | 83.2 | 124 | 165.6 | 172 | 196.8 | 196.8 | 180 | 175.2 | 173.6 | 159.2 | 140 | 129.6 | 123.2 | 126.4 | 120 | 119.2 | 110.4 | 112 | 3028.8
|  | I, А | ТИ | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 32 | 44 | 51 | 67 | 64 | 65 | 52 | 54 | 50 | 44 | 43 | 39 | 37 | 37 | 38 | 34 | 30 | 28 | 25 | 40.0833
|  | tgφ |  | 0.16764 | 0.16765 | 0.16602 | 0.15 | 0.15192 | 0.13974 | 0.12729 | 0.14818 | 0.15402 | 0.16033 | 0.17622 | 0.18622 | 0.18797 | 0.19346 | 0.21919 | 0.20686 | 0.20092 | 0.19542 | 0.18735 | 0.19059 | 0.18703 | 0.20327 | 0.21133 | 0.23932 | 0.23932
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.8212 | 22.4691 | 22.7492 | 24.8205 | 26.5064 | 30.5209 | 36.5151 | 47.2446 | 61.0516 | 60.0991 | 62.4877 | 59.0094 | 53.64 | 50.49 | 45.1515 | 43.7643 | 39.4265 | 37.486 | 37.043 | 37.1316 | 35.9331 | 32.7859 | 29.1715 | 26.2662 | 39.3577 | 1.81%
яч.313д | РП-19, яч.10 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 28 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.043874 | 0.087415 | 0.043832 | 0.043832 | 0.087498 | 0.043999 | 0.044336 | 0.089358 | 0.044896 | 0.088503 | 0.044083 | 0.087831 | 0.044041 | 0.087581 | 0.04455 | 0.0891 | 0.044379 | 0.088758 | 0.088588 | 0.043999 | 0.088081 | 0.043832 | 0.087415 | 0.043666 | 0.06431 | #DIV/0!
яч.341д | Лента | P, кВт приём | АСКУЭ | 226.4 | 222 | 216.8 | 211.2 | 217.6 | 223.6 | 259.2 | 292 | 276 | 303.6 | 322.4 | 329.6 | 322.8 | 310.4 | 325.6 | 307.6 | 288.4 | 266.8 | 272 | 269.2 | 261.2 | 251.2 | 250.4 | 250.8 | 6476.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 36 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 38.4 | 39.2 | 38 | 43.2 | 62.4 | 67.2 | 68.8 | 69.2 | 73.6 | 65.2 | 58 | 59.2 | 57.2 | 60 | 53.2 | 54.4 | 54 | 58 | 1238.4
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 22 | 14 | 16 | 16 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14.5417
|  | tgφ |  | 0.15901 | 0.16577 | 0.1679 | 0.17235 | 0.16912 | 0.16458 | 0.14815 | 0.13425 | 0.13768 | 0.14229 | 0.19355 | 0.20388 | 0.21314 | 0.22294 | 0.22604 | 0.21196 | 0.20111 | 0.22189 | 0.21029 | 0.22288 | 0.20368 | 0.21656 | 0.21565 | 0.23126 | 0.23126
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.6442 | 12.3528 | 12.1021 | 11.8207 | 12.1261 | 12.5347 | 14.6058 | 16.534 | 15.7268 | 17.0114 | 18.1643 | 18.5357 | 18.274 | 17.474 | 18.3768 | 17.3099 | 16.1792 | 15.0019 | 15.2433 | 15.0118 | 14.773 | 14.1764 | 14.0882 | 14.1442 | 15.1755 | -4.359%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 9.33 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 3.42 | 3.57 | 3.54 | 3.54 | 3.51 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.3 | 3.33 | 3.45 | 3.48 | 3.45 | 3.45 | 3.36 | 3.33 | 3.3 | 4.29 | 4.83 | 4.62 | 4.59 | 4.71 | 4.65 | 4.74 | 90.72 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
| ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 11342.4 | 10312.2 | 9721.8 | 9647.2 | 9794.2 | 10723.4 | 12799 | 15522.6 | 18814 | 20765.2 | 21754.6 | 21646 | 21271.2 | 21146.6 | 20832.8 | 20747.8 | 20314 | 18916.4 | 18563.6 | 18207.6 | 17342.4 | 15968.4 | 14093.8 | 12298.6 | 392545.8
|  | Q, кВАр |  | 3607.8 | 3513.6 | 3434.8 | 3431.2 | 3383.6 | 3425.4 | 3414.6 | 3842 | 4959.4 | 5616 | 5906.2 | 5956.8 | 5744.4 | 5990.6 | 6076 | 5654.2 | 5273 | 4870.4 | 4616 | 4498.4 | 4285.4 | 3970.4 | 3720 | 3637.8 | 108828
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.5567 | 1.9566 | 1.4116 | 0.96294 | 0.49578 | 0.57116 | 0.10926 | -1.0586 | -0.59887 | 0.73522 | 1.4068 | 1.2275 | 1.4812 | 0.84588 | 1.6114 | 1.2574 | 1.5651 | 1.6768 | 0.75595 | 1.2496 | 1.2842 | 1.6845 | 2.1264 | 2.3688 | 1.1449
|  | Q, % |  | -8.2448 | -8.9488 | -8.4217 | -9.8687 | -9.5016 | -9.5777 | -9.5476 | -8.9002 | -7.9774 | -5.0505 | -4.553 | -3.6867 | -3.7832 | -5.4312 | -3.228 | -3.8993 | -4.5608 | -4.7398 | -6.1882 | -6.1945 | -7.5653 | -7.1633 | -7.6389 | -8.2679 | -13.7321
|  |  | Δ I | -2.392% | -2.916% | -3.197% | -3.436% | -2.872% | -1.796% | -2.625% | -0.5107% | -0.9121% | -0.7843% | -0.8668% | -0.9639% | 0.2445% | -1.479% | -0.665% | -1.411% | -1.072% | -0.9355% | -1.705% | -1.383% | -0.7261% | -1.639% | -1.879% | -1.838% | -1.364%
|  |  | Δ Iрасч | -0.9596% | -1.975% | -2.612% | -3.238% | -3.537% | -3.17% | -3.252% | -3.937% | -3.034% | -1.55% | -0.9347% | -1.018% | -0.779% | -1.514% | -0.7475% | -0.9863% | -0.6395% | -0.6163% | -1.639% | -1.233% | -1.285% | -1.007% | -0.7549% | -0.9435% | -1.562%
ПС Зеленец 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.513Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1266 | 1244.4 | 1174.8 | 1126.8 | 1119.6 | 1256.4 | 1422 | 1496.4 | 1881.6 | 2236.8 | 2125.2 | 2125.2 | 1924.8 | 2071.2 | 2086.8 | 1954.8 | 1912.8 | 1850.4 | 1708.8 | 1734 | 1738.8 | 1704 | 1520.4 | 1364.4 | 40046.4 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 970.8 | 943.2 | 933.6 | 925.2 | 901.2 | 890.4 | 895.2 | 904.8 | 1136.4 | 1330.8 | 1315.2 | 1365.6 | 1164 | 1273.2 | 1372.8 | 1246.8 | 1138.8 | 1093.2 | 1024.8 | 1015.2 | 1028.4 | 1032 | 1027.2 | 982.8 | 25911.6
|  | I, А | ТИ | 85 | 83 | 78 | 79 | 81 | 93 | 92 | 105 | 144 | 145 | 146 | 130 | 124 | 131 | 131 | 125 | 123 | 112 | 114 | 106 | 107 | 110 | 93 | 91 | 109.5 | 14.37% | 26.03%
|  | tgφ |  | 0.76682 | 0.75796 | 0.79469 | 0.82109 | 0.80493 | 0.70869 | 0.62954 | 0.60465 | 0.60395 | 0.59496 | 0.61886 | 0.64257 | 0.60474 | 0.61472 | 0.65785 | 0.63781 | 0.59536 | 0.59079 | 0.59972 | 0.58547 | 0.59144 | 0.60563 | 0.67561 | 0.72032
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 86.8343 | 84.8288 | 81.8294 | 79.3556 | 78.1539 | 84.133 | 92.3272 | 96.6345 | 122.2908 | 144.5225 | 138.9087 | 139.0658 | 124.1858 | 133.5873 | 137.9036 | 127.6393 | 122.6675 | 118.2029 | 109.1713 | 109.5717 | 110.7894 | 108.4302 | 99.6823 | 91.1794 | 109.2456 | 0.2323%
яч.512Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1407.6 | 1354.8 | 1291.2 | 1278 | 1310.4 | 1346.4 | 1438.8 | 1556.4 | 2108.4 | 2396.4 | 2538 | 2480.4 | 2070 | 2226 | 2194.8 | 2347.2 | 2240.4 | 2042.4 | 1922.4 | 1758 | 1730.4 | 1593.6 | 1476 | 1419.6 | 43527.6 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 974.4 | 927.6 | 882 | 898.8 | 879.6 | 868.8 | 926.4 | 950.4 | 1527.6 | 1702.8 | 1767.6 | 1814.4 | 1363.2 | 1644 | 1672.8 | 1782 | 1716 | 1477.2 | 1480.8 | 1280.4 | 1209.6 | 1093.2 | 1074 | 1070.4 | 30984
|  | I, А | ТИ | 92 | 88 | 83 | 88 | 84 | 94 | 98 | 115 | 144 | 159 | 167 | 163 | 127 | 152 | 143 | 169 | 125 | 138 | 115 | 108 | 115 | 103 | 97 | 99 | 119.4167 | 15.62% | 30.93%
|  | tgφ |  | 0.69224 | 0.68468 | 0.68309 | 0.70329 | 0.67125 | 0.64528 | 0.64387 | 0.61064 | 0.72453 | 0.71057 | 0.69645 | 0.73149 | 0.65855 | 0.73854 | 0.76217 | 0.7592 | 0.76593 | 0.72327 | 0.77029 | 0.72833 | 0.69903 | 0.68599 | 0.72764 | 0.75402
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 93.9762 | 89.876 | 85.8372 | 85.6857 | 86.5539 | 88.2122 | 94.7471 | 101.6513 | 143.606 | 162.4561 | 170.7533 | 168.8597 | 135.9287 | 151.3322 | 151.1987 | 161.9272 | 154.3284 | 137.9739 | 132.3263 | 117.5997 | 114.8054 | 106.0841 | 100.0132 | 97.4126 | 122.2144 | -2.343%
яч.502Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2673.6 | 2599.2 | 2466 | 2404.8 | 2430 | 2602.8 | 2860.8 | 3052.8 | 3990 | 4633.2 | 4663.2 | 4605.6 | 3994.8 | 4297.2 | 4281.6 | 4302 | 4153.2 | 3892.8 | 3631.2 | 3492 | 3469.2 | 3297.6 | 2996.4 | 2784 |  | 2404.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1945.2 | 1870.8 | 1815.6 | 1824 | 1780.8 | 1759.2 | 1821.6 | 1855.2 | 2664 | 3033.6 | 3082.8 | 3180 | 2527.2 | 2917.2 | 3045.6 | 3028.8 | 2854.8 | 2570.4 | 2505.6 | 2295.6 | 2238 | 2125.2 | 2101.2 | 2053.2 |  | 1759.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3306.3484 | 3202.4574 | 3062.2801 | 3018.2841 | 3012.6647 | 3141.5526 | 3391.5193 | 3572.3039 | 4797.6032 | 5537.9844 | 5590.0886 | 5596.7804 | 4727.0675 | 5193.8409 | 5254.3104 | 5261.2578 | 5039.7374 | 4664.8524 | 4411.7621 | 4178.9764 | 4128.4371 | 3923.0907 | 3659.7069 | 3459.232 |  | 3012.6647
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.62 | 10.64 | 10.6 | 10.62 | 10.63 | 10.58 | 10.52 | 10.46 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.5 | 10.47 | 10.52 | 10.47 | 10.5 | 10.49 | 10.51 | 10.55 | 10.6 | 10.54 | 10.62 | 10.64 | 10.66 | 10.5392
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.56 | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.5 | 10.44 | 10.37 | 10.48 | 10.46 | 10.47 | 10.52 | 10.54 | 10.57 | 10.55 | 10.52 | 10.57 | 10.56 | 10.6 | 10.69 | 10.63 | 10.53 | 10.55 | 10.55 | 10.5333
яч.503д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 7.6 | 15.2 | 0 | 11.2 | 8.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 25.2 | 20 | 12.8 | 18 | 8.8 | 25.6 | 6.8 | 24.4 | 0 | 24 | 0 | 25.2 | 3.6 | 16.4 | 277.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 14.4 | 0 | 10.8 | 8.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 3.6 | 23.6 | 18.4 | 12.4 | 16.8 | 8 | 24 | 6.4 | 23.2 | 0 | 22.4 | 0 | 24 | 3.2 | 15.2 | 260.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.83333
|  | tgφ |  | 0.94737 | 0.94737 | #DIV/0! | 0.96429 | 0.95455 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.94 | #DIV/0! | 0.9 | 0.93651 | 0.92 | 0.96875 | 0.93333 | 0.90909 | 0.9375 | 0.94118 | 0.95082 | #DIV/0! | 0.93333 | #DIV/0! | 0.95238 | 0.88889 | 0.92683
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.56982 | 1.1375 | 0 | 0.84685 | 0.66153 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0.29882 | 1.9189 | 1.4961 | 0.98389 | 1.3529 | 0.65659 | 1.9318 | 0.51456 | 1.8517 | 0 | 1.7902 | 0 | 1.8941 | 0.26167 | 1.2125 | 0.87068 | -4.482%
яч.518д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.507д | з-д стен. Матер | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.506д | з-д стен. Матер | P, кВт | АСКУЭ | 105 | 139.5 | 101.7 | 102.6 | 110.4 | 86.1 | 111.9 | 165.6 | 421.5 | 478.8 | 563.1 | 569.7 | 276.3 | 523.5 | 383.1 | 517.2 | 521.1 | 400.5 | 386.7 | 295.2 | 192.9 | 179.1 | 165.3 | 147.9 | 6944.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.4 | 13.8 | 5.7 | 6.6 | 9.9 | 4.8 | 10.2 | 37.5 | 408.3 | 484.2 | 532.5 | 557.1 | 158.1 | 468 | 411 | 597 | 584.4 | 405.6 | 447.9 | 291.3 | 165 | 135.9 | 132.9 | 125.4 | 5998.5
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 18 | 28 | 37 | 43 | 39 | 20 | 33 | 30 | 45 | 21 | 38 | 20 | 16 | 11 | 12 | 10 | 11 | 19.625
|  | tgφ |  | 0.051429 | 0.098925 | 0.056047 | 0.064327 | 0.089674 | 0.055749 | 0.091153 | 0.22645 | 0.96868 | 1.0113 | 0.94566 | 0.97788 | 0.5722 | 0.89398 | 1.0728 | 1.1543 | 1.1215 | 1.0127 | 1.1583 | 0.98679 | 0.85537 | 0.75879 | 0.80399 | 0.84787
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.7715 | 7.6732 | 5.5915 | 5.6384 | 6.0789 | 4.7472 | 6.2213 | 9.4644 | 32.3673 | 37.6305 | 42.7872 | 43.7822 | 17.4581 | 38.4004 | 30.7843 | 43.4008 | 42.8187 | 31.2013 | 32.2683 | 22.4253 | 13.8033 | 12.3415 | 11.621 | 10.6241 | 21.4542 | -9.321%
яч.522д-отключена | ДОЗ | P, кВт | АСКУЭ | 25: 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25: 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.519д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 530.4 | 523.2 | 485.6 | 474 | 476.8 | 535.6 | 619.2 | 648 | 710.8 | 853.2 | 810 | 845.6 | 744.4 | 787.6 | 803.6 | 725.2 | 696.4 | 686 | 659.2 | 702 | 727.6 | 692.4 | 617.6 | 531.6 | 15886 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 361.2 | 365.6 | 364.4 | 356.8 | 361.2 | 362 | 358 | 364.4 | 405.6 | 490.8 | 494.4 | 547.2 | 450.8 | 522.4 | 556 | 468.4 | 416.8 | 406.4 | 375.2 | 389.6 | 404.8 | 374.4 | 391.6 | 360.4 | 9948.4
|  | I, А | ТИ | 33 | 34 | 36 | 35 | 33 | 39 | 43 | 45 | 54 | 51 | 59 | 48 | 47 | 50 | 52 | 47 | 46 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 37 | 36 | 43.7083
|  | tgφ |  | 0.681 | 0.69878 | 0.75041 | 0.75274 | 0.75755 | 0.67588 | 0.57817 | 0.56235 | 0.57062 | 0.57525 | 0.61037 | 0.64711 | 0.60559 | 0.66328 | 0.69189 | 0.64589 | 0.59851 | 0.59242 | 0.56917 | 0.55499 | 0.55635 | 0.54073 | 0.63407 | 0.67795
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.9275 | 34.6756 | 33.1072 | 32.2916 | 32.5269 | 35.3192 | 39.2999 | 41.0831 | 45.5296 | 54.6548 | 52.7436 | 55.4477 | 48.0459 | 51.9298 | 53.9496 | 47.5263 | 44.7219 | 43.8527 | 41.5581 | 43.7815 | 45.6628 | 42.8433 | 39.7283 | 34.8258 | 42.918 | 1.808%
яч.517д | Парчег | P, кВт | АСКУЭ | 193.2 | 184.2 | 176.4 | 162.3 | 168.6 | 246.6 | 300.6 | 301.8 | 290.1 | 323.7 | 347.1 | 343.2 | 322.5 | 346.8 | 330.9 | 317.7 | 346.2 | 349.8 | 340.2 | 375.3 | 398.7 | 377.7 | 321.3 | 272.4 | 7137.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 135.3 | 136.2 | 134.1 | 132.6 | 133.8 | 136.5 | 136.2 | 140.4 | 135.9 | 146.1 | 156.6 | 154.5 | 145.2 | 147.9 | 155.7 | 151.2 | 153 | 142.8 | 145.5 | 157.8 | 169.8 | 171.6 | 155.1 | 141.6 | 3515.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 19 | 17 | 21 | 15 | 21 | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 16 | 15 | 17.4583
|  | tgφ |  | 0.70031 | 0.73941 | 0.7602 | 0.81701 | 0.79359 | 0.55353 | 0.45309 | 0.46521 | 0.46846 | 0.45134 | 0.45117 | 0.45017 | 0.45023 | 0.42647 | 0.47053 | 0.47592 | 0.44194 | 0.40823 | 0.42769 | 0.42046 | 0.42588 | 0.45433 | 0.48273 | 0.51982
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.8379 | 12.4454 | 12.0834 | 11.4072 | 11.7043 | 15.3992 | 18.1332 | 18.3943 | 17.8225 | 19.72 | 21.1645 | 20.7197 | 19.5262 | 20.7159 | 20.1899 | 19.3694 | 20.8567 | 20.7798 | 20.2728 | 22.2012 | 23.7659 | 22.58 | 19.3825 | 16.6473 | 18.255 | -4.563%
яч.504д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 279.6 | 264 | 259.2 | 258.8 | 259.2 | 278 | 303.6 | 320.4 | 388 | 550.4 | 572 | 538.8 | 535.2 | 525.2 | 520.4 | 551.6 | 518.8 | 482.8 | 385.6 | 373.2 | 365.6 | 352.4 | 300 | 286 | 9468.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 206.8 | 195.2 | 196.4 | 206.4 | 201.6 | 201.2 | 205.2 | 205.6 | 230.4 | 308.8 | 309.6 | 310 | 312.4 | 313.2 | 319.6 | 311.2 | 300.8 | 287.2 | 230.8 | 237.6 | 228.4 | 214 | 207.2 | 204.8 | 5944.4
|  | I, А | ТИ | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 23 | 28 | 37 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 35 | 32 | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 25.4583
|  | tgφ |  | 0.73963 | 0.73939 | 0.75772 | 0.79753 | 0.77778 | 0.72374 | 0.67589 | 0.6417 | 0.59381 | 0.56105 | 0.54126 | 0.57535 | 0.58371 | 0.59634 | 0.61414 | 0.56418 | 0.5798 | 0.59486 | 0.59855 | 0.63666 | 0.62473 | 0.60726 | 0.69067 | 0.71608
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.0904 | 17.972 | 17.8518 | 18.1541 | 18.0085 | 18.8918 | 20.2889 | 21.2203 | 24.8892 | 34.876 | 35.9084 | 34.1554 | 33.9858 | 33.4406 | 33.4605 | 34.7992 | 32.7951 | 30.75 | 24.5062 | 23.9225 | 23.4411 | 22.6322 | 19.9763 | 19.2732 | 25.5954 | -0.5384%
яч.521д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 33.75 | 36 | 31.95 | 30.6 | 32.1 | 32.55 | 33.15 | 36 | 33.6 | 37.5 | 39.3 | 42.9 | 39.15 | 39.3 | 38.55 | 38.7 | 40.2 | 43.35 | 49.05 | 49.35 | 53.4 | 49.65 | 45 | 42.45 | 947.55 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.3 | 22.05 | 17.7 | 17.4 | 16.8 | 17.85 | 14.1 | 13.2 | 12.15 | 11.85 | 11.85 | 14.55 | 13.95 | 11.55 | 15.6 | 12.6 | 13.05 | 13.5 | 14.4 | 15.45 | 19.65 | 21.15 | 20.85 | 22.05 | 384.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0833
|  | tgφ |  | 0.63111 | 0.6125 | 0.55399 | 0.56863 | 0.52336 | 0.54839 | 0.42534 | 0.36667 | 0.36161 | 0.316 | 0.30153 | 0.33916 | 0.35632 | 0.29389 | 0.40467 | 0.32558 | 0.32463 | 0.31142 | 0.29358 | 0.31307 | 0.36798 | 0.42598 | 0.46333 | 0.51943
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1722 | 2.2935 | 1.9918 | 1.916 | 1.9701 | 2.0282 | 1.9794 | 2.1189 | 1.9878 | 2.1837 | 2.2814 | 2.4938 | 2.2945 | 2.2507 | 2.296 | 2.2405 | 2.329 | 2.4971 | 2.8009 | 2.8199 | 3.1205 | 2.9374 | 2.6944 | 2.5938 | 2.3455 | -12.58%
яч.520д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 108.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 11 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 273
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 25
|  | tgφ |  | 2.5455 | 2.6667 | 2.5909 | 2.6364 | 2.5909 | 2.1923 | 2.5714 | 2.4545 | 2.3636 | 2.3913 | 2.4545 | 2.5455 | 2.5217 | 2.5455 | 2.44 | 2.5455 | 2.5909 | 2.6818 | 2.4167 | 2.6957 | 2.8182 | 2.5909 | 2.4348 | 2.375
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.66056 | 0.65476 | 0.67079 | 0.68039 | 0.67015 | 0.68979 | 0.64159 | 0.65005 | 0.62285 | 0.65889 | 0.64384 | 0.66118 | 0.68436 | 0.65806 | 0.7224 | 0.66118 | 0.66825 | 0.68935 | 0.68458 | 0.71515 | 0.71547 | 0.67079 | 0.66339 | 0.67772 | 0.67148 | 32.85%
яч.523д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 80.2 | 78.8 | 80.6 | 81.4 | 80.6 | 84.4 | 111.8 | 128.4 | 213.8 | 246.2 | 207.2 | 188 | 164.6 | 157 | 176.4 | 151.2 | 128.2 | 113 | 119 | 102.8 | 86.4 | 91.8 | 87.6 | 87.6 | 3047 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.2 | 55.2 | 51.6 | 56.6 | 51.4 | 54 | 59.8 | 57.8 | 130 | 142.8 | 119.2 | 107.2 | 72.2 | 90.2 | 111.2 | 94.6 | 79.4 | 77.6 | 79.4 | 62 | 46.4 | 56.4 | 50.2 | 54.6 | 1818
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8.4583
|  | tgφ |  | 0.72569 | 0.70051 | 0.6402 | 0.69533 | 0.63772 | 0.63981 | 0.53488 | 0.45016 | 0.60804 | 0.58002 | 0.57529 | 0.57021 | 0.43864 | 0.57452 | 0.63039 | 0.62566 | 0.61934 | 0.68673 | 0.66723 | 0.60311 | 0.53704 | 0.61438 | 0.57306 | 0.62329
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3935 | 5.2268 | 5.2188 | 5.3963 | 5.1982 | 5.4742 | 6.9665 | 7.7814 | 13.9207 | 15.8038 | 13.2859 | 11.9139 | 9.9231 | 9.9489 | 11.5123 | 9.8186 | 8.3094 | 7.5392 | 7.8381 | 6.5465 | 5.3784 | 5.8642 | 5.485 | 5.5972 | 8.1392 | 3.773%
яч.505д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 449.2 | 434.4 | 425.2 | 392.8 | 378 | 384.8 | 386.8 | 394.8 | 667.2 | 809.2 | 733.6 | 722.8 | 675.2 | 759.6 | 764 | 732.4 | 729.2 | 668.8 | 573.2 | 514.8 | 505.2 | 501.6 | 473.6 | 443.6 | 13520 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 410.8 | 379.6 | 385.2 | 379.2 | 356 | 336 | 340.8 | 339.6 | 464 | 549.6 | 540.8 | 551.2 | 492 | 510.8 | 545.6 | 529.2 | 488.4 | 462.4 | 424 | 400 | 400.4 | 418 | 423.2 | 417.6 | 10544.4
|  | I, А | ТИ | 34 | 30 | 28 | 27 | 31 | 29 | 26 | 30 | 61 | 58 | 52 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 40 | 39 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 39.625
|  | tgφ |  | 0.91451 | 0.87385 | 0.90593 | 0.96538 | 0.9418 | 0.87318 | 0.88108 | 0.86018 | 0.69544 | 0.67919 | 0.73719 | 0.76259 | 0.72867 | 0.67246 | 0.71414 | 0.72256 | 0.66978 | 0.69139 | 0.73971 | 0.777 | 0.79256 | 0.83333 | 0.89358 | 0.94139
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 33.1318 | 31.3403 | 31.2868 | 29.7166 | 28.2356 | 27.9101 | 28.3258 | 28.7782 | 45.2125 | 54.3161 | 50.6553 | 50.0407 | 46.1235 | 50.2964 | 51.8308 | 49.7431 | 48.3614 | 44.7185 | 39.0639 | 35.551 | 35.3528 | 35.5386 | 34.5047 | 33.0357 | 39.2946 | 0.8338%
яч.508д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 189.6 | 146.8 | 121.2 | 122.4 | 121.6 | 126 | 143.2 | 149.2 | 202.4 | 225.6 | 223.2 | 231.2 | 218 | 185.2 | 208.8 | 199.6 | 179.6 | 152 | 165.2 | 139.6 | 174.8 | 179.6 | 182.8 | 178.8 | 4166.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 165.6 | 131.6 | 109.2 | 106 | 105.2 | 105.2 | 116.8 | 117.6 | 176.4 | 208.4 | 210.4 | 232.4 | 206.8 | 179.6 | 216.8 | 194.8 | 163.6 | 142.8 | 153.2 | 131.6 | 159.2 | 151.2 | 152 | 149.2 | 3785.6
|  | I, А | ТИ | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 18 | 17 | 18 | 21 | 14 | 19 | 17 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13.2917
|  | tgφ |  | 0.87342 | 0.89646 | 0.90099 | 0.86601 | 0.86513 | 0.83492 | 0.81564 | 0.7882 | 0.87154 | 0.92376 | 0.94265 | 1.0052 | 0.94862 | 0.96976 | 1.0383 | 0.97595 | 0.91091 | 0.93947 | 0.92736 | 0.94269 | 0.91076 | 0.84187 | 0.83151 | 0.83445
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.8189 | 10.7917 | 8.9553 | 8.88 | 8.8181 | 9.0362 | 10.2315 | 10.5894 | 14.8084 | 16.9722 | 16.9344 | 18.0123 | 16.4791 | 14.1081 | 16.4917 | 15.3247 | 13.2856 | 11.416 | 12.2861 | 10.3738 | 12.8566 | 12.8876 | 13.0257 | 12.7591 | 12.8809 | 3.09%
яч.526д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 731.6 | 701.2 | 708.4 | 696.8 | 719.6 | 742.8 | 744.8 | 755.2 | 920 | 950.8 | 975.2 | 932.4 | 851.2 | 814.4 | 902.8 | 900.4 | 844.4 | 825.6 | 796.4 | 764 | 818 | 711.2 | 676.4 | 670.8 | 19154.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 510 | 498 | 483.2 | 496.8 | 494 | 488.8 | 507.6 | 495.2 | 596.8 | 572.8 | 584 | 582.4 | 558.8 | 548.4 | 590.4 | 552.8 | 540 | 518.8 | 525.2 | 494.4 | 532.4 | 484.4 | 475.6 | 486.8 | 12617.6
|  | I, А | ТИ | 47 | 49 | 45 | 49 | 47 | 50 | 50 | 52 | 60 | 57 | 61 | 62 | 48 | 54 | 53 | 63 | 50 | 54 | 48 | 47 | 58 | 46 | 43 | 46 | 51.625
|  | tgφ |  | 0.6971 | 0.71021 | 0.6821 | 0.71297 | 0.68649 | 0.65805 | 0.68153 | 0.65572 | 0.6487 | 0.60244 | 0.59885 | 0.62462 | 0.65648 | 0.67338 | 0.65397 | 0.61395 | 0.63951 | 0.62839 | 0.65947 | 0.64712 | 0.65086 | 0.6811 | 0.70313 | 0.7257
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.9555 | 47.0775 | 47.0719 | 46.9321 | 47.8686 | 48.9513 | 49.9039 | 50.3385 | 60.485 | 61.3407 | 62.7553 | 60.4049 | 55.8419 | 53.6927 | 59.1027 | 58.0537 | 54.8123 | 53.3737 | 52.0223 | 49.2068 | 53.0725 | 47.236 | 45.3042 | 45.4112 | 52.4673 | -1.632%
яч.524д | РП Слудка | P, кВт | АСКУЭ | 124.2 | 125 | 122.4 | 118.2 | 122.6 | 134.4 | 157.6 | 189.2 | 203.6 | 219.4 | 234.6 | 236 | 216 | 206.2 | 207.6 | 208 | 206 | 210 | 215.8 | 212.8 | 205.8 | 196 | 176.2 | 159.2 | 4406.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 113.2 | 115.8 | 115 | 112 | 110.6 | 111.2 | 109 | 113.2 | 116.8 | 129 | 130.8 | 131.2 | 128 | 134.4 | 136.2 | 127.2 | 128.6 | 125.4 | 127 | 129.8 | 129 | 114.8 | 113 | 112.6 | 2913.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11.7083
|  | tgφ |  | 0.91143 | 0.9264 | 0.93954 | 0.94755 | 0.90212 | 0.82738 | 0.69162 | 0.59831 | 0.57367 | 0.58797 | 0.55754 | 0.55593 | 0.59259 | 0.65179 | 0.65607 | 0.61154 | 0.62427 | 0.59714 | 0.58851 | 0.60996 | 0.62682 | 0.58571 | 0.64132 | 0.70729
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.2248 | 9.3271 | 9.2194 | 8.9302 | 9.0553 | 9.603 | 10.6096 | 12.2897 | 12.9464 | 14.0648 | 14.829 | 14.8365 | 13.7696 | 13.4602 | 13.6038 | 13.3965 | 13.2803 | 13.3885 | 13.6545 | 13.4782 | 13.2077 | 12.4689 | 11.4687 | 10.6838 | 12.1165 | -3.486%
ТСН-1 ТМ-63 |  | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
ТСН-2 ТМ-63 |  | P, кВт | счётч. | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 23.4 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 361.26 | 361.27 | 361.28 | 361.3 | 361.33 | 361.34 | 361.36 | 361.37 | 361.4 | 361.41 | 361.42 | 361.43 | 361.45 | 361.46 | 361.47 | 361.49 | 361.5 | 361.52 | 361.54 | 361.55 | 361.57 | 361.59 | 361.62 | 361.64 | 361.65
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2728.75 | 2652.5 | 2517.05 | 2455.5 | 2482.7 | 2656.45 | 2916.85 | 3113 | 4055.4 | 4703.4 | 4734.9 | 4675 | 4059.95 | 4367.2 | 4349.95 | 4372 | 4221.3 | 3960.65 | 3695.15 | 3557.65 | 3532.8 | 3361.05 | 3054 | 2841.55 | 85064.75
|  | Q, кВАр |  | 2006.2 | 1938.65 | 1873.9 | 1892.8 | 1860.3 | 1828.95 | 1868.5 | 1914.1 | 2686.75 | 3058.95 | 3124.55 | 3217.35 | 2562.25 | 2954.45 | 3078.3 | 3074.2 | 2885.85 | 2617.5 | 2534.2 | 2344.35 | 2267.45 | 2177.25 | 2136.05 | 2101.65 | 58004.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.0628 | -2.0506 | -2.0702 | -2.1083 | -2.1687 | -2.0612 | -1.9592 | -1.972 | -1.6391 | -1.5152 | -1.5376 | -1.5069 | -1.6309 | -1.629 | -1.5964 | -1.6272 | -1.6397 | -1.743 | -1.7611 | -1.88 | -1.8333 | -1.9241 | -1.9223 | -2.0672 | -1.7837
|  | Q, % |  | -3.1359 | -3.6268 | -3.2111 | -3.7719 | -4.4643 | -3.9649 | -2.5747 | -3.1749 | -0.85398 | -0.83564 | -1.3543 | -1.1745 | -1.3869 | -1.2769 | -1.0737 | -1.4989 | -1.0876 | -1.8324 | -1.1414 | -2.1236 | -1.3159 | -2.4492 | -1.6586 | -2.3597 | -1.949
|  |  | Δ I | -3.39% | -1.754% | -4.969% | -5.389% | -3.636% | -3.743% | -3.684% | -2.727% | -2.083% | -1.974% | -2.236% | -2.389% | -1.992% | -1.767% | -2.92% | -2.381% | -2.016% | -2.4% | -1.747% | -2.336% | -2.703% | -2.347% | -2.632% | -2.105% | -2.603%
|  |  | Δ Iрасч | -3.177% | -3.383% | -3.21% | -3.483% | -3.696% | -3.31% | -2.955% | -2.995% | -1.766% | -1.805% | -2.017% | -1.961% | -1.923% | -1.872% | -1.902% | -2.314% | -2.079% | -2.296% | -2.26% | -2.483% | -2.12% | -2.508% | -2.214% | -2.518% | -2.397%
ПС Орбита 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 3 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 115.2 | 115.8 | 115.4 | 115.5 | 115.8 | 115.2 | 114.4 | 113.7 | 113.3 | 113.5 | 113.6 | 114.3 | 113.8 | 114.7 | 114.3 | 114.4 | 114.3 | 114.1 | 114.3 | 115.1 | 114.9 | 115.4 | 115.7 | 115.9
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-1 откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-2 - откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт, приём | ТИ | 3640 | 3600 | 3340 | 3370 | 3270 | 3760 | 4720 | 5380 | 5590 | 6470 | 6670 | 6740 | 6640 | 6710 | 6380 | 6490 | 6630 | 6400 | 6790 | 6550 | 6320 | 5690 | 4980 | 4270 | 130400
|  | Q, кВАр, приём | ТИ | 1440 | 1560 | 1470 | 1500 | 1430 | 1500 | 1610 | 1820 | 1950 | 2220 | 2400 | 2590 | 2330 | 2640 | 2140 | 2140 | 2010 | 1900 | 1950 | 1840 | 1770 | 1680 | 1620 | 1550 | 45060
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 25 | 29 | 30 | 35 | 36 | 37 | 35 | 36 | 34 | 34 | 35 | 33 | 36 | 34 | 33 | 30 | 26 | 23 | 28.9167
|  | tgφ |  | 0.3956 | 0.43333 | 0.44012 | 0.4451 | 0.43731 | 0.39894 | 0.3411 | 0.33829 | 0.34884 | 0.34312 | 0.35982 | 0.38427 | 0.3509 | 0.39344 | 0.33542 | 0.32974 | 0.30317 | 0.29688 | 0.28719 | 0.28092 | 0.28006 | 0.29525 | 0.3253 | 0.363
|  | U, кВ | ТИ | 114.4 | 114.9 | 114.6 | 114.7 | 115 | 114.4 | 113.7 | 113 | 112.8 | 112.7 | 112.9 | 113.5 | 113 | 113.8 | 113.6 | 113.6 | 113.5 | 113.4 | 113.6 | 114.4 | 114.1 | 114.6 | 114.9 | 115.1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.905Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2512 | 2328 | 2180 | 2086 | 2068 | 2206 | 2496 | 2892 | 3444 | 4254 | 4622 | 4736 | 4742 | 4758 | 4700 | 4754 | 4684 | 4592 | 4550 | 4518 | 4502 | 4058 | 3476 | 2894 | 88052 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1032 | 1028 | 998 | 972 | 902 | 928 | 926 | 984 | 1148 | 1284 | 1358 | 1432 | 1420 | 1450 | 1394 | 1336 | 1278 | 1250 | 1204 | 1244 | 1232 | 1112 | 1036 | 1058 | 28006
|  | I, А | ТИ | 150 | 137 | 132 | 126 | 128 | 144 | 162 | 189 | 222 | 267 | 268 | 273 | 277 | 283 | 271 | 277 | 280 | 258 | 259 | 265 | 255 | 218 | 180 | 157 | 215.75 | 9.025% | 19.9%
|  | tgφ |  | 0.41083 | 0.44158 | 0.4578 | 0.46596 | 0.43617 | 0.42067 | 0.37099 | 0.34025 | 0.33333 | 0.30183 | 0.29381 | 0.30236 | 0.29945 | 0.30475 | 0.2966 | 0.28103 | 0.27284 | 0.27221 | 0.26462 | 0.27534 | 0.27366 | 0.27403 | 0.29804 | 0.36558 | 0.46596
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 150.5066 | 140.4989 | 132.6207 | 127.2972 | 124.4404 | 132.8894 | 148.6825 | 171.9368 | 205.1257 | 251.3237 | 267.7506 | 273.1592 | 274.5968 | 274.348 | 275.1204 | 276.86 | 272.4742 | 266.8206 | 263.3669 | 260.9584 | 260.173 | 233.1869 | 200.0564 | 170.1162 | 214.7629 | 0.4575%
яч.929Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2976 | 2700 | 2472 | 2398 | 2382 | 2600 | 3052 | 3580 | 3998 | 4362 | 4534 | 4616 | 4612 | 4584 | 4510 | 4580 | 4640 | 4524 | 4642 | 4680 | 4700 | 4484 | 3966 | 3396 | 92988 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 676 | 652 | 644 | 658 | 622 | 628 | 640 | 742 | 852 | 874 | 944 | 994 | 998 | 980 | 930 | 866 | 846 | 902 | 868 | 838 | 804 | 790 | 720 | 696 | 19164
|  | I, А | ТИ | 164 | 147 | 145 | 136 | 138 | 164 | 195 | 221 | 251 | 259 | 263 | 263 | 260 | 254 | 260 | 268 | 259 | 260 | 271 | 269 | 265 | 239 | 208 | 183 | 222.5833 | 9.847% | 19.02%
|  | tgφ |  | 0.22715 | 0.24148 | 0.26052 | 0.2744 | 0.26113 | 0.24154 | 0.2097 | 0.20726 | 0.21311 | 0.20037 | 0.2082 | 0.21534 | 0.21639 | 0.21379 | 0.20621 | 0.18908 | 0.18233 | 0.19938 | 0.18699 | 0.17906 | 0.17106 | 0.17618 | 0.18154 | 0.20495 | 0.2744
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 168.1652 | 152.6192 | 140.6281 | 136.8917 | 135.1421 | 147.6704 | 173.4873 | 204.7814 | 229.8517 | 249.6604 | 255.684 | 259.1994 | 260.0189 | 256.3469 | 256.6813 | 260.0684 | 263.1561 | 257.3841 | 262.7279 | 263.2402 | 264.2595 | 250.6502 | 221.4788 | 190.4761 | 219.1779 | 1.53%
яч.906Д - 2СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.930Д - 4СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.951Д - 3СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.949Д - 1СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.950Д - 2СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2108 | 1880 | 1760 | 1696 | 1724 | 1864 | 2228 | 2836 | 3128 | 3324 | 3544 | 3536 | 3504 | 3556 | 3528 | 3500 | 3564 | 3624 | 3792 | 3736 | 3656 | 3508 | 3024 | 2544 | 71164 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 504 | 512 | 512 | 504 | 496 | 500 | 496 | 544 | 680 | 692 | 784 | 784 | 744 | 796 | 808 | 700 | 700 | 712 | 704 | 696 | 616 | 604 | 560 | 536 | 15184
|  | I, А | ТИ | 114 | 105 | 96 | 98 | 104 | 113 | 150 | 170 | 185 | 196 | 205 | 198 | 198 | 199 | 198 | 196 | 204 | 208 | 223 | 208 | 203 | 189 | 155 | 130 | 168.5417 | 7.077% | 15.43%
|  | tgφ |  | 0.23909 | 0.27234 | 0.29091 | 0.29717 | 0.2877 | 0.26824 | 0.22262 | 0.19182 | 0.21739 | 0.20818 | 0.22122 | 0.22172 | 0.21233 | 0.22385 | 0.22902 | 0.2 | 0.19641 | 0.19647 | 0.18565 | 0.1863 | 0.16849 | 0.17218 | 0.18519 | 0.21069 | 0.29717
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 120.3497 | 107.8817 | 101.5834 | 98.0554 | 99.2301 | 107.2641 | 127.6005 | 162.6894 | 180.8723 | 188.7098 | 201.7387 | 200.5333 | 198.9037 | 201.1805 | 203.3145 | 200.5041 | 204.0307 | 207.4678 | 216.6533 | 212.0359 | 207.0611 | 197.6544 | 170.2774 | 143.8091 | 169.1417 | -0.356%
яч.952Д - 4СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1716 | 1620 | 1584 | 1564 | 1552 | 1676 | 1964 | 2168 | 2408 | 2824 | 3052 | 3096 | 3180 | 3072 | 3064 | 3076 | 3052 | 2896 | 2812 | 2852 | 2788 | 2484 | 2228 | 2068 | 58796 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 824 | 832 | 812 | 808 | 820 | 820 | 836 | 932 | 1068 | 1236 | 1316 | 1352 | 1416 | 1428 | 1388 | 1252 | 1140 | 1008 | 952 | 928 | 912 | 896 | 900 | 892 | 24768
|  | I, А | ТИ | 98 | 108 | 101 | 102 | 91 | 109 | 128 | 148 | 143 | 179 | 198 | 195 | 184 | 196 | 172 | 177 | 180 | 160 | 168 | 166 | 154 | 136 | 130 | 116 | 147.4583 | 7.021% | 13.55%
|  | tgφ |  | 0.48019 | 0.51358 | 0.51263 | 0.51662 | 0.52835 | 0.48926 | 0.42566 | 0.42989 | 0.44352 | 0.43768 | 0.43119 | 0.43669 | 0.44528 | 0.46484 | 0.453 | 0.40702 | 0.37353 | 0.34807 | 0.33855 | 0.32539 | 0.32712 | 0.36071 | 0.40395 | 0.43133 | 0.52835
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 105.8017 | 101.0263 | 98.8378 | 97.7487 | 97.2798 | 104.0041 | 119.7892 | 133.4706 | 149.2811 | 171.9955 | 185.4418 | 187.7685 | 193.8484 | 187.9267 | 189.5077 | 187.2853 | 183.3704 | 172.4214 | 166.6075 | 167.5006 | 163.9838 | 146.7684 | 133.2981 | 124.9362 | 148.7458 | -0.8731%
яч.923Д | СМВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.947Д | СМВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 9312 | 8528 | 7996 | 7744 | 7726 | 8346 | 9740 | 11476 | 12978 | 14764 | 15752 | 15984 | 16038 | 15970 | 15802 | 15910 | 15940 | 15636 | 15796 | 15786 | 15646 | 14534 | 12694 | 10902 |  | 7726
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3036 | 3024 | 2966 | 2942 | 2840 | 2876 | 2898 | 3202 | 3748 | 4086 | 4402 | 4562 | 4578 | 4654 | 4520 | 4154 | 3964 | 3872 | 3728 | 3706 | 3564 | 3402 | 3216 | 3182 |  | 2840
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 9794.4188 | 9048.2794 | 8528.3745 | 8284.0147 | 8231.4443 | 8827.6323 | 10161.9882 | 11914.3351 | 13508.3673 | 15318.9782 | 16355.5222 | 16622.2772 | 16678.5949 | 16634.3204 | 16435.7417 | 16443.3517 | 16425.4953 | 16108.2861 | 16229.96 | 16215.1852 | 16046.7882 | 14926.847 | 13095.0484 | 11356.8802 |  | 8231.4443
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.47 | 10.45 | 10.45 | 10.48 | 10.41 | 10.35 | 10.27 | 10.23 | 10.22 | 10.4 | 10.47 | 10.42 | 10.48 | 10.3 | 10.31 | 10.3 | 10.31 | 10.33 | 10.38 | 10.37 | 10.43 | 10.48 | 10.47 | 10.3838
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.45 | 10.4 | 10.34 | 10.26 | 10.23 | 10.4 | 10.4 | 10.44 | 10.41 | 10.47 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.36 | 10.35 | 10.41 | 10.44 | 10.45 | 10.3737
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.52 | 10.5 | 10.5 | 10.53 | 10.47 | 10.39 | 10.32 | 10.28 | 10.3 | 10.47 | 10.53 | 10.49 | 10.57 | 10.37 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.39 | 10.44 | 10.43 | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.4421
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.37 | 10.3 | 10.22 | 10.2 | 10.36 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 10.42 | 10.26 | 10.25 | 10.27 | 10.28 | 10.3 | 10.35 | 10.34 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.3487
953д | РП-8 яч. 19Д | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
|  | Показания счётчиков Q | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46465 | 0 | 0 | 0.36941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034753 | #DIV/0!
909д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
911д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 279 | 260.4 | 238.8 | 230.4 | 225 | 241.8 | 252.6 | 259.2 | 327 | 776.4 | 945.6 | 959.4 | 949.8 | 977.4 | 987.6 | 972 | 951 | 946.2 | 901.8 | 849 | 783.6 | 474.6 | 415.8 | 360 | 14564.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.4 | 20.4 | 30 | 31.2 | 30 | 33 | 30.6 | 25.2 | 24.6 | 131.4 | 161.4 | 172.2 | 177 | 186 | 183 | 176.4 | 168.6 | 165.6 | 163.8 | 159 | 118.2 | 0 | 10.2 | 9.6 | 2218.8
|  | I, А | ТИ | 20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 23 | 56 | 52 | 55 | 54 | 55 | 54 | 54 | 56 | 51 | 51 | 47 | 37 | 22 | 19 | 18 | 34.375
|  | tgφ |  | 0.04086 | 0.078341 | 0.12563 | 0.13542 | 0.13333 | 0.13648 | 0.12114 | 0.097222 | 0.075229 | 0.16924 | 0.17069 | 0.17949 | 0.18636 | 0.1903 | 0.1853 | 0.18148 | 0.17729 | 0.17502 | 0.18164 | 0.18728 | 0.15084 | 0 | 0.024531 | 0.026667 | 0.1903
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.4752 | 14.4204 | 13.3129 | 12.8607 | 12.5199 | 13.5509 | 14.2105 | 14.6575 | 18.529 | 44.537 | 53.3168 | 53.8136 | 53.5959 | 54.8769 | 56.3675 | 55.3858 | 54.2022 | 53.8555 | 51.2876 | 48.1005 | 44.1728 | 26.3025 | 22.9408 | 19.8822 | 34.2573 | 0.3425%
913д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 1221.6 | 1167 | 1097.4 | 1035 | 969 | 1050 | 1220.4 | 1444.2 | 1802.4 | 1936.2 | 2004 | 2026.2 | 1986 | 2009.4 | 1981.2 | 2065.2 | 2043.6 | 1935.6 | 1889.4 | 1757.4 | 1747.8 | 1672.2 | 1528.2 | 1398 | 38987.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 719.4 | 721.8 | 696 | 666.6 | 602.4 | 622.2 | 611.4 | 650.4 | 791.4 | 800.4 | 826.8 | 837 | 810.6 | 858 | 826.8 | 805.8 | 799.2 | 760.2 | 732.6 | 720.6 | 733.8 | 735.6 | 731.4 | 758.4 | 17818.8
|  | I, А | ТИ | 78 | 75 | 69 | 67 | 64 | 73 | 83 | 99 | 120 | 116 | 117 | 119 | 119 | 122 | 119 | 124 | 120 | 112 | 108 | 108 | 106 | 98 | 87 | 79 | 99.25
|  | tgφ |  | 0.5889 | 0.61851 | 0.63423 | 0.64406 | 0.62167 | 0.59257 | 0.50098 | 0.45035 | 0.43908 | 0.41339 | 0.41257 | 0.41309 | 0.40816 | 0.42699 | 0.41732 | 0.39018 | 0.39107 | 0.39275 | 0.38774 | 0.41004 | 0.41984 | 0.4399 | 0.4786 | 0.54249 | 0.64406
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 78.5689 | 75.7563 | 71.881 | 68.0969 | 62.9321 | 67.7708 | 76.2328 | 89.1478 | 111.2274 | 118.498 | 120.4902 | 121.0324 | 118.994 | 120.5111 | 120.4782 | 124.2879 | 123.1447 | 116.5898 | 113.3943 | 105.7725 | 105.6623 | 101.2444 | 93.4457 | 87.8074 | 99.707 | -0.4604%
915д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 291 | 253.8 | 228 | 223.2 | 223.2 | 225.6 | 225 | 231 | 360 | 553.2 | 692.4 | 703.2 | 709.8 | 702 | 698.4 | 687.6 | 691.2 | 677.4 | 672.6 | 668.4 | 684.6 | 693.6 | 540 | 289.2 | 11924.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39 | 37.8 | 25.8 | 25.2 | 21 | 23.4 | 23.4 | 24 | 30 | 30.6 | 43.2 | 52.2 | 47.4 | 51.6 | 46.8 | 46.8 | 36 | 39 | 30 | 33 | 33.6 | 41.4 | 41.4 | 36 | 858.6
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 27 | 38 | 38 | 38 | 41 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 39 | 25 | 14 | 28.5
|  | tgφ |  | 0.13402 | 0.14894 | 0.11316 | 0.1129 | 0.094086 | 0.10372 | 0.104 | 0.1039 | 0.083333 | 0.055315 | 0.062392 | 0.074232 | 0.066779 | 0.073504 | 0.06701 | 0.068063 | 0.052083 | 0.057573 | 0.044603 | 0.049372 | 0.04908 | 0.059689 | 0.076667 | 0.12448 | 0.14894
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.2715 | 14.1665 | 12.6922 | 12.4246 | 12.3652 | 12.5941 | 12.6337 | 13.0715 | 20.4119 | 31.3364 | 38.5586 | 38.9295 | 39.4628 | 38.824 | 39.282 | 38.6398 | 38.8426 | 38.0416 | 37.674 | 37.2668 | 38.2063 | 38.508 | 29.8716 | 16.0896 | 27.7569 | 2.607%
917д | РП ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 23.4 | 20.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 25.2 | 27.6 | 28.2 | 27 | 30.6 | 32.4 | 30.6 | 31.8 | 30.6 | 30.6 | 24 | 22.2 | 87.6 | 88.2 | 66 | 24.6 | 24 | 771.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.8 | 31.2 | 30.6 | 31.2 | 31.2 | 30.6 | 30 | 29.4 | 28.2 | 28.2 | 30.6 | 34.2 | 34.8 | 34.2 | 33 | 30 | 29.4 | 28.8 | 28.2 | 88.8 | 89.4 | 70.8 | 34.8 | 35.4 | 907.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1.7917
|  | tgφ |  | 1.4872 | 1.5294 | 1.5938 | 1.625 | 1.625 | 1.5938 | 1.5152 | 1.1667 | 1.0217 | 1 | 1.1333 | 1.1176 | 1.0741 | 1.1176 | 1.0377 | 0.98039 | 0.96078 | 1.2 | 1.2703 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0727 | 1.4146 | 1.475 | 1.625
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3241 | 2.058 | 1.9982 | 2.0264 | 2.0206 | 2.0059 | 2.0075 | 2.1794 | 2.2296 | 2.2556 | 2.2682 | 2.5336 | 2.6377 | 2.5312 | 2.5719 | 2.4026 | 2.3814 | 2.1018 | 2.0083 | 6.9462 | 7.0002 | 5.3642 | 2.3506 | 2.3612 | 2.7735 | -54.8%
919д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 56.4 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.33333
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.1371 | 0.099376 | 0.13275 | 0.10495 | 0.13237 | 0.13326 | 0.13816 | 0.13508 | 0.13561 | 0.17304 | 0.13339 | 0.13658 | 0.13314 | 0.13645 | 0.16836 | 0.13456 | 0.10648 | 0.13456 | 0.13843 | 0.13365 | 0.1379 | 0.13301 | 0.099281 | 0.13658 | 0.13267 | #DIV/0!
921д | ТП-2001 | P, кВт | АСКУЭ | 20 | 18 | 16.8 | 15.6 | 17.6 | 18.8 | 22 | 30.4 | 27.6 | 30 | 29.6 | 32.8 | 30 | 33.6 | 33.2 | 30.4 | 28.4 | 30 | 28.4 | 33.6 | 39.6 | 40.8 | 30.4 | 26.4 | 664 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 4 | 3.6 | 5.2 | 4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6 | 7.2 | 5.6 | 4.4 | 89.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0.16 | 0.13333 | 0.095238 | 0.051282 | 0.090909 | 0.14894 | 0.18182 | 0.11842 | 0.18841 | 0.13333 | 0.081081 | 0.073171 | 0.14667 | 0.071429 | 0.10843 | 0.11842 | 0.14085 | 0.14667 | 0.15493 | 0.15476 | 0.15152 | 0.17647 | 0.18421 | 0.16667 | 0.18841
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1225 | 1.0026 | 0.93349 | 0.86404 | 0.97475 | 1.0554 | 1.2488 | 1.723 | 1.5869 | 1.7118 | 1.6506 | 1.8157 | 1.682 | 1.858 | 1.8741 | 1.7163 | 1.6095 | 1.7 | 1.6081 | 1.8934 | 2.2325 | 2.2961 | 1.705 | 1.4776 | 1.5559 | 13.16%
933д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 1500 | 1368.8 | 1264 | 1240 | 1230.4 | 1336 | 1587.2 | 1946.4 | 2228.8 | 2488.8 | 2602.4 | 2678.4 | 2690.4 | 2674.4 | 2628 | 2652.8 | 2656.8 | 2520.8 | 2555.2 | 2481.6 | 2438.4 | 2268 | 1995.2 | 1703.2 | 50736 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 265.6 | 252.8 | 248 | 256 | 239.2 | 240.8 | 242.4 | 296 | 371.2 | 388.8 | 424 | 456 | 461.6 | 462.4 | 434.4 | 395.2 | 377.6 | 386.4 | 368.8 | 352.8 | 344.8 | 322.4 | 297.6 | 287.2 | 8172
|  | I, А | ТИ | 85 | 73 | 73 | 72 | 68 | 81 | 103 | 120 | 142 | 148 | 153 | 156 | 155 | 148 | 147 | 155 | 147 | 149 | 145 | 143 | 138 | 125 | 107 | 92 | 121.875
|  | tgφ |  | 0.17707 | 0.18469 | 0.1962 | 0.20645 | 0.19441 | 0.18024 | 0.15272 | 0.15208 | 0.16655 | 0.15622 | 0.16293 | 0.17025 | 0.17157 | 0.1729 | 0.1653 | 0.14897 | 0.14213 | 0.15328 | 0.14433 | 0.14217 | 0.1414 | 0.14215 | 0.14916 | 0.16862 | 0.20645
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 83.9408 | 76.4824 | 70.9111 | 69.7027 | 68.8062 | 74.9473 | 89.3257 | 110.2735 | 127.0495 | 141.3652 | 145.5695 | 149.1439 | 150.4164 | 148.4231 | 148.4752 | 149.646 | 149.7254 | 142.2904 | 143.6284 | 138.7811 | 136.4814 | 126.1107 | 110.8416 | 94.9056 | 118.6351 | 2.658%
935д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
937д | ТП Хозблок | P, кВт | АСКУЭ | 166.4 | 141.6 | 118.4 | 112.8 | 106 | 114.8 | 143.2 | 163.6 | 161.2 | 184 | 187.2 | 189.6 | 181.2 | 188 | 196 | 200.8 | 212.4 | 219.6 | 244 | 261.6 | 269.6 | 268 | 235.6 | 204.8 | 4470.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50 | 37.6 | 47.6 | 51.6 | 46.8 | 40.8 | 42.4 | 49.2 | 47.6 | 52 | 52.8 | 56.8 | 52.4 | 47.2 | 56 | 50 | 47.2 | 57.2 | 46.4 | 46 | 38.8 | 62.4 | 47.6 | 44.8 | 1171.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10.2917
|  | tgφ |  | 0.30048 | 0.26554 | 0.40203 | 0.45745 | 0.44151 | 0.3554 | 0.29609 | 0.30073 | 0.29529 | 0.28261 | 0.28205 | 0.29958 | 0.28918 | 0.25106 | 0.28571 | 0.249 | 0.22222 | 0.26047 | 0.19016 | 0.17584 | 0.14392 | 0.23284 | 0.20204 | 0.21875 | 0.45745
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.5742 | 8.05 | 7.025 | 6.8286 | 6.3607 | 6.7263 | 8.3086 | 9.5688 | 9.451 | 10.7305 | 10.7383 | 10.8649 | 10.3939 | 10.6001 | 11.3624 | 11.5457 | 12.1399 | 12.6614 | 13.8179 | 14.7063 | 15.0953 | 15.1483 | 13.2069 | 11.5191 | 10.6843 | -3.815%
939д | ООО "Тетра" | P, кВт приём | АСКУЭ | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 7.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 121.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 12.5 | 26 | 13 | 25 | 13 | 26 | 12.5 | 25 | 12.5 | 24 | 12.5 | 26 | 13 | 12.5 | 26 | 12 | 25 | 12.5 | 25 | 12.5 | 26 | 12.5 | 26 | 13 | 26
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.2764 | 0.28593 | 0.28711 | 0.27547 | 0.28629 | 0.2873 | 0.27906 | 0.28028 | 0.28204 | 0.26961 | 0.27693 | 0.28566 | 0.28738 | 0.27431 | 0.29007 | 0.26874 | 0.2792 | 0.27987 | 0.27839 | 0.27772 | 0.2884 | 0.27613 | 0.28593 | 0.28656 | 0.28103 | #DIV/0!
941д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 1303.8 | 1185.6 | 1086.6 | 1041.6 | 1042.2 | 1147.8 | 1318.2 | 1467 | 1605 | 1687.2 | 1741.8 | 1745.4 | 1738.2 | 1717.8 | 1682.4 | 1723.8 | 1770 | 1780.2 | 1842 | 1934.4 | 1989.6 | 1943.4 | 1730.4 | 1485.6 | 37710 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 381.6 | 383.4 | 374.4 | 369.6 | 360.6 | 366.6 | 378 | 412.8 | 448.2 | 448.8 | 484.2 | 496.2 | 498 | 483.6 | 454.8 | 436.2 | 438 | 474.6 | 466.2 | 455.4 | 433.8 | 421.2 | 393.6 | 384.6 | 10244.4
|  | I, А | ТИ | 73 | 67 | 64 | 62 | 63 | 70 | 83 | 91 | 96 | 101 | 101 | 101 | 94 | 98 | 99 | 99 | 100 | 106 | 110 | 111 | 116 | 108 | 96 | 80 | 91.2083
|  | tgφ |  | 0.29268 | 0.32338 | 0.34456 | 0.35484 | 0.346 | 0.31939 | 0.28675 | 0.28139 | 0.27925 | 0.266 | 0.27799 | 0.28429 | 0.2865 | 0.28152 | 0.27033 | 0.25305 | 0.24746 | 0.2666 | 0.25309 | 0.23542 | 0.21803 | 0.21673 | 0.22746 | 0.25889 | 0.35484
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 74.8578 | 68.4658 | 63.2697 | 60.844 | 60.5383 | 66.5222 | 76.292 | 85.3594 | 93.7004 | 97.9781 | 99.8089 | 99.6087 | 99.6343 | 97.5919 | 97.1449 | 99.2107 | 101.7357 | 102.7952 | 105.7086 | 110.0305 | 112.8549 | 109.4699 | 97.5076 | 84.3192 | 90.2187 | 1.085%
945д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 21.6 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 102.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | #DIV/0! | 8 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.6667 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.17804 | 0.1681 | 0.17787 | 0.16842 | 0.16794 | 0.17838 | 0.20028 | 0.27095 | 0.24561 | 0.27767 | 0.27316 | 0.2716 | 0.27264 | 0.27057 | 0.28575 | 0.27606 | 0.2699 | 0.27606 | 0.26912 | 0.26783 | 0.30111 | 0.27238 | 0.26579 | 0.23077 | 0.24317 | #DIV/0!
922д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
918д | РП-ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 243 | 243 | 243.6 | 242.4 | 243 | 242.4 | 242.4 | 243 | 243.6 | 243.6 | 244.2 | 244.2 | 243.6 | 244.8 | 243.6 | 243.6 | 243.6 | 243.6 | 243 | 243 | 243.6 | 243 | 243 | 243 | 5839.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 112.8 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 112.2 | 112.2 | 111 | 111.6 | 112.8 | 113.4 | 113.4 | 114 | 113.4 | 112.2 | 111.6 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 114 | 2706.6
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14.9583
|  | tgφ |  | 0.4642 | 0.46667 | 0.46552 | 0.46782 | 0.46667 | 0.46782 | 0.46287 | 0.46173 | 0.45567 | 0.45813 | 0.46192 | 0.46437 | 0.46552 | 0.46569 | 0.46552 | 0.46059 | 0.45813 | 0.46059 | 0.46173 | 0.46173 | 0.46305 | 0.4642 | 0.4642 | 0.46914 | 0.46914
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.8759 | 14.8472 | 14.8915 | 14.8313 | 14.833 | 14.8741 | 14.9321 | 15.0792 | 15.1259 | 14.8926 | 14.9507 | 14.9074 | 14.9202 | 14.9087 | 15.0942 | 15.0658 | 15.0518 | 15.0658 | 15.0352 | 14.9336 | 14.9925 | 14.8759 | 14.8332 | 14.847 | 14.9444 | 0.0934%
916д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 118.2 | 124.2 | 120.6 | 113.4 | 114.6 | 116.4 | 147.6 | 262.8 | 279 | 332.4 | 442.2 | 457.8 | 436.2 | 436.2 | 438.6 | 418.8 | 395.4 | 387.6 | 382.2 | 391.8 | 387 | 373.2 | 238.2 | 148.8 | 7063.2 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9 | 22.8 | 22.2 | 11.4 | 12 | 13.2 | 12 | 19.2 | 21 | 31.8 | 62.4 | 64.2 | 70.8 | 70.2 | 76.2 | 70.2 | 70.8 | 69 | 63 | 66.6 | 61.8 | 58.2 | 45 | 22.2 | 1045.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 14 | 17 | 14 | 22 | 24 | 25 | 28 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 11 | 7 | 16.8333
|  | tgφ |  | 0.076142 | 0.18357 | 0.18408 | 0.10053 | 0.10471 | 0.1134 | 0.081301 | 0.073059 | 0.075269 | 0.095668 | 0.14111 | 0.14024 | 0.16231 | 0.16094 | 0.17373 | 0.16762 | 0.17906 | 0.17802 | 0.16484 | 0.16998 | 0.15969 | 0.15595 | 0.18892 | 0.14919 | 0.18892
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.5823 | 6.9915 | 6.796 | 6.3163 | 6.3737 | 6.511 | 8.2785 | 14.8453 | 15.8092 | 18.5592 | 24.8211 | 25.5952 | 24.5378 | 24.3919 | 25.0072 | 23.8541 | 22.5646 | 22.1155 | 21.7596 | 22.174 | 21.8873 | 20.9731 | 13.4218 | 8.3219 | 16.6037 | 1.364%
914д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 833.4 | 724.2 | 673.2 | 646.2 | 670.8 | 765 | 896.4 | 1109.4 | 1214.4 | 1306.8 | 1438.8 | 1380.6 | 1410 | 1391.4 | 1371.6 | 1372.8 | 1390.8 | 1407.6 | 1500 | 1414.8 | 1444.8 | 1396.8 | 1252.8 | 1043.4 | 28056 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 228 | 226.8 | 226.2 | 227.4 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 241.8 | 274.8 | 273 | 316.2 | 309.6 | 309 | 303 | 312 | 280.2 | 270 | 265.2 | 285 | 285.6 | 271.8 | 261.6 | 243.6 | 243 | 6324.6
|  | I, А | ТИ | 47 | 42 | 38 | 39 | 40 | 47 | 60 | 65 | 77 | 78 | 77 | 78 | 80 | 75 | 76 | 79 | 78 | 84 | 87 | 78 | 87 | 77 | 63 | 53 | 66.875
|  | tgφ |  | 0.27358 | 0.31317 | 0.33601 | 0.3519 | 0.33274 | 0.29176 | 0.25033 | 0.21796 | 0.22628 | 0.20891 | 0.21977 | 0.22425 | 0.21915 | 0.21777 | 0.22747 | 0.20411 | 0.19413 | 0.18841 | 0.19 | 0.20187 | 0.18812 | 0.18729 | 0.19444 | 0.23289
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.9766 | 42.0173 | 39.3588 | 37.9654 | 39.105 | 44.2917 | 51.6576 | 63.9695 | 70.3532 | 74.2003 | 81.8772 | 78.3385 | 80.1509 | 78.6177 | 79.0171 | 78.7062 | 79.586 | 80.4622 | 85.7691 | 80.5309 | 82.1057 | 78.9084 | 70.6633 | 59.2595 | 66.8703 | 0.006985%
912д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 903.6 | 782.4 | 711.6 | 685.2 | 687.6 | 733.2 | 926.4 | 1207.2 | 1377.6 | 1424.4 | 1406.4 | 1436.4 | 1398 | 1471.2 | 1459.2 | 1447.2 | 1518 | 1568.4 | 1651.2 | 1669.2 | 1563.6 | 1477.2 | 1280.4 | 1098 | 29883.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 152.4 | 146.4 | 144 | 145.2 | 144 | 145.2 | 140.4 | 168 | 271.2 | 270 | 292.8 | 297.6 | 249.6 | 307.2 | 307.2 | 238.8 | 248.4 | 268.8 | 248.4 | 235.2 | 181.2 | 177.6 | 162 | 158.4 | 5100
|  | I, А | ТИ | 44 | 44 | 37 | 40 | 41 | 43 | 60 | 72 | 83 | 79 | 83 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 86 | 89 | 96 | 89 | 84 | 76 | 65 | 55 | 69.3333
|  | tgφ |  | 0.16866 | 0.18712 | 0.20236 | 0.21191 | 0.20942 | 0.19804 | 0.15155 | 0.13917 | 0.19686 | 0.18955 | 0.20819 | 0.20718 | 0.17854 | 0.20881 | 0.21053 | 0.16501 | 0.16364 | 0.17138 | 0.15044 | 0.14091 | 0.11589 | 0.12023 | 0.12652 | 0.14426 | 0.21191
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 50.8827 | 44.0712 | 40.2365 | 38.8173 | 38.8592 | 41.5429 | 52.3797 | 68.6675 | 79.3338 | 80.5783 | 79.8441 | 81.2186 | 78.8541 | 82.9748 | 83.7665 | 82.3949 | 86.4069 | 89.3885 | 93.7989 | 94.0528 | 87.9095 | 82.615 | 71.4575 | 61.3639 | 70.4756 | -1.648%
910д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 101.4 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 121.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.125 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 1 | 0.88889 | 1 | 1.1429 | 1.1429 | 1.5 | 1.3333 | 1.5 | 1.2857 | 1.2857 | 1.5 | 1.3333 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1429 | 1.1429 | 1.125 | 1.6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.40118 | 0.40003 | 0.40041 | 0.40041 | 0.42242 | 0.40156 | 0.37948 | 0.35933 | 0.36039 | 0.36072 | 0.33348 | 0.35933 | 0.37986 | 0.37769 | 0.36457 | 0.33705 | 0.36457 | 0.31797 | 0.36457 | 0.31582 | 0.36246 | 0.35416 | 0.35314 | 0.39964 | 0.36959 | #DIV/0!
934д | ТП-165 | P, кВт | АСКУЭ | 696 | 681.6 | 702.4 | 732.8 | 695.2 | 741.6 | 895.2 | 978.4 | 1058.4 | 1076.8 | 1164 | 1135.2 | 1242.4 | 1132 | 1114.4 | 1164 | 1223.2 | 1197.6 | 1144.8 | 1196 | 1164.8 | 1043.2 | 936.8 | 908 | 24024.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 303.2 | 303.2 | 296 | 299.2 | 301.6 | 302.4 | 308 | 342.4 | 415.2 | 420 | 488 | 512.8 | 601.6 | 565.6 | 532 | 470.4 | 408 | 364 | 339.2 | 305.6 | 304 | 292.8 | 308.8 | 315.2 | 9099.2
|  | I, А | ТИ | 42 | 51 | 43 | 48 | 43 | 51 | 53 | 64 | 66 | 72 | 72 | 80 | 74 | 73 | 66 | 72 | 77 | 62 | 69 | 69 | 66 | 60 | 59 | 49 | 61.7083
|  | tgφ |  | 0.43563 | 0.44484 | 0.42141 | 0.4083 | 0.43383 | 0.40777 | 0.34406 | 0.34996 | 0.39229 | 0.39004 | 0.41924 | 0.45173 | 0.48422 | 0.49965 | 0.47739 | 0.40412 | 0.33355 | 0.30394 | 0.2963 | 0.25552 | 0.26099 | 0.28067 | 0.32963 | 0.34714 | 0.49965
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 42.1951 | 41.383 | 42.3238 | 43.9511 | 41.9977 | 44.6422 | 53.1289 | 58.6283 | 64.4297 | 64.4883 | 70.4219 | 69.2335 | 76.8703 | 70.1982 | 69.5711 | 70.7998 | 72.5752 | 70.3817 | 67.0068 | 68.9412 | 67.2967 | 60.2219 | 54.7182 | 53.3186 | 59.9468 | 2.855%
936д | ООО "Zapa" | P, кВт | АСКУЭ | 12.4 | 11.4 | 11 | 12.2 | 11.2 | 11 | 10.6 | 12.6 | 27.4 | 36.6 | 44.6 | 45.8 | 45.6 | 42.6 | 42 | 45.8 | 42.6 | 39 | 31 | 26.4 | 25.8 | 21 | 19.6 | 15.6 | 643.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 6.8 | 14.4 | 16 | 17.2 | 15.2 | 12.4 | 15.2 | 15.8 | 13.4 | 9.6 | 7 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 160.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0.048387 | 0.035088 | 0.036364 | 0.032787 | 0.035714 | 0.036364 | 0.037736 | 0.063492 | 0.26277 | 0.18579 | 0.32287 | 0.34934 | 0.37719 | 0.35681 | 0.29524 | 0.33188 | 0.37089 | 0.34359 | 0.30968 | 0.26515 | 0.1938 | 0.019048 | 0.020408 | 0.038462 | 0.37719
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.69 | 0.63279 | 0.6112 | 0.67779 | 0.6211 | 0.61356 | 0.59529 | 0.71408 | 1.6055 | 2.077 | 2.6149 | 2.6964 | 2.714 | 2.5091 | 2.4672 | 2.7214 | 2.5573 | 2.3188 | 1.8212 | 1.5254 | 1.4691 | 1.1674 | 1.0875 | 0.86603 | 1.5573 | 13.08%
938д | КНС "Орбита" | P, кВт | АСКУЭ | 72.6 | 68.4 | 55.8 | 49.8 | 48 | 42.6 | 61.2 | 70.2 | 79.8 | 102.6 | 99 | 96.6 | 88.2 | 97.2 | 79.2 | 90 | 89.4 | 97.8 | 99.6 | 109.8 | 130.8 | 166.8 | 125.4 | 90.6 | 2111.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.2 | 44.4 | 37.2 | 34.8 | 33 | 30.6 | 40.8 | 43.8 | 51.6 | 64.8 | 65.4 | 64.8 | 59.4 | 63.6 | 54 | 58.2 | 57.6 | 63 | 64.2 | 71.4 | 85.2 | 105 | 82.8 | 60.6 | 1382.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7.4167
|  | tgφ |  | 0.63636 | 0.64912 | 0.66667 | 0.6988 | 0.6875 | 0.71831 | 0.66667 | 0.62393 | 0.64662 | 0.63158 | 0.66061 | 0.67081 | 0.67347 | 0.65432 | 0.68182 | 0.64667 | 0.6443 | 0.64417 | 0.64458 | 0.65027 | 0.65138 | 0.6295 | 0.66029 | 0.66887 | 0.71831
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7829 | 4.5237 | 3.7238 | 3.3735 | 3.2282 | 2.9237 | 4.1278 | 4.6799 | 5.3853 | 6.7707 | 6.6201 | 6.4652 | 5.9216 | 6.4437 | 5.4005 | 6.0442 | 5.9857 | 6.5414 | 6.6501 | 7.3147 | 8.7265 | 10.9547 | 8.336 | 6.0465 | 5.8738 | 20.8%
940д | ООО "Тетра" | P, кВт | АСКУЭ | 40.8 | 40.8 | 38.8 | 39 | 39.4 | 37.2 | 57.4 | 91.8 | 144.6 | 171 | 182.2 | 198.4 | 190.8 | 193.2 | 196 | 188.8 | 144.8 | 86.4 | 73.4 | 54.4 | 49.4 | 46.4 | 48.4 | 47 | 2400.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 35 | 35 | 34.8 | 35.4 | 35 | 33.6 | 48 | 71.6 | 122.8 | 130.4 | 133.2 | 136.2 | 121.8 | 144.2 | 136.6 | 125 | 99.6 | 48.4 | 41.2 | 38 | 36.8 | 37 | 39.2 | 38.6 | 1757.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | 19 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.5417
|  | tgφ |  | 0.85784 | 0.85784 | 0.89691 | 0.90769 | 0.88832 | 0.90323 | 0.83624 | 0.77996 | 0.84924 | 0.76257 | 0.73106 | 0.68649 | 0.63836 | 0.74638 | 0.69694 | 0.66208 | 0.68785 | 0.56019 | 0.56131 | 0.69853 | 0.74494 | 0.79741 | 0.80992 | 0.82128 | 0.90769
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9877 | 2.982 | 2.8941 | 2.9246 | 2.9207 | 2.7942 | 4.1992 | 6.5847 | 10.7507 | 11.9985 | 12.5927 | 13.3755 | 12.6055 | 13.3736 | 13.4596 | 12.7692 | 9.8917 | 5.5685 | 4.7237 | 3.706 | 3.4436 | 3.2985 | 3.4551 | 3.3739 | 6.9447 | 7.915%
942д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 512.4 | 489.6 | 480 | 471.6 | 488.4 | 549.6 | 648 | 712.8 | 694.8 | 650.4 | 687.6 | 772.8 | 770.4 | 740.4 | 744 | 735.6 | 757.2 | 726 | 746.4 | 758.4 | 753.6 | 728.4 | 660 | 607.2 | 15885.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 321.6 | 339.6 | 337.2 | 332.4 | 339.6 | 339.6 | 334.8 | 364.8 | 363.6 | 355.2 | 375.6 | 396 | 385.2 | 409.2 | 420 | 374.4 | 374.4 | 357.6 | 348 | 358.8 | 351.6 | 349.2 | 349.2 | 355.2 | 8632.8
|  | I, А | ТИ | 36 | 33 | 31 | 38 | 33 | 40 | 46 | 46 | 41 | 44 | 42 | 49 | 47 | 47 | 44 | 49 | 48 | 46 | 47 | 49 | 48 | 45 | 40 | 36 | 42.7083
|  | tgφ |  | 0.62763 | 0.69363 | 0.7025 | 0.70483 | 0.69533 | 0.6179 | 0.51667 | 0.51178 | 0.52332 | 0.54613 | 0.54625 | 0.51242 | 0.5 | 0.55267 | 0.56452 | 0.50897 | 0.49445 | 0.49256 | 0.46624 | 0.4731 | 0.46656 | 0.47941 | 0.52909 | 0.58498 | 0.70483
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 33.624 | 33.0539 | 32.5723 | 32.0374 | 32.9676 | 36.0118 | 40.9327 | 45.2884 | 44.44 | 41.348 | 43.7152 | 48.2632 | 47.9654 | 46.9281 | 48.1337 | 46.5472 | 47.5432 | 45.5057 | 46.2169 | 46.8567 | 46.488 | 44.8966 | 41.4214 | 39.0236 | 42.1575 | 1.29%
944д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 49.2 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 27
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.12024 | 0.10525 | 0.12012 | 0.12012 | 0.14871 | 0.12059 | 0.12141 | 0.14398 | 0.096172 | 0.10586 | 0.1207 | 0.12024 | 0.14176 | 0.12001 | 0.12188 | 0.15132 | 0.12176 | 0.1391 | 0.15059 | 0.14986 | 0.15 | 0.1375 | 0.17924 | 0.16972 | 0.13234 | #DIV/0!
946д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 379.2 | 331.2 | 296.4 | 261.6 | 270.6 | 295.2 | 293.4 | 302.4 | 404.4 | 783 | 877.2 | 847.2 | 844.2 | 869.4 | 887.4 | 852 | 795.6 | 750 | 715.2 | 705 | 664.2 | 478.8 | 441.6 | 400.2 | 13745.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 124.2 | 114 | 111.6 | 109.2 | 114 | 118.2 | 108.6 | 110.4 | 107.4 | 256.8 | 240 | 229.2 | 226.2 | 229.8 | 232.8 | 211.8 | 186 | 167.4 | 152.4 | 152.4 | 135.6 | 115.2 | 123 | 126 | 3802.2
|  | I, А | ТИ | 21 | 18 | 19 | 17 | 16 | 21 | 16 | 22 | 27 | 54 | 50 | 49 | 48 | 49 | 52 | 48 | 43 | 42 | 42 | 41 | 35 | 26 | 25 | 24 | 33.5417
|  | tgφ |  | 0.32753 | 0.3442 | 0.37652 | 0.41743 | 0.42129 | 0.40041 | 0.37014 | 0.36508 | 0.26558 | 0.32797 | 0.2736 | 0.27054 | 0.26795 | 0.26432 | 0.26234 | 0.24859 | 0.23379 | 0.2232 | 0.21309 | 0.21617 | 0.20416 | 0.2406 | 0.27853 | 0.31484 | 0.42129
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.1777 | 19.4308 | 17.5861 | 15.7406 | 16.2733 | 17.7248 | 17.5573 | 18.2077 | 23.7118 | 45.977 | 50.742 | 48.7804 | 48.6696 | 49.885 | 51.6867 | 49.5097 | 45.9868 | 43.2095 | 41.038 | 40.2828 | 37.8965 | 27.3713 | 25.4296 | 23.2749 | 33.2562 | 0.8509%
яч.943д | ТСН-1 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 5.6 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 4.8 | 4 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 88 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 2316.41 | 2316.48 | 2316.53 | 2316.58 | 2316.63 | 2316.67 | 2316.73 | 2316.78 | 2316.82 | 2316.88 | 2316.92 | 2316.97 | 2317.01 | 2317.05 | 2317.11 | 2317.16 | 2317.2 | 2317.23 | 2317.27 | 2317.31 | 2317.35 | 2317.39 | 2317.43 | 2317.47 | 2317.51
яч.920д | ТСН-2 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 8 | 6.4 | 6.4 | 8 | 6.4 | 7.2 | 5.6 | 6.4 | 8.8 | 6.4 | 8 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 8 | 7.2 | 6.4 | 168.8 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 9428.6 | 9428.69 | 9428.78 | 9428.87 | 9428.95 | 9429.04 | 9429.14 | 9429.22 | 9429.3 | 9429.4 | 9429.48 | 9429.57 | 9429.64 | 9429.72 | 9429.83 | 9429.91 | 9430.01 | 9430.09 | 9430.18 | 9430.27 | 9430.36 | 9430.44 | 9430.54 | 9430.63 | 9430.71
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 8640.2 | 7933.4 | 7425 | 7192.2 | 7123 | 7712 | 8986.8 | 10576.4 | 12085.8 | 13831 | 14836.8 | 14998.6 | 15006.8 | 14975.2 | 14835.4 | 14943 | 15001.4 | 14657.6 | 14762 | 14661.6 | 14487.8 | 13423.2 | 11766.6 | 10113.2 | 289975
|  | Q, кВАр |  | 2853.2 | 2847 | 2791.2 | 2755.6 | 2663.8 | 2694.2 | 2707 | 2982 | 3507.4 | 3820.8 | 4142 | 4264 | 4257.6 | 4364.4 | 4251.6 | 3916 | 3759.2 | 3660.4 | 3520.6 | 3509.4 | 3362 | 3186 | 3045 | 3010.2 | 81870.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 7.352% | 7.104% | 7.281% | 7.26% | 7.939% | 7.75% | 7.84% | 7.923% | 6.973% | 6.384% | 5.881% | 6.22% | 6.49% | 6.314% | 6.183% | 6.148% | 5.944% | 6.324% | 6.612% | 7.189% | 7.464% | 7.72% | 7.388% | 7.323% | 6.843%
|  | Q, % |  | 6.021% | 5.853% | 5.893% | 6.336% | 6.204% | 6.321% | 6.591% | 6.871% | 9.621% | 6.49% | 5.906% | 9.163% | 6.999% | 6.223% | 5.938% | 5.729% | 5.166% | 5.465% | 5.563% | 5.305% | 5.668% | 6.349% | 5.317% | 5.399% | 6.028%
|  |  | Δ I | 4.563% | 4.427% | 4.852% | 4.113% | 6.725% | 6.981% | 7.717% | 6.868% | 4.994% | 5.438% | 6.852% | 4.844% | 4.679% | 6.974% | 5.549% | 5.12% | 5.959% | 4.289% | 6.08% | 6.498% | 4.903% | 4.859% | 5.201% | 6.655% | 5.64%
|  |  | Δ Iрасч | 6.387% | 6.102% | 6.235% | 6.226% | 6.849% | 6.833% | 7.092% | 7.289% | 6.388% | 5.942% | 5.367% | 5.743% | 6.052% | 5.781% | 5.649% | 5.656% | 5.412% | 5.791% | 6.071% | 6.504% | 6.736% | 6.925% | 6.514% | 6.365% | 6.178%
ПС Выльгорт 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1170 | 1044 | 945 | 945 | 993 | 1140 | 1440 | 1725 | 1986 | 1974 | 2031 | 1977 | 1959 | 1896 | 1890 | 1830 | 1893 | 1920 | 2010 | 1995 | 2055 | 1926 | 1662 | 1419 | 39825 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 588 | 582 | 504 | 513 | 513 | 510 | 573 | 597 | 828 | 840 | 924 | 843 | 831 | 732 | 870 | 753 | 702 | 696 | 690 | 618 | 636 | 621 | 543 | 552 | 16059
|  | I, А | ТИ | 69 | 62 | 58 | 60 | 64 | 79 | 93 | 107 | 127 | 124 | 119 | 114 | 112 | 113 | 107 | 107 | 107 | 116 | 115 | 116 | 114 | 102 | 89 | 78 | 98 | 6.694% | 13.95%
|  | tgφ |  | 0.50256 | 0.55747 | 0.53333 | 0.54286 | 0.51662 | 0.44737 | 0.39792 | 0.34609 | 0.41692 | 0.42553 | 0.45495 | 0.4264 | 0.4242 | 0.38608 | 0.46032 | 0.41148 | 0.37084 | 0.3625 | 0.34328 | 0.30977 | 0.30949 | 0.32243 | 0.32671 | 0.38901 | 0.55747
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 71.6765 | 66.3694 | 59.6412 | 59.7635 | 62.1212 | 68.5561 | 85.5633 | 101.2607 | 120.0534 | 117.6521 | 122.0221 | 118.9969 | 118.0459 | 112.3132 | 115.1986 | 109.355 | 111.6781 | 112.8581 | 117.1022 | 114.4305 | 118.3111 | 112.4744 | 96.9 | 84.3014 | 99.0269 | -1.048%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1092 | 984 | 915 | 897 | 891 | 978 | 1203 | 1437 | 1530 | 1554 | 1563 | 1632 | 1560 | 1554 | 1542 | 1530 | 1572 | 1542 | 1587 | 1596 | 1617 | 1593 | 1419 | 1197 | 32985 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 579 | 600 | 561 | 561 | 528 | 546 | 588 | 588 | 726 | 744 | 714 | 717 | 660 | 684 | 723 | 666 | 606 | 606 | 582 | 570 | 573 | 579 | 573 | 534 | 14808
|  | I, А | ТИ | 68 | 57 | 60 | 58 | 60 | 69 | 84 | 87 | 91 | 94 | 99 | 93 | 91 | 88 | 91 | 93 | 90 | 85 | 86 | 89 | 90 | 90 | 77 | 73 | 81.7917 | 6.473% | 11.14%
|  | tgφ |  | 0.53022 | 0.60976 | 0.61311 | 0.62542 | 0.59259 | 0.55828 | 0.48878 | 0.40919 | 0.47451 | 0.47876 | 0.45681 | 0.43934 | 0.42308 | 0.44015 | 0.46887 | 0.43529 | 0.3855 | 0.393 | 0.36673 | 0.35714 | 0.35436 | 0.36347 | 0.40381 | 0.44612 | 0.62542
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 67.5286 | 63.8108 | 58.6942 | 58.6902 | 57.4537 | 61.4279 | 73.9251 | 86.2136 | 92.8755 | 94.5781 | 94.149 | 98.601 | 94.1458 | 93.5586 | 94.3855 | 92.3013 | 93.2807 | 91.5574 | 93.2331 | 92.9425 | 94.3512 | 92.6036 | 83.4509 | 72.5706 | 83.1804 | -1.698%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, ВМт |  |  |  | 2262 | 2028 | 1860 | 1842 | 1884 | 2118 | 2643 | 3162 | 3516 | 3528 | 3594 | 3609 | 3519 | 3450 | 3432 | 3360 | 3465 | 3462 | 3597 | 3591 | 3672 | 3519 | 3081 | 2616 |  | 1842
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1167 | 1182 | 1065 | 1074 | 1041 | 1056 | 1161 | 1185 | 1554 | 1584 | 1638 | 1560 | 1491 | 1416 | 1593 | 1419 | 1308 | 1302 | 1272 | 1188 | 1209 | 1200 | 1116 | 1086 |  | 1041
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2545.2962 | 2347.3193 | 2143.321 | 2132.2383 | 2152.4723 | 2366.6559 | 2886.7577 | 3376.7542 | 3844.1087 | 3867.2781 | 3949.6683 | 3931.7275 | 3821.8375 | 3729.2836 | 3783.6851 | 3647.3499 | 3703.6589 | 3698.736 | 3815.2841 | 3782.4099 | 3865.9106 | 3717.9781 | 3276.8914 | 2832.4639 |  | 2132.2383
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.41 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.53 | 10.47 | 10.42 | 10.36 | 10.54 | 10.57 | 10.44 | 10.42 | 10.46 | 10.44 | 10.46 | 10.45 | 10.46 | 10.49 | 10.55 | 10.51 | 10.4 | 10.43 | 10.44
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.44 | 10.57 | 10.42 | 10.42 | 10.54 | 10.47 | 10.41 | 10.54 | 10.53 | 10.55 | 10.45 | 10.4 | 10.49 | 10.43 | 10.45 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.54 | 10.51 | 10.58 | 10.6 | 10.44
яч.15д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 23.4 | 20 | 17.6 | 17.8 | 18.6 | 19 | 20.8 | 22.8 | 25 | 23.6 | 26 | 25 | 26.4 | 23.2 | 24.6 | 23.2 | 22.8 | 24.6 | 29.4 | 31.6 | 33 | 32 | 30.8 | 27.4 | 588.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.6 | 8.8 | 5 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 8 | 8.8 | 7.2 | 7.6 | 6.4 | 8 | 6.8 | 7 | 7.4 | 8 | 7.6 | 6.8 | 8.2 | 9.4 | 9.2 | 179.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.41026 | 0.44 | 0.28409 | 0.38202 | 0.33333 | 0.28421 | 0.35577 | 0.29825 | 0.272 | 0.33898 | 0.33846 | 0.288 | 0.28788 | 0.27586 | 0.3252 | 0.2931 | 0.30702 | 0.30081 | 0.27211 | 0.24051 | 0.20606 | 0.25625 | 0.30519 | 0.33577 | 0.44
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3845 | 1.2133 | 1.0189 | 1.0591 | 1.0897 | 1.0843 | 1.2188 | 1.3199 | 1.4455 | 1.3666 | 1.5011 | 1.4404 | 1.524 | 1.33 | 1.4322 | 1.336 | 1.3193 | 1.4196 | 1.6789 | 1.7807 | 1.8531 | 1.836 | 1.7847 | 1.6003 | 1.4182 | 45.97%
яч.13д | ТП-307 | P, кВт | АСКУЭ | 838.8 | 781.2 | 616.4 | 672.8 | 703.6 | 865.2 | 1098.4 | 1319.2 | 1471.2 | 1504 | 1537.6 | 1499.2 | 1492 | 1429.6 | 1403.6 | 1396.4 | 1451.2 | 1483.2 | 1515.2 | 1485.6 | 1524.8 | 1394 | 1176.8 | 1008.8 | 29668.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 429.6 | 210.4 | 556.4 | 369.6 | 366 | 369.2 | 407.2 | 441.6 | 587.2 | 608.4 | 652.4 | 623.6 | 611.2 | 538.4 | 613.2 | 558.4 | 516 | 539.2 | 518 | 454 | 467.2 | 442.4 | 386 | 404.4 | 11670
|  | I, А | ТИ | 50 | 45 | 41 | 42 | 46 | 57 | 67 | 77 | 92 | 96 | 90 | 87 | 86 | 85 | 81 | 80 | 83 | 88 | 85 | 87 | 86 | 74 | 64 | 58 | 72.7917
|  | tgφ |  | 0.51216 | 0.26933 | 0.90266 | 0.54935 | 0.52018 | 0.42672 | 0.37072 | 0.33475 | 0.39913 | 0.40452 | 0.4243 | 0.41596 | 0.40965 | 0.37661 | 0.43688 | 0.39989 | 0.35557 | 0.36354 | 0.34187 | 0.3056 | 0.3064 | 0.31736 | 0.32801 | 0.40087 | 0.90266
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.5859 | 44.9233 | 46.2416 | 42.6654 | 44.0807 | 51.6378 | 64.6742 | 77.1721 | 88.3822 | 88.9754 | 91.3416 | 89.9012 | 89.4421 | 84.4186 | 84.8061 | 83.1082 | 85.1955 | 87.2119 | 88.237 | 85.1121 | 87.71 | 81.287 | 68.6375 | 60.1753 | 73.6218 | -1.14%
яч.7д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 112 | 105.2 | 110.4 | 110.8 | 115.2 | 123.2 | 148.4 | 187.2 | 249.6 | 222 | 221.2 | 207.2 | 192.4 | 205.2 | 216.4 | 191.2 | 181.2 | 159.2 | 167.2 | 179.2 | 185.6 | 175.6 | 149.6 | 120.8 | 4036 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100.4 | 96 | 89.2 | 91.6 | 91.2 | 94.8 | 100 | 116.4 | 182 | 188 | 189.6 | 147.2 | 129.6 | 148.8 | 172.4 | 119.6 | 114.8 | 95.6 | 94 | 96.8 | 101.6 | 100 | 97.2 | 89.6 | 2846.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 19 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11.375
|  | tgφ |  | 0.89643 | 0.91255 | 0.80797 | 0.82671 | 0.79167 | 0.76948 | 0.67385 | 0.62179 | 0.72917 | 0.84685 | 0.85714 | 0.71042 | 0.6736 | 0.72515 | 0.79667 | 0.62552 | 0.63355 | 0.6005 | 0.5622 | 0.54018 | 0.54741 | 0.56948 | 0.64973 | 0.74172 | 0.91255
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2333 | 7.9081 | 7.9038 | 7.9903 | 8.1664 | 8.5334 | 9.8795 | 12.2285 | 17.2355 | 15.954 | 15.9322 | 14.0724 | 12.8687 | 14.0073 | 15.3189 | 12.4628 | 11.8652 | 10.262 | 10.5695 | 11.1593 | 11.6371 | 11.2315 | 9.8872 | 8.3274 | 11.4014 | -0.2323%
яч.5д | ТП-314 | P, кВт | АСКУЭ | 74.2 | 68.8 | 64.6 | 62.8 | 80.2 | 89.4 | 119.2 | 130 | 137 | 130.8 | 123.8 | 119.6 | 130.6 | 125.8 | 114 | 115.2 | 124 | 134.2 | 149.4 | 154.6 | 152 | 147 | 133 | 112.4 | 2792.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.6 | 35.4 | 31.2 | 31.2 | 30.8 | 33 | 38.8 | 38.8 | 41.2 | 42.6 | 42.6 | 39.2 | 39 | 39.8 | 42 | 40.2 | 37.6 | 38.8 | 40.8 | 41.6 | 41 | 38.6 | 32.8 | 33.4 | 904
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6.75
|  | tgφ |  | 0.45283 | 0.51453 | 0.48297 | 0.49682 | 0.38404 | 0.36913 | 0.3255 | 0.29846 | 0.30073 | 0.32569 | 0.3441 | 0.32776 | 0.29862 | 0.31638 | 0.36842 | 0.34896 | 0.30323 | 0.28912 | 0.27309 | 0.26908 | 0.26974 | 0.26259 | 0.24662 | 0.29715 | 0.51453
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4586 | 4.2963 | 3.995 | 3.8975 | 4.7749 | 5.2312 | 6.9207 | 7.5259 | 7.9821 | 7.5442 | 7.1598 | 6.9685 | 7.561 | 7.2915 | 6.7266 | 6.7426 | 7.1674 | 7.7198 | 8.5339 | 8.7718 | 8.6586 | 8.4473 | 7.5918 | 6.4922 | 6.7691 | -0.2834%
яч.3д | ТП-306 | P, кВт | АСКУЭ | 103.2 | 93.6 | 84.8 | 85.6 | 86.4 | 84 | 94.4 | 109.6 | 114.4 | 110.4 | 111.2 | 112 | 110.4 | 111.2 | 112.8 | 112 | 113.6 | 121.6 | 153.6 | 152 | 149.6 | 139.2 | 127.2 | 122.4 | 2715.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.4 | 27.2 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 23.2 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 27.2 | 29.6 | 28.8 | 26.4 | 26.4 | 28 | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 28 | 28 | 28.8 | 27.2 | 24 | 26.4 | 626.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.25
|  | tgφ |  | 0.25581 | 0.2906 | 0.26415 | 0.26168 | 0.25 | 0.27619 | 0.27966 | 0.24088 | 0.22378 | 0.24638 | 0.26619 | 0.25714 | 0.23913 | 0.23741 | 0.24823 | 0.22857 | 0.22535 | 0.20395 | 0.18229 | 0.18421 | 0.19251 | 0.1954 | 0.18868 | 0.21569 | 0.2906
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8309 | 5.4123 | 4.8843 | 4.9179 | 4.9499 | 4.7837 | 5.4117 | 6.2538 | 6.5408 | 6.2356 | 6.2929 | 6.4029 | 6.297 | 6.3159 | 6.435 | 6.3489 | 6.4413 | 6.8581 | 8.6034 | 8.4682 | 8.3789 | 7.8831 | 7.1739 | 6.9328 | 6.4189 | -2.702%
яч.4д | ТП-929 | P, кВт | АСКУЭ | 341.2 | 323.2 | 306 | 297.2 | 301.8 | 323 | 363.4 | 435.4 | 501.2 | 523.8 | 509.4 | 515.6 | 477 | 496 | 479.2 | 469.4 | 464 | 429.6 | 399.6 | 399.2 | 394.6 | 413.2 | 373.4 | 336.6 | 9873 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 199.6 | 209 | 191.6 | 197.6 | 192.6 | 184.6 | 202 | 199.2 | 239 | 263 | 256 | 256.8 | 226.2 | 251.2 | 254.4 | 241.6 | 219.4 | 210.4 | 186.8 | 189 | 176.8 | 187.4 | 195.6 | 176 | 5105.8
|  | I, А | ТИ | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 21 | 22 | 25.625
|  | tgφ |  | 0.58499 | 0.64666 | 0.62614 | 0.66487 | 0.63817 | 0.57152 | 0.55586 | 0.45751 | 0.47686 | 0.5021 | 0.50255 | 0.49806 | 0.47421 | 0.50645 | 0.53088 | 0.5147 | 0.47284 | 0.48976 | 0.46747 | 0.47345 | 0.44805 | 0.45353 | 0.52384 | 0.52288 | 0.66487
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.5968 | 21.3102 | 19.7437 | 19.7982 | 19.8606 | 20.4029 | 22.954 | 26.5865 | 30.452 | 32.1745 | 31.2363 | 31.8617 | 29.3417 | 30.6366 | 30.0679 | 29.2019 | 28.4176 | 26.4346 | 24.3296 | 24.2226 | 23.7812 | 24.7883 | 22.9867 | 21.0305 | 25.5507 | 0.29%
яч.6д | ТП-905 | P, кВт | АСКУЭ | 699.2 | 617.6 | 560.8 | 558.4 | 547.2 | 604 | 792.8 | 938.4 | 966.4 | 969.6 | 993.6 | 1056 | 1017.6 | 992.8 | 1000 | 1004.8 | 1048 | 1049.6 | 1126.4 | 1137.6 | 1155.2 | 1120 | 978.4 | 810.4 | 21744.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 368.8 | 380 | 364 | 360 | 332 | 352 | 376.8 | 383.2 | 470.4 | 470.4 | 452 | 455.2 | 426.4 | 420.8 | 457.6 | 418.4 | 382.4 | 393.6 | 384.8 | 376 | 388 | 381.6 | 368 | 349.6 | 9512
|  | I, А | ТИ | 41 | 34 | 37 | 35 | 38 | 43 | 56 | 57 | 55 | 58 | 63 | 59 | 57 | 54 | 57 | 60 | 61 | 56 | 59 | 60 | 61 | 60 | 50 | 48 | 52.4583
|  | tgφ |  | 0.52746 | 0.61528 | 0.64907 | 0.6447 | 0.60673 | 0.58278 | 0.47528 | 0.40835 | 0.48675 | 0.48515 | 0.45491 | 0.43106 | 0.41903 | 0.42385 | 0.4576 | 0.4164 | 0.36489 | 0.375 | 0.34162 | 0.33052 | 0.33587 | 0.34071 | 0.37612 | 0.43139 | 0.64907
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.1888 | 40.1491 | 36.5619 | 36.8559 | 35.5053 | 38.3392 | 48.4614 | 56.2835 | 58.9444 | 59.1584 | 59.8076 | 63.6077 | 61.3231 | 59.4178 | 60.9473 | 60.2058 | 61.767 | 61.9466 | 65.6529 | 65.7077 | 67.0222 | 64.645 | 57.0029 | 48.8667 | 54.6404 | -4.16%
яч.8д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 25.8 | 26.4 | 27 | 25.8 | 26.4 | 25.2 | 24.6 | 24 | 22.2 | 21 | 21.6 | 21 | 24.6 | 22.8 | 22.2 | 21.6 | 21 | 28.2 | 27 | 24 | 28.2 | 27 | 31.2 | 23.4 | 592.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.4 | 10.2 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 9.6 | 9 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 9 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 9 | 9 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 7.2 | 213.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2917
|  | tgφ |  | 0.32558 | 0.38636 | 0.28889 | 0.32558 | 0.31818 | 0.28571 | 0.39024 | 0.375 | 0.43243 | 0.48571 | 0.44444 | 0.42857 | 0.34146 | 0.36842 | 0.43243 | 0.41667 | 0.42857 | 0.25532 | 0.31111 | 0.4 | 0.34043 | 0.37778 | 0.30769 | 0.30769 | 0.48571
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4824 | 1.567 | 1.5369 | 1.5052 | 1.5368 | 1.4373 | 1.4579 | 1.4233 | 1.3265 | 1.2816 | 1.2951 | 1.2638 | 1.4448 | 1.3389 | 1.3404 | 1.2944 | 1.265 | 1.6084 | 1.5596 | 1.4176 | 1.6384 | 1.5769 | 1.7801 | 1.3555 | 1.4472 | -12.04%
яч.14д | ТП-962 | P, кВт | АСКУЭ | 17.2 | 12.4 | 14.4 | 12 | 10.8 | 12 | 20 | 25.6 | 28 | 31.2 | 28.4 | 33.6 | 37.2 | 32.8 | 32 | 34 | 29.6 | 26.4 | 22.4 | 18.8 | 22.8 | 18.8 | 27.2 | 18.8 | 566.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.4 | 9.2 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 9.2 | 9.6 | 11.2 | 10.4 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 11.6 | 10.8 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 8 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 225.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.4167
|  | tgφ |  | 0.60465 | 0.74194 | 0.52778 | 0.6 | 0.62963 | 0.6 | 0.46 | 0.375 | 0.4 | 0.33333 | 0.32394 | 0.33333 | 0.30108 | 0.39024 | 0.3625 | 0.31765 | 0.28378 | 0.31818 | 0.33929 | 0.40426 | 0.35088 | 0.51064 | 0.39706 | 0.51064 | 0.74194
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0981 | 0.85488 | 0.89043 | 0.77631 | 0.70798 | 0.76747 | 1.2154 | 1.5181 | 1.6539 | 1.8053 | 1.6356 | 1.9591 | 2.1593 | 1.9401 | 1.8864 | 1.9733 | 1.7036 | 1.531 | 1.3047 | 1.1121 | 1.3289 | 1.1533 | 1.5959 | 1.1688 | 1.4058 | 0.7648%
яч.16д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 14.4 | 14 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 14.8 | 14.2 | 17.4 | 18.4 | 21 | 21.2 | 18.4 | 18.2 | 19.4 | 16.6 | 17.6 | 19.6 | 22.4 | 25 | 26.6 | 25 | 24.4 | 21.2 | 17.6 | 444.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.4 | 5.4 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 5.6 | 5 | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 3 | 105.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 0.30556 | 0.38571 | 0.2459 | 0.30159 | 0.2623 | 0.22973 | 0.29577 | 0.1954 | 0.31522 | 0.29524 | 0.26415 | 0.25 | 0.1978 | 0.2268 | 0.27711 | 0.18182 | 0.18367 | 0.24107 | 0.224 | 0.18797 | 0.176 | 0.17213 | 0.27358 | 0.17045 | 0.38571
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.82265 | 0.8308 | 0.68705 | 0.73006 | 0.69967 | 0.8328 | 0.81754 | 0.98444 | 1.058 | 1.202 | 1.2014 | 1.0491 | 1.0312 | 1.0962 | 0.95465 | 0.98949 | 1.1034 | 1.2733 | 1.4131 | 1.4843 | 1.3961 | 1.3527 | 1.1986 | 0.98852 | 1.0499 | 50.59%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.15 | 2.16 | 2.13 | 2.16 | 2.75 | 2.72 | 2.14 | 2.08 | 2.06 | 2.14 | 2.8 | 2.55 | 2.29 | 2.28 | 2.3 | 2.28 | 1.88 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 2.25 | 2.18 | 1.62 | 51.26 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 9.95 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2249.4 | 2062.4 | 1814.2 | 1855.8 | 1902.4 | 2159.8 | 2696.2 | 3209.6 | 3533.4 | 3557.4 | 3594 | 3607.6 | 3526.4 | 3458.8 | 3421.4 | 3385.4 | 3475 | 3479 | 3615.2 | 3609.2 | 3670.8 | 3491.2 | 3048.8 | 2598.6 | 71867
|  | Q, кВАр |  | 1191.2 | 991.6 | 1278.2 | 1098.6 | 1058.8 | 1080 | 1181.6 | 1234.4 | 1578.8 | 1634.4 | 1655.4 | 1582.8 | 1489.6 | 1457.4 | 1601.4 | 1433.6 | 1323.8 | 1330.8 | 1282 | 1215.2 | 1232.2 | 1209.4 | 1139.2 | 1108.4 | 30984
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.55703 | -1.6963 | 2.4624 | -0.74919 | -0.97665 | -1.9736 | -2.0129 | -1.5054 | -0.49488 | -0.83333 | 0 | 0.038792 | -0.21029 | -0.25507 | 0.30886 | -0.75595 | -0.2886 | -0.49105 | -0.50598 | -0.50682 | 0.03268 | 0.79 | 1.0451 | 0.66514 | 1.2952
|  | Q, % |  | -2.0737 | 16.1083 | -20.0188 | -2.2905 | -1.7099 | -2.2727 | -1.7743 | -4.1688 | -1.5959 | -3.1818 | -1.0623 | -1.4615 | 0.093897 | -2.9237 | -0.52731 | -1.0289 | -1.208 | -2.212 | -0.78616 | -2.2896 | -1.9189 | -0.78333 | -2.0789 | -2.0626 | -0.37905
|  |  | Δ I | 4.38% | 5.882% | 5.085% | 5.932% | 5.645% | 5.405% | 4.52% | 5.155% | 7.798% | 5.505% | 5.046% | 4.831% | 4.433% | 5.473% | 5.051% | 5.5% | 3.046% | 3.98% | 3.98% | 3.902% | 2.941% | 3.646% | 4.217% | 1.987% | 0.6257%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3425% | 1.317% | -4.334% | -1.471% | -1.503% | -2.359% | -2.209% | -2.038% | -0.9825% | -1.634% | -0.5701% | -0.4269% | -0.3775% | -0.9331% | -0.1581% | -0.9953% | -0.6276% | -0.9049% | -0.7357% | -0.8986% | -0.349% | 0.4275% | 0.3947% | -0.0421% | 0.7178%
ПС Восточная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110кВ | P, кВт | [25 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 13 | 14 | 12 | 8 | 7 | 11.3333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110кВ | P, кВт | [25 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 21 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 24 | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 24.3333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| ОСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 10 кВ яч.205 | I с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1944 | 1684 | 1632 | 1660 | 1740 | 1942 | 2356 | 2704 | 3090 | 3378 | 3432 | 3436 | 3388 | 3374 | 3314 | 3414 | 3426 | 3368 | 3412 | 3316 | 3422 | 3620 | 3200 | 2796 | 69048 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 552 | 526 | 522 | 524 | 514 | 548 | 556 | 610 | 754 | 824 | 816 | 844 | 822 | 850 | 898 | 850 | 806 | 796 | 770 | 746 | 752 | 724 | 676 | 658 | 16938
|  | I, А | ТИ | 105 | 96 | 110 | 106 | 106 | 110 | 146 | 172 | 202 | 207 | 206 | 202 | 210 | 195 | 198 | 216 | 198 | 185 | 201 | 193 | 219 | 200 | 175 | 154 | 171.3333 | 6.854% | 14.77%
|  | tgφ |  | 0.28395 | 0.31235 | 0.31985 | 0.31566 | 0.2954 | 0.28218 | 0.23599 | 0.22559 | 0.24401 | 0.24393 | 0.23776 | 0.24563 | 0.24262 | 0.25193 | 0.27097 | 0.24897 | 0.23526 | 0.23634 | 0.22567 | 0.22497 | 0.21975 | 0.2 | 0.21125 | 0.23534 | 0.31985
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 113.5201 | 98.6257 | 96.3456 | 97.5954 | 101.6227 | 113.6823 | 137.4517 | 158.4851 | 179.8956 | 196.6589 | 199.7177 | 198.9462 | 196.989 | 195.2647 | 193.2511 | 197.8264 | 197.9 | 194.4076 | 196.106 | 189.0923 | 195.1092 | 207.9849 | 183.547 | 161.0414 | 166.7111 | 2.698%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 | III с.ш. | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 12 | 38 | 44 | 74 | 78 | 18 | 0 | 42 | 78 | 128 | 166 | 160 | 164 | 226 | 186 | 176 | 196 | 200 | 150 | 114 | 46 | 20 | 86 | 2432
|  | I, А | ТИ | 99 | 117 | 102 | 102 | 99 | 95 | 75 | 70 | 37 | 9 | 9 | 19 | 9 | 17 | 18 | 12 | 11 | 28 | 25 | 33 | 63 | 52 | 81 | 88 | 52.9167 | 0% | 0.904%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.669 | 0.66504 | 2.1161 | 2.4385 | 4.105 | 4.352 | 1.0111 | 0 | 2.3456 | 4.3604 | 7.1556 | 9.2175 | 8.9358 | 9.0977 | 12.5732 | 10.3181 | 9.8104 | 10.8833 | 11.1054 | 8.2655 | 6.2818 | 2.5616 | 1.1084 | 4.7662 | 5.631 | 89.36%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 отдача с с.10кВ | III с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1690 | 1840 | 1908 | 1934 | 1828 | 1746 | 1550 | 1340 | 698 | 390 | 162 | 150 | 258 | 216 | 302 | 256 | 156 | 310 | 450 | 700 | 896 | 1006 | 1304 | 1324 | 22414 | 25000 | 100 | 200
| в сеть 110 кВ | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | 0.6% | 7.736% | bar: 0 to 3; 22 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р | bar: 0 to 3; 22 to 24
Показания счётчиков Q | bar: 0 to 3; 22 to 24
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1982 | 1764 | 1682 | 1660 | 1670 | 1796 | 2052 | 2602 | 3138 | 3446 | 3516 | 3562 | 3574 | 3434 | 3404 | 3434 | 3388 | 3118 | 2980 | 2952 | 2818 | 2280 | 2102 | 1834 | 64188 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 442 | 420 | 418 | 420 | 414 | 414 | 420 | 522 | 622 | 668 | 652 | 692 | 698 | 702 | 758 | 696 | 628 | 576 | 534 | 584 | 560 | 498 | 504 | 416 | 13258
|  | I, А | ТИ | 108 | 95 | 92 | 94 | 97 | 102 | 123 | 163 | 182 | 203 | 204 | 201 | 204 | 192 | 195 | 201 | 180 | 172 | 164 | 171 | 140 | 118 | 114 | 100 | 150.625 | 6.849% | 14.51%
|  | tgφ |  | 0.22301 | 0.2381 | 0.24851 | 0.25301 | 0.2479 | 0.23051 | 0.20468 | 0.20061 | 0.19822 | 0.19385 | 0.18544 | 0.19427 | 0.1953 | 0.20443 | 0.22268 | 0.20268 | 0.18536 | 0.18473 | 0.17919 | 0.19783 | 0.19872 | 0.21842 | 0.23977 | 0.22683 | 0.25301
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 114.0726 | 101.3691 | 97.3593 | 95.7228 | 96.1836 | 103.7366 | 118.8143 | 149.0781 | 180.5823 | 198.337 | 201.8573 | 203.4388 | 205.1585 | 195.9403 | 195.711 | 196.253 | 192.8113 | 177.4257 | 168.9171 | 167.2528 | 159.6878 | 128.8434 | 118.8836 | 105.1301 | 153.0236 | -1.592%
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 200
отдача с с.10кВ | в сеть 110 кВ | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0% | bar: 0 to 3; 22 to 24
|  | tgφ | [25 empty] | 0 | bar: 0 to 3; 22 to 24
Показания счётчиков Р | bar: 0 to 3; 22 to 24
Показания счётчиков Q | bar: 0 to 3; 22 to 24
Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: 0 to 3; 22 to 24
Ввод Т-2 10 кВ яч.234 | IV с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 2210 | 2176 | 1938 | 2152 | 2004 | 1976 | 2164 | 1838 | 2102 | 2302 | 2286 | 2078 | 2150 | 2226 | 2266 | 2322 | 2292 | 2104 | 2100 | 1900 | 2306 | 2432 | 2324 | 2096 | 51744 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1012 | 1006 | 834 | 978 | 914 | 960 | 990 | 710 | 982 | 1048 | 954 | 946 | 882 | 1002 | 1052 | 1032 | 1004 | 886 | 866 | 766 | 1028 | 1088 | 1066 | 894 | 22900
|  | I, А | ТИ | 112 | 96 | 144 | 105 | 91 | 115 | 113 | 112 | 144 | 123 | 140 | 139 | 119 | 113 | 154 | 144 | 114 | 122 | 108 | 115 | 131 | 149 | 111 | 129 | 122.625 | 7.881% | 10.66%
|  | tgφ |  | 0.45792 | 0.46232 | 0.43034 | 0.45446 | 0.45609 | 0.48583 | 0.45749 | 0.38629 | 0.46717 | 0.45526 | 0.41732 | 0.45525 | 0.41023 | 0.45013 | 0.46425 | 0.44444 | 0.43805 | 0.4211 | 0.41238 | 0.40316 | 0.44579 | 0.44737 | 0.45869 | 0.42653 | 0.48583
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 137.4777 | 134.5358 | 119.2138 | 133.1738 | 123.8497 | 124.2523 | 135.5224 | 111.1161 | 131.7369 | 143.4779 | 139.9645 | 128.5072 | 131.1801 | 136.73 | 141.0253 | 143.0174 | 140.8364 | 128.4925 | 127.2322 | 114.3013 | 141.1412 | 148.2237 | 141.5643 | 128.2536 | 132.7011 | -8.217%
яч.201Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.221Д | СВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 6136 | 5624 | 5252 | 5472 | 5414 | 5714 | 6572 | 7144 | 8330 | 9126 | 9234 | 9076 | 9112 | 9034 | 8984 | 9170 | 9106 | 8590 | 8492 | 8168 | 8546 | 8332 | 7626 | 6726 |  | 5252
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2036 | 1964 | 1812 | 1966 | 1916 | 2000 | 1984 | 1842 | 2400 | 2618 | 2550 | 2648 | 2562 | 2718 | 2934 | 2764 | 2614 | 2454 | 2370 | 2246 | 2454 | 2356 | 2266 | 2054 |  | 1812
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 6464.9665 | 5957.0691 | 5555.7941 | 5814.4596 | 5743.0351 | 6053.9075 | 6864.9428 | 7377.6487 | 8668.8465 | 9494.0929 | 9579.6271 | 9454.4 | 9465.3256 | 9434.0172 | 9450.9583 | 9577.5047 | 9473.7655 | 8933.6564 | 8816.5165 | 8471.1711 | 8891.3572 | 8658.6927 | 7955.541 | 7032.6376 |  | 5555.7941
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 115 | 116 | 115 | 116 | 116 | 115 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 113 | 114 | 113 | 114 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 | 114.25
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 114 | 115 | 114 | 115 | 115 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 113.5417
ВЛ 181 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 996.6 | 917.4 | 877.8 | 864.6 | 871.2 | 950.4 | 1102.2 | 1300.2 | 1762.2 | 1742.4 | 1570.8 | 1755.6 | 1458.6 | 1683 | 1768.8 | 1650 | 1801.8 | 1617 | 1821.6 | 1788.6 | 1597.2 | 1518 | 1353 | 1194.6 | 33963.6 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | АСКУЭ | 1762.2 | 1782 | 1768.8 | 1801.8 | 1808.4 | 1801.8 | 1768.8 | 1702.8 | 1260.6 | 1273.8 | 1346.4 | 1260.6 | 1485 | 1267.2 | 1181.4 | 1339.8 | 1293.6 | 1425.6 | 1333.2 | 1425.6 | 1630.2 | 1663.2 | 1709.4 | 1735.8 | 36828
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10.2083
|  | tgφ |  | 1.7682 | 1.9424 | 2.015 | 2.084 | 2.0758 | 1.8958 | 1.6048 | 1.3096 | 0.71536 | 0.73106 | 0.85714 | 0.71805 | 1.0181 | 0.75294 | 0.66791 | 0.812 | 0.71795 | 0.88163 | 0.73188 | 0.79705 | 1.0207 | 1.0957 | 1.2634 | 1.453 | 2.084
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1759 | 9.9875 | 9.9253 | 9.9587 | 10.0025 | 10.2392 | 10.5674 | 10.9593 | 11.0833 | 11.0408 | 10.583 | 10.9589 | 10.6477 | 10.6821 | 10.8806 | 10.7771 | 11.3463 | 11.0271 | 11.4459 | 11.5974 | 11.572 | 11.3184 | 10.8634 | 10.5 | 10.7558 | -5.363%
ВЛ 180 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 2811.6 | 2534.4 | 2349.6 | 2316.6 | 2402.4 | 2805 | 3418.8 | 4006.2 | 4441.8 | 4501.2 | 4408.8 | 4290 | 4191 | 4125 | 4092 | 4105.2 | 4356 | 4455 | 4646.4 | 4831.2 | 4831.2 | 4527.6 | 3874.2 | 3346.2 | 91667.4 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 290.4 | 686.4 | 719.4 | 772.2 | 772.2 | 706.2 | 739.2 | 706.2 | 547.8 | 534.6 | 462 | 422.4 | 270.6 | 330 | 257.4 | 13.2 | 59.4 | 8335.8
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 18.7917
|  | tgφ |  | 0.0093897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057915 | 0.072488 | 0.15453 | 0.15982 | 0.17515 | 0.18 | 0.1685 | 0.1792 | 0.17258 | 0.13344 | 0.12273 | 0.1037 | 0.090909 | 0.056011 | 0.068306 | 0.056851 | 0.0034072 | 0.017751 | 0.18
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.2568 | 12.7389 | 11.9136 | 11.6441 | 12.0754 | 14.2227 | 17.4887 | 20.5469 | 23.1963 | 23.5256 | 23.1003 | 22.2975 | 21.7407 | 21.4369 | 21.2415 | 21.1857 | 22.4497 | 22.9111 | 23.866 | 24.5349 | 24.5536 | 22.9942 | 19.4733 | 16.822 | 19.5923 | -4.261%
ВЛ 163 |  | P, кВт. приём | АСКУЭ | 1254 | 765.6 | 607.2 | 587.4 | 792 | 1155 | 1914 | 2712.6 | 4197.6 | 4738.8 | 4890.6 | 5082 | 4626.6 | 4983 | 4798.2 | 4857.6 | 5101.8 | 4699.2 | 4831.2 | 4408.8 | 4151.4 | 4164.6 | 3286.8 | 2673 | 81279 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. отдача | АСКУЭ | 1174.8 | 1240.8 | 1221 | 1240.8 | 1221 | 1168.2 | 1181.4 | 1095.6 | 363 | 264 | 283.8 | 178.2 | 369.6 | 184.8 | 79.2 | 237.6 | 250.8 | 343.2 | 264 | 435.6 | 660 | 818.4 | 983.4 | 976.8 | 16236
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 14 | 17 | 23 | 24 | 25 | 23 | 26 | 23 | 23 | 26 | 26 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 14 | 11 | 17.625
|  | tgφ |  | 0.93684 | 1.6207 | 2.0109 | 2.1124 | 1.5417 | 1.0114 | 0.61724 | 0.40389 | 0.086478 | 0.05571 | 0.05803 | 0.035065 | 0.079886 | 0.037086 | 0.016506 | 0.048913 | 0.049159 | 0.073034 | 0.054645 | 0.098802 | 0.15898 | 0.19651 | 0.2992 | 0.36543 | 2.1124
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.637 | 7.2652 | 6.8542 | 6.8408 | 7.2522 | 8.2572 | 11.4047 | 14.9649 | 21.5523 | 24.2782 | 25.0592 | 25.784 | 23.7421 | 25.2836 | 24.5478 | 24.6598 | 26.129 | 24.1021 | 24.533 | 22.4636 | 21.3139 | 21.3333 | 17.0957 | 14.1812 | 18.2306 | -3.436%
ВЛ 166 |  | P, кВт, приём | АСКУЭ | 7029 | 6494.4 | 5992.8 | 6151.2 | 6098.4 | 6606.6 | 7649.4 | 8481 | 9695.4 | 10256.4 | 10223.4 | 9939.6 | 9926.4 | 9801 | 9774.6 | 9873.6 | 10051.8 | 9695.4 | 9735 | 9688.8 | 9966 | 9286.2 | 8349 | 7293 | 208058.4 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 1735.8 | 1663.2 | 1458.6 | 1603.8 | 1524.6 | 1584 | 1656.6 | 1689.6 | 2382.6 | 2554.2 | 2501.4 | 2541 | 2415.6 | 2560.8 | 2640 | 2382.6 | 2263.8 | 2046 | 1966.8 | 1861.2 | 2105.4 | 2092.2 | 2026.2 | 1722.6 | 48978.6
|  | I, А | ТИ | 34 | 30 | 31 | 30 | 29 | 34 | 39 | 47 | 53 | 54 | 52 | 52 | 51 | 49 | 52 | 52 | 49 | 50 | 48 | 49 | 48 | 46 | 38 | 35 | 43.8333
|  | tgφ |  | 0.24695 | 0.2561 | 0.24339 | 0.26073 | 0.25 | 0.23976 | 0.21657 | 0.19922 | 0.24575 | 0.24903 | 0.24467 | 0.25564 | 0.24335 | 0.26128 | 0.27009 | 0.24131 | 0.22521 | 0.21103 | 0.20203 | 0.1921 | 0.21126 | 0.2253 | 0.24269 | 0.2362 | 0.27009
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.7111 | 33.6969 | 31.2735 | 31.952 | 31.5963 | 34.448 | 40.0365 | 44.2358 | 51.527 | 54.5503 | 54.3196 | 52.4797 | 52.2589 | 51.8186 | 51.7921 | 51.9566 | 52.7064 | 50.6877 | 50.8041 | 50.0251 | 51.6477 | 48.2657 | 43.1835 | 37.6661 | 45.4016 | -3.578%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 9944.2 | 9075.8 | 8479.4 | 8653.2 | 8687.6 | 9469.4 | 11093 | 12450.4 | 14534 | 15369.6 | 15213.6 | 15121.6 | 14761.6 | 14842 | 14844.8 | 14925.2 | 15263.8 | 14662 | 14960 | 14787.8 | 14974.4 | 14377.6 | 12853.2 | 11266.8 | 310611
|  | Q, кВАр |  | 3824.6 | 2320 | 2328.8 | 2369.8 | 2396.4 | 2427.8 | 2362.6 | 2603.2 | 2743 | 2895.2 | 3062.6 | 3042.8 | 3173.2 | 3020.4 | 3011.6 | 2923.6 | 2810.2 | 2879.6 | 2725.6 | 2592.2 | 2826.2 | 2690.6 | 2418.6 | 2539.2 | 64533.8
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | -20.06% | -25.01% | -28.48% | -28.41% | -26.08% | -22% | -15.99% | -11.23% | -4.614% | -2.497% | -0.659% | -0.6657% | -1.433% | -0.3923% | -1.866% | -1.317% | -0.7272% | -1.858% | -2.704% | -4.896% | -6.071% | -6.89% | -10.46% | -13.05% | -7.353%
|  | Q, % |  | 55.86% | 58.09% | 59.27% | 57.69% | 57.93% | 56.08% | 56.5% | 52.49% | 22.96% | 18.44% | 19.59% | 14.06% | 23.46% | 13.85% | 6.676% | 16.37% | 17.32% | 23.56% | 21.65% | 32.39% | 36.66% | 42.86% | 51.7% | 52.35% | 37.41%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.29 | 10.34 | 10.28 | 10.31 | 10.32 | 10.26 | 10.18 | 10.11 | 10.22 | 10.22 | 10.21 | 10.28 | 10.23 | 10.3 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.29 | 10.31 | 10.39 | 10.38 | 10.26 | 10.3 | 10.31 | 10.2758
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.29 | 10.34 | 10.29 | 10.34 | 10.34 | 10.27 | 10.19 | 10.29 | 10.24 | 10.23 | 10.24 | 10.31 | 10.26 | 10.34 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.36 | 10.4 | 10.4 | 10.47 | 10.51 | 10.34 | 10.3221
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.43 | 10.38 | 10.43 | 10.42 | 10.36 | 10.29 | 10.23 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.41 | 10.35 | 10.42 | 10.39 | 10.42 | 10.37 | 10.41 | 10.41 | 10.49 | 10.49 | 10.38 | 10.43 | 10.43 | 10.39
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.22 | 10.3 | 10.23 | 10.26 | 10.28 | 10.22 | 10.15 | 10.25 | 10.18 | 10.19 | 10.23 | 10.27 | 10.24 | 10.32 | 10.24 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 10.39 | 10.44 | 10.27 | 10.2713
яч.213д | ТП 1037 | P, кВт | АСКУЭ | 21.75 | 19.65 | 19.35 | 18.6 | 17.55 | 18.9 | 22.65 | 27.75 | 28.65 | 28.05 | 29.85 | 27.9 | 28.65 | 27.9 | 28.35 | 28.2 | 29.85 | 33 | 33.45 | 38.25 | 41.25 | 35.4 | 33 | 27.45 | 665.4 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.55 | 7.65 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 9.6 | 11.25 | 11.4 | 11.55 | 10.8 | 11.1 | 10.95 | 10.95 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | 11.7 | 14.4 | 15.9 | 14.4 | 14.25 | 11.7 | 253.95
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.3931 | 0.38931 | 0.3876 | 0.40323 | 0.37607 | 0.36508 | 0.31788 | 0.34595 | 0.39267 | 0.40642 | 0.38693 | 0.3871 | 0.38743 | 0.39247 | 0.38624 | 0.39362 | 0.35176 | 0.31818 | 0.34978 | 0.37647 | 0.38545 | 0.40678 | 0.43182 | 0.42623 | 0.43182
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3128 | 1.1788 | 1.1669 | 1.1244 | 1.0502 | 1.1335 | 1.3495 | 1.6789 | 1.7409 | 1.7125 | 1.812 | 1.6822 | 1.7361 | 1.682 | 1.7105 | 1.7041 | 1.7792 | 1.9453 | 1.9868 | 2.2738 | 2.4618 | 2.1531 | 2.0172 | 1.673 | 1.6694 | #DIV/0!
яч.211д ПРИЁМ | ТЭЦ Откл. | P, кВт, к шинам | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | , к шинам | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.211д ОТДАЧА | ТЭЦ | P, кВт | АСКУЭ | 27.3 | 23.1 | 21.6 | 20.4 | 48.3 | 51.9 | 50.1 | 57.6 | 76.5 | 74.4 | 64.5 | 69.3 | 59.1 | 67.2 | 63.3 | 63.6 | 56.7 | 57.9 | 46.5 | 46.8 | 40.2 | 43.2 | 40.2 | 38.4 | 1208.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.5 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 24.3 | 37.8 | 37.2 | 31.5 | 32.7 | 22.5 | 39.9 | 41.7 | 38.4 | 33.6 | 31.2 | 23.1 | 19.8 | 18.3 | 17.1 | 18.6 | 18.9 | 593.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.6044 | 0.62338 | 0.68056 | 0.72059 | 0.31677 | 0.30058 | 0.31138 | 0.42188 | 0.49412 | 0.5 | 0.48837 | 0.47186 | 0.38071 | 0.59375 | 0.65877 | 0.60377 | 0.59259 | 0.53886 | 0.49677 | 0.42308 | 0.45522 | 0.39583 | 0.46269 | 0.49219 | 0.72059
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7919 | 1.5217 | 1.4691 | 1.4097 | 2.8378 | 3.0532 | 2.9795 | 3.5743 | 4.8262 | 4.7047 | 4.0638 | 4.3087 | 3.5732 | 4.3859 | 4.2664 | 4.1775 | 3.7059 | 3.6947 | 2.911 | 2.8271 | 2.4597 | 2.6176 | 2.4858 | 2.3996 | 3.1685 | #DIV/0!
яч.209д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 28.4 | 25.2 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 25.2 | 32.8 | 34 | 30.8 | 37.2 | 40.8 | 41.2 | 46 | 55.6 | 53.6 | 48.4 | 46.4 | 42.4 | 46 | 52 | 45.6 | 42.4 | 33.2 | 30 | 901.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 12.8 | 11.6 | 11.6 | 10 | 8.8 | 2.4 | 2 | 5.6 | 8 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 266
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.46479 | 0.50794 | 0.59259 | 0.61538 | 0.57407 | 0.49206 | 0.41463 | 0.42353 | 0.41558 | 0.31183 | 0.28431 | 0.24272 | 0.1913 | 0.043165 | 0.037313 | 0.1157 | 0.17241 | 0.27358 | 0.27826 | 0.24615 | 0.26316 | 0.31132 | 0.39759 | 0.44 | 0.61538
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7593 | 1.5801 | 1.4118 | 1.3693 | 1.395 | 1.5823 | 2.0162 | 2.1111 | 1.8865 | 2.2039 | 2.4014 | 2.3839 | 2.6463 | 3.1232 | 3.0189 | 2.7396 | 2.6475 | 2.4693 | 2.677 | 2.9793 | 2.6258 | 2.5018 | 2.005 | 1.8376 | 2.2238 | #DIV/0!
яч.215д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 498.4 | 425.6 | 390.4 | 387.2 | 400.8 | 454.4 | 600.8 | 656.8 | 724.8 | 744.8 | 743.2 | 760.8 | 733.6 | 740.8 | 688 | 737.6 | 786.4 | 815.2 | 908 | 932 | 976.8 | 895.2 | 748.8 | 604 | 16354.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 161.6 | 161.6 | 160.8 | 159.2 | 154.4 | 157.6 | 159.2 | 156.8 | 201.6 | 216 | 204.8 | 228 | 200.8 | 216.8 | 224.8 | 217.6 | 209.6 | 213.6 | 213.6 | 212.8 | 208 | 187.2 | 175.2 | 168.8 | 4570.4
|  | I, А | ТИ | 29 | 24 | 23 | 25 | 26 | 29 | 36 | 42 | 45 | 43 | 48 | 45 | 45 | 40 | 39 | 45 | 46 | 49 | 54 | 55 | 54 | 49 | 40 | 32 | 40.125
|  | tgφ |  | 0.32424 | 0.3797 | 0.41189 | 0.41116 | 0.38523 | 0.34683 | 0.26498 | 0.23873 | 0.27815 | 0.29001 | 0.27557 | 0.29968 | 0.27372 | 0.29266 | 0.32674 | 0.29501 | 0.26653 | 0.26202 | 0.23524 | 0.22833 | 0.21294 | 0.20912 | 0.23397 | 0.27947 | 0.41189
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.4322 | 25.4496 | 23.741 | 23.4718 | 24.0574 | 27.0963 | 35.2916 | 38.6075 | 42.5503 | 43.861 | 43.6443 | 44.6588 | 42.976 | 43.3174 | 40.7379 | 43.2417 | 45.7622 | 47.3393 | 52.297 | 53.185 | 55.615 | 51.5253 | 43.1575 | 35.1611 | 39.8407 | 0.7085%
яч.217д | ТП-80 | P, кВт | АСКУЭ | 508.8 | 449.6 | 418.4 | 460 | 486.4 | 515.2 | 608 | 695.2 | 754.4 | 829.6 | 827.2 | 780.8 | 804 | 801.6 | 767.2 | 788.8 | 797.6 | 812.8 | 870.4 | 902.4 | 900.8 | 864.8 | 749.6 | 664 | 17057.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 260.8 | 260.8 | 248.8 | 254.4 | 248.8 | 247.2 | 243.2 | 252 | 276 | 296 | 288 | 291.2 | 300 | 295.2 | 302.4 | 298.4 | 289.6 | 289.6 | 289.6 | 300.8 | 300.8 | 285.6 | 264.8 | 264.8 | 6648.8
|  | I, А | ТИ | 33 | 28 | 26 | 29 | 34 | 32 | 40 | 43 | 49 | 49 | 46 | 47 | 51 | 45 | 47 | 49 | 45 | 51 | 52 | 51 | 51 | 48 | 42 | 37 | 42.7083
|  | tgφ |  | 0.51258 | 0.58007 | 0.59465 | 0.55304 | 0.51151 | 0.47981 | 0.4 | 0.36249 | 0.36585 | 0.3568 | 0.34816 | 0.37295 | 0.37313 | 0.36826 | 0.39416 | 0.3783 | 0.36309 | 0.3563 | 0.33272 | 0.33333 | 0.33393 | 0.33025 | 0.35326 | 0.3988 | 0.59465
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.1175 | 29.0564 | 27.3715 | 29.4714 | 30.6011 | 32.1939 | 37.1825 | 42.2785 | 45.4341 | 49.8187 | 49.5888 | 46.8576 | 48.4886 | 47.9392 | 46.4142 | 47.4211 | 47.7131 | 48.4702 | 51.4296 | 52.9196 | 52.886 | 51.3098 | 44.6151 | 40.0786 | 42.9857 | -0.6495%
яч.219д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 850.4 | 731.2 | 753.6 | 744 | 756 | 867.2 | 1032.8 | 1223.2 | 1467.2 | 1654.4 | 1718.4 | 1746.4 | 1707.2 | 1672 | 1704.8 | 1738.4 | 1700.8 | 1599.2 | 1500 | 1337.6 | 1412.8 | 1728.8 | 1583.2 | 1422.4 | 32652 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 118.4 | 93.6 | 98.4 | 98.4 | 100.8 | 132 | 148.8 | 191.2 | 251.2 | 285.6 | 303.2 | 302.4 | 306.4 | 299.2 | 324.8 | 301.6 | 285.6 | 275.2 | 256.8 | 220.8 | 236.8 | 256 | 232.8 | 219.2 | 5339.2
|  | I, А | ТИ | 40 | 39 | 41 | 41 | 43 | 50 | 64 | 72 | 91 | 94 | 97 | 98 | 93 | 90 | 92 | 96 | 93 | 85 | 77 | 71 | 105 | 94 | 86 | 77 | 76.2083
|  | tgφ |  | 0.13923 | 0.12801 | 0.13057 | 0.13226 | 0.13333 | 0.15221 | 0.14407 | 0.15631 | 0.17121 | 0.17263 | 0.17644 | 0.17316 | 0.17948 | 0.17895 | 0.19052 | 0.17349 | 0.16792 | 0.17209 | 0.1712 | 0.16507 | 0.16761 | 0.14808 | 0.14704 | 0.15411 | 0.19052
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.2315 | 41.2097 | 42.7339 | 42.0759 | 42.7191 | 49.4196 | 59.2494 | 70.7851 | 84.1911 | 94.9555 | 98.7892 | 99.6597 | 98.0047 | 95.3229 | 97.6786 | 99.2088 | 96.9733 | 91.1546 | 85.3217 | 75.4228 | 79.7726 | 98.4603 | 89.8044 | 80.6889 | 77.5764 | -1.795%
яч.299д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 83.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 78.4
|  | I, А | ТИ | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0
|  | tgφ |  | 0.6875 | 0.58824 | 0.64706 | 0.61111 | 0.64706 | 0.64706 | 0.5 | 0.47059 | 0.6 | 0.52941 | 0.70588 | 0.95 | 0.85714 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 1.1667 | 0.90909 | 1.05 | 0.95455 | 1.3333 | 2.3636 | 2.3636 | 2.3636 | 2.3636
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.21814 | 0.22052 | 0.22771 | 0.23654 | 0.22683 | 0.22815 | 0.20315 | 0.21484 | 0.19788 | 0.21759 | 0.23561 | 0.31023 | 0.31256 | 0.30963 | 0.32645 | 0.31023 | 0.31104 | 0.33404 | 0.32518 | 0.33841 | 0.33412 | 0.3181 | 0.31687 | 0.31656 | 0.2746 | #DIV/0!
яч.297д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 3694.8 | 3731.4 | 3707.4 | 3722.4 | 3668.4 | 3676.2 | 3613.8 | 3682.8 | 3622.8 | 3711 | 3696.6 | 3690.6 | 3733.8 | 3422.4 | 3725.4 | 3743.4 | 3669.6 | 3732 | 3701.4 | 3728.4 | 3640.2 | 3660 | 3741 | 3644.4 | 88360.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 933 | 932.4 | 899.4 | 901.8 | 879 | 886.8 | 917.4 | 949.2 | 932.4 | 959.4 | 966 | 942.6 | 945 | 875.4 | 890.4 | 912.6 | 905.4 | 916.2 | 882 | 900 | 850.2 | 913.8 | 941.4 | 911.4 | 21943.2
|  | I, А | ТИ | 210 | 217 | 200 | 207 | 207 | 208 | 197 | 214 | 218 | 205 | 221 | 223 | 199 | 210 | 218 | 217 | 213 | 215 | 212 | 198 | 209 | 205 | 213 | 209 | 210.2083
|  | tgφ |  | 0.25252 | 0.24988 | 0.2426 | 0.24226 | 0.23961 | 0.24123 | 0.25386 | 0.25774 | 0.25737 | 0.25853 | 0.26132 | 0.25541 | 0.25309 | 0.25579 | 0.23901 | 0.24379 | 0.24673 | 0.2455 | 0.23829 | 0.24139 | 0.23356 | 0.24967 | 0.25164 | 0.25008 | 0.26132
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 212.0079 | 213.154 | 212.4437 | 212.2645 | 209.2597 | 210.9965 | 209.4422 | 214.8931 | 208.9225 | 214.2759 | 213.5896 | 211.5058 | 215.1032 | 195.9651 | 213.0956 | 213.7417 | 210.6814 | 213.3796 | 211.2816 | 211.3484 | 205.9857 | 210.0722 | 213.7914 | 208.1941 | 211.0581 | -0.4043%
яч.297д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.233д | РП-36 | P, кВт | АСКУЭ | 242.4 | 222.6 | 208.8 | 201.6 | 204 | 225 | 262.8 | 291.6 | 308.4 | 316.2 | 315.6 | 325.2 | 328.8 | 316.2 | 310.2 | 324.6 | 337.8 | 356.4 | 393.6 | 382.8 | 408 | 398.4 | 339 | 292.2 | 7312.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.8 | 48.6 | 46.2 | 41.4 | 36 | 42.6 | 34.8 | 37.8 | 51 | 54 | 51 | 48.6 | 55.8 | 55.2 | 60.6 | 54.6 | 49.2 | 37.2 | 48.6 | 45 | 40.8 | 31.8 | 39 | 42.6 | 1099.2
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 18 | 15 | 16.8333
|  | tgφ |  | 0.19307 | 0.21833 | 0.22126 | 0.20536 | 0.17647 | 0.18933 | 0.13242 | 0.12963 | 0.16537 | 0.17078 | 0.1616 | 0.14945 | 0.16971 | 0.17457 | 0.19536 | 0.16821 | 0.14565 | 0.10438 | 0.12348 | 0.11755 | 0.1 | 0.079819 | 0.11504 | 0.14579 | 0.22126
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.7347 | 12.6272 | 11.9087 | 11.4059 | 11.4915 | 12.7769 | 14.8915 | 16.6144 | 17.4577 | 17.9324 | 17.8718 | 18.2579 | 18.6256 | 17.806 | 17.5838 | 18.2597 | 19.028 | 19.8973 | 22.0214 | 21.2388 | 22.5943 | 22.2564 | 18.9114 | 16.365 | 17.1483 | -1.871%
яч.235д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 127.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 44.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.30769 | 0.33333 | 0.2963 | 0.33333 | 0.34615 | 0.30769 | 0.32 | 0.38462 | 0.38462 | 0.4 | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037 | 0.39286 | 0.37037 | 0.38462 | 0.37037 | 0.34615 | 0.32143 | 0.35714 | 0.30769 | 0.30769 | 0.2963 | 0.4
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.31667 | 0.30152 | 0.31698 | 0.31213 | 0.31576 | 0.30702 | 0.30562 | 0.29663 | 0.31115 | 0.31145 | 0.30105 | 0.31975 | 0.3216 | 0.31944 | 0.33473 | 0.31944 | 0.31055 | 0.31975 | 0.30555 | 0.32413 | 0.32767 | 0.30297 | 0.30152 | 0.31213 | 0.31313 | #DIV/0!
яч.229д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.227д | РП-1, РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1123.2 | 1030.8 | 985.2 | 938.4 | 945.6 | 993.6 | 1122 | 1464 | 1960.8 | 2355.6 | 2472 | 2469.6 | 2419.2 | 2373.6 | 2418 | 2464.8 | 2454 | 2306.4 | 2107.2 | 1982.4 | 1711.2 | 1597.2 | 1426.8 | 1254 | 42375.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 201.6 | 195.6 | 192 | 182.4 | 172.8 | 171.6 | 171.6 | 201.6 | 297.6 | 374.4 | 409.2 | 409.2 | 403.2 | 391.2 | 429.6 | 412.8 | 393.6 | 393.6 | 358.8 | 333.6 | 249.6 | 223.2 | 192 | 184.8 | 6945.6
|  | I, А | ТИ | 63 | 60 | 54 | 54 | 57 | 59 | 73 | 91 | 124 | 132 | 147 | 136 | 144 | 140 | 143 | 138 | 136 | 125 | 119 | 104 | 87 | 91 | 73 | 65 | 100.625
|  | tgφ |  | 0.17949 | 0.18976 | 0.19488 | 0.19437 | 0.18274 | 0.17271 | 0.15294 | 0.1377 | 0.15177 | 0.15894 | 0.16553 | 0.16569 | 0.16667 | 0.16481 | 0.17767 | 0.16748 | 0.16039 | 0.17066 | 0.17027 | 0.16828 | 0.14586 | 0.13974 | 0.13457 | 0.14737 | 0.19488
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 63.4864 | 58.1467 | 55.8953 | 52.9798 | 53.3245 | 56.2585 | 63.7606 | 83.5023 | 110.7624 | 133.3375 | 140.0722 | 138.9988 | 136.973 | 133.4484 | 136.6291 | 138.6356 | 138.5368 | 129.9187 | 118.6903 | 110.7729 | 95.2907 | 89.8081 | 79.7865 | 70.2478 | 99.5526 | 1.066%
яч.225д | РП-16, ТП-174 | P, кВт | АСКУЭ | 594.4 | 591.6 | 558.4 | 602 | 644.4 | 666 | 635.2 | 562 | 622 | 615.2 | 724.8 | 732.8 | 700.4 | 592 | 662.4 | 671.2 | 694.4 | 727.6 | 719.2 | 628 | 584.8 | 631.6 | 651.2 | 734.4 | 15546 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 526.8 | 507.2 | 500 | 515.6 | 544.8 | 554.4 | 535.2 | 480.4 | 493.2 | 502 | 544 | 562.4 | 554 | 507.6 | 541.6 | 540.4 | 551.2 | 580.4 | 582.4 | 551.2 | 519.6 | 531.2 | 544 | 589.2 | 12858.8
|  | I, А | ТИ | 46 | 44 | 43 | 51 | 50 | 51 | 44 | 44 | 45 | 45 | 57 | 53 | 42 | 43 | 48 | 46 | 56 | 49 | 54 | 42 | 45 | 45 | 44 | 54 | 47.5417
|  | tgφ |  | 0.88627 | 0.85734 | 0.89542 | 0.85648 | 0.84544 | 0.83243 | 0.84257 | 0.8548 | 0.79293 | 0.81599 | 0.75055 | 0.76747 | 0.79098 | 0.85743 | 0.81763 | 0.80513 | 0.79378 | 0.79769 | 0.80979 | 0.87771 | 0.88851 | 0.84104 | 0.83538 | 0.80229 | 0.89542
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.187 | 43.1868 | 41.7399 | 43.9273 | 46.8106 | 48.3492 | 46.6592 | 41.7758 | 44.3332 | 44.3882 | 50.6613 | 51.2922 | 49.8738 | 43.2595 | 47.602 | 47.8021 | 49.4185 | 51.6807 | 51.3868 | 46.0437 | 43.1068 | 45.9578 | 47.0257 | 52.1806 | 46.777 | 1.608%
яч.228д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 86.4 | 82.4 | 84 | 88 | 86.4 | 88.8 | 91.2 | 105.6 | 115.2 | 120 | 129.6 | 132.8 | 132 | 128 | 129.6 | 136.8 | 140 | 140 | 152.8 | 157.6 | 156 | 139.2 | 119.2 | 103.2 | 2844.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 8.8 | 14.4 | 10.4 | 8.8 | 11.2 | 11.2 | 16 | 12 | 15.2 | 7.2 | 3.2 | 4 | 4 | 2.4 | 160
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4.25
|  | tgφ |  | 0.037037 | 0.029126 | 0.019048 | 0.027273 | 0.027778 | 0.027027 | 0.017544 | 0.05303 | 0.041667 | 0.04 | 0.067901 | 0.10843 | 0.078788 | 0.06875 | 0.08642 | 0.081871 | 0.11429 | 0.085714 | 0.099476 | 0.045685 | 0.020513 | 0.028736 | 0.033557 | 0.023256 | 0.11429
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8901 | 4.6262 | 4.7472 | 4.9596 | 4.8601 | 5.0243 | 5.1946 | 5.9635 | 6.5469 | 6.8125 | 7.3398 | 7.5183 | 7.4743 | 7.1863 | 7.343 | 7.7254 | 7.931 | 7.9086 | 8.6007 | 8.8024 | 8.7227 | 7.7474 | 6.6035 | 5.8101 | 6.6808 | -57.19%
яч.230д - отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 1372.8 | 1269.2 | 1106.4 | 1258.8 | 1187.6 | 1174.8 | 1308.8 | 893.2 | 1046.4 | 1312.8 | 1240 | 1133.6 | 1231.6 | 1318 | 1272 | 1336 | 1262 | 1142.4 | 1160 | 920.4 | 1215.6 | 1368.4 | 1321.6 | 1123.6 | 28976 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 712 | 654.8 | 526.8 | 627.2 | 613.6 | 682.8 | 704 | 411.6 | 632 | 730 | 614.8 | 646.4 | 600 | 725.2 | 705.2 | 706.8 | 651.6 | 570 | 579.6 | 487.6 | 688.4 | 730.4 | 709.2 | 569.6 | 15279.6
|  | I, А | ТИ | 79 | 57 | 82 | 69 | 52 | 67 | 66 | 52 | 85 | 75 | 71 | 92 | 71 | 66 | 97 | 96 | 60 | 75 | 61 | 59 | 75 | 101 | 61 | 83 | 73
|  | tgφ |  | 0.51865 | 0.51592 | 0.47614 | 0.49825 | 0.51667 | 0.58121 | 0.5379 | 0.46082 | 0.60398 | 0.55606 | 0.49581 | 0.57022 | 0.48717 | 0.55023 | 0.5544 | 0.52904 | 0.51632 | 0.49895 | 0.49966 | 0.52977 | 0.5663 | 0.53376 | 0.53662 | 0.50694 | 0.60398
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 87.4662 | 80.148 | 69.2406 | 79.2346 | 75.1642 | 76.8533 | 84.6338 | 55.4617 | 69.4123 | 85.2084 | 78.2039 | 73.4473 | 77.3335 | 84.2598 | 82.0992 | 85.0698 | 79.9394 | 71.8579 | 72.6319 | 58.1148 | 78.0956 | 86.2952 | 83.0434 | 70.9024 | 76.8382 | -5.258%
яч.230д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| откл | Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.232д | ТП-114 | P, кВт | АСКУЭ | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29.2 | 28.4 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 28.8 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 28.8 | 694.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.6 | 17.6 | 18 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 18 | 17.6 | 18 | 18 | 17.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 426.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.70833
|  | tgφ |  | 0.61972 | 0.61111 | 0.625 | 0.61111 | 0.60274 | 0.61972 | 0.61972 | 0.61111 | 0.61111 | 0.60563 | 0.61972 | 0.61111 | 0.625 | 0.60274 | 0.61644 | 0.625 | 0.61111 | 0.61644 | 0.61644 | 0.60811 | 0.60811 | 0.62162 | 0.62162 | 0.61111 | 0.625
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8897 | 1.8942 | 1.919 | 1.9015 | 1.9171 | 1.8897 | 1.9028 | 1.9034 | 1.9165 | 1.8834 | 1.8879 | 1.8997 | 1.9171 | 1.9096 | 1.9363 | 1.9115 | 1.8997 | 1.9307 | 1.9213 | 1.9329 | 1.9367 | 1.939 | 1.9297 | 1.8997 | 1.9112 | -169.8%
яч.240д | РП-16 | P, кВт | АСКУЭ | 655.2 | 738.4 | 675.2 | 735.2 | 660 | 624.8 | 660.4 | 732.8 | 825.6 | 758.4 | 804 | 714 | 684.4 | 680 | 763.2 | 740 | 790.4 | 720.8 | 670 | 693.6 | 781.2 | 803.6 | 790.4 | 769.2 | 17470.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 290.8 | 338.8 | 308.8 | 340.8 | 300 | 277.6 | 281.6 | 317.6 | 360.4 | 324 | 348 | 309.2 | 292.8 | 291.6 | 350 | 332 | 356.4 | 329.6 | 300 | 299.2 | 340.4 | 364.8 | 362.4 | 335.2 | 7752
|  | I, А | ТИ | 47 | 46 | 47 | 46 | 39 | 39 | 43 | 50 | 53 | 53 | 51 | 45 | 43 | 43 | 49 | 43 | 50 | 40 | 43 | 44 | 52 | 45 | 52 | 43 | 46.0833
|  | tgφ |  | 0.44383 | 0.45883 | 0.45735 | 0.46355 | 0.45455 | 0.4443 | 0.42641 | 0.43341 | 0.43653 | 0.42722 | 0.43284 | 0.43305 | 0.42782 | 0.42882 | 0.4586 | 0.44865 | 0.45091 | 0.45727 | 0.44776 | 0.43137 | 0.43574 | 0.45396 | 0.4585 | 0.43578 | 0.46355
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.5436 | 45.5927 | 41.9521 | 45.6539 | 40.7651 | 38.6691 | 40.8857 | 45.0396 | 51.1507 | 46.7822 | 49.502 | 43.793 | 42.0206 | 41.4418 | 47.3959 | 45.6497 | 48.8001 | 44.6096 | 41.1177 | 42.1464 | 47.6371 | 49.0982 | 48.143 | 47.2257 | 44.8173 | 2.747%
яч.242д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 19.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 33
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.5 | 1.5 | 2.3333 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.6667 | 1.75 | 1.5 | 2.3333 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.6667 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.6667
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.081571 | 0.080937 | 0.086064 | 0.081253 | 0.081095 | 0.091199 | 0.066414 | 0.090932 | 0.081891 | 0.086402 | 0.081491 | 0.090755 | 0.091021 | 0.090315 | 0.09646 | 0.090755 | 0.090755 | 0.090755 | 0.090315 | 0.099809 | 0.10548 | 0.10497 | 0.11978 | 0.087918 | 0.08993 | #DIV/0!
яч.244д | РП-1 яч. 24 | P, кВт | АСКУЭ | 40.8 | 40 | 41.6 | 40.8 | 40.8 | 40 | 40 | 40.8 | 40 | 40.8 | 40 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 42.4 | 40.8 | 981.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24 | 23.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.2 | 23.2 | 24 | 23.2 | 23.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.8 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24 | 574.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.58824 | 0.58 | 0.57692 | 0.58824 | 0.58824 | 0.6 | 0.58 | 0.56863 | 0.6 | 0.56863 | 0.58 | 0.58824 | 0.58824 | 0.58824 | 0.58824 | 0.58824 | 0.58824 | 0.57692 | 0.57692 | 0.59615 | 0.57692 | 0.59615 | 0.58491 | 0.58824 | 0.6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6773 | 2.595 | 2.7137 | 2.6668 | 2.6616 | 2.6384 | 2.6334 | 2.6468 | 2.6487 | 2.6624 | 2.6128 | 2.6642 | 2.672 | 2.6513 | 2.672 | 2.6642 | 2.6642 | 2.7031 | 2.69 | 2.7022 | 2.6848 | 2.6944 | 2.7197 | 2.6642 | 2.6668 | 11.11%
яч.220д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.220д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15 | 13.8 | 15 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 345.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.8 | 36.6 | 40.2 | 42 | 39.6 | 39 | 30 | 36.6 | 33.6 | 29.4 | 28.8 | 37.2 | 36.6 | 35.4 | 50.4 | 38.4 | 38.4 | 43.2 | 45.6 | 52.8 | 54.6 | 64.2 | 68.4 | 43.8 | 999.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2.625
|  | tgφ |  | 2.4167 | 2.5417 | 2.7917 | 2.9167 | 2.75 | 2.6 | 2.1739 | 2.44 | 2.1538 | 1.8846 | 2 | 2.5833 | 2.5417 | 2.4583 | 3.5 | 2.6667 | 2.9091 | 3.1304 | 3.1667 | 3.8261 | 3.7917 | 4.4583 | 4.75 | 3.1739 | 4.75
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1156 | 2.1987 | 2.3987 | 2.4821 | 2.3556 | 2.3518 | 1.8732 | 2.222 | 2.0911 | 1.8806 | 1.8176 | 2.2364 | 2.2159 | 2.1364 | 2.9416 | 2.2971 | 2.2722 | 2.5377 | 2.6681 | 3.0332 | 3.1384 | 3.6325 | 3.8444 | 2.5672 | 2.4712 | 5.86%
яч.214д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.212д | РП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1570.8 | 1398 | 1338 | 1299.6 | 1303.2 | 1404 | 1597.2 | 2012.4 | 2450.4 | 2697.6 | 2757.6 | 2797.2 | 2811.6 | 2698.8 | 2673.6 | 2704.8 | 2647.2 | 2409.6 | 2250 | 2212.8 | 2100 | 1616.4 | 1521.6 | 1336.8 | 49609.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 324 | 304.8 | 300 | 298.8 | 292.8 | 292.8 | 307.2 | 374.4 | 442.8 | 482.4 | 481.2 | 499.2 | 504 | 505.2 | 535.2 | 500.4 | 454.8 | 408 | 372 | 369.6 | 345.6 | 274.8 | 283.2 | 253.2 | 9206.4
|  | I, А | ТИ | 87 | 74 | 72 | 72 | 71 | 83 | 99 | 128 | 145 | 162 | 159 | 155 | 157 | 149 | 149 | 155 | 145 | 130 | 121 | 125 | 99 | 81 | 79 | 70 | 115.2917
|  | tgφ |  | 0.20626 | 0.21803 | 0.22422 | 0.22992 | 0.22468 | 0.20855 | 0.19234 | 0.18605 | 0.18071 | 0.17883 | 0.1745 | 0.17846 | 0.17926 | 0.18719 | 0.20018 | 0.185 | 0.1718 | 0.16932 | 0.16533 | 0.16703 | 0.16457 | 0.17001 | 0.18612 | 0.18941 | 0.22992
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 90.0963 | 79.988 | 77.0275 | 74.5468 | 74.6687 | 80.7226 | 92.2629 | 114.9852 | 140.5622 | 154.8429 | 158.0151 | 159.3041 | 160.9266 | 153.491 | 153.0188 | 154.0697 | 150.2993 | 136.7529 | 127.2427 | 124.6918 | 118.2886 | 90.5197 | 85.1229 | 76.0595 | 117.8127 | -2.187%
яч.210д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 6.2 | 8.8 | 9.6 | 11.8 | 14 | 12.2 | 11.8 | 14.4 | 15 | 14 | 10 | 10.2 | 11 | 8.6 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 215.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 12 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 277.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2.1538 | 2.1111 | 2.1923 | 2.1852 | 2.1852 | 2.1852 | 1.6176 | 1.8387 | 1.2955 | 1.1667 | 0.98305 | 0.85714 | 0.96721 | 1 | 0.84722 | 0.78667 | 0.82857 | 1.18 | 1.1765 | 1.0909 | 1.3953 | 1.8065 | 1.75 | 1.6452 | 2.1923
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.69366 | 0.70517 | 0.70386 | 0.72544 | 0.72544 | 0.73039 | 0.73358 | 0.72897 | 0.81294 | 0.8335 | 0.93405 | 1.0338 | 0.95623 | 0.93289 | 1.0592 | 1.069 | 1.0174 | 0.86551 | 0.87873 | 0.90478 | 0.82056 | 0.70676 | 0.70946 | 0.66728 | 0.83119 | #DIV/0!
яч.208д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 107.6 | 103.6 | 86.4 | 92 | 91.2 | 105.6 | 108.4 | 177.2 | 250.4 | 284.4 | 296.8 | 308 | 320.8 | 300.8 | 303.6 | 311.2 | 295.2 | 278.4 | 258.4 | 272 | 231.2 | 201.6 | 182 | 144 | 5110.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.4 | 16 | 12 | 16 | 16.4 | 17.6 | 16.8 | 41.2 | 76 | 87.6 | 76 | 83.6 | 88.4 | 94 | 106.4 | 87.2 | 61.6 | 54.4 | 49.2 | 96.4 | 90 | 84.4 | 85.2 | 49.2 | 1422
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 15 | 15 | 11 | 10 | 9 | 12.2083
|  | tgφ |  | 0.15242 | 0.15444 | 0.13889 | 0.17391 | 0.17982 | 0.16667 | 0.15498 | 0.23251 | 0.30351 | 0.30802 | 0.25606 | 0.27143 | 0.27556 | 0.3125 | 0.35046 | 0.28021 | 0.20867 | 0.1954 | 0.1904 | 0.35441 | 0.38927 | 0.41865 | 0.46813 | 0.34167 | 0.46813
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1142 | 5.8602 | 4.9001 | 5.2203 | 5.1801 | 6.0256 | 6.2225 | 10.2196 | 14.7715 | 16.8147 | 17.2945 | 17.893 | 18.7471 | 17.6175 | 18.054 | 18.102 | 16.8743 | 15.873 | 14.6764 | 16.0392 | 13.7894 | 12.0661 | 11.0522 | 8.5069 | 12.4131 | -1.677%
яч.206д | ТП-141 | P, кВт | АСКУЭ | 279 | 240.6 | 234 | 245.4 | 251.4 | 264 | 322.2 | 384 | 405.6 | 431.4 | 430.2 | 420 | 406.2 | 401.4 | 389.4 | 382.8 | 409.2 | 400.8 | 439.2 | 436.2 | 459 | 435 | 373.2 | 328.8 | 8769 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 79.8 | 75.6 | 76.8 | 77.4 | 76.8 | 77.4 | 81.6 | 87 | 85.8 | 88.2 | 87 | 93.6 | 90 | 85.8 | 87.6 | 88.8 | 93 | 91.2 | 88.8 | 88.2 | 94.2 | 94.8 | 87 | 83.4 | 2059.8
|  | I, А | ТИ | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 21 | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | 20.1667
|  | tgφ |  | 0.28602 | 0.31421 | 0.32821 | 0.3154 | 0.30549 | 0.29318 | 0.25326 | 0.22656 | 0.21154 | 0.20445 | 0.20223 | 0.22286 | 0.22157 | 0.21375 | 0.22496 | 0.23197 | 0.22727 | 0.22754 | 0.20219 | 0.2022 | 0.20523 | 0.21793 | 0.23312 | 0.25365 | 0.32821
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.3011 | 14.0986 | 13.8347 | 14.3847 | 14.6951 | 15.4844 | 18.854 | 22.1177 | 23.4023 | 24.88 | 24.7758 | 24.1251 | 23.4398 | 22.9463 | 22.3992 | 22.0104 | 23.4815 | 23.0008 | 25.001 | 24.7348 | 26.0431 | 24.5795 | 21.0758 | 18.9629 | 21.0262 | -4.262%
яч.204д | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.246д | ТП-338 | P, кВт | АСКУЭ | 75.6 | 67.2 | 57 | 49.2 | 55.2 | 69.6 | 85.2 | 106.2 | 98.4 | 85.8 | 86.4 | 73.8 | 79.2 | 76.8 | 77.4 | 87 | 78.6 | 82.2 | 99.6 | 111 | 132 | 132 | 111.6 | 82.8 | 2059.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 16.8 | 18.6 | 18.6 | 16.8 | 16.2 | 19.8 | 20.4 | 19.2 | 22.8 | 20.4 | 19.8 | 21 | 22.2 | 24 | 24 | 24 | 24.6 | 20.4 | 482.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4.9167
|  | tgφ |  | 0.23016 | 0.27679 | 0.34737 | 0.37805 | 0.34783 | 0.27586 | 0.19718 | 0.17514 | 0.18902 | 0.1958 | 0.1875 | 0.26829 | 0.25758 | 0.25 | 0.29457 | 0.23448 | 0.25191 | 0.25547 | 0.22289 | 0.21622 | 0.18182 | 0.18182 | 0.22043 | 0.24638 | 0.37805
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.3877 | 3.913 | 3.4095 | 2.9633 | 3.2862 | 4.0836 | 4.9455 | 6.0802 | 5.6862 | 4.9595 | 4.967 | 4.3006 | 4.6167 | 4.434 | 4.5547 | 5.0295 | 4.5621 | 4.7751 | 5.7156 | 6.3363 | 7.5001 | 7.4641 | 6.3273 | 4.7997 | 4.9624 | -0.9303%
яч.207д | ТСН-1 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 2.46 | 2.52 | 2.46 | 2.4 | 2.34 | 2.28 | 2.22 | 2.52 | 2.34 | 2.28 | 2.22 | 2.58 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.28 | 1.26 | 1.2 | 1.26 | 1.44 | 1.5 | 2.22 | 2.58 | 2.7 | 52.08 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
яч.238д | ТСН-2 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 9.54 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.48 | 9.54 | 9.6 | 9.54 | 9.54 | 9.6 | 9.66 | 9.6 | 9.78 | 9.6 | 7.44 | 6.96 | 6.96 | 7.02 | 6.96 | 7.02 | 7.02 | 6.9 | 209.76 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 9830.65 | 9356.75 | 8965.75 | 9194.4 | 9087.05 | 9393.2 | 10188.55 | 10863.55 | 11965.75 | 12839.45 | 12946.75 | 12791.6 | 12857.35 | 12573.1 | 12715.65 | 12929.4 | 12788.95 | 12340.3 | 12209.75 | 11912.65 | 12196.85 | 12039.4 | 11430 | 10377.45 | 273794.3
|  | Q, кВАр |  | 2890.65 | 2806.85 | 2626 | 2768 | 2711.3 | 2807.9 | 2824.8 | 2717.5 | 3344.45 | 3608.2 | 3573.65 | 3659.5 | 3566 | 3644.25 | 3869.45 | 3726.7 | 3583.3 | 3433.5 | 3331.4 | 3198.6 | 3304.6 | 3263.9 | 3180.85 | 2930.2 | 77371.55
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.0015258 | -0.01443 | -0.070875 | 0 | -0.051198 | -0.031948 | -0.026998 | -0.33944 | -0.10834 | -0.019085 | -0.1249 | -0.19582 | -0.089913 | -0.93687 | -0.049176 | -0.1239 | -0.1045 | -0.14851 | -0.13409 | -0.1366 | -0.087394 | -0.39526 | -0.55424 | -0.067982 | -0.16613
|  | Q, % |  | 2.6389 | 3.0918 | 3.1497 | 3.48 | 2.9946 | 2.7331 | 2.6401 | 2.6404 | -0.3616 | -0.86096 | -1.6396 | -1.9189 | -1.6823 | -1.4151 | -1.178 | -1.3627 | -1.8157 | -1.8782 | -2.4416 | -1.672 | -0.012106 | 0.18044 | 0.82777 | 1.187 | 0.12863
|  |  | Δ I | 38.58% | 50.62% | 47.92% | 44.62% | 45.19% | 39.93% | 27.68% | 27.2% | 13.2% | 2.878% | 5.635% | 6.684% | 3.229% | 7.795% | 7.876% | 8.307% | 1.65% | 7.732% | 10.66% | 14.38% | 19.82% | 18.21% | 30.91% | 34.1% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -6.278% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС Пажга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| В-110 ВЛ-190 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7 | 6.5 | 5.4 | 4.7
|  | U, кВ | ТИ | 114.5 | 115.1 | 114.7 | 114.8 | 114.8 | 114.4 | 113.5 | 112.8 | 112.4 | 112.5 | 112.5 | 113.1 | 112.8 | 113.6 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.6 | 113.5 | 114.1 | 114 | 114.7 | 115.1 | 115 | 113.8083
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| В-110 ВЛ-165 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8
|  | U, кВ | ТИ | 115.1 | 115.7 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115 | 114.2 | 113.7 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 114 | 113.7 | 114.4 | 114.1 | 114.1 | 114.1 | 114.4 | 114.4 | 115 | 114.8 | 115.5 | 115.8 | 115.7 | 114.5833
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-1 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-2 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1292
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Ia Т-1 ст. 110кВ пс Пажга | I, А | ТИ | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 5.4 | 4.7 | 6.1583
| Ia Т-2 ст. 110кВ пс Пажга | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 700 | 650 | 650 | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 26700 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 12200
|  | I, А | ТИ | 46 | 43 | 43.1 | 43.4 | 47.9 | 54.6 | 66.7 | 73.7 | 81.2 | 82.2 | 80.4 | 76.6 | 75.5 | 72 | 75.5 | 75.2 | 77.4 | 79.2 | 78.7 | 83 | 76.9 | 71.2 | 59.8 | 52.7 | 67.3292 | 13.02% | 24.18%
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923 | 0.66667 | 0.55556 | 0.45455 | 0.41667 | 0.38462 | 0.35714 | 0.42857 | 0.38462 | 0.38462 | 0.5 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.35714 | 0.38462 | 0.41667 | 0.5 | 0.625 | 0.76923
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.2761 | 45.7111 | 45.8881 | 45.8881 | 50.3901 | 57.8351 | 67.2873 | 72.744 | 78.3943 | 83.5905 | 85.6455 | 77.7883 | 78.0145 | 74.6405 | 79.1651 | 77.7132 | 77.7883 | 77.4888 | 77.4888 | 83.7534 | 78.4707 | 72.744 | 62.3805 | 52.6368 | 68.8218 | -2.217%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 211.2 | 200.4 | 196.8 | 201.6 | 234 | 273.6 | 319.2 | 350.4 | 340.8 | 351.6 | 361.2 | 361.2 | 361.2 | 360 | 348 | 374.4 | 391.2 | 396 | 421.2 | 421.2 | 403.2 | 343.2 | 289.2 | 262.8 | 7773.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 139.2 | 141.6 | 138 | 141.6 | 157.2 | 158.4 | 159.6 | 158.4 | 147.6 | 159.6 | 156 | 160.8 | 164.4 | 178.8 | 172.8 | 145.2 | 157.2 | 162 | 163.2 | 158.4 | 146.4 | 142.8 | 134.4 | 141.6 | 3685.2
|  | I, А | ТИ | 13.9 | 12.7 | 12.7 | 15 | 16.4 | 19.6 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | 19.7 | 22.1 | 22.2 | 21 | 23.4 | 23.4 | 24.1 | 25 | 23.9 | 21.6 | 17.6 | 16.6 | 14.6 | 19.6083 | 3.815% | 7.17%
|  | tgφ |  | 0.65909 | 0.70659 | 0.70122 | 0.70238 | 0.67179 | 0.57895 | 0.5 | 0.45205 | 0.4331 | 0.45392 | 0.43189 | 0.44518 | 0.45515 | 0.49667 | 0.49655 | 0.38782 | 0.40184 | 0.40909 | 0.38746 | 0.37607 | 0.3631 | 0.41608 | 0.46473 | 0.53881 | 0.70659
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.1816 | 13.6909 | 13.463 | 13.7855 | 15.7743 | 17.7592 | 20.1846 | 21.8347 | 21.1504 | 21.6484 | 22.0375 | 22.0387 | 22.1852 | 22.3624 | 21.9971 | 22.7125 | 23.8689 | 24.1519 | 25.4986 | 25.2785 | 24.0963 | 20.7804 | 17.7932 | 16.6559 | 20.2054 | -3.045%
яч.16Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 911.2 | 850.4 | 846.8 | 851.6 | 984 | 1173.6 | 1419.2 | 1550.4 | 1640.8 | 1751.6 | 1761.2 | 1661.2 | 1661.2 | 1560 | 1648 | 1674.4 | 1691.2 | 1696 | 1721.2 | 1821.2 | 1703.2 | 1543.2 | 1289.2 | 1062.8 |  | 846.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 639.2 | 641.6 | 638 | 641.6 | 657.2 | 658.4 | 659.6 | 658.4 | 647.6 | 659.6 | 756 | 660.8 | 664.4 | 778.8 | 672.8 | 645.2 | 657.2 | 662 | 663.2 | 658.4 | 646.4 | 642.8 | 634.4 | 641.6 |  | 634.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1113.0418 | 1065.2843 | 1060.2425 | 1066.2425 | 1183.2869 | 1345.6699 | 1564.9923 | 1684.4081 | 1763.9757 | 1871.677 | 1916.6015 | 1787.8037 | 1789.1374 | 1743.5967 | 1780.046 | 1794.4075 | 1814.406 | 1820.6208 | 1844.5497 | 1936.5588 | 1821.7363 | 1671.7231 | 1436.8368 | 1241.4485 |  | 1060.2425
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.37 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.29 | 10.38 | 10.33 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.35 | 10.32 | 10.39 | 10.17 | 10.36 | 10.35 | 10.39 | 10.39 | 10.26 | 10.26 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 10.3246
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.36 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.29 | 10.22 | 10.18 | 10.15 | 10.31 | 10.32 | 10.37 | 10.34 | 10.39 | 10.21 | 10.22 | 10.21 | 10.24 | 10.24 | 10.29 | 10.29 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.2908
яч.7д | Нювчим | P, кВт | счётч. | 80 | 82 | 74 | 72 | 86 | 100 | 112 | 128 | 136 | 158 | 120 | 122 | 116 | 126 | 128 | 128 | 142 | 144 | 142 | 150 | 148 | 128 | 112 | 106 | 2840 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 40 | 36 | 36 | 42 | 50 | 54 | 64 | 66 | 80 | 58 | 60 | 56 | 64 | 62 | 64 | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 | 62 | 56 | 52 | 1400
|  | I, А | ТИ | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 8.8 | 10.3 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 8.3 | 7.2 | 6.9 | 7.6708
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.4878 | 0.48649 | 0.5 | 0.48837 | 0.5 | 0.48214 | 0.5 | 0.48529 | 0.50633 | 0.48333 | 0.4918 | 0.48276 | 0.50794 | 0.48437 | 0.5 | 0.49296 | 0.48611 | 0.49296 | 0.49333 | 0.5 | 0.48437 | 0.5 | 0.49057 | 0.50794
|  | Показания счётчиков Р | 4499.43 | 4499.47 | 4499.511 | 4499.548 | 4499.584 | 4499.627 | 4499.677 | 4499.733 | 4499.797 | 4499.865 | 4499.944 | 4500.004 | 4500.065 | 4500.123 | 4500.186 | 4500.25 | 4500.314 | 4500.385 | 4500.457 | 4500.528 | 4500.603 | 4500.677 | 4500.741 | 4500.797 | 4500.85
|  | Показания счётчиков Q | 1218.98 | 1219 | 1219.02 | 1219.038 | 1219.056 | 1219.077 | 1219.102 | 1219.129 | 1219.161 | 1219.194 | 1219.234 | 1219.263 | 1219.293 | 1219.321 | 1219.353 | 1219.384 | 1219.416 | 1219.451 | 1219.486 | 1219.521 | 1219.558 | 1219.595 | 1219.626 | 1219.654 | 1219.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0195 | 5.0856 | 4.6048 | 4.5044 | 5.3503 | 6.2805 | 6.9241 | 8.0079 | 8.5084 | 9.9581 | 7.4943 | 7.593 | 7.2148 | 7.8623 | 8.0837 | 7.9847 | 8.8418 | 8.9077 | 8.8077 | 9.4232 | 9.3223 | 7.9585 | 6.9866 | 6.5876 | 7.388 | 3.687%
яч.8д | Пажга | P, кВт | счётч. | 196 | 170 | 186 | 204 | 206 | 230 | 310 | 322 | 394 | 406 | 446 | 358 | 394 | 338 | 364 | 344 | 362 | 374 | 382 | 424 | 382 | 354 | 280 | 234 | 7660 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 68 | 72 | 80 | 80 | 90 | 122 | 126 | 154 | 160 | 174 | 140 | 154 | 134 | 142 | 134 | 142 | 148 | 148 | 166 | 150 | 138 | 110 | 92 | 3000
|  | I, А | ТИ | 11.4 | 9.9 | 10.8 | 11.8 | 12 | 13.3 | 18 | 18.8 | 22.9 | 23.5 | 26 | 20.8 | 22.8 | 19.7 | 21.1 | 20 | 21 | 21.8 | 22.1 | 24.7 | 22.2 | 20.5 | 16.3 | 13.6 | 18.5417
|  | tgφ |  | 0.38776 | 0.4 | 0.3871 | 0.39216 | 0.38835 | 0.3913 | 0.39355 | 0.3913 | 0.39086 | 0.39409 | 0.39013 | 0.39106 | 0.39086 | 0.39645 | 0.39011 | 0.38953 | 0.39227 | 0.39572 | 0.38743 | 0.39151 | 0.39267 | 0.38983 | 0.39286 | 0.39316 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 9402.41 | 9402.508 | 9402.593 | 9402.686 | 9402.788 | 9402.891 | 9403.006 | 9403.161 | 9403.322 | 9403.519 | 9403.722 | 9403.945 | 9404.124 | 9404.321 | 9404.49 | 9404.672 | 9404.844 | 9405.025 | 9405.212 | 9405.403 | 9405.615 | 9405.806 | 9405.983 | 9406.123 | 9406.24
|  | Показания счётчиков Q | 3208.15 | 3208.188 | 3208.222 | 3208.258 | 3208.298 | 3208.338 | 3208.383 | 3208.444 | 3208.507 | 3208.584 | 3208.664 | 3208.751 | 3208.821 | 3208.898 | 3208.965 | 3209.036 | 3209.103 | 3209.174 | 3209.248 | 3209.322 | 3209.405 | 3209.48 | 3209.549 | 3209.604 | 3209.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.7975 | 10.2059 | 11.1606 | 12.2616 | 12.3539 | 13.8741 | 18.5518 | 19.3485 | 23.8096 | 24.5378 | 26.9191 | 21.4683 | 23.6942 | 20.2281 | 22.2073 | 20.5982 | 21.7171 | 22.3769 | 22.7914 | 25.6531 | 23.1211 | 21.2607 | 16.7849 | 14.0288 | 19.1979 | -3.539%
яч.1д | Морово, дачи | P, кВт | счётч. | 124 | 116 | 112 | 108 | 132 | 132 | 160 | 176 | 192 | 160 | 172 | 172 | 184 | 152 | 172 | 180 | 180 | 200 | 212 | 216 | 192 | 172 | 156 | 148 | 3920 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 64 | 60 | 56 | 72 | 68 | 84 | 96 | 100 | 84 | 92 | 92 | 96 | 84 | 88 | 96 | 96 | 108 | 112 | 116 | 100 | 88 | 88 | 76 | 2080
|  | I, А | ТИ | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 9.8 | 11 | 11.8 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 9.4 | 10.5 | 11 | 11.1 | 12.4 | 13 | 13.4 | 11.8 | 10.4 | 9.8 | 9 | 10.0458
|  | tgφ |  | 0.51613 | 0.55172 | 0.53571 | 0.51852 | 0.54545 | 0.51515 | 0.525 | 0.54545 | 0.52083 | 0.525 | 0.53488 | 0.53488 | 0.52174 | 0.55263 | 0.51163 | 0.53333 | 0.53333 | 0.54 | 0.5283 | 0.53704 | 0.52083 | 0.51163 | 0.5641 | 0.51351 | 0.5641
|  | Показания счётчиков Р | 1583.95 | 1583.981 | 1584.01 | 1584.038 | 1584.065 | 1584.098 | 1584.131 | 1584.171 | 1584.215 | 1584.263 | 1584.303 | 1584.346 | 1584.389 | 1584.435 | 1584.473 | 1584.516 | 1584.561 | 1584.606 | 1584.656 | 1584.709 | 1584.763 | 1584.811 | 1584.854 | 1584.893 | 1584.93
|  | Показания счётчиков Q | 565.91 | 565.926 | 565.942 | 565.957 | 565.971 | 565.989 | 566.006 | 566.027 | 566.051 | 566.076 | 566.097 | 566.12 | 566.143 | 566.167 | 566.188 | 566.21 | 566.234 | 566.258 | 566.285 | 566.313 | 566.342 | 566.367 | 566.389 | 566.411 | 566.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.8311 | 7.3848 | 7.1098 | 6.8074 | 8.4055 | 8.3411 | 10.0632 | 11.2182 | 12.1844 | 10.1611 | 10.968 | 10.8938 | 11.6244 | 9.6617 | 10.9812 | 11.3822 | 11.3931 | 12.6454 | 13.3391 | 13.813 | 12.1962 | 10.8111 | 9.9934 | 9.2828 | 10.3538 | -3.066%
яч.12д | Ыб | P, кВт | счётч. | 39 | 39 | 48 | 42 | 48 | 54 | 54 | 57 | 75 | 60 | 60 | 69 | 51 | 45 | 60 | 60 | 60 | 57 | 57 | 63 | 57 | 48 | 45 | 42 | 1290 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 21 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 33 | 42 | 36 | 36 | 39 | 30 | 27 | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 | 27 | 27 | 24 | 750
|  | I, А | ТИ | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.2875
|  | tgφ |  | 0.61538 | 0.53846 | 0.5625 | 0.64286 | 0.5625 | 0.55556 | 0.61111 | 0.57895 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.56522 | 0.58824 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.55 | 0.63158 | 0.57895 | 0.57143 | 0.57895 | 0.5625 | 0.6 | 0.57143 | 0.64286
|  | Показания счётчиков Р | 1346.97 | 1346.983 | 1346.996 | 1347.012 | 1347.026 | 1347.042 | 1347.06 | 1347.078 | 1347.097 | 1347.122 | 1347.142 | 1347.162 | 1347.185 | 1347.202 | 1347.217 | 1347.237 | 1347.257 | 1347.277 | 1347.296 | 1347.315 | 1347.336 | 1347.355 | 1347.371 | 1347.386 | 1347.4
|  | Показания счётчиков Q | 509.84 | 509.848 | 509.855 | 509.864 | 509.873 | 509.882 | 509.892 | 509.903 | 509.914 | 509.928 | 509.94 | 509.952 | 509.965 | 509.975 | 509.984 | 509.995 | 510.007 | 510.018 | 510.03 | 510.041 | 510.053 | 510.064 | 510.073 | 510.082 | 510.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5699 | 2.469 | 3.0817 | 2.7939 | 3.0787 | 3.4701 | 3.5242 | 3.6855 | 4.8381 | 3.9344 | 3.9344 | 4.4265 | 3.3141 | 2.9196 | 3.892 | 3.904 | 3.8243 | 3.7506 | 3.6642 | 4.088 | 3.7107 | 3.0817 | 2.928 | 2.699 | 3.4826 | -5.935%
яч.2д | Ясног | P, кВт | счётч. | 198 | 187.5 | 186 | 192 | 202.5 | 249 | 279 | 348 | 363 | 354 | 313.5 | 340.5 | 304.5 | 321 | 322.5 | 310.5 | 312 | 327 | 316.5 | 309 | 267 | 255 | 234 | 198 | 6690 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 88.5 | 85.5 | 84 | 85.5 | 91.5 | 112.5 | 126 | 156 | 163.5 | 160.5 | 141 | 153 | 138 | 144 | 145.5 | 139.5 | 141 | 147 | 142.5 | 139.5 | 121.5 | 114 | 106.5 | 88.5 | 3015
|  | I, А | ТИ | 12.4 | 11.8 | 11.7 | 12 | 12.7 | 15.7 | 17.5 | 21.8 | 22.8 | 22.3 | 19.6 | 21.4 | 19.1 | 20.2 | 20.2 | 19.5 | 19.6 | 20.5 | 19.9 | 19.4 | 16.8 | 16 | 14.7 | 12.4 | 17.5
|  | tgφ |  | 0.44697 | 0.456 | 0.45161 | 0.44531 | 0.45185 | 0.45181 | 0.45161 | 0.44828 | 0.45041 | 0.45339 | 0.44976 | 0.44934 | 0.4532 | 0.4486 | 0.45116 | 0.44928 | 0.45192 | 0.44954 | 0.45024 | 0.45146 | 0.45506 | 0.44706 | 0.45513 | 0.44697 | 0.456
|  | Показания счётчиков Р | 6382.42 | 6382.552 | 6382.677 | 6382.801 | 6382.929 | 6383.064 | 6383.23 | 6383.416 | 6383.648 | 6383.89 | 6384.126 | 6384.335 | 6384.562 | 6384.765 | 6384.979 | 6385.194 | 6385.401 | 6385.609 | 6385.827 | 6386.038 | 6386.244 | 6386.422 | 6386.592 | 6386.748 | 6386.88
|  | Показания счётчиков Q | 2480.67 | 2480.729 | 2480.786 | 2480.842 | 2480.899 | 2480.96 | 2481.035 | 2481.119 | 2481.223 | 2481.332 | 2481.439 | 2481.533 | 2481.635 | 2481.727 | 2481.823 | 2481.92 | 2482.013 | 2482.107 | 2482.205 | 2482.3 | 2482.393 | 2482.474 | 2482.55 | 2482.621 | 2482.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.1712 | 11.4868 | 11.4201 | 11.7608 | 12.4223 | 15.3488 | 17.0477 | 21.3401 | 22.4078 | 21.8554 | 19.3287 | 20.8481 | 18.7252 | 19.573 | 20.1092 | 18.9924 | 19.1216 | 19.9459 | 19.3105 | 19.1005 | 16.5267 | 15.63 | 14.3446 | 12.1007 | 17.1216 | 2.162%
яч.9д | Лозым | P, кВт | счётч. | 104 | 92 | 92 | 84 | 94 | 114 | 164 | 156 | 152 | 182 | 178 | 162 | 162 | 160 | 164 | 182 | 176 | 156 | 156 | 172 | 184 | 186 | 124 | 104 | 3500 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 42 | 40 | 38 | 42 | 50 | 74 | 68 | 68 | 82 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 82 | 78 | 70 | 70 | 76 | 82 | 82 | 56 | 46 | 1560
|  | I, А | ТИ | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 6 | 7.3 | 10.4 | 9.9 | 9.7 | 11.6 | 11.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 11.7 | 11.1 | 10 | 10 | 10.9 | 11.7 | 11.9 | 7.9 | 6.6 | 9.2917
|  | tgφ |  | 0.44231 | 0.45652 | 0.43478 | 0.45238 | 0.44681 | 0.4386 | 0.45122 | 0.4359 | 0.44737 | 0.45055 | 0.44944 | 0.44444 | 0.44444 | 0.45 | 0.43902 | 0.45055 | 0.44318 | 0.44872 | 0.44872 | 0.44186 | 0.44565 | 0.44086 | 0.45161 | 0.44231 | 0.45652
|  | Показания счётчиков Р | 4084.84 | 4084.892 | 4084.938 | 4084.984 | 4085.026 | 4085.073 | 4085.13 | 4085.212 | 4085.29 | 4085.366 | 4085.457 | 4085.546 | 4085.627 | 4085.708 | 4085.788 | 4085.87 | 4085.961 | 4086.049 | 4086.127 | 4086.205 | 4086.291 | 4086.383 | 4086.476 | 4086.538 | 4086.59
|  | Показания счётчиков Q | 1153.76 | 1153.783 | 1153.804 | 1153.824 | 1153.843 | 1153.864 | 1153.889 | 1153.926 | 1153.96 | 1153.994 | 1154.035 | 1154.075 | 1154.111 | 1154.147 | 1154.183 | 1154.219 | 1154.26 | 1154.299 | 1154.334 | 1154.369 | 1154.407 | 1154.448 | 1154.489 | 1154.517 | 1154.54
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.3819 | 5.6373 | 5.6136 | 5.159 | 5.7555 | 6.9928 | 10.0194 | 9.5225 | 9.3722 | 11.2244 | 10.9732 | 9.9008 | 9.9296 | 9.7611 | 10.1801 | 11.1377 | 10.7514 | 9.5126 | 9.5126 | 10.5941 | 11.3491 | 11.3745 | 7.5914 | 6.3449 | 8.9413 | 3.771%
яч.10д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 52.6 | 49.8 | 50.6 | 49 | 52.8 | 58.2 | 68.2 | 74.6 | 85 | 87.4 | 88.2 | 80.2 | 80.8 | 84.2 | 73.4 | 78.8 | 88.6 | 92.4 | 103 | 111.8 | 95.6 | 81.8 | 69 | 63.8 | 1819.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 38.8 | 38 | 37.8 | 38.6 | 41 | 44 | 48.6 | 50.6 | 51.6 | 55.8 | 50.8 | 49 | 49.6 | 52.4 | 42.8 | 37.4 | 44 | 49 | 51.8 | 52.4 | 43.6 | 39.4 | 38 | 38.4 | 1083.4
|  | I, А | ТИ | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 4.9208
|  | tgφ |  | 0.73764 | 0.76305 | 0.74704 | 0.78776 | 0.77652 | 0.75601 | 0.71261 | 0.67828 | 0.60706 | 0.63844 | 0.57596 | 0.61097 | 0.61386 | 0.62233 | 0.58311 | 0.47462 | 0.49661 | 0.5303 | 0.50291 | 0.46869 | 0.45607 | 0.48166 | 0.55072 | 0.60188 | 0.78776
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.6646 | 3.4951 | 3.5377 | 3.4905 | 3.7407 | 4.0985 | 4.7365 | 5.1184 | 5.6628 | 5.8136 | 5.701 | 5.2388 | 5.3001 | 5.5174 | 4.8104 | 4.9334 | 5.6005 | 5.9039 | 6.5081 | 6.9359 | 5.9024 | 5.0757 | 4.3951 | 4.1548 | 4.9723 | -1.046%
яч.11д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 137.8 | 130.6 | 128.2 | 132.9 | 162.7 | 196.2 | 231.3 | 256.5 | 235.4 | 227.3 | 232.5 | 230.5 | 236.6 | 226.8 | 230.9 | 253.6 | 264.2 | 267.1 | 284.3 | 274.1 | 269.8 | 232.4 | 191.9 | 167.7 | 5201.3 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 112 | 114.3 | 112 | 114.2 | 126.3 | 126 | 122.3 | 119.8 | 107.7 | 114.4 | 116.2 | 123.3 | 125.9 | 136 | 141.1 | 120.4 | 125 | 124.6 | 122.6 | 117.5 | 114.3 | 114.3 | 107.4 | 106.7 | 2864.3
|  | I, А | ТИ | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 11.1 | 12.1 | 14.5 | 15.1 | 14.6 | 14 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 14.9 | 15.3 | 14.4 | 16.2 | 15.6 | 16.1 | 17.2 | 16 | 14.3 | 12.3 | 11.4 | 9.5 | 13.5583
|  | tgφ |  | 0.81277 | 0.87519 | 0.87363 | 0.85929 | 0.77628 | 0.6422 | 0.52875 | 0.46706 | 0.45752 | 0.5033 | 0.49978 | 0.53492 | 0.53212 | 0.59965 | 0.61109 | 0.47476 | 0.47313 | 0.46649 | 0.43123 | 0.42868 | 0.42365 | 0.49182 | 0.55967 | 0.63626 | 0.87519
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.9558 | 9.6834 | 9.5349 | 9.8051 | 11.5254 | 13.0985 | 14.7983 | 16.0747 | 14.7423 | 14.2667 | 14.5584 | 14.571 | 14.9826 | 14.7124 | 15.3199 | 15.8778 | 16.5472 | 16.6373 | 17.477 | 16.7525 | 16.4598 | 14.4781 | 12.2698 | 11.0902 | 13.9675 | -3.018%
яч.13д | Финно-угорский центр | P, кВт | счётч. | 18 | 21 | 18 | 15 | 27 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 27 | 33 | 36 | 36 | 30 | 33 | 36 | 36 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 39 | 660 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 300
|  | I, А | ТИ | 1 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.5792
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.4 | 0.44444 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.4 | 0.44444 | 0.45455 | 0.5 | 0.41667 | 0.5 | 0.45455 | 0.41667 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.4 | 0.5 | 0.46154 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 1373.33 | 1373.336 | 1373.343 | 1373.349 | 1373.354 | 1373.363 | 1373.369 | 1373.375 | 1373.383 | 1373.391 | 1373.401 | 1373.41 | 1373.421 | 1373.433 | 1373.445 | 1373.455 | 1373.466 | 1373.478 | 1373.49 | 1373.499 | 1373.508 | 1373.517 | 1373.527 | 1373.537 | 1373.55
|  | Показания счётчиков Q | 205.4 | 205.403 | 205.406 | 205.409 | 205.411 | 205.415 | 205.418 | 205.421 | 205.424 | 205.428 | 205.432 | 205.436 | 205.441 | 205.447 | 205.452 | 205.457 | 205.462 | 205.467 | 205.473 | 205.477 | 205.481 | 205.485 | 205.489 | 205.494 | 205.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1294 | 1.2735 | 1.1261 | 0.90401 | 1.6517 | 1.1305 | 1.1207 | 1.4343 | 1.5103 | 1.8168 | 1.6614 | 2.0245 | 2.2544 | 2.1697 | 1.9064 | 2.0225 | 2.1781 | 2.2392 | 1.6438 | 1.6646 | 1.6646 | 1.808 | 1.8714 | 2.3966 | 1.6918 | -7.131%
яч.14д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 17.1 | 17.7 | 16.5 | 18 | 16.5 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 18.3 | 33.6 | 38.4 | 48.6 | 41.1 | 45.6 | 42 | 39.9 | 36 | 33.6 | 31.8 | 33.9 | 35.7 | 27.3 | 26.1 | 29.1 | 697.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 15 | 15.3 | 13.5 | 15 | 15.6 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 5.7 | 343.8
|  | I, А | ТИ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.9 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.65
|  | tgφ |  | 0.85965 | 0.83051 | 0.89091 | 0.81667 | 0.90909 | 0.85965 | 0.875 | 0.85965 | 0.78689 | 0.42857 | 0.38281 | 0.30864 | 0.37226 | 0.29605 | 0.35714 | 0.39098 | 0.41667 | 0.4375 | 0.45283 | 0.42478 | 0.40336 | 0.53846 | 0.56322 | 0.19588 | 0.90909
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2643 | 1.2837 | 1.2378 | 1.3004 | 1.2478 | 1.2667 | 1.2626 | 1.2804 | 1.3261 | 2.0495 | 2.303 | 2.8351 | 2.4516 | 2.6457 | 2.5249 | 2.4231 | 2.208 | 2.0703 | 1.9705 | 2.069 | 2.1624 | 1.7333 | 1.6713 | 1.6545 | 1.8434 | -11.72%
яч.17д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.24д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 21.9 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 5616.08 | 5616.12 | 5616.15 | 5616.18 | 5616.21 | 5616.23 | 5616.27 | 5616.29 | 5616.33 | 5616.36 | 5616.39 | 5616.42 | 5616.44 | 5616.47 | 5616.5 | 5616.53 | 5616.56 | 5616.59 | 5616.62 | 5616.65 | 5616.68 | 5616.71 | 5616.74 | 5616.78 | 5616.81
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 38.1 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 6586.48 | 6586.56 | 6586.61 | 6586.67 | 6586.72 | 6586.77 | 6586.83 | 6586.87 | 6586.94 | 6587 | 6587.06 | 6587.12 | 6587.17 | 6587.22 | 6587.29 | 6587.34 | 6587.4 | 6587.44 | 6587.49 | 6587.54 | 6587.58 | 6587.62 | 6587.67 | 6587.72 | 6587.75
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 966.5 | 905.6 | 911.3 | 916.9 | 1027.5 | 1168.5 | 1413.3 | 1559.2 | 1674.7 | 1698.3 | 1675.6 | 1615.8 | 1606 | 1534.6 | 1586.8 | 1609.8 | 1656.8 | 1687.1 | 1711.6 | 1780.8 | 1658.1 | 1514.5 | 1268 | 1131.6 | 34278.9
|  | Q, кВАр |  | 483.6 | 467.1 | 463.1 | 466.6 | 518.8 | 564.8 | 658.2 | 707.7 | 750.4 | 770.3 | 745.3 | 728.3 | 724.2 | 714.9 | 726.4 | 708.7 | 729 | 755.9 | 747.5 | 775 | 716 | 662 | 589.2 | 535.9 | 16396.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -6.0689 | -6.4911 | -7.6169 | -7.6679 | -4.4207 | 0.43456 | 0.41573 | -0.5676 | -2.0661 | 3.0429 | 4.8603 | 2.733 | 3.3229 | 1.6282 | 3.7136 | 3.8581 | 2.0341 | 0.52476 | 0.55775 | 2.2183 | 2.648 | 1.8598 | 1.6444 | -6.4735 | 0.56478
|  | Q, % |  | 24.3429 | 27.1976 | 27.4138 | 27.2756 | 21.059 | 14.2163 | 0.21225 | -7.4878 | -15.874 | -16.7829 | 1.4153 | -10.2149 | -9.0006 | 8.2049 | -7.9667 | -9.8419 | -10.9251 | -14.1843 | -12.7111 | -17.7096 | -10.7673 | -2.9869 | 7.1248 | 16.4744 | -3.2187
|  |  | Δ I | -2.504% | -2.873% | -2.867% | -2.226% | -2.333% | -1.617% | -1.6% | -1.592% | -1.277% | -1.252% | -0.4902% | -1.142% | -1.127% | -1.274% | -0.6218% | -1.217% | -0.8929% | -0.7744% | -0.7715% | -0.7484% | -0.7107% | -1.014% | -1.309% | -1.189% | -1.275%
|  |  | Δ Iрасч | 1.077% | 2.351% | 1.557% | 1.485% | 0.9559% | 2.239% | -0.6592% | -2.592% | -4.839% | -0.3602% | 3.567% | 0.02712% | 0.7071% | 2.012% | 1.134% | 1.165% | -0.5173% | -2.311% | -1.978% | -0.9739% | 0.1479% | 0.3343% | 1.668% | -1.511% | 0.07518%
ПС Соколовка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.711Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 40 | 33.6 | 30.4 | 29.6 | 32 | 32.8 | 34.4 | 32.8 | 36.8 | 36 | 36 | 37.6 | 37.6 | 42.4 | 37.6 | 37.6 | 34.4 | 32.8 | 33.6 | 33.6 | 32 | 32.8 | 32 | 32.8 | 831.2 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 143.2 | 144.8 | 146.4 | 147.2 | 146.4 | 145.6 | 144 | 144 | 142.4 | 143.2 | 141.6 | 142.4 | 144 | 140 | 144.8 | 144.8 | 143.2 | 145.6 | 144 | 145.6 | 148 | 148.8 | 148.8 | 149.6 | 3478.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.2083 | 2.319% | 2.431%
|  | tgφ |  | 3.58 | 4.3095 | 4.8158 | 4.973 | 4.575 | 4.439 | 4.186 | 4.3902 | 3.8696 | 3.9778 | 3.9333 | 3.7872 | 3.8298 | 3.3019 | 3.8511 | 3.8511 | 4.1628 | 4.439 | 4.2857 | 4.3333 | 4.625 | 4.5366 | 4.65 | 4.561 | 4.973
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2164 | 8.1832 | 8.2708 | 8.2973 | 8.2576 | 8.2556 | 8.2526 | 8.2722 | 8.2943 | 8.3187 | 8.2153 | 8.2175 | 8.3522 | 8.1459 | 8.3713 | 8.3551 | 8.233 | 8.3273 | 8.2503 | 8.2892 | 8.4079 | 8.4042 | 8.3709 | 8.4393 | 8.2916 | -1.014%
яч.712Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 148 | 140 | 130 | 124 | 132 | 150 | 166 | 200 | 198 | 194 | 212 | 210 | 204 | 204 | 204 | 216 | 206 | 212 | 228 | 260 | 254 | 218 | 192 | 182 | 4584 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 36 | 36 | 40 | 42 | 40 | 38 | 40 | 38 | 34 | 30 | 28 | 30 | 30 | 34 | 24 | 36 | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 42 | 44 | 42 | 880
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10.125 | 2.078% | 4.171%
|  | tgφ |  | 0.24324 | 0.25714 | 0.30769 | 0.33871 | 0.30303 | 0.25333 | 0.24096 | 0.19 | 0.17172 | 0.15464 | 0.13208 | 0.14286 | 0.14706 | 0.16667 | 0.11765 | 0.16667 | 0.18447 | 0.18868 | 0.17544 | 0.14615 | 0.15748 | 0.19266 | 0.22917 | 0.23077 | 0.33871
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4902 | 8.0344 | 7.5743 | 7.2906 | 7.6734 | 8.642 | 9.6105 | 11.5255 | 11.4185 | 11.1685 | 12.1303 | 11.9629 | 11.6736 | 11.6403 | 11.6063 | 12.337 | 11.8246 | 12.1545 | 13.0414 | 14.6891 | 14.4022 | 12.375 | 10.948 | 10.3715 | 10.941 | -8.059%
яч.701Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 188 | 173.6 | 160.4 | 153.6 | 164 | 182.8 | 200.4 | 232.8 | 234.8 | 230 | 248 | 247.6 | 241.6 | 246.4 | 241.6 | 253.6 | 240.4 | 244.8 | 261.6 | 293.6 | 286 | 250.8 | 224 | 214.8 |  | 153.6
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 179.2 | 180.8 | 186.4 | 189.2 | 186.4 | 183.6 | 184 | 182 | 176.4 | 173.2 | 169.6 | 172.4 | 174 | 174 | 168.8 | 180.8 | 181.2 | 185.6 | 184 | 183.6 | 188 | 190.8 | 192.8 | 191.6 |  | 168.8
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 259.7242 | 250.6504 | 245.9128 | 243.6998 | 248.276 | 259.0845 | 272.0591 | 295.4993 | 293.6801 | 287.9205 | 300.4466 | 301.7077 | 297.7357 | 301.6438 | 294.727 | 311.4508 | 301.0409 | 307.2042 | 319.829 | 346.2801 | 342.2572 | 315.1274 | 295.5467 | 287.8361 |  | 243.6998
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.5 | 10.45 | 10.46 | 10.49 | 10.45 | 10.37 | 10.32 | 10.25 | 10.26 | 10.28 | 10.36 | 10.3 | 10.38 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.42 | 10.41 | 10.48 | 10.51 | 10.49 | 10.3908
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.4 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.35 | 10.27 | 10.21 | 10.17 | 10.16 | 10.19 | 10.25 | 10.21 | 10.27 | 10.23 | 10.26 | 10.24 | 10.26 | 10.26 | 10.34 | 10.32 | 10.37 | 10.4 | 10.41 | 10.2954
яч.703д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 38.8 | 33.2 | 29.6 | 28.6 | 30.9 | 31.9 | 33.6 | 31.6 | 36.6 | 34.8 | 35.5 | 36.9 | 37 | 42 | 36.7 | 36.3 | 33.7 | 32.1 | 32.7 | 32.7 | 31.7 | 31.5 | 31 | 31.9 | 811.3 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 146.8 | 148.9 | 150.9 | 151.1 | 150.4 | 149.4 | 148.2 | 148.1 | 146.2 | 147 | 145.5 | 147 | 147.6 | 144.1 | 149.3 | 148.2 | 147.6 | 149.3 | 148.4 | 149.8 | 151.7 | 153 | 153.3 | 154 | 3575.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5417
|  | tgφ |  | 3.7835 | 4.4849 | 5.098 | 5.2832 | 4.8673 | 4.6834 | 4.4107 | 4.6867 | 3.9945 | 4.2241 | 4.0986 | 3.9837 | 3.9892 | 3.431 | 4.0681 | 4.0826 | 4.3798 | 4.6511 | 4.5382 | 4.581 | 4.7855 | 4.8571 | 4.9452 | 4.8276 | 5.2832
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.391 | 8.3984 | 8.506 | 8.4983 | 8.4607 | 8.4502 | 8.4705 | 8.482 | 8.4992 | 8.5107 | 8.4213 | 8.4563 | 8.5396 | 8.3584 | 8.6031 | 8.5215 | 8.4636 | 8.5205 | 8.4786 | 8.5056 | 8.6054 | 8.6159 | 8.6019 | 8.6661 | 8.501 | 0.4758%
яч.704д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 50.8 | 49.6 | 48.8 | 46.6 | 47.6 | 49.8 | 48.2 | 56 | 60 | 61.8 | 65 | 69.6 | 66.6 | 65.4 | 61.6 | 61.8 | 57 | 55.6 | 56 | 56.8 | 56.2 | 54 | 54.4 | 56.4 | 1355.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 102.6 | 102.6 | 103 | 103.4 | 103.2 | 102.4 | 102 | 101.2 | 100.6 | 100.2 | 100 | 101.2 | 101 | 101 | 102.6 | 101.6 | 101 | 101.4 | 100.8 | 101.4 | 102.6 | 102.6 | 102.8 | 103.4 | 2444.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.2083
|  | tgφ |  | 2.0197 | 2.0685 | 2.1107 | 2.2189 | 2.1681 | 2.0562 | 2.1162 | 1.8071 | 1.6767 | 1.6214 | 1.5385 | 1.454 | 1.5165 | 1.5443 | 1.6656 | 1.644 | 1.7719 | 1.8237 | 1.8 | 1.7852 | 1.8256 | 1.9 | 1.8897 | 1.8333 | 2.2189
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.3817 | 6.3339 | 6.347 | 6.3158 | 6.3227 | 6.3594 | 6.3497 | 6.5481 | 6.6576 | 6.6978 | 6.7656 | 6.9265 | 6.8493 | 6.7724 | 6.7619 | 6.6998 | 6.5466 | 6.5152 | 6.4965 | 6.4973 | 6.5524 | 6.4628 | 6.4643 | 6.54 | 6.5485 | -5.479%
яч.706д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 101.2 | 94.8 | 84.8 | 82.8 | 87.6 | 104.4 | 122.8 | 150.8 | 141.6 | 139.2 | 152 | 146 | 144 | 144.4 | 147.2 | 160.8 | 154.8 | 162.8 | 177.6 | 209.2 | 205.2 | 169.6 | 144 | 129.6 | 3357.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.8 | 72.4 | 68.4 | 66 | 66.8 | 70 | 68.4 | 70 | 73.2 | 74 | 75.2 | 77.6 | 75.2 | 73.2 | 81.6 | 72.4 | 71.2 | 70.4 | 70.4 | 72.4 | 70.8 | 69.2 | 66 | 66.8 | 1714.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8.4583
|  | tgφ |  | 0.71937 | 0.76371 | 0.8066 | 0.7971 | 0.76256 | 0.6705 | 0.557 | 0.46419 | 0.51695 | 0.53161 | 0.49474 | 0.53151 | 0.52222 | 0.50693 | 0.55435 | 0.45025 | 0.45995 | 0.43243 | 0.3964 | 0.34608 | 0.34503 | 0.40802 | 0.45833 | 0.51543 | 0.8066
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.9489 | 6.6299 | 6.067 | 5.8965 | 6.1288 | 7.0199 | 7.9115 | 9.4124 | 9.0599 | 8.9691 | 9.6198 | 9.3242 | 9.1972 | 9.112 | 9.5099 | 9.9352 | 9.6182 | 9.9928 | 10.7632 | 12.3754 | 12.1584 | 10.2103 | 8.8042 | 8.096 | 8.865 | -4.808%
яч.705д откл. | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.707д откл. | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.708д откл. | резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 8073.64 | 8073.66 | 8073.68 | 8073.7 | 8073.72 | 8073.74 | 8073.76 | 8073.78 | 8073.8 | 8073.82 | 8073.84 | 8073.86 | 8073.88 | 8073.9 | 8073.92 | 8073.94 | 8073.96 | 8073.98 | 8074 | 8074.02 | 8074.04 | 8074.06 | 8074.08 | 8074.1 | 8074.12
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 190.8 | 177.6 | 163.2 | 158 | 166.1 | 186.1 | 204.6 | 238.4 | 238.2 | 235.8 | 252.5 | 252.5 | 247.6 | 251.8 | 245.5 | 258.9 | 245.5 | 250.5 | 266.3 | 298.7 | 293.1 | 255.1 | 229.4 | 217.9 | 5524.1
|  | Q, кВАр |  | 322.2 | 323.9 | 322.3 | 320.5 | 320.4 | 321.8 | 318.6 | 319.3 | 320 | 321.2 | 320.7 | 325.8 | 323.8 | 318.3 | 333.5 | 322.2 | 319.8 | 321.1 | 319.6 | 323.6 | 325.1 | 324.8 | 322.1 | 324.2 | 7734.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.4894 | -2.3041 | -1.7456 | -2.8646 | -1.2805 | -1.8053 | -2.0958 | -2.4055 | -1.448 | -2.5217 | -1.8145 | -1.979 | -2.4834 | -2.1916 | -1.6142 | -2.0899 | -2.1215 | -2.3284 | -1.7966 | -1.7371 | -2.4825 | -1.7145 | -2.4107 | -1.4432 | -2.011
|  | Q, % |  | -79.7991 | -79.1482 | -72.9077 | -69.3975 | -71.8884 | -75.2723 | -73.1522 | -75.4396 | -81.4059 | -85.4503 | -89.092 | -88.9791 | -86.092 | -82.931 | -97.5711 | -78.208 | -76.4901 | -73.0065 | -73.6957 | -76.2527 | -72.9255 | -70.2306 | -67.0643 | -69.2067 | -77.4688
|  |  | Δ I | -31.25% | -33.33% | -33.33% | -33.33% | -33.33% | -40% | -35.29% | -27.78% | -22.22% | -20% | -26.32% | -31.58% | -21.05% | -26.32% | -20% | -20% | -21.05% | -25% | -19.05% | -22.73% | -18.18% | -33.33% | -30% | -27.78% | -26.59%
|  |  | Δ Iрасч | -30.02% | -31.72% | -32.03% | -32.86% | -31.27% | -29.19% | -27.25% | -23.46% | -22.85% | -24.07% | -21.93% | -22.43% | -22.77% | -22.52% | -24.51% | -21.57% | -22.79% | -22.2% | -20.88% | -19.15% | -19.75% | -21.7% | -23.56% | -23.88% | -24.34%
ПС Западная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.112Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1824 | 1713 | 1662 | 1638 | 1641 | 1677 | 1824 | 2100 | 2571 | 2712 | 2811 | 2754 | 2604 | 2748 | 2721 | 2715 | 2553 | 2436 | 2451 | 2481 | 2487 | 2376 | 2121 | 1956 | 54576 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 828 | 807 | 792 | 792 | 789 | 789 | 807 | 885 | 1167 | 1167 | 1221 | 1140 | 1056 | 1203 | 1224 | 1107 | 999 | 966 | 957 | 957 | 945 | 930 | 900 | 888 | 23316
|  | I, А | ТИ | 110 | 103 | 100 | 104 | 102 | 107 | 121 | 141 | 160 | 164 | 174 | 155 | 160 | 169 | 159 | 164 | 148 | 143 | 149 | 148 | 148 | 131 | 122 | 115 | 137.375 | 4.549% | 7.662%
|  | tgφ |  | 0.45395 | 0.4711 | 0.47653 | 0.48352 | 0.4808 | 0.47048 | 0.44243 | 0.42143 | 0.45391 | 0.43031 | 0.43436 | 0.41394 | 0.40553 | 0.43777 | 0.44983 | 0.40773 | 0.3913 | 0.39655 | 0.39045 | 0.38573 | 0.37998 | 0.39141 | 0.42433 | 0.45399 | 0.48352
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 112.9642 | 106.3703 | 103.8241 | 102.504 | 102.5828 | 104.7206 | 111.7169 | 128.3882 | 156.9287 | 163.9391 | 170.1748 | 164.3992 | 155.7298 | 165.2984 | 167.4406 | 164.3843 | 154.002 | 146.922 | 147.3768 | 148.0824 | 148.2984 | 141.4065 | 127.4469 | 118.709 | 138.0671 | -0.5038%
яч.140Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2715 | 2454 | 2310 | 2472 | 2523 | 2676 | 3129 | 3591 | 3639 | 4089 | 4170 | 4152 | 4140 | 4140 | 4095 | 4134 | 4158 | 4101 | 4188 | 4341 | 4149 | 3939 | 3591 | 3153 | 86049 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 771 | 750 | 711 | 915 | 960 | 942 | 978 | 1071 | 1029 | 1128 | 1137 | 1152 | 1179 | 1215 | 1230 | 1017 | 1011 | 996 | 981 | 945 | 828 | 780 | 792 | 855 | 23373
|  | I, А | ТИ | 151 | 141 | 133 | 157 | 155 | 173 | 191 | 209 | 225 | 238 | 251 | 237 | 238 | 251 | 240 | 245 | 243 | 243 | 246 | 249 | 226 | 216 | 190 | 176 | 209.3333 | 6.042% | 11.11%
|  | tgφ |  | 0.28398 | 0.30562 | 0.30779 | 0.37015 | 0.3805 | 0.35202 | 0.31256 | 0.29825 | 0.28277 | 0.27586 | 0.27266 | 0.27746 | 0.28478 | 0.29348 | 0.30037 | 0.24601 | 0.24315 | 0.24287 | 0.23424 | 0.21769 | 0.19957 | 0.19802 | 0.22055 | 0.27117 | 0.3805
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 159.1626 | 144.1464 | 136.1674 | 148.6484 | 152.0844 | 160.4561 | 183.6202 | 211.1184 | 210.1872 | 235.5302 | 239.9999 | 237.659 | 238.563 | 237.9763 | 239.7211 | 238.4538 | 240.3785 | 236.6082 | 240.924 | 247.4004 | 235.6028 | 222.5398 | 203.213 | 180.7047 | 207.5361 | 0.8586%
яч.111Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2913 | 2793 | 2550 | 2151 | 2109 | 2175 | 2340 | 2664 | 3780 | 3915 | 3957 | 4032 | 3918 | 3933 | 3897 | 3927 | 3876 | 3675 | 3618 | 3633 | 3654 | 3675 | 3498 | 3147 | 79830 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1383 | 1374 | 1326 | 948 | 885 | 894 | 909 | 960 | 1587 | 1629 | 1617 | 1680 | 1602 | 1623 | 1623 | 1593 | 1542 | 1506 | 1488 | 1539 | 1500 | 1563 | 1536 | 1479 | 33786
|  | I, А | ТИ | 178 | 170 | 158 | 128 | 128 | 134 | 150 | 217 | 233 | 235 | 251 | 230 | 245 | 226 | 229 | 234 | 223 | 215 | 213 | 215 | 221 | 216 | 207 | 176 | 201.3333 | 5.718% | 10.92%
|  | tgφ |  | 0.47477 | 0.49194 | 0.52 | 0.44073 | 0.41963 | 0.41103 | 0.38846 | 0.36036 | 0.41984 | 0.41609 | 0.40864 | 0.41667 | 0.40888 | 0.41266 | 0.41647 | 0.40565 | 0.39783 | 0.4098 | 0.41128 | 0.42362 | 0.41051 | 0.42531 | 0.43911 | 0.46997 | 0.52
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 180.2659 | 173.5036 | 160.6733 | 130.6491 | 127.121 | 131.2053 | 141.0177 | 160.6298 | 228.7383 | 237.2788 | 239.1955 | 242.7746 | 235.9442 | 236.0244 | 234.6299 | 235.3119 | 231.8512 | 220.3192 | 216.8069 | 217.6196 | 218.2772 | 219.0153 | 209.5173 | 190.1564 | 200.7719 | 0.2788%
яч.137Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2670 | 2343 | 2070 | 1956 | 1962 | 2175 | 2646 | 3273 | 3837 | 4689 | 5001 | 4944 | 4923 | 4902 | 4896 | 4812 | 4749 | 4545 | 4557 | 4680 | 4632 | 4344 | 3792 | 3318 | 91716 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1074 | 984 | 876 | 831 | 816 | 825 | 855 | 1002 | 1281 | 1521 | 1608 | 1644 | 1596 | 1590 | 1698 | 1590 | 1548 | 1437 | 1359 | 1377 | 1353 | 1332 | 1284 | 1284 | 30765
|  | I, А | ТИ | 138 | 135 | 119 | 111 | 118 | 139 | 173 | 206 | 245 | 282 | 288 | 280 | 288 | 283 | 284 | 281 | 266 | 254 | 263 | 265 | 259 | 236 | 204 | 171 | 220.3333 | 5.312% | 13.13%
|  | tgφ |  | 0.40225 | 0.41997 | 0.42319 | 0.42485 | 0.4159 | 0.37931 | 0.32313 | 0.30614 | 0.33385 | 0.32438 | 0.32154 | 0.33252 | 0.32419 | 0.32436 | 0.34681 | 0.33042 | 0.32596 | 0.31617 | 0.29822 | 0.29423 | 0.2921 | 0.30663 | 0.33861 | 0.38698 | 0.42485
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 160.5727 | 141.515 | 125.4116 | 118.2331 | 118.2175 | 129.7905 | 156.3566 | 193.9784 | 225.9186 | 275.8406 | 293.9504 | 289.8613 | 288.752 | 286.4282 | 288.2989 | 281.6743 | 277.8866 | 264.4292 | 263.5421 | 269.0715 | 266.4127 | 249.1817 | 219.3512 | 194.5618 | 224.1348 | -1.725%
яч.101Д | СВВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.131Д | СВВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 10122 | 9303 | 8592 | 8217 | 8235 | 8703 | 9939 | 11628 | 13827 | 15405 | 15939 | 15882 | 15585 | 15723 | 15609 | 15588 | 15336 | 14757 | 14814 | 15135 | 14922 | 14334 | 13002 | 11574 |  | 8217
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 4056 | 3915 | 3705 | 3486 | 3450 | 3450 | 3549 | 3918 | 5064 | 5445 | 5583 | 5616 | 5433 | 5631 | 5775 | 5307 | 5100 | 4905 | 4785 | 4818 | 4626 | 4605 | 4512 | 4506 |  | 3450
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 10904.4037 | 10093.2172 | 9356.7884 | 8925.8773 | 8928.4783 | 9361.8753 | 10553.6307 | 12270.3345 | 14725.1494 | 16338.9733 | 16888.5053 | 16845.6932 | 16504.8391 | 16700.9248 | 16643.0618 | 16466.6327 | 16161.7727 | 15550.8223 | 15567.6209 | 15883.3671 | 15622.6105 | 15055.5498 | 13762.6359 | 12420.2058 |  | 8925.8773
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.25 | 10.29 | 10.25 | 10.26 | 10.26 | 10.23 | 10.32 | 10.26 | 10.4 | 10.41 | 10.41 | 10.48 | 10.43 | 10.49 | 10.3 | 10.31 | 10.29 | 10.31 | 10.32 | 10.38 | 10.37 | 10.43 | 10.45 | 10.46 | 10.3483
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 10.4 | 10.4 | 10.36 | 10.29 | 10.19 | 10.36 | 10.33 | 10.33 | 10.4 | 10.37 | 10.42 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.42 | 10.43 | 10.48 | 10.46 | 10.54 | 10.54 | 10.57 | 10.3979
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.25 | 10.29 | 10.26 | 10.25 | 10.26 | 10.22 | 10.32 | 10.26 | 10.4 | 10.41 | 10.41 | 10.48 | 10.43 | 10.48 | 10.31 | 10.32 | 10.29 | 10.31 | 10.32 | 10.38 | 10.38 | 10.43 | 10.46 | 10.45 | 10.3487
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 10.39 | 10.39 | 10.36 | 10.28 | 10.2 | 10.35 | 10.33 | 10.33 | 10.39 | 10.36 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.48 | 10.47 | 10.54 | 10.55 | 10.57 | 10.3967
яч.106д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.104д | ТП-157 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.118д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 1096.2 | 1081.2 | 1078.2 | 1073.4 | 1074 | 1081.8 | 1119.6 | 1161 | 1150.8 | 1137 | 1123.2 | 1123.8 | 1126.2 | 1117.8 | 1122.6 | 1123.2 | 1128.6 | 1120.2 | 1133.4 | 1138.2 | 1143.6 | 1102.8 | 1083 | 1083.6 | 26723.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 646.8 | 644.4 | 646.2 | 645.6 | 645 | 645.6 | 657 | 677.4 | 684.6 | 678.6 | 673.2 | 685.2 | 685.8 | 680.4 | 682.8 | 657.6 | 660.6 | 663.6 | 669 | 676.8 | 683.4 | 673.8 | 670.8 | 674.4 | 16008.6
|  | I, А | ТИ | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 72 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 74 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 74 | 74 | 72 | 71 | 70 | 71 | 72.5833
|  | tgφ |  | 0.59004 | 0.596 | 0.59933 | 0.60145 | 0.60056 | 0.59678 | 0.58682 | 0.58346 | 0.59489 | 0.59683 | 0.59936 | 0.60972 | 0.60895 | 0.6087 | 0.60823 | 0.58547 | 0.58533 | 0.59239 | 0.59026 | 0.59462 | 0.59759 | 0.61099 | 0.61939 | 0.62237 | 0.62237
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 71.7775 | 70.7049 | 70.8877 | 70.5694 | 70.5809 | 71.1835 | 72.71 | 75.7287 | 74.424 | 73.5237 | 72.7121 | 72.5972 | 73.0761 | 72.108 | 73.7383 | 72.9716 | 73.4604 | 72.9974 | 73.717 | 73.7423 | 74.2603 | 71.6227 | 70.4658 | 70.5315 | 72.5038 | 0.1096%
яч.120д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 126 | 126.6 | 109.2 | 89.4 | 98.4 | 98.4 | 100.2 | 117 | 169.2 | 253.2 | 316.2 | 324 | 312 | 323.4 | 321 | 309.6 | 298.2 | 291 | 283.8 | 283.8 | 281.4 | 264 | 163.2 | 130.2 | 5189.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 48 | 48.6 | 49.2 | 46.8 | 46.8 | 47.4 | 45 | 43.2 | 39 | 41.4 | 49.2 | 46.2 | 49.2 | 46.2 | 45.6 | 48.6 | 52.2 | 52.8 | 53.4 | 52.8 | 54.6 | 57 | 49.8 | 47.4 | 1160.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 14 | 9 | 9 | 13.8333
|  | tgφ |  | 0.38095 | 0.38389 | 0.45055 | 0.52349 | 0.47561 | 0.48171 | 0.4491 | 0.36923 | 0.2305 | 0.16351 | 0.1556 | 0.14259 | 0.15769 | 0.14286 | 0.14206 | 0.15698 | 0.17505 | 0.18144 | 0.18816 | 0.18605 | 0.19403 | 0.21591 | 0.30515 | 0.36406 | 0.52349
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.6037 | 7.6177 | 6.7544 | 5.6851 | 6.1388 | 6.1714 | 6.1523 | 7.0266 | 9.6508 | 14.2461 | 17.7689 | 18.0513 | 17.5048 | 18.0014 | 18.1953 | 17.5704 | 17.0059 | 16.5814 | 16.1749 | 16.0753 | 15.9781 | 14.9681 | 9.4382 | 7.657 | 12.4174 | 10.24%
яч.122д | ТП-81 | P, кВт | АСКУЭ | 500 | 425.6 | 408 | 397.6 | 396.8 | 425.6 | 528.8 | 704.8 | 1088.8 | 1126.4 | 1154.4 | 1089.6 | 944.8 | 1092.8 | 1052.8 | 1061.6 | 921.6 | 850.4 | 868.8 | 901.6 | 896.8 | 849.6 | 741.6 | 638.4 | 19067.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 168.8 | 161.6 | 161.6 | 157.6 | 156.8 | 158.4 | 163.2 | 196.8 | 426.4 | 402.4 | 460 | 366.4 | 284.8 | 432.8 | 444.8 | 365.6 | 276 | 252 | 240.8 | 234.4 | 212 | 211.2 | 196.8 | 194.4 | 6325.6
|  | I, А | ТИ | 29 | 26 | 24 | 25 | 25 | 28 | 35 | 55 | 69 | 65 | 67 | 57 | 61 | 63 | 60 | 66 | 51 | 48 | 52 | 53 | 51 | 46 | 41 | 34 | 47.125
|  | tgφ |  | 0.3376 | 0.3797 | 0.39608 | 0.39638 | 0.39516 | 0.37218 | 0.30862 | 0.27923 | 0.39162 | 0.35724 | 0.39848 | 0.33627 | 0.30144 | 0.39605 | 0.42249 | 0.34439 | 0.29948 | 0.29633 | 0.27716 | 0.25998 | 0.2364 | 0.24859 | 0.26537 | 0.30451 | 0.42249
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.7603 | 25.5732 | 24.7477 | 24.0958 | 24.0373 | 25.6596 | 30.9972 | 41.2264 | 64.9909 | 66.4168 | 69.0018 | 63.4048 | 54.6884 | 64.7677 | 64.1398 | 62.9497 | 54.0421 | 49.7274 | 50.497 | 51.8768 | 51.3663 | 48.5182 | 42.4409 | 36.8783 | 46.7418 | 0.8131%
яч.124д | ТП-291 | P, кВт | АСКУЭ | 64 | 44.8 | 35.2 | 44.8 | 40.8 | 37.6 | 40.8 | 76.4 | 94.4 | 106.8 | 112 | 110.4 | 112 | 103.6 | 117.2 | 110.8 | 96.8 | 74.4 | 72.4 | 84.8 | 120.4 | 120.4 | 93.2 | 62.8 | 1976.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.4 | 15.2 | 2 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2 | 18 | 39.2 | 53.6 | 54.4 | 46.4 | 49.2 | 44.8 | 51.2 | 47.2 | 34.4 | 28 | 28.4 | 37.2 | 60 | 59.2 | 42.8 | 24.8 | 768
|  | I, А | ТИ | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4.8333
|  | tgφ |  | 0.38125 | 0.33929 | 0.056818 | 0.0625 | 0.0098039 | 0.06383 | 0.04902 | 0.2356 | 0.41525 | 0.50187 | 0.48571 | 0.42029 | 0.43929 | 0.43243 | 0.43686 | 0.42599 | 0.35537 | 0.37634 | 0.39227 | 0.43868 | 0.49834 | 0.49169 | 0.45923 | 0.3949 | 0.50187
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8626 | 2.6575 | 1.9883 | 2.5289 | 2.2987 | 2.1289 | 2.288 | 4.4221 | 5.6812 | 6.6352 | 6.9138 | 6.6052 | 6.7796 | 6.2196 | 7.1775 | 6.7522 | 5.7708 | 4.4569 | 4.356 | 5.1567 | 7.4984 | 7.4356 | 5.6729 | 3.7312 | 4.9591 | -2.602%
яч.126д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 126.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.27069 | 0.30334 | 0.27069 | 0.27043 | 0.30423 | 0.27122 | 0.26885 | 0.30423 | 0.30013 | 0.29985 | 0.29985 | 0.29784 | 0.29927 | 0.33062 | 0.30305 | 0.30275 | 0.26964 | 0.30275 | 0.30246 | 0.2673 | 0.301 | 0.29927 | 0.33189 | 0.29841 | 0.29457 | #DIV/0!
яч.128д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026001 | #DIV/0!
яч.130д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 21.9 | 20.7 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18.9 | 18.9 | 24 | 47.1 | 70.5 | 84.9 | 88.8 | 91.8 | 90.3 | 90.6 | 91.2 | 89.4 | 84 | 73.8 | 54.6 | 24.9 | 22.8 | 23.4 | 24 | 1212.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 4.8 | 5.7 | 8.1 | 16.2 | 27 | 35.7 | 38.1 | 40.8 | 40.2 | 40.8 | 39.3 | 37.2 | 34.5 | 32.1 | 22.2 | 10.2 | 10.2 | 11.1 | 11.1 | 490.5
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.20548 | 0.21739 | 0.25397 | 0.29032 | 0.32787 | 0.25397 | 0.30159 | 0.3375 | 0.34395 | 0.38298 | 0.42049 | 0.42905 | 0.44444 | 0.44518 | 0.45033 | 0.43092 | 0.41611 | 0.41071 | 0.43496 | 0.40659 | 0.40964 | 0.44737 | 0.47436 | 0.4625 | 0.47436
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2608 | 1.19 | 1.0997 | 1.0912 | 1.085 | 1.1018 | 1.1057 | 1.4271 | 2.7683 | 4.1919 | 5.1141 | 5.3296 | 5.5674 | 5.4466 | 5.5762 | 5.5677 | 5.4394 | 5.0912 | 4.5077 | 3.2822 | 1.4999 | 1.3843 | 1.4326 | 1.4613 | 3.0426 | -4.317%
яч.103д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 913.8 | 913.2 | 913.2 | 907.8 | 909 | 912.6 | 912.6 | 915.6 | 927.6 | 922.8 | 912.6 | 914.4 | 914.4 | 922.8 | 913.8 | 908.4 | 916.8 | 896.4 | 915.6 | 918.6 | 906.6 | 943.8 | 930.6 | 908.4 | 21971.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 558 | 558 | 560.4 | 561.6 | 561.6 | 562.2 | 558 | 555 | 564 | 560.4 | 557.4 | 562.8 | 562.8 | 564.6 | 568.2 | 562.2 | 563.4 | 561 | 566.4 | 570.6 | 568.2 | 580.2 | 578.4 | 574.8 | 13540.2
|  | I, А | ТИ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 62 | 59 | 61 | 59 | 61 | 60 | 59 | 59 | 61 | 59 | 61 | 61 | 60 | 59 | 60.1667
|  | tgφ |  | 0.61064 | 0.61104 | 0.61367 | 0.61864 | 0.61782 | 0.61604 | 0.61144 | 0.60616 | 0.60802 | 0.60728 | 0.61078 | 0.61549 | 0.61549 | 0.61183 | 0.6218 | 0.61889 | 0.61453 | 0.62584 | 0.61861 | 0.62116 | 0.62674 | 0.61475 | 0.62153 | 0.63276 | 0.63276
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 59.855 | 59.6533 | 59.8964 | 59.3303 | 59.3871 | 59.8049 | 60.0883 | 60.7349 | 60.5712 | 60.4129 | 59.8381 | 59.6775 | 59.8502 | 60.0124 | 59.8071 | 59.3192 | 59.8086 | 58.6619 | 59.6673 | 59.6453 | 59.1265 | 60.7582 | 60.0905 | 58.7868 | 59.7827 | 0.6382%
яч.105д | ТП-29 | P, кВт | АСКУЭ | 158.4 | 156.8 | 154.4 | 158.4 | 147.2 | 148.8 | 140 | 159.2 | 223.2 | 271.2 | 277.6 | 276.8 | 257.6 | 263.2 | 252.8 | 250.4 | 255.2 | 257.6 | 225.6 | 186.4 | 194.4 | 179.2 | 191.2 | 173.6 | 4959.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.2 | 63.2 | 64 | 64.8 | 60.8 | 58.4 | 56 | 60.8 | 83.2 | 95.2 | 86.4 | 104.8 | 89.6 | 100 | 92.8 | 98.4 | 84.8 | 90.4 | 69.6 | 69.6 | 76.8 | 72.8 | 64 | 72 | 1841.6
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13.375
|  | tgφ |  | 0.39899 | 0.40306 | 0.41451 | 0.40909 | 0.41304 | 0.39247 | 0.4 | 0.38191 | 0.37276 | 0.35103 | 0.31124 | 0.37861 | 0.34783 | 0.37994 | 0.36709 | 0.39297 | 0.33229 | 0.35093 | 0.30851 | 0.37339 | 0.39506 | 0.40625 | 0.33473 | 0.41475 | 0.41475
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.5338 | 9.4234 | 9.3435 | 9.5121 | 8.8518 | 8.9188 | 8.4702 | 9.6669 | 13.2905 | 16.0833 | 16.2686 | 16.4504 | 15.2027 | 15.619 | 14.9675 | 14.939 | 14.9467 | 15.1444 | 13.0843 | 10.9744 | 11.5508 | 10.6077 | 11.0576 | 10.2777 | 12.2577 | 8.354%
яч.117д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.119д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 18 | 16 | 14.8 | 14 | 14.2 | 15 | 18.4 | 28.8 | 39.2 | 42.2 | 44.8 | 41.8 | 41.8 | 44 | 43.4 | 44.6 | 49.6 | 41.8 | 22.6 | 22.2 | 20.8 | 18 | 19 | 17.8 | 692.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15 | 15.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 16 | 17.8 | 17.6 | 16.8 | 17 | 17 | 17.2 | 16.4 | 17 | 16.8 | 16.4 | 14 | 13.8 | 15.2 | 16.4 | 15.6 | 15.8 | 379.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.9625 | 0.98649 | 1.0429 | 1.0282 | 0.97333 | 0.77174 | 0.55556 | 0.45408 | 0.41706 | 0.375 | 0.4067 | 0.4067 | 0.39091 | 0.37788 | 0.38117 | 0.33871 | 0.39234 | 0.61947 | 0.62162 | 0.73077 | 0.91111 | 0.82105 | 0.88764 | 1.0429
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3098 | 1.2379 | 1.1622 | 1.1243 | 1.132 | 1.1679 | 1.3056 | 1.8689 | 2.4021 | 2.5585 | 2.6773 | 2.508 | 2.5153 | 2.6207 | 2.5787 | 2.6503 | 2.9106 | 2.4909 | 1.4733 | 1.4418 | 1.4236 | 1.3354 | 1.3482 | 1.3016 | 1.856 | 7.198%
яч.121д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1653 | 1542.6 | 1314 | 937.8 | 888.6 | 915 | 1052.4 | 1242.6 | 2027.4 | 2094 | 2139.6 | 2238 | 2161.2 | 2137.2 | 2166 | 2224.2 | 2242.8 | 2246.4 | 2255.4 | 2329.2 | 2384.4 | 2385 | 2194.8 | 1881.6 | 44653.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 740.4 | 726 | 675.6 | 312.6 | 248.4 | 255.6 | 264 | 278.4 | 801.6 | 834.6 | 837 | 872.4 | 819 | 820.2 | 858 | 837.6 | 825 | 841.8 | 838.2 | 856.2 | 850.2 | 893.4 | 871.8 | 806.4 | 16964.4
|  | I, А | ТИ | 99 | 90 | 81 | 50 | 51 | 55 | 67 | 122 | 127 | 124 | 138 | 129 | 138 | 126 | 129 | 135 | 135 | 135 | 133 | 140 | 141 | 138 | 129 | 100 | 113
|  | tgφ |  | 0.44791 | 0.47063 | 0.51416 | 0.33333 | 0.27954 | 0.27934 | 0.25086 | 0.22405 | 0.39538 | 0.39857 | 0.39119 | 0.38981 | 0.37896 | 0.38377 | 0.39612 | 0.37658 | 0.36784 | 0.37473 | 0.37164 | 0.36759 | 0.35657 | 0.37459 | 0.39721 | 0.42857 | 0.51416
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 101.2535 | 95.033 | 82.5968 | 54.9426 | 51.282 | 53.0068 | 60.9497 | 72.2348 | 121.6393 | 126.1377 | 128.5604 | 133.5052 | 128.8275 | 126.9891 | 129.4879 | 131.97 | 132.8214 | 133.0781 | 133.3481 | 136.8741 | 139.8912 | 139.6737 | 129.5152 | 111.9495 | 110.6487 | 2.081%
яч.123д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 118.8 | 114 | 114 | 91.2 | 107.4 | 142.8 | 177 | 265.2 | 471 | 489.6 | 481.8 | 459.6 | 441 | 468 | 426.6 | 399 | 311.4 | 170.4 | 147 | 125.4 | 98.4 | 102 | 110.4 | 116.4 | 5948.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.4 | 16.2 | 21.6 | 12.6 | 16.8 | 19.8 | 39 | 79.8 | 136.2 | 138 | 131.4 | 138 | 124.2 | 134.4 | 106.2 | 96.6 | 72 | 18.6 | 18 | 43.2 | 9 | 18.6 | 15 | 18.6 | 1438.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 21 | 28 | 28 | 28 | 20 | 27 | 26 | 24 | 21 | 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 14.3333
|  | tgφ |  | 0.12121 | 0.14211 | 0.18947 | 0.13816 | 0.15642 | 0.13866 | 0.22034 | 0.3009 | 0.28917 | 0.28186 | 0.27273 | 0.30026 | 0.28163 | 0.28718 | 0.24895 | 0.24211 | 0.23121 | 0.10915 | 0.12245 | 0.3445 | 0.091463 | 0.18235 | 0.13587 | 0.15979 | 0.3445
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.6899 | 6.4183 | 6.4863 | 5.1171 | 6.0419 | 8.0437 | 10.1814 | 15.7099 | 27.3561 | 28.464 | 27.9447 | 26.6714 | 25.5381 | 27.011 | 24.4342 | 22.7953 | 17.7643 | 9.5088 | 8.2076 | 7.3155 | 5.4604 | 5.6861 | 6.1102 | 6.4462 | 14.2251 | 0.7551%
яч.125д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.127д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 51.2 | 48.8 | 39.2 | 40 | 37.6 | 36.8 | 36 | 52 | 82.4 | 85.6 | 90.4 | 91.2 | 92.8 | 88.8 | 87.2 | 93.6 | 92 | 51.2 | 43.2 | 44 | 41.6 | 41.6 | 45.6 | 46.4 | 1459.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.8 | 20.8 | 16 | 15.2 | 16.8 | 16 | 15.2 | 14.4 | 16.8 | 20.8 | 20 | 18.4 | 22.4 | 22.4 | 20 | 16.8 | 16.8 | 12.8 | 12.8 | 16 | 16 | 17.6 | 22.4 | 22.4 | 429.6
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | 0.40625 | 0.42623 | 0.40816 | 0.38 | 0.44681 | 0.43478 | 0.42222 | 0.27692 | 0.20388 | 0.24299 | 0.22124 | 0.20175 | 0.24138 | 0.25225 | 0.22936 | 0.17949 | 0.18261 | 0.25 | 0.2963 | 0.36364 | 0.38462 | 0.42308 | 0.49123 | 0.48276 | 0.49123
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0894 | 2.9569 | 2.3669 | 2.3783 | 2.2889 | 2.2389 | 2.1951 | 3.0607 | 4.6921 | 4.9293 | 5.1808 | 5.1711 | 5.3213 | 5.0804 | 4.9724 | 5.2804 | 5.1979 | 2.9277 | 2.497 | 2.5823 | 2.463 | 2.4772 | 2.7862 | 2.8177 | 3.5397 | #DIV/0!
яч.129д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.134д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1089.6 | 987.6 | 939.6 | 1160.4 | 1178.4 | 1278 | 1511.4 | 1809 | 1543.2 | 1634.4 | 1641 | 1678.8 | 1647.6 | 1647.6 | 1599.6 | 1602 | 1614 | 1633.2 | 1676.4 | 1676.4 | 1632.6 | 1519.2 | 1373.4 | 1262.4 | 35335.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 237 | 218.4 | 205.8 | 454.2 | 492.6 | 499.2 | 527.4 | 590.4 | 361.8 | 382.8 | 382.8 | 400.8 | 391.2 | 382.2 | 393.6 | 290.4 | 297 | 330 | 313.8 | 285.6 | 234 | 206.4 | 222.6 | 285 | 8385
|  | I, А | ТИ | 57 | 53 | 49 | 73 | 69 | 85 | 90 | 81 | 84 | 91 | 94 | 93 | 90 | 93 | 85 | 92 | 89 | 90 | 93 | 92 | 84 | 80 | 70 | 71 | 81.1667
|  | tgφ |  | 0.21751 | 0.22114 | 0.21903 | 0.39142 | 0.41802 | 0.39061 | 0.34895 | 0.32637 | 0.23445 | 0.23421 | 0.23327 | 0.23874 | 0.23744 | 0.23197 | 0.24606 | 0.18127 | 0.18401 | 0.20206 | 0.18719 | 0.17037 | 0.14333 | 0.13586 | 0.16208 | 0.22576 | 0.41802
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 62.8832 | 56.8182 | 54.1907 | 70.2735 | 71.9567 | 77.6013 | 89.6612 | 107.2072 | 88.0972 | 93.2091 | 93.5659 | 95.1982 | 93.8492 | 93.288 | 92.3573 | 91.1921 | 92.1878 | 93.4166 | 95.5279 | 94.6994 | 91.8443 | 84.9681 | 76.8865 | 71.5862 | 84.6861 | -4.336%
яч.136д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 6 | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 154.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.33836 | 0.37075 | 0.37184 | 0.30453 | 0.33803 | 0.30542 | 0.33607 | 0.30423 | 0.36683 | 0.36648 | 0.36648 | 0.33094 | 0.36577 | 0.33094 | 0.33639 | 0.33607 | 0.40446 | 0.33639 | 0.43689 | 0.43436 | 0.43436 | 0.36577 | 0.36473 | 0.39826 | 0.36018 | #DIV/0!
яч.138д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 264.6 | 229.2 | 209.4 | 210.6 | 214.8 | 193.2 | 165.6 | 144.6 | 198.6 | 262.2 | 292.8 | 220.8 | 214.2 | 195 | 252 | 316.2 | 243 | 220.2 | 201 | 245.4 | 239.4 | 248.4 | 304.8 | 276 | 5562 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 177 | 177.6 | 165 | 154.8 | 143.4 | 128.4 | 124.8 | 130.2 | 135.6 | 141.6 | 141.6 | 142.8 | 148.8 | 145.8 | 140.4 | 138.6 | 141 | 136.8 | 157.2 | 172.8 | 191.4 | 194.4 | 186.6 | 188.4 | 3705
|  | I, А | ТИ | 17 | 14 | 17 | 16 | 14 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 19 | 14 | 12 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15.25
|  | tgφ |  | 0.66893 | 0.77487 | 0.78797 | 0.73504 | 0.6676 | 0.6646 | 0.75362 | 0.90041 | 0.68278 | 0.54005 | 0.48361 | 0.64674 | 0.69468 | 0.74769 | 0.55714 | 0.43833 | 0.58025 | 0.62125 | 0.78209 | 0.70416 | 0.7995 | 0.78261 | 0.6122 | 0.68261 | 0.90041
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.9525 | 16.2881 | 15.0197 | 14.7397 | 14.5505 | 13.1204 | 11.6145 | 10.9624 | 13.3658 | 16.5466 | 18.0597 | 14.5035 | 14.4543 | 13.4294 | 16.1733 | 19.3374 | 15.7819 | 14.5341 | 14.2925 | 16.7137 | 17.0685 | 17.4811 | 19.7495 | 18.4845 | 15.5926 | -2.247%
яч.144д | ТП-522 | P, кВт | АСКУЭ | 129 | 132.6 | 124.8 | 98.4 | 112.8 | 107.4 | 123 | 111.6 | 169.8 | 223.8 | 216.6 | 189 | 225.6 | 262.8 | 258 | 249 | 255 | 190.2 | 171 | 165 | 133.2 | 114.6 | 112.2 | 103.8 | 3979.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71.4 | 77.4 | 67.8 | 42 | 58.2 | 49.2 | 57.6 | 37.8 | 113.4 | 153 | 126.6 | 88.2 | 137.4 | 192.6 | 183.6 | 140.4 | 156.6 | 94.2 | 82.2 | 70.8 | 39 | 30 | 31.2 | 30 | 2130.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 14 | 15 | 14 | 12 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10.9583
|  | tgφ |  | 0.55349 | 0.58371 | 0.54327 | 0.42683 | 0.51596 | 0.4581 | 0.46829 | 0.33871 | 0.66784 | 0.68365 | 0.58449 | 0.46667 | 0.60904 | 0.73288 | 0.71163 | 0.56386 | 0.61412 | 0.49527 | 0.4807 | 0.42909 | 0.29279 | 0.26178 | 0.27807 | 0.28902 | 0.73288
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.3148 | 8.6248 | 8.0017 | 6.0335 | 7.151 | 6.6815 | 7.6074 | 6.6383 | 11.3487 | 15.0534 | 13.9308 | 11.5037 | 14.6392 | 17.9709 | 17.7536 | 16.0111 | 16.81 | 11.8998 | 10.627 | 9.9986 | 7.729 | 6.5652 | 6.4356 | 5.9766 | 10.5544 | 3.686%
яч.146д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.148д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1022.4 | 923.2 | 865.6 | 833.6 | 849.6 | 916.8 | 1112.8 | 1288 | 1452 | 1689.6 | 1698.4 | 1737.6 | 1734.4 | 1736 | 1659.2 | 1659.2 | 1735.2 | 1731.2 | 1825.6 | 1936 | 1834.4 | 1747.2 | 1523.2 | 1282.4 | 34793.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 299.2 | 292 | 284.8 | 277.6 | 280 | 280 | 285.6 | 323.2 | 396.8 | 435.2 | 467.2 | 478.4 | 480 | 477.6 | 473.6 | 438.4 | 424.8 | 432 | 440.8 | 436 | 400 | 386.4 | 377.6 | 364 | 9231.2
|  | I, А | ТИ | 59 | 54 | 52 | 50 | 54 | 60 | 74 | 86 | 85 | 94 | 101 | 100 | 99 | 102 | 95 | 100 | 103 | 106 | 113 | 112 | 105 | 100 | 82 | 72 | 85.75
|  | tgφ |  | 0.29264 | 0.31629 | 0.32902 | 0.33301 | 0.32957 | 0.30541 | 0.25665 | 0.25093 | 0.27328 | 0.25758 | 0.27508 | 0.27532 | 0.27675 | 0.27512 | 0.28544 | 0.26422 | 0.24481 | 0.24954 | 0.24145 | 0.22521 | 0.21805 | 0.22115 | 0.2479 | 0.28384 | 0.33301
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.075 | 54.3924 | 51.3385 | 49.5479 | 50.3978 | 54.2179 | 64.3492 | 74.8139 | 83.6618 | 96.8804 | 97.8099 | 99.4051 | 99.7343 | 99.3083 | 96.7392 | 96.123 | 100.3523 | 100.0368 | 105.1924 | 110.5109 | 104.5533 | 99.1702 | 86.7221 | 73.7372 | 83.7112 | 2.378%
яч.150д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 203.4 | 176.4 | 166.8 | 165 | 164.4 | 176.4 | 211.2 | 229.8 | 264 | 270 | 309 | 313.8 | 305.4 | 286.2 | 313.2 | 295.8 | 295.2 | 315 | 303 | 304.2 | 296.4 | 300.6 | 264.6 | 224.4 | 6154.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 34.2 | 38.4 | 39 | 59.4 | 44.4 | 41.4 | 56.4 | 41.4 | 28.8 | 36.6 | 28.2 | 21 | 6 | 12 | 10.2 | 1.8 | 502.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 22 | 17 | 20 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 | 14 | 12 | 15.2083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028409 | 0.013055 | 0.12955 | 0.14222 | 0.12621 | 0.18929 | 0.14538 | 0.14465 | 0.18008 | 0.13996 | 0.097561 | 0.11619 | 0.093069 | 0.069034 | 0.020243 | 0.03992 | 0.038549 | 0.0080214 | 0.18929
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.4705 | 9.9092 | 9.3973 | 9.3049 | 9.2621 | 9.977 | 11.8296 | 12.9477 | 14.7958 | 15.1431 | 17.2939 | 17.6153 | 17.1033 | 15.9499 | 17.8421 | 16.7296 | 16.6614 | 17.7794 | 17.0447 | 16.9804 | 16.5091 | 16.6726 | 14.633 | 12.4129 | 14.386 | 5.407%
яч.152д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.154д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.133д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 72 | 66.6 | 64.8 | 64.2 | 66 | 61.2 | 73.8 | 87.6 | 104.4 | 109.2 | 108.6 | 112.2 | 100.2 | 124.8 | 155.4 | 130.8 | 134.4 | 124.2 | 120.6 | 94.2 | 93.6 | 86.4 | 77.4 | 76.8 | 2309.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.4 | 47.4 | 43.2 | 47.4 | 48 | 43.2 | 54 | 68.4 | 82.8 | 87 | 79.2 | 82.2 | 76.2 | 81 | 84.6 | 82.2 | 82.2 | 78 | 76.8 | 68.4 | 67.2 | 60 | 60.6 | 56.4 | 1606.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.5833
|  | tgφ |  | 0.7 | 0.71171 | 0.66667 | 0.73832 | 0.72727 | 0.70588 | 0.73171 | 0.78082 | 0.7931 | 0.7967 | 0.72928 | 0.73262 | 0.76048 | 0.64904 | 0.5444 | 0.62844 | 0.61161 | 0.62802 | 0.63682 | 0.72611 | 0.71795 | 0.69444 | 0.78295 | 0.73438 | 0.7967
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9037 | 4.5522 | 4.3453 | 4.4397 | 4.5402 | 4.1797 | 5.1419 | 6.2984 | 7.4418 | 7.8127 | 7.5213 | 7.738 | 7.0236 | 8.2693 | 9.8436 | 8.5863 | 8.7648 | 8.1358 | 7.9239 | 6.4209 | 6.3614 | 5.7688 | 5.3859 | 5.2108 | 6.5254 | 0.8797%
яч.135д | ТП-192 | P, кВт | АСКУЭ | 984.6 | 807.6 | 637.2 | 559.8 | 562.8 | 618.6 | 771 | 939 | 1095 | 1153.2 | 1170.6 | 1129.8 | 1101.6 | 1098.6 | 1089 | 1072.8 | 1126.8 | 1076.4 | 1133.4 | 1335.6 | 1452.6 | 1410 | 1287 | 1158 | 24771 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 592.2 | 508.8 | 401.4 | 352.8 | 353.4 | 358.8 | 357 | 373.2 | 468.6 | 501 | 487.8 | 492.6 | 471 | 471 | 502.2 | 460.2 | 484.8 | 447.6 | 420.6 | 519 | 586.8 | 601.2 | 619.8 | 649.8 | 11481.6
|  | I, А | ТИ | 49 | 53 | 36 | 34 | 37 | 39 | 50 | 59 | 71 | 68 | 67 | 63 | 63 | 62 | 70 | 70 | 68 | 62 | 75 | 78 | 82 | 78 | 78 | 62 | 61.4167
|  | tgφ |  | 0.60146 | 0.63001 | 0.62994 | 0.63023 | 0.62793 | 0.58002 | 0.46304 | 0.39744 | 0.42795 | 0.43444 | 0.41671 | 0.43601 | 0.42756 | 0.42873 | 0.46116 | 0.42897 | 0.43024 | 0.41583 | 0.3711 | 0.38859 | 0.40397 | 0.42638 | 0.48159 | 0.56114 | 0.63023
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 64.1068 | 53.1543 | 42.0186 | 36.8127 | 36.9718 | 39.9003 | 47.7745 | 57.262 | 66.5189 | 70.3561 | 70.9628 | 68.5696 | 66.8459 | 66.4356 | 66.717 | 64.8811 | 68.244 | 64.6686 | 66.9991 | 79.0327 | 86.4925 | 84.063 | 78.2658 | 72.6156 | 63.3196 | -3.098%
яч.141д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 98.4 | 92 | 86.4 | 83.2 | 83.2 | 87.6 | 94 | 117.2 | 172.4 | 217.2 | 244 | 230.8 | 230 | 244.8 | 258.4 | 264 | 242.8 | 203.2 | 178.8 | 167.6 | 155.2 | 135.6 | 123.2 | 120.8 | 3930.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10 | 18 | 23.6 | 18.4 | 22.4 | 30.8 | 40.8 | 30 | 24.8 | 8.4 | 4.4 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 236.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9.8333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042553 | 0 | 0.058005 | 0.082873 | 0.096721 | 0.079723 | 0.097391 | 0.12582 | 0.15789 | 0.11364 | 0.10214 | 0.041339 | 0.024609 | 0.016706 | 0.0025773 | 0.0058997 | 0.0032468 | 0 | 0.15789
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.4902 | 5.1232 | 4.8207 | 4.6287 | 4.6287 | 4.8876 | 5.2856 | 6.6417 | 9.6445 | 12.1955 | 13.7172 | 12.881 | 12.8935 | 13.7133 | 14.5539 | 14.7676 | 13.5782 | 11.2819 | 9.9122 | 9.2454 | 8.5684 | 7.4367 | 6.7502 | 6.6061 | 9.1355 | 7.097%
яч.143д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 34.8 | 31.2 | 26.4 | 28.2 | 30 | 31.2 | 73.2 | 218.4 | 247.8 | 321.6 | 343.2 | 333.6 | 334.2 | 347.4 | 337.2 | 318.6 | 267.6 | 261.6 | 184.2 | 119.4 | 33 | 32.4 | 30.6 | 33 | 4018.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.6 | 28.8 | 28.2 | 28.8 | 28.8 | 29.4 | 45 | 117 | 136.2 | 168.6 | 167.4 | 166.8 | 166.8 | 178.2 | 180.6 | 166.2 | 141.6 | 133.2 | 113.4 | 79.8 | 31.2 | 31.8 | 33 | 32.4 | 2263.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 18 | 22 | 23 | 18 | 20 | 17 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2083
|  | tgφ |  | 0.87931 | 0.92308 | 1.0682 | 1.0213 | 0.96 | 0.94231 | 0.61475 | 0.53571 | 0.54964 | 0.52425 | 0.48776 | 0.5 | 0.4991 | 0.51295 | 0.53559 | 0.52166 | 0.52915 | 0.50917 | 0.61564 | 0.66834 | 0.94545 | 0.98148 | 1.0784 | 0.98182 | 1.0784
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5855 | 2.3645 | 2.1553 | 2.2424 | 2.3136 | 2.3919 | 4.8315 | 14.0409 | 15.792 | 20.3188 | 21.3671 | 20.7501 | 20.8401 | 21.7007 | 21.2809 | 19.9725 | 16.8434 | 16.2848 | 11.9879 | 7.9211 | 2.5073 | 2.4897 | 2.4658 | 2.5291 | 10.749 | -5.297%
яч.145д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1019.2 | 927.2 | 860 | 837.6 | 848 | 995.2 | 1201.6 | 1398.4 | 1587.2 | 2162.4 | 2292.8 | 2296.8 | 2320.8 | 2248.8 | 2209.6 | 2195.2 | 2176 | 2066.4 | 2098.4 | 2094.4 | 2049.6 | 1867.2 | 1653.6 | 1421.6 | 40828 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 329.6 | 326.4 | 330.4 | 331.2 | 318.4 | 322.4 | 328 | 350.4 | 431.2 | 560 | 623.2 | 638.4 | 638.4 | 614.4 | 651.2 | 635.2 | 611.2 | 572 | 542.4 | 524.8 | 502.4 | 481.6 | 468.8 | 456.8 | 11588.8
|  | I, А | ТИ | 56 | 50 | 49 | 47 | 51 | 67 | 76 | 86 | 98 | 130 | 130 | 133 | 135 | 127 | 125 | 123 | 117 | 116 | 115 | 117 | 114 | 99 | 85 | 73 | 96.625
|  | tgφ |  | 0.32339 | 0.35203 | 0.38419 | 0.39542 | 0.37547 | 0.32395 | 0.27297 | 0.25057 | 0.27167 | 0.25897 | 0.27181 | 0.27795 | 0.27508 | 0.27321 | 0.29471 | 0.28936 | 0.28088 | 0.27681 | 0.25848 | 0.25057 | 0.24512 | 0.25793 | 0.2835 | 0.32133 | 0.39542
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 59.7658 | 54.7392 | 51.4029 | 50.1095 | 50.3933 | 58.3681 | 70.0368 | 81.6974 | 91.8561 | 124.9929 | 132.9528 | 132.6237 | 134.2984 | 129.5698 | 128.1557 | 127.015 | 125.7439 | 118.9413 | 120.1163 | 119.09 | 116.5055 | 105.7523 | 94.1714 | 81.657 | 98.3315 | -1.766%
яч.147д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 51.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 16
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.27273 | 0.3 | 0.27273 | 0.36364 | 0.27273 | 0.27273 | 0.3 | 0.3 | 0.27273 | 0.3 | 0.3 | 0.27273 | 0.4 | 0.27273 | 0.27273 | 0.4 | 0.36364 | 0.4 | 0.27273 | 0.36364 | 0.36364 | 0.27273 | 0.33333 | 0.25 | 0.4
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.12723 | 0.11628 | 0.12723 | 0.13024 | 0.12686 | 0.12723 | 0.11741 | 0.11833 | 0.12735 | 0.11684 | 0.11684 | 0.12686 | 0.12019 | 0.12674 | 0.12686 | 0.11972 | 0.13024 | 0.11949 | 0.12638 | 0.12912 | 0.12924 | 0.12506 | 0.13861 | 0.13529 | 0.12524 | #DIV/0!
яч.149д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 3 | 14.1 | 26.1 | 27.6 | 34.8 | 30.6 | 31.8 | 35.4 | 30.3 | 33.3 | 20.1 | 11.7 | 4.2 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 326.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 20.4 | 19.2 | 30.6 | 15.3 | 12.9 | 24 | 16.5 | 22.8 | 9 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53191 | 0.78161 | 0.69565 | 0.87931 | 0.5 | 0.40566 | 0.67797 | 0.54455 | 0.68468 | 0.44776 | 0.76923 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87931
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.083692 | 0.13365 | 0.10043 | 0.10014 | 0.10014 | 0.10043 | 0.11808 | 0.17001 | 0.89194 | 1.8537 | 1.8814 | 2.5781 | 1.9088 | 1.9073 | 2.3794 | 1.9176 | 2.2452 | 1.2217 | 0.81807 | 0.24092 | 0.16563 | 0.14807 | 0.1315 | 0.11484 | 0.88795 | -33.19%
яч.151д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 120 | 120.6 | 115.2 | 116.4 | 108 | 103.8 | 103.2 | 126.6 | 182.4 | 243 | 333.6 | 315 | 312.6 | 321 | 323.4 | 309 | 272.4 | 260.4 | 258.6 | 259.8 | 262.8 | 255.6 | 140.4 | 102.6 | 5066.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 102 | 98.4 | 97.2 | 96.6 | 99 | 94.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 6 | 6 | 12.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093827 | 0.30576 | 0.31238 | 0.31094 | 0.30093 | 0.30612 | 0.30485 | 0.055066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31238
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.6954 | 6.7159 | 6.4276 | 6.4758 | 6.0084 | 5.7915 | 5.8028 | 7.1744 | 10.1868 | 13.6572 | 19.5203 | 18.3598 | 18.2652 | 18.6316 | 18.8161 | 17.9546 | 15.1776 | 14.4453 | 14.3317 | 14.3295 | 14.5088 | 14.0176 | 7.6925 | 5.6108 | 11.9416 | 4.785%
яч.153д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.155д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 329.6 | 285.6 | 266.4 | 252.8 | 252.8 | 264 | 312.8 | 365.6 | 408 | 433.6 | 454.4 | 465.6 | 465.6 | 457.6 | 464 | 464.8 | 472 | 507.2 | 546.4 | 579.2 | 560 | 531.2 | 454.4 | 383.2 | 9976.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 131.2 | 128 | 129.6 | 125.6 | 127.2 | 126.4 | 129.6 | 142.4 | 158.4 | 161.6 | 162.4 | 167.2 | 164.8 | 164 | 171.2 | 160.8 | 158.4 | 173.6 | 179.2 | 176.8 | 160 | 152 | 147.2 | 146.4 | 3644
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 38 | 33 | 34 | 30 | 24 | 21 | 25.4583
|  | tgφ |  | 0.39806 | 0.44818 | 0.48649 | 0.49684 | 0.50316 | 0.47879 | 0.41432 | 0.3895 | 0.38824 | 0.37269 | 0.35739 | 0.35911 | 0.35395 | 0.35839 | 0.36897 | 0.34596 | 0.33559 | 0.34227 | 0.32796 | 0.30525 | 0.28571 | 0.28614 | 0.32394 | 0.38205 | 0.50316
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.7934 | 17.4286 | 16.5293 | 15.7044 | 15.7442 | 16.3311 | 19.0383 | 22.2347 | 24.4433 | 25.8932 | 27.0019 | 27.5226 | 27.5574 | 27.0176 | 27.5151 | 27.336 | 27.6984 | 29.7386 | 31.8687 | 33.4015 | 32.154 | 30.3013 | 26.1703 | 22.4331 | 24.619 | 3.297%
| ТСН-3С | P, кВт | АСКУЭ | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 23.4 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
| ТСН-4С | P, кВт | АСКУЭ | 2.64 | 2.64 | 2.52 | 2.46 | 2.46 | 2.34 | 2.34 | 2.4 | 2.34 | 2.46 | 2.94 | 2.46 | 2.88 | 2.82 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.4 | 2.4 | 2.58 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 61.26 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10103.4 | 9286.5 | 8577.1 | 8197.4 | 8218.5 | 8680.9 | 9913.2 | 11598.2 | 13774.2 | 15359.6 | 15884.1 | 15831.4 | 15532.4 | 15668.5 | 15562 | 15537.7 | 15284.3 | 14706.5 | 14766.1 | 15085 | 14874.5 | 14294.5 | 12958.2 | 11545.3 | 311187.9
|  | Q, кВАр |  | 4223.5 | 4079.3 | 3872.8 | 3654.8 | 3624.6 | 3622.8 | 3729.9 | 4084.5 | 5162.1 | 5560.6 | 5744.1 | 5761.3 | 5599.5 | 5792.3 | 5928.6 | 5482.2 | 5229 | 5024.1 | 4911.3 | 4952.6 | 4774.8 | 4767.6 | 4697.3 | 4673.7 | 114937.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.18376 | 0.17736 | 0.17342 | 0.23853 | 0.20036 | 0.25394 | 0.25958 | 0.25628 | 0.38186 | 0.29471 | 0.34444 | 0.3186 | 0.3375 | 0.34663 | 0.30111 | 0.32268 | 0.33712 | 0.34221 | 0.32334 | 0.33036 | 0.31832 | 0.27557 | 0.33687 | 0.24797 | 0.31492
|  | Q, % |  | -4.1297 | -4.1967 | -4.529 | -4.8422 | -5.0609 | -5.0087 | -5.0972 | -4.2496 | -1.9372 | -2.123 | -2.8855 | -2.5873 | -3.0646 | -2.8645 | -2.6597 | -3.3013 | -2.5294 | -2.4281 | -2.6395 | -2.7937 | -3.2166 | -3.5309 | -4.1068 | -3.7217 | -3.3237
|  |  | Δ I | -1.907% | -0.9109% | -1.961% | -1% | -0.7954% | -1.447% | -1.732% | -0.647% | -0.116% | -0.0001088% | -0.0001037% | -1.33% | -0.5372% | -0.5383% | -0.658% | -0.433% | -0.9092% | -1.287% | -1.837% | -1.71% | -0.8198% | -1.377% | -1.245% | -1.568% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -1.287% | -1.409% | -1.477% | -1.492% | -1.581% | -1.427% | -1.273% | -1.125% | -0.5516% | -0.6253% | -0.533% | -0.5718% | -0.6617% | -0.662% | -0.632% | -0.6005% | -0.6573% | -0.637% | -0.7355% | -0.7038% | -0.8934% | -0.9552% | -0.9381% | -1.098% | -0.8516%
ПС Часово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 496.8 | 464.8 | 436 | 446.4 | 476.4 | 563.2 | 609.6 | 663.6 | 668.4 | 665.2 | 668.8 | 649.2 | 642.8 | 616.4 | 600.8 | 611.6 | 701.2 | 761.6 | 774.4 | 763.6 | 744.4 | 695.6 | 640 | 575.6 | 14936.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 207.2 | 201.6 | 191.6 | 191.2 | 181.6 | 208.8 | 212.4 | 235.2 | 236 | 231.2 | 226 | 250.4 | 224.8 | 229.2 | 227.2 | 208.4 | 218.4 | 233.6 | 230.8 | 226 | 220.4 | 216.8 | 204.8 | 204 | 5217.6
|  | I, А | ТИ | 27 | 26 | 24 | 26 | 28 | 38 | 38 | 42 | 40 | 41 | 41 | 39 | 37 | 37 | 35 | 37 | 45 | 45 | 45 | 46 | 43 | 40 | 34 | 32 | 36.9167 | 19.05% | 32.32%
|  | tgφ |  | 0.41707 | 0.43373 | 0.43945 | 0.42832 | 0.38119 | 0.37074 | 0.34843 | 0.35443 | 0.35308 | 0.34756 | 0.33792 | 0.38571 | 0.34972 | 0.37184 | 0.37816 | 0.34075 | 0.31147 | 0.30672 | 0.29804 | 0.29597 | 0.29608 | 0.31167 | 0.32 | 0.35441 | 0.43945
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.8601 | 27.9975 | 26.343 | 26.9135 | 28.1744 | 33.4491 | 36.2278 | 38.9813 | 39.3597 | 39.1039 | 39.1617 | 38.3784 | 37.7037 | 36.1689 | 35.8384 | 36.1205 | 41.2559 | 44.6629 | 45.2604 | 44.3462 | 43.2325 | 40.3794 | 37.0985 | 33.7471 | 36.6569 | 0.7037%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 496.8 | 464.8 | 436 | 446.4 | 476.4 | 563.2 | 609.6 | 663.6 | 668.4 | 665.2 | 668.8 | 649.2 | 642.8 | 616.4 | 600.8 | 611.6 | 701.2 | 761.6 | 774.4 | 763.6 | 744.4 | 695.6 | 640 | 575.6 |  | 436
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 207.2 | 201.6 | 191.6 | 191.2 | 181.6 | 208.8 | 212.4 | 235.2 | 236 | 231.2 | 226 | 250.4 | 224.8 | 229.2 | 227.2 | 208.4 | 218.4 | 233.6 | 230.8 | 226 | 220.4 | 216.8 | 204.8 | 204 |  | 181.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 538.277 | 506.6375 | 476.2421 | 485.6237 | 509.8387 | 600.6594 | 645.5431 | 704.0483 | 708.8403 | 704.2333 | 705.9529 | 695.8166 | 680.9749 | 657.6333 | 642.3243 | 646.1309 | 734.4249 | 796.6201 | 808.0619 | 796.3422 | 776.3424 | 728.6025 | 671.9695 | 610.6811 |  | 476.2421
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.46 | 10.45 | 10.43 | 10.46 | 10.38 | 10.3 | 10.44 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.48 | 10.44 | 10.51 | 10.36 | 10.34 | 10.29 | 10.31 | 10.32 | 10.38 | 10.38 | 10.43 | 10.47 | 10.46
яч.2д | Часово | P, кВт | АСКУЭ | 182 | 173 | 165.2 | 165.4 | 175.6 | 227.2 | 249 | 271.2 | 262.8 | 257.8 | 277.6 | 264.8 | 262.4 | 243.6 | 228.8 | 226.4 | 276.2 | 314.4 | 304.6 | 306.8 | 302.4 | 282.2 | 257 | 229.6 | 5906 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 61.8 | 61.2 | 60.2 | 60.2 | 58 | 68.8 | 72.2 | 82.8 | 85.8 | 83 | 78.6 | 83 | 81 | 78.8 | 74.4 | 71 | 73 | 86.6 | 90.2 | 86.4 | 84 | 84.4 | 69 | 63 | 1797.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 14 | 14 | 15.3333
|  | tgφ |  | 0.33956 | 0.35376 | 0.36441 | 0.36397 | 0.3303 | 0.30282 | 0.28996 | 0.30531 | 0.32648 | 0.32196 | 0.28314 | 0.31344 | 0.30869 | 0.32348 | 0.32517 | 0.3136 | 0.2643 | 0.27545 | 0.29613 | 0.28162 | 0.27778 | 0.29908 | 0.26848 | 0.27439 | 0.36441
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.6624 | 10.1408 | 9.7257 | 9.7548 | 10.2195 | 13.2195 | 14.5494 | 15.6999 | 15.3505 | 15.0384 | 16.0048 | 15.306 | 15.2048 | 14.0812 | 13.4238 | 13.2642 | 16.0481 | 18.2834 | 17.7933 | 17.7494 | 17.4775 | 16.3241 | 14.6911 | 13.157 | 14.2987 | 6.747%
яч.4д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 263.6 | 247.4 | 234 | 245.6 | 266.4 | 303.2 | 327.6 | 354.4 | 365.2 | 360.8 | 347.4 | 341.6 | 337.4 | 331.2 | 325.4 | 337.8 | 371.6 | 389.6 | 409.8 | 394.8 | 376.6 | 351 | 321.2 | 290.4 | 7894 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 148.2 | 147.2 | 146.2 | 148.2 | 142.6 | 159.2 | 159 | 172 | 168.6 | 164.8 | 165.2 | 186 | 162.4 | 167.4 | 170.6 | 155.8 | 163.2 | 164 | 157.2 | 154.6 | 147.8 | 143.4 | 144 | 145 | 3782.6
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 17 | 16 | 19.7917
|  | tgφ |  | 0.56222 | 0.59499 | 0.62479 | 0.60342 | 0.53529 | 0.52507 | 0.48535 | 0.48533 | 0.46166 | 0.45676 | 0.47553 | 0.5445 | 0.48133 | 0.50543 | 0.52428 | 0.46122 | 0.43918 | 0.42094 | 0.3836 | 0.39159 | 0.39246 | 0.40855 | 0.44832 | 0.49931 | 0.62479
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.7754 | 15.9086 | 15.2622 | 15.8973 | 16.6981 | 19.0704 | 20.4359 | 21.811 | 22.3351 | 22.025 | 21.3395 | 21.4532 | 20.7323 | 20.41 | 20.4995 | 20.7957 | 22.7988 | 23.6994 | 24.5842 | 23.6109 | 22.5291 | 21.0134 | 19.4336 | 17.9372 | 20.294 | -2.538%
яч.8д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 28.6 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24 | 22.6 | 22 | 28.4 | 31 | 36 | 33 | 32.6 | 33.8 | 32.4 | 36.8 | 36 | 42 | 45.8 | 47.8 | 49.4 | 49.4 | 43.8 | 41 | 32.2 | 822.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 7 | 8.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 8.6 | 8 | 7.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 157.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75
|  | tgφ |  | 0.18182 | 0.22581 | 0.21774 | 0.21138 | 0.20833 | 0.24779 | 0.26364 | 0.21831 | 0.22581 | 0.23333 | 0.22424 | 0.22086 | 0.21893 | 0.26543 | 0.21739 | 0.2 | 0.15714 | 0.12664 | 0.12134 | 0.12551 | 0.13765 | 0.14612 | 0.18049 | 0.22981 | 0.26543
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6126 | 1.405 | 1.4039 | 1.3935 | 1.3548 | 1.2966 | 1.2768 | 1.6095 | 1.7647 | 2.0527 | 1.8761 | 1.8414 | 1.9157 | 1.8437 | 2.1012 | 2.0524 | 2.3883 | 2.5883 | 2.697 | 2.7725 | 2.7769 | 2.4532 | 2.3001 | 1.8258 | 1.9418 | -10.96%
яч.9д | Язель | P, кВт | АСКУЭ | 23.4 | 20.2 | 13.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 11 | 11 | 11.8 | 12.6 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 11 | 12.6 | 13 | 13.6 | 14 | 14.4 | 17.8 | 20 | 22.2 | 24.6 | 345.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.2 | 12.6 | 20.6 | 23 | 24.2 | 25 | 24.8 | 25.8 | 25.8 | 25.2 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 25.8 | 25.8 | 26 | 24.6 | 23.8 | 23 | 22.2 | 18.8 | 17.6 | 15.2 | 11.6 | 528
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0.39316 | 0.62376 | 1.5606 | 2.0175 | 2.1228 | 2.193 | 2.0328 | 2.3455 | 2.3455 | 2.1356 | 2.0159 | 2.2241 | 2.5192 | 2.4808 | 2.3455 | 2.0635 | 1.8923 | 1.75 | 1.6429 | 1.5417 | 1.0562 | 0.88 | 0.68468 | 0.47154 | 2.5192
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3948 | 1.3156 | 1.3533 | 1.4227 | 1.4783 | 1.5301 | 1.5511 | 1.5529 | 1.5574 | 1.5451 | 1.5729 | 1.5602 | 1.5607 | 1.5299 | 1.5649 | 1.6152 | 1.563 | 1.5368 | 1.5081 | 1.4736 | 1.4417 | 1.4765 | 1.4854 | 1.503 | 1.5039 | -28.9%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 34 | 29 | 28 | 27 | 28 | 33 | 28 | 27 | 27 | 30 | 43 | 47 | 33 | 43 | 30 | 47 | 50 | 46 | 46 | 64 | 44 | 63 | 78 | 66 | 991 |  | 1 | 10
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 497.6 | 465.4 | 437.2 | 447 | 477.4 | 564.4 | 610.8 | 665 | 670 | 666.4 | 670.6 | 650.6 | 644 | 617.6 | 602 | 612.8 | 702.8 | 763.4 | 776.2 | 765.4 | 746.2 | 697 | 641.4 | 576.8 | 14968
|  | Q, кВАр |  | 224.4 | 226.6 | 232.4 | 236.6 | 229.8 | 258.6 | 261.8 | 286.8 | 287.2 | 281.4 | 276.6 | 302 | 277 | 280.6 | 278.8 | 260 | 267.4 | 280.2 | 276.2 | 269.4 | 257.4 | 251.8 | 235.6 | 227 | 6265.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.16103 | -0.12909 | -0.27523 | -0.13441 | -0.20991 | -0.21307 | -0.19685 | -0.21097 | -0.23938 | -0.1804 | -0.26914 | -0.21565 | -0.18668 | -0.19468 | -0.19973 | -0.19621 | -0.22818 | -0.23634 | -0.23244 | -0.23573 | -0.24181 | -0.20127 | -0.21875 | -0.20848 | -0.21156
|  | Q, % |  | -8.3012 | -12.4008 | -21.2944 | -23.7448 | -26.5419 | -23.8506 | -23.258 | -21.9388 | -21.6949 | -21.7128 | -22.3894 | -20.607 | -23.2206 | -22.4258 | -22.7113 | -24.7601 | -22.4359 | -19.9486 | -19.6707 | -19.2035 | -16.7877 | -16.1439 | -15.0391 | -11.2745 | -20.0859
|  |  | Δ I | -3.704% | -7.692% | -8.333% | -3.846% | -7.143% | -5.263% | 0% | -2.381% | -2.5% | -7.317% | -2.439% | -5.128% | -2.703% | -5.405% | -2.857% | -5.405% | -4.444% | -2.222% | -2.222% | 2.174% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.047%
|  |  | Δ Iрасч | -1.959% | -2.759% | -5.323% | -5.777% | -5.595% | -4.985% | -4.376% | -4.34% | -4.187% | -3.983% | -4.166% | -4.644% | -4.535% | -4.689% | -4.886% | -4.449% | -3.738% | -3.236% | -2.921% | -2.842% | -2.296% | -2.198% | -2.188% | -2.003% | -3.769%
ПС Човью 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.414Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2912 | 2710 | 2704 | 2738 | 2652 | 2646 | 2814 | 2984 | 3524 | 3564 | 3424 | 3620 | 3476 | 3488 | 3630 | 3672 | 3618 | 3334 | 3234 | 3100 | 3214 | 3232 | 3122 | 3050 | 76462 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1058 | 924 | 984 | 984 | 900 | 836 | 822 | 886 | 1388 | 1442 | 1340 | 1580 | 1338 | 1432 | 1608 | 1494 | 1498 | 1240 | 1054 | 850 | 988 | 1072 | 1068 | 1048 | 27834
|  | I, А | ТИ | 181 | 153 | 165 | 170 | 151 | 164 | 179 | 193 | 227 | 210 | 202 | 233 | 201 | 230 | 215 | 227 | 204 | 199 | 192 | 189 | 198 | 193 | 179 | 186 | 193.375 | 17.34% | 24.81%
|  | tgφ |  | 0.36332 | 0.34096 | 0.36391 | 0.35939 | 0.33937 | 0.31595 | 0.29211 | 0.29692 | 0.39387 | 0.4046 | 0.39136 | 0.43646 | 0.38493 | 0.41055 | 0.44298 | 0.40686 | 0.41404 | 0.37193 | 0.32591 | 0.27419 | 0.30741 | 0.33168 | 0.34209 | 0.34361 | 0.44298
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 172.0357 | 158.5273 | 160.239 | 161.5526 | 155.0591 | 154.5282 | 164.521 | 175.3685 | 211.7315 | 214.3057 | 204.5581 | 219.3192 | 206.8167 | 208.7631 | 220.0306 | 219.7027 | 217.0183 | 196.572 | 187.4299 | 179.1752 | 188.1512 | 188.8955 | 182.8664 | 178.7323 | 188.5792 | 2.48%
яч.411Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3846 | 3676 | 3870 | 3778 | 3640 | 3654 | 3694 | 3672 | 4304 | 4388 | 4564 | 4664 | 4568 | 4482 | 4654 | 4736 | 4728 | 4594 | 4360 | 4028 | 4156 | 4274 | 4062 | 3930 | 100322 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1724 | 1614 | 1950 | 2020 | 1922 | 1802 | 1760 | 1392 | 2034 | 2260 | 2456 | 2742 | 2298 | 2046 | 2688 | 2680 | 2420 | 2144 | 1934 | 1496 | 1818 | 1984 | 1788 | 1600 | 48572
|  | I, А | ТИ | 231 | 213 | 252 | 215 | 224 | 222 | 204 | 233 | 250 | 284 | 278 | 279 | 259 | 298 | 298 | 310 | 292 | 255 | 254 | 230 | 266 | 242 | 241 | 231 | 252.5417 | 24.54% | 34.01%
|  | tgφ |  | 0.44826 | 0.43906 | 0.50388 | 0.53467 | 0.52802 | 0.49316 | 0.47645 | 0.37908 | 0.47258 | 0.51504 | 0.53812 | 0.58791 | 0.50306 | 0.45649 | 0.57757 | 0.56588 | 0.51184 | 0.4667 | 0.44358 | 0.3714 | 0.43744 | 0.4642 | 0.44018 | 0.40712 | 0.58791
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 231.5833 | 219.9665 | 239.4766 | 235.1728 | 225.9589 | 224.7152 | 226.3379 | 218.4732 | 266.1205 | 272.499 | 285.3212 | 296.431 | 285.0294 | 274.8962 | 300.7393 | 304.2061 | 296.632 | 281.7737 | 264.3382 | 236.0951 | 251.1593 | 258.6632 | 243.1639 | 236.0661 | 257.2841 | -1.878%
яч.402Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 6758 | 6386 | 6574 | 6516 | 6292 | 6300 | 6508 | 6656 | 7828 | 7952 | 7988 | 8284 | 8044 | 7970 | 8284 | 8408 | 8346 | 7928 | 7594 | 7128 | 7370 | 7506 | 7184 | 6980 |  | 6292
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2782 | 2538 | 2934 | 3004 | 2822 | 2638 | 2582 | 2278 | 3422 | 3702 | 3796 | 4322 | 3636 | 3478 | 4296 | 4174 | 3918 | 3384 | 2988 | 2346 | 2806 | 3056 | 2856 | 2648 |  | 2278
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 7308.2206 | 6871.8586 | 7199.016 | 7175.1148 | 6895.8646 | 6830.0105 | 7001.4847 | 7035.0281 | 8543.282 | 8771.4941 | 8844.0805 | 9343.6791 | 8827.5949 | 8695.8257 | 9331.6811 | 9387.0517 | 9219.8937 | 8620.0139 | 8160.6973 | 7504.1389 | 7886.0976 | 8104.2688 | 7730.8856 | 7465.4072 |  | 6830.0105
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.44 | 10.38 | 10.41 | 10.44 | 10.38 | 10.3 | 10.26 | 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.46 | 10.49 | 10.37 | 10.33 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.4
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.55 | 10.46 | 10.53 | 10.53 | 10.48 | 10.45 | 10.39 | 10.34 | 10.47 | 10.5 | 10.55 | 10.37 | 10.36 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.4 | 10.43 | 10.52 | 10.44 | 10.53 | 10.55 | 10.39 | 10.4492
яч.434д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.432д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.430д | ТП-566, 221 | P, кВт | АСКУЭ | 447.6 | 407.4 | 365.4 | 352.2 | 411 | 447.6 | 527.4 | 619.8 | 720.6 | 687 | 684 | 655.8 | 642.6 | 667.8 | 644.4 | 633.6 | 613.8 | 626.4 | 651 | 675.6 | 690.6 | 667.2 | 592.2 | 500.4 | 13931.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 216.6 | 216.6 | 208.2 | 205.8 | 212.4 | 217.2 | 223.8 | 231.6 | 259.2 | 262.8 | 264.6 | 269.4 | 268.8 | 268.2 | 274.8 | 265.8 | 264 | 275.4 | 270 | 247.8 | 235.2 | 233.4 | 219.6 | 213 | 5824.2
|  | I, А | ТИ | 24 | 25 | 24 | 25 | 27 | 29 | 39 | 42 | 41 | 41 | 39 | 37 | 40 | 42 | 40 | 38 | 36 | 40 | 38 | 40 | 43 | 38 | 33 | 30 | 35.4583
|  | tgφ |  | 0.48391 | 0.53166 | 0.56979 | 0.58433 | 0.51679 | 0.48525 | 0.42435 | 0.37367 | 0.3597 | 0.38253 | 0.38684 | 0.4108 | 0.4183 | 0.40162 | 0.42644 | 0.41951 | 0.43011 | 0.43966 | 0.41475 | 0.36679 | 0.34057 | 0.34982 | 0.37082 | 0.42566 | 0.58433
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.6109 | 25.5465 | 23.4195 | 22.6505 | 25.6151 | 27.7053 | 32.1522 | 37.2769 | 42.8103 | 41.0003 | 40.8016 | 39.3673 | 38.6775 | 39.8448 | 38.8246 | 38.079 | 37.03 | 37.8136 | 38.8352 | 40.1119 | 40.8235 | 39.2113 | 35.0038 | 30.1402 | 35.0147 | 1.251%
яч.428д | РП Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 52.8 | 37.2 | 45 | 49.8 | 37.8 | 48.6 | 40.8 | 40.8 | 38.4 | 54.6 | 55.8 | 55.8 | 48.6 | 52.2 | 51 | 54.6 | 83.4 | 58.8 | 77.4 | 69 | 60.6 | 63 | 64.8 | 74.4 | 1315.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.2 | 35.4 | 46.2 | 50.4 | 39.6 | 48 | 41.4 | 42 | 45 | 49.8 | 51 | 52.8 | 48 | 51.6 | 53.4 | 54 | 78.6 | 57 | 72 | 65.4 | 58.2 | 61.8 | 58.8 | 70.2 | 1279.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0.93182 | 0.95161 | 1.0267 | 1.012 | 1.0476 | 0.98765 | 1.0147 | 1.0294 | 1.1719 | 0.91209 | 0.91398 | 0.94624 | 0.98765 | 0.98851 | 1.0471 | 0.98901 | 0.94245 | 0.96939 | 0.93023 | 0.94783 | 0.9604 | 0.98095 | 0.90741 | 0.94355 | 1.1719
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.0074 | 2.8432 | 3.5915 | 3.9343 | 3.0311 | 3.8039 | 3.262 | 3.2989 | 3.307 | 4.1193 | 4.2056 | 4.2656 | 3.7929 | 4.0639 | 4.0923 | 4.2559 | 6.3513 | 4.5255 | 5.825 | 5.2993 | 4.7016 | 4.8956 | 4.8494 | 5.669 | 4.2496 | -0.9816%
яч.426д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 460.8 | 307.2 | 363.6 | 372 | 320.4 | 237.6 | 300 | 410.4 | 633.6 | 699.6 | 618 | 745.2 | 549.6 | 660 | 727.2 | 655.2 | 621.6 | 480 | 518.4 | 514.8 | 555.6 | 559.2 | 483.6 | 507.6 | 12301.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 337.2 | 213.6 | 295.2 | 289.2 | 237.6 | 159.6 | 150 | 204 | 555.6 | 598.8 | 489.6 | 652.8 | 349.2 | 550.8 | 651.6 | 531.6 | 494.4 | 282 | 235.2 | 236.4 | 327.6 | 376.8 | 348 | 361.2 | 8928
|  | I, А | ТИ | 27 | 16 | 22 | 26 | 15 | 14 | 19 | 28 | 54 | 41 | 46 | 59 | 31 | 57 | 39 | 49 | 33 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 30 | 36 | 33.2917
|  | tgφ |  | 0.73177 | 0.69531 | 0.81188 | 0.77742 | 0.74157 | 0.67172 | 0.5 | 0.49708 | 0.87689 | 0.85592 | 0.79223 | 0.87601 | 0.63537 | 0.83455 | 0.89604 | 0.81136 | 0.79537 | 0.5875 | 0.4537 | 0.45921 | 0.58963 | 0.67382 | 0.7196 | 0.71158 | 0.89604
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.7058 | 20.7163 | 26.0809 | 26.1637 | 22.0852 | 15.9392 | 18.8232 | 25.8203 | 47.1092 | 51.3303 | 43.8637 | 55.01 | 36.1565 | 47.5959 | 54.1138 | 46.76 | 44.0171 | 30.7645 | 31.3682 | 31.5764 | 36.0917 | 37.4059 | 33.0193 | 34.5266 | 35.3352 | -6.138%
яч.424д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 557.2 | 556.4 | 547 | 537 | 533 | 542.2 | 533 | 513.4 | 532.2 | 507.2 | 503.8 | 552 | 590.2 | 502.4 | 571.4 | 588.4 | 550.2 | 528.6 | 517.4 | 511 | 520.8 | 528 | 536.4 | 536.8 | 12896 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 285.4 | 283.2 | 279.2 | 269.2 | 270.4 | 275 | 259.6 | 251.8 | 272.6 | 249.2 | 262.2 | 291 | 302.6 | 249.2 | 297 | 294.4 | 285 | 264.8 | 263.2 | 251 | 264.6 | 253.4 | 262.4 | 253.4 | 6489.8
|  | I, А | ТИ | 32 | 33 | 35 | 36 | 31 | 34 | 34 | 36 | 39 | 32 | 32 | 39 | 30 | 32 | 36 | 37 | 34 | 33 | 32 | 36 | 36 | 33 | 31 | 36 | 34.125
|  | tgφ |  | 0.5122 | 0.50899 | 0.51042 | 0.5013 | 0.50732 | 0.50719 | 0.48705 | 0.49046 | 0.51221 | 0.49132 | 0.52044 | 0.52717 | 0.51271 | 0.49602 | 0.51978 | 0.50034 | 0.51799 | 0.50095 | 0.5087 | 0.49119 | 0.50806 | 0.47992 | 0.48919 | 0.47206 | 0.52717
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.762 | 34.5673 | 34.1995 | 33.3549 | 33.0912 | 33.8552 | 33.2711 | 32.2158 | 33.4272 | 31.5 | 31.597 | 34.6492 | 36.8283 | 31.0505 | 35.6895 | 36.4633 | 34.3403 | 32.6715 | 31.9874 | 31.7343 | 32.6879 | 32.4886 | 33.0939 | 32.8978 | 33.4343 | 2.024%
яч.422д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 249 | 251.8 | 248.8 | 232.6 | 234.2 | 260.2 | 271 | 269 | 321.2 | 348.2 | 314.2 | 323.2 | 282 | 318.2 | 320.2 | 340.2 | 340.6 | 329 | 344 | 294.8 | 287.8 | 282.6 | 291.4 | 289 | 7043.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.6 | 22.6 | 18.8 | 15.8 | 30.2 | 44.6 | 46 | 21.2 | 62.2 | 80.4 | 73 | 88 | 52.4 | 74.8 | 80.6 | 81.8 | 85.4 | 88.6 | 105.2 | 58.6 | 60.6 | 55.4 | 63 | 62.6 | 1403.4
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 | 22 | 24 | 17 | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19.0417
|  | tgφ |  | 0.12691 | 0.089754 | 0.075563 | 0.067928 | 0.12895 | 0.17141 | 0.16974 | 0.07881 | 0.19365 | 0.2309 | 0.23234 | 0.27228 | 0.18582 | 0.23507 | 0.25172 | 0.24045 | 0.25073 | 0.2693 | 0.30581 | 0.19878 | 0.21056 | 0.19604 | 0.2162 | 0.21661 | 0.30581
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.9371 | 13.9975 | 13.8945 | 12.9453 | 13.0744 | 14.7012 | 15.426 | 15.2021 | 18.2895 | 19.9197 | 17.9457 | 18.5996 | 15.9266 | 18.0981 | 18.2992 | 19.3914 | 19.4605 | 18.8287 | 19.8221 | 16.754 | 16.4575 | 15.9752 | 16.5226 | 16.3879 | 16.6607 | 12.5%
яч.420д | ТП-190, ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 40.2 | 35.4 | 33.6 | 31.8 | 33 | 32.4 | 31.8 | 33 | 51.6 | 59.4 | 76.8 | 74.4 | 119.4 | 127.2 | 134.4 | 137.4 | 144.6 | 128.4 | 43.2 | 39 | 38.4 | 42 | 42.6 | 45 | 1575 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 37.8 | 58.2 | 54.6 | 112.2 | 112.8 | 117 | 122.4 | 113.4 | 109.2 | 7.2 | 0.6 | 5.4 | 14.4 | 8.4 | 9.6 | 915.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4.25
|  | tgφ |  | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53488 | 0.63636 | 0.75781 | 0.73387 | 0.9397 | 0.88679 | 0.87054 | 0.89083 | 0.78423 | 0.85047 | 0.16667 | 0.015385 | 0.14063 | 0.34286 | 0.19718 | 0.21333 | 0.9397
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.248 | 1.96 | 1.8711 | 1.7658 | 1.8271 | 1.8043 | 1.7846 | 1.8592 | 3.2713 | 3.9246 | 5.3609 | 5.1243 | 9.0978 | 9.413 | 9.8755 | 10.198 | 10.1842 | 9.3147 | 2.4133 | 2.1742 | 2.1699 | 2.463 | 2.4064 | 2.55 | 4.3775 | -3.001%
яч.418д | ТП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 869.7 | 884.1 | 874.5 | 935.1 | 859.5 | 848.7 | 880.8 | 852 | 921.9 | 906 | 898.2 | 909.9 | 944.1 | 910.8 | 918.9 | 928.5 | 938.7 | 901.8 | 832.5 | 807 | 887.1 | 907.8 | 925.8 | 918 | 21461.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 240 | 231.3 | 235.8 | 240.3 | 221.7 | 237.3 | 277.8 | 246.3 | 261 | 248.4 | 249.3 | 246.9 | 248.4 | 248.7 | 244.2 | 250.2 | 249.3 | 244.5 | 214.8 | 240.6 | 215.4 | 234 | 232.2 | 243.6 | 5802
|  | I, А | ТИ | 60 | 51 | 57 | 60 | 47 | 56 | 56 | 55 | 54 | 50 | 51 | 54 | 51 | 54 | 61 | 54 | 53 | 57 | 51 | 49 | 55 | 53 | 52 | 52 | 53.875
|  | tgφ |  | 0.27596 | 0.26162 | 0.26964 | 0.25698 | 0.25794 | 0.2796 | 0.3154 | 0.28908 | 0.28311 | 0.27417 | 0.27756 | 0.27135 | 0.26311 | 0.27306 | 0.26575 | 0.26947 | 0.26558 | 0.27112 | 0.25802 | 0.29814 | 0.24281 | 0.25777 | 0.25081 | 0.26536 | 0.3154
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 50.0967 | 50.5977 | 50.4379 | 53.6102 | 49.1458 | 49.0745 | 51.8306 | 49.966 | 53.5623 | 52.3651 | 51.8593 | 52.3509 | 54.2071 | 52.2747 | 52.6934 | 53.2933 | 53.8265 | 51.6339 | 47.376 | 46.9397 | 51.0817 | 52.005 | 52.8974 | 52.6367 | 51.4901 | 4.427%
яч.416д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 6 | 6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 12 | 8.4 | 8.4 | 6 | 7.2 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 116.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 26.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.125 | 0.2 | 0.28571 | 0.14286 | 0.6 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.066632 | 0.066441 | 0.066825 | 0.13326 | 0.066441 | 0.094505 | 0.13469 | 0.067606 | 0.34206 | 0.33445 | 0.53824 | 0.56931 | 0.56931 | 0.53566 | 0.67822 | 0.48416 | 0.47026 | 0.38667 | 0.41821 | 0.21152 | 0.1343 | 0.13314 | 0.066504 | 0.14871 | 0.27988 | #DIV/0!
яч.412д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 58.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12.1
|  | I, А | ТИ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.80417
|  | tgφ |  | 0.20833 | 0.20833 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.20833 | 0.16667 | 0.18182 | 0.21739 | 0.20833 | 0.21739 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23077 | 0.2 | 0.2 | 0.19231 | 0.23077 | 0.2 | 0.20833 | 0.20833 | 0.2 | 0.2 | 0.25
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.13613 | 0.13573 | 0.14198 | 0.13737 | 0.14116 | 0.13652 | 0.13655 | 0.12598 | 0.13158 | 0.13665 | 0.13095 | 0.14157 | 0.14157 | 0.14116 | 0.14788 | 0.14129 | 0.14129 | 0.14631 | 0.14703 | 0.14211 | 0.13718 | 0.136 | 0.14129 | 0.14129 | 0.13902 | 82.71%
яч.406д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 222 | 219 | 213 | 217.2 | 211.2 | 216.3 | 214.2 | 233.1 | 290.1 | 284.4 | 254.7 | 284.4 | 282.9 | 232.8 | 245.7 | 316.8 | 310.5 | 269.7 | 237.3 | 174.9 | 162.9 | 171.6 | 177 | 166.8 | 5608.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 124.5 | 124.2 | 118.8 | 120.6 | 118.5 | 119.4 | 121.8 | 126.6 | 182.1 | 174.9 | 148.5 | 162 | 166.5 | 144.9 | 150.6 | 155.7 | 173.7 | 153 | 127.8 | 52.2 | 45.6 | 54.3 | 68.7 | 51 | 2985.9
|  | I, А | ТИ | 15 | 11 | 12 | 12 | 17 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 20 | 19 | 14 | 15 | 21 | 17 | 17 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14.4167
|  | tgφ |  | 0.56081 | 0.56712 | 0.55775 | 0.55525 | 0.56108 | 0.55201 | 0.56863 | 0.54311 | 0.62771 | 0.61498 | 0.58304 | 0.56962 | 0.58855 | 0.62242 | 0.61294 | 0.49148 | 0.55942 | 0.5673 | 0.53856 | 0.29846 | 0.27993 | 0.31643 | 0.38814 | 0.30576 | 0.62771
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.1331 | 13.9397 | 13.5816 | 13.7948 | 13.4085 | 13.7585 | 13.8284 | 14.9444 | 19.1477 | 18.6106 | 16.4025 | 18.1741 | 18.2273 | 15.1823 | 15.9712 | 19.5631 | 19.7177 | 17.1352 | 14.8518 | 10.1741 | 9.4658 | 9.9845 | 10.5224 | 9.6666 | 14.7577 | -2.366%
яч.404д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 15 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 15.6 | 15.3 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15 | 14.7 | 340.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 9 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 9 | 182.1
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.5625 | 0.58696 | 0.56818 | 0.5814 | 0.55814 | 0.56818 | 0.51163 | 0.43182 | 0.46809 | 0.44681 | 0.45833 | 0.56 | 0.47917 | 0.47917 | 0.53191 | 0.55769 | 0.58824 | 0.5625 | 0.55319 | 0.53191 | 0.53061 | 0.54902 | 0.56 | 0.61224 | 0.61224
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.9174 | 0.88596 | 0.84544 | 0.82856 | 0.81796 | 0.84544 | 0.8132 | 0.81004 | 0.87031 | 0.86083 | 0.88126 | 0.95461 | 0.88664 | 0.88409 | 0.8851 | 0.98992 | 0.98375 | 0.91302 | 0.88792 | 0.89022 | 0.93119 | 0.96825 | 0.95278 | 0.95524 | 0.89413 | #DIV/0!
яч.403д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 560.7 | 562.2 | 555.6 | 556.8 | 537.9 | 544.8 | 497.4 | 468.9 | 455.4 | 434.1 | 439.5 | 426.9 | 448.8 | 433.2 | 474.9 | 492 | 497.7 | 516.3 | 541.8 | 476.1 | 472.5 | 458.7 | 493.5 | 535.2 | 11880.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 282 | 285 | 281.4 | 282.3 | 293.4 | 283.2 | 247.5 | 231.6 | 227.7 | 215.1 | 227.4 | 222 | 233.1 | 217.2 | 256.5 | 257.1 | 253.2 | 261.9 | 273.9 | 257.7 | 254.4 | 241.2 | 268.5 | 290.4 | 6143.7
|  | I, А | ТИ | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 33 | 27 | 29 | 26 | 28 | 23 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 31 | 34 | 32 | 31 | 29 | 30 | 34 | 35 | 30.7917
|  | tgφ |  | 0.50294 | 0.50694 | 0.50648 | 0.507 | 0.54545 | 0.51982 | 0.49759 | 0.49392 | 0.5 | 0.49551 | 0.51741 | 0.52003 | 0.51939 | 0.50139 | 0.54011 | 0.52256 | 0.50874 | 0.50726 | 0.50554 | 0.54127 | 0.53841 | 0.52583 | 0.54407 | 0.5426 | 0.54545
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.4854 | 34.5348 | 34.4167 | 34.269 | 33.6344 | 33.8664 | 30.7312 | 29.0952 | 28.463 | 26.7469 | 27.2416 | 26.3635 | 28.1896 | 27.0382 | 30.2023 | 31.0331 | 31.1862 | 32.177 | 33.6456 | 29.7462 | 29.712 | 28.4489 | 30.7818 | 33.8759 | 30.8285 | -0.1198%
яч.405д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 125.4 | 116 | 117 | 123.2 | 142 | 131.4 | 125 | 191.2 | 286 | 290.8 | 280 | 238.4 | 264.8 | 293 | 296.4 | 271.8 | 246.2 | 230.4 | 222.6 | 190.2 | 154.6 | 150 | 142.4 | 131.8 | 4760.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 24 | 24.4 | 27 | 26.4 | 20.2 | 20.2 | 35.6 | 54.4 | 57.4 | 58.6 | 46.6 | 57.2 | 67 | 75.8 | 54.4 | 52.6 | 48.2 | 44 | 39.2 | 29.6 | 30.2 | 32.2 | 32 | 987.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11.2917
|  | tgφ |  | 0.23923 | 0.2069 | 0.20855 | 0.21916 | 0.18592 | 0.15373 | 0.1616 | 0.18619 | 0.19021 | 0.19739 | 0.20929 | 0.19547 | 0.21601 | 0.22867 | 0.25574 | 0.20015 | 0.21365 | 0.2092 | 0.19766 | 0.2061 | 0.19146 | 0.20133 | 0.22612 | 0.24279 | 0.25574
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.0847 | 6.4902 | 6.6047 | 6.9235 | 7.9285 | 7.3326 | 7.004 | 10.82 | 16.2748 | 16.3644 | 15.7482 | 13.3091 | 15.1007 | 16.7699 | 17.1194 | 15.4957 | 14.0603 | 13.0829 | 12.5753 | 10.6704 | 8.7153 | 8.3993 | 7.9991 | 7.5456 | 11.2258 | 0.5835%
яч.407д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 67.6 | 66.6 | 67.2 | 67.2 | 64.2 | 66 | 65.2 | 67.2 | 69 | 71.4 | 84 | 75.2 | 89.4 | 82.4 | 72.8 | 72.6 | 70.4 | 69.2 | 68.6 | 65.2 | 66 | 65.8 | 65.8 | 65 | 1684 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.2 | 25.2 | 25.6 | 25.8 | 23.2 | 24.8 | 18 | 8.8 | 6.4 | 8.8 | 12.4 | 9 | 13.2 | 13.2 | 9 | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.2 | 15 | 22.8 | 24.6 | 25.2 | 24.6 | 398.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0.38757 | 0.37838 | 0.38095 | 0.38393 | 0.36137 | 0.37576 | 0.27607 | 0.13095 | 0.092754 | 0.12325 | 0.14762 | 0.11968 | 0.14765 | 0.16019 | 0.12363 | 0.12121 | 0.12784 | 0.13584 | 0.13411 | 0.23006 | 0.34545 | 0.37386 | 0.38298 | 0.37846 | 0.38757
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9836 | 3.9015 | 3.9739 | 3.9514 | 3.7473 | 3.8888 | 3.7414 | 3.7705 | 3.8738 | 3.9717 | 4.6744 | 4.1496 | 5.0373 | 4.6561 | 4.1047 | 4.0882 | 3.9638 | 3.8815 | 3.8359 | 3.6761 | 3.8661 | 3.8562 | 3.8605 | 3.8665 | 4.0134 | 0.7002%
яч.417д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 562.8 | 573.6 | 551.7 | 540 | 537.6 | 550.8 | 548.1 | 560.4 | 510 | 294.9 | 311.7 | 313.8 | 387.9 | 379.2 | 187.2 | 344.7 | 473.4 | 566.1 | 568.5 | 553.2 | 562.8 | 569.1 | 575.7 | 560.7 | 11583.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 179.7 | 192.3 | 181.8 | 173.1 | 171.3 | 171.9 | 165.6 | 169.2 | 143.7 | 37.2 | 52.8 | 48.3 | 57 | 45 | 22.5 | 69 | 115.5 | 168 | 165.3 | 150.6 | 153.9 | 156.3 | 160.2 | 140.1 | 3090.3
|  | I, А | ТИ | 31 | 30 | 30 | 27 | 28 | 32 | 25 | 30 | 15 | 14 | 15 | 14 | 20 | 17 | 8 | 25 | 27 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24.375
|  | tgφ |  | 0.3193 | 0.33525 | 0.32953 | 0.32056 | 0.31864 | 0.31209 | 0.30213 | 0.30193 | 0.28176 | 0.12614 | 0.16939 | 0.15392 | 0.14695 | 0.11867 | 0.12019 | 0.20017 | 0.24398 | 0.29677 | 0.29077 | 0.27223 | 0.27345 | 0.27464 | 0.27827 | 0.24987 | 0.33525
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.4618 | 33.1467 | 32.1004 | 31.1286 | 30.973 | 31.8251 | 31.6713 | 32.5672 | 29.6205 | 16.4101 | 17.4038 | 17.3956 | 21.8541 | 21.3059 | 10.5505 | 19.652 | 27.2143 | 32.8203 | 32.8113 | 31.5025 | 32.3048 | 32.397 | 32.7411 | 32.1529 | 27.6671 | -13.51%
яч.419д | ЗЖБИ | P, кВт | АСКУЭ | 922.8 | 918.6 | 883.2 | 865.2 | 780 | 787.2 | 686.7 | 640.8 | 675.9 | 846.9 | 886.5 | 882.9 | 919.8 | 909.3 | 894 | 871.2 | 848.1 | 840 | 696 | 711.3 | 760.8 | 807.9 | 823.8 | 822 | 19680.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 345 | 320.4 | 312.3 | 298.8 | 262.8 | 254.7 | 174.6 | 153 | 175.2 | 300.9 | 332.7 | 346.2 | 323.7 | 305.7 | 313.2 | 291.3 | 269.4 | 226.5 | 146.7 | 166.5 | 195 | 232.2 | 249.3 | 234 | 6230.1
|  | I, А | ТИ | 65 | 54 | 62 | 43 | 50 | 43 | 42 | 42 | 47 | 54 | 56 | 48 | 52 | 45 | 56 | 48 | 55 | 45 | 39 | 45 | 52 | 46 | 59 | 40 | 49.5
|  | tgφ |  | 0.37386 | 0.34879 | 0.3536 | 0.34535 | 0.33692 | 0.32355 | 0.25426 | 0.23876 | 0.25921 | 0.3553 | 0.3753 | 0.39212 | 0.35192 | 0.33619 | 0.35034 | 0.33437 | 0.31765 | 0.26964 | 0.21078 | 0.23408 | 0.25631 | 0.28741 | 0.30262 | 0.28467 | 0.39212
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 54.1321 | 53.3037 | 51.7683 | 50.2469 | 45.1823 | 45.6349 | 39.1929 | 36.6522 | 39.0334 | 49.6197 | 52.1263 | 51.9601 | 54.3529 | 53.5247 | 53.0066 | 51.3529 | 49.6976 | 48.3549 | 39.4201 | 40.1397 | 43.4851 | 46.1443 | 47.1575 | 47.5478 | 47.6265 | 3.785%
яч.421д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 126 | 114 | 112.8 | 109.2 | 112.8 | 118.8 | 153.6 | 166.8 | 166.8 | 169.2 | 177.6 | 174 | 174 | 172.8 | 163.2 | 166.8 | 162 | 174 | 180 | 187.2 | 193.2 | 181.2 | 162 | 140.4 | 3758.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 80.4 | 78 | 78 | 78 | 79.2 | 78 | 76.8 | 78 | 78 | 81.6 | 87.6 | 87.6 | 82.8 | 82.8 | 81.6 | 84 | 81.6 | 85.2 | 82.8 | 84 | 84 | 82.8 | 81.6 | 76.8 | 1951.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.625
|  | tgφ |  | 0.6381 | 0.68421 | 0.69149 | 0.71429 | 0.70213 | 0.65657 | 0.5 | 0.46763 | 0.46763 | 0.48227 | 0.49324 | 0.50345 | 0.47586 | 0.47917 | 0.5 | 0.5036 | 0.5037 | 0.48966 | 0.46 | 0.44872 | 0.43478 | 0.45695 | 0.5037 | 0.54701 | 0.71429
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2126 | 7.5682 | 7.5786 | 7.3666 | 7.5659 | 7.8386 | 9.4991 | 10.2442 | 10.2937 | 10.3709 | 10.9017 | 10.6735 | 10.7411 | 10.691 | 10.2101 | 10.4402 | 10.1304 | 10.7681 | 10.9805 | 11.274 | 11.6643 | 10.9361 | 9.9384 | 8.9032 | 9.783 | -13.43%
яч.423д | ТП-190 | P, кВт | АСКУЭ | 192 | 190.8 | 150 | 140.4 | 140.4 | 154.8 | 169.2 | 211.2 | 324 | 342 | 349.2 | 343.2 | 315.6 | 303.6 | 313.2 | 306 | 312 | 241.2 | 201.6 | 190.8 | 229.2 | 237.6 | 228 | 223.2 | 5809.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 75.6 | 70.8 | 63.6 | 54 | 61.2 | 58.8 | 66 | 62.4 | 145.2 | 158.4 | 176.4 | 182.4 | 124.8 | 141.6 | 158.4 | 144 | 128.4 | 103.2 | 80.4 | 81.6 | 81.6 | 102 | 92.4 | 85.2 | 2498.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13.75
|  | tgφ |  | 0.39375 | 0.37107 | 0.424 | 0.38462 | 0.4359 | 0.37984 | 0.39007 | 0.29545 | 0.44815 | 0.46316 | 0.50515 | 0.53147 | 0.39544 | 0.4664 | 0.50575 | 0.47059 | 0.41154 | 0.42786 | 0.39881 | 0.42767 | 0.35602 | 0.42929 | 0.40526 | 0.38172 | 0.53147
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.338 | 11.1504 | 9.0035 | 8.2575 | 8.4075 | 9.1334 | 10.046 | 12.252 | 19.8482 | 20.8082 | 21.5373 | 21.2946 | 18.9174 | 18.6912 | 19.6396 | 18.9057 | 18.8427 | 14.5815 | 12.0285 | 11.4023 | 13.4704 | 14.1939 | 13.479 | 13.2914 | 14.605 | -6.218%
яч.425д | ТП-122, ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 120 | 121.2 | 110.4 | 110.4 | 112.8 | 111.6 | 108 | 114 | 121.2 | 139.2 | 133.2 | 136.8 | 138 | 138 | 145.2 | 138 | 133.2 | 128.4 | 116.4 | 117.6 | 123.6 | 127.2 | 124.8 | 123.6 | 2992.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 98.4 | 102 | 96 | 94.8 | 91.2 | 92.4 | 91.2 | 96 | 96 | 130.8 | 129.6 | 120 | 117.6 | 127.2 | 148.8 | 118.8 | 98.4 | 111.6 | 88.8 | 93.6 | 99.6 | 102 | 104.4 | 97.2 | 2546.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 15 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.25
|  | tgφ |  | 0.82 | 0.84158 | 0.86957 | 0.8587 | 0.80851 | 0.82796 | 0.84444 | 0.84211 | 0.79208 | 0.93966 | 0.97297 | 0.87719 | 0.85217 | 0.92174 | 1.0248 | 0.86087 | 0.73874 | 0.86916 | 0.76289 | 0.79592 | 0.80583 | 0.80189 | 0.83654 | 0.78641 | 1.0248
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.5269 | 8.6792 | 8.0848 | 7.988 | 7.9627 | 7.9914 | 7.819 | 8.2915 | 8.6433 | 10.5455 | 10.2309 | 9.9703 | 10.1065 | 10.4716 | 11.6337 | 10.1794 | 9.2488 | 9.4554 | 8.1138 | 8.2585 | 8.7888 | 8.9502 | 8.9149 | 8.7479 | 9.0668 | -9.901%
яч.427д | ТП-211 | P, кВт | АСКУЭ | 906 | 798 | 1076.4 | 1040.4 | 985.2 | 933.6 | 1023.6 | 820.8 | 1044 | 1069.2 | 1240.8 | 1316.4 | 1264.8 | 1231.2 | 1380 | 1388.4 | 1357.2 | 1302 | 1305.6 | 1056 | 1184.4 | 1294.8 | 1125.6 | 1041.6 | 27186 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 636 | 547.2 | 930 | 1023.6 | 954 | 856.8 | 933.6 | 558 | 783.6 | 856.8 | 1122 | 1256.4 | 1074 | 890.4 | 1207.2 | 1221.6 | 1114.8 | 1035.6 | 1064.4 | 648 | 946.8 | 1060.8 | 822 | 652.8 | 22196.4
|  | I, А | ТИ | 57 | 50 | 93 | 71 | 76 | 73 | 56 | 59 | 66 | 87 | 104 | 95 | 76 | 126 | 103 | 106 | 92 | 89 | 95 | 57 | 94 | 81 | 70 | 70 | 81.0833
|  | tgφ |  | 0.70199 | 0.68571 | 0.86399 | 0.98385 | 0.96833 | 0.91774 | 0.91208 | 0.67982 | 0.75057 | 0.80135 | 0.90426 | 0.95442 | 0.84915 | 0.7232 | 0.87478 | 0.87986 | 0.8214 | 0.79539 | 0.81526 | 0.61364 | 0.79939 | 0.81928 | 0.73028 | 0.62673 | 0.98385
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.8226 | 53.0143 | 78.61 | 80.1188 | 75.2817 | 69.8919 | 76.6331 | 55.2171 | 72.9732 | 75.6438 | 92.0926 | 99.7035 | 92.4898 | 84.7763 | 102.5971 | 103.3818 | 98.0901 | 92.4651 | 93.3556 | 68.0766 | 83.9547 | 91.8849 | 76.366 | 68.3883 | 81.0762 | 0.008787%
яч.429д | ТП-555 | P, кВт | АСКУЭ | 315.6 | 266.4 | 294 | 277.2 | 278.4 | 304.8 | 364.8 | 472.8 | 703.2 | 784.8 | 714 | 810 | 621.6 | 600 | 789.6 | 742.8 | 688.8 | 584.4 | 508.8 | 530.4 | 464.4 | 442.8 | 376.8 | 344.4 | 12280.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 81.6 | 75.6 | 72 | 72 | 72 | 74.4 | 84 | 122.4 | 445.2 | 505.2 | 352.8 | 505.2 | 318 | 240 | 499.2 | 505.2 | 406.8 | 241.2 | 139.2 | 127.2 | 112.8 | 105.6 | 99.6 | 104.4 | 5361.6
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 32 | 46 | 48 | 43 | 43 | 27 | 39 | 53 | 48 | 49 | 26 | 27 | 29 | 26 | 23 | 22 | 20 | 29.7083
|  | tgφ |  | 0.25856 | 0.28378 | 0.2449 | 0.25974 | 0.25862 | 0.24409 | 0.23026 | 0.25888 | 0.63311 | 0.64373 | 0.49412 | 0.6237 | 0.51158 | 0.4 | 0.63222 | 0.68013 | 0.59059 | 0.41273 | 0.27358 | 0.23982 | 0.24289 | 0.23848 | 0.26433 | 0.30314 | 0.68013
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.9113 | 15.1724 | 16.727 | 15.7216 | 15.7853 | 17.3051 | 20.7067 | 27.1708 | 46.5269 | 51.5289 | 43.8429 | 52.3044 | 38.9195 | 36.0557 | 52.2731 | 50.2186 | 44.6766 | 35.1389 | 29.2341 | 29.9698 | 26.4602 | 24.9888 | 21.3539 | 20.0213 | 31.2506 | -5.191%
яч.431д | РП-Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.8 | 6 | 6.6 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 109.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 11.4 | 10.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 6 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 6 | 171.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.8333 | 2.4 | 2.2 | 1.8333 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4286 | 1.375 | 1.3333 | 1.4615 | 1.7 | 1.1818 | 1.625 | 1.4444 | 1.375 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.7143 | 1.5 | 1.5 | 1.625 | 1.25 | 2.4
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.41308 | 0.42736 | 0.40064 | 0.41269 | 0.42817 | 0.39987 | 0.3417 | 0.40746 | 0.45622 | 0.49688 | 0.76042 | 0.64838 | 0.56954 | 0.511 | 0.53085 | 0.45622 | 0.42913 | 0.42706 | 0.45228 | 0.458 | 0.47911 | 0.47502 | 0.5018 | 0.42748 | 0.47126 | #DIV/0!
яч.413д | ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 128.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.6 | 231.7
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.9216 | 1.9412 | 1.8846 | 1.9038 | 1.9038 | 1.8868 | 1.8654 | 1.902 | 1.8235 | 1.8627 | 1.8679 | 1.8148 | 1.86 | 1.8039 | 1.8431 | 1.6786 | 1.7091 | 1.7736 | 1.4921 | 1.5484 | 1.7679 | 1.8 | 1.8182 | 1.8462 | 1.9412
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.60703 | 0.61017 | 0.61308 | 0.61386 | 0.61386 | 0.62424 | 0.60878 | 0.60969 | 0.59294 | 0.59528 | 0.61819 | 0.61306 | 0.58856 | 0.58691 | 0.59842 | 0.61167 | 0.60824 | 0.59978 | 0.62713 | 0.62793 | 0.62975 | 0.62169 | 0.6253 | 0.6074 | 0.61054 | #DIV/0!
яч.435д | ФНМ Откл. | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.9 | 2.7 | 2.67 | 2.54 | 2.54 | 2.53 | 2.7 | 2.48 | 2.5 | 2.51 | 2.5 | 3.11 | 3.22 | 2.79 | 2.75 | 2.73 | 2.83 | 2.65 | 2.94 | 2.62 | 2.88 | 2.61 | 2.64 | 2.59 | 64.93 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 6824.9 | 6451.4 | 6634.3 | 6584.2 | 6356.2 | 6362.5 | 6566.5 | 6711.5 | 7897.4 | 8021.9 | 8061.4 | 8356.8 | 8122.2 | 8050.5 | 8368.9 | 8485.9 | 8428.9 | 8007.8 | 7666.1 | 7194.7 | 7445.2 | 7586.9 | 7261.2 | 7055.5 | 178444
|  | Q, кВАр |  | 3149.2 | 2873.1 | 3291.7 | 3345.3 | 3189.9 | 3042.1 | 3020 | 2660.3 | 3844.9 | 4077.8 | 4178.3 | 4673.7 | 3977.6 | 3856.7 | 4669.1 | 4537.7 | 4299.6 | 3792.9 | 3416.9 | 2842 | 3218.5 | 3447.2 | 3223.2 | 3028.4 | 85644
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.98994 | -1.0241 | -0.91725 | -1.0467 | -1.0203 | -0.99206 | -0.89889 | -0.83383 | -0.88656 | -0.87902 | -0.91888 | -0.8788 | -0.97215 | -1.01 | -1.0249 | -0.9265 | -0.99329 | -1.0066 | -0.94943 | -0.93575 | -1.0204 | -1.0778 | -1.0746 | -1.0817 | -0.939
|  | Q, % |  | -13.1991 | -13.2033 | -12.1915 | -11.3615 | -13.0369 | -15.3184 | -16.9636 | -16.7823 | -12.3583 | -10.1513 | -10.0711 | -8.1374 | -9.3949 | -10.8884 | -8.6848 | -8.7135 | -9.7397 | -12.0833 | -14.3541 | -21.1424 | -14.7006 | -12.801 | -12.8571 | -14.3656 | -12.0907
|  |  | Δ I | -2.184% | -2.186% | -4.556% | -4.156% | -4% | -4.663% | -1.567% | -4.93% | -3.774% | -2.227% | -5.625% | -3.125% | -1.304% | -3.03% | -3.509% | -2.421% | -2.823% | -3.965% | -2.242% | -2.148% | -2.802% | -2.989% | -4.048% | -2.158% | -3.177%
|  |  | Δ Iрасч | -2.933% | -3.113% | -3.643% | -3.912% | -4.101% | -3.762% | -3.889% | -2.899% | -3.679% | -3.316% | -3.378% | -3.381% | -3.171% | -3.37% | -3.596% | -3.269% | -2.828% | -3.108% | -2.938% | -2.673% | -3.201% | -3.211% | -2.858% | -2.528% | -3.276%
Сысольский РЭС | bar: 4; 10; 21
ПС Куратово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 147 | 144 | 156 | 155.4 | 165 | 177 | 202.8 | 248.4 | 237 | 234 | 280.8 | 271.2 | 253.2 | 244.2 | 146.4 | 219 | 234.6 | 235.2 | 242.4 | 242.4 | 232.8 | 223.2 | 199.8 | 182.4 | 5074.2 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 178.2 | 187.2 | 189 | 178.8 | 178.8 | 167.4 | 158.4 | 154.2 | 121.2 | 128.4 | 151.8 | 156 | 147.6 | 145.2 | 95.4 | 141.6 | 151.2 | 145.2 | 148.2 | 147.6 | 134.4 | 129.6 | 139.2 | 150 | 3624.6
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 10 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14.25 | 6.99% | 12.77%
|  | tgφ |  | 1.2122 | 1.3 | 1.2115 | 1.1506 | 1.0836 | 0.94576 | 0.78107 | 0.62077 | 0.51139 | 0.54872 | 0.5406 | 0.57522 | 0.58294 | 0.59459 | 0.65164 | 0.64658 | 0.6445 | 0.61735 | 0.61139 | 0.60891 | 0.57732 | 0.58065 | 0.6967 | 0.82237 | 1.3
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.1834 | 12.3883 | 12.9485 | 12.4939 | 12.9977 | 13.1119 | 14.0326 | 16.2188 | 14.7102 | 14.6103 | 17.6061 | 17.0611 | 16.1651 | 15.7907 | 9.6749 | 14.4116 | 15.3649 | 15.1877 | 15.5814 | 15.7133 | 14.9406 | 14.3176 | 13.304 | 12.8296 | 14.3185 | -0.4807%
яч. 6Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9.8333
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 147 | 144 | 156 | 155.4 | 165 | 177 | 202.8 | 248.4 | 237 | 234 | 280.8 | 271.2 | 253.2 | 244.2 | 146.4 | 219 | 234.6 | 235.2 | 242.4 | 242.4 | 232.8 | 223.2 | 199.8 | 182.4 |  | 144
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 178.2 | 187.2 | 189 | 178.8 | 178.8 | 167.4 | 158.4 | 154.2 | 121.2 | 128.4 | 151.8 | 156 | 147.6 | 145.2 | 95.4 | 141.6 | 151.2 | 145.2 | 148.2 | 147.6 | 134.4 | 129.6 | 139.2 | 150 |  | 95.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 231.007 | 236.1776 | 245.0653 | 236.8936 | 243.2991 | 243.6222 | 257.3294 | 292.37 | 266.1925 | 266.913 | 319.2051 | 312.8665 | 293.0802 | 284.1068 | 174.7401 | 260.7903 | 279.1032 | 276.4093 | 284.1144 | 283.8019 | 268.8107 | 258.0977 | 243.5091 | 236.1562 |  | 174.7401
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.96 | 11.02 | 10.94 | 10.96 | 10.82 | 10.74 | 10.6 | 10.42 | 10.46 | 10.56 | 10.48 | 10.6 | 10.48 | 10.4 | 10.44 | 10.46 | 10.5 | 10.52 | 10.54 | 10.44 | 10.4 | 10.42 | 10.58 | 10.64
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.3д отдача | Чукаиб | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д приём | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП "Визиндор" | P, кВт | АСКУЭ | 55 | 56.4 | 54.2 | 53.6 | 54.4 | 57 | 66.6 | 89.4 | 104.4 | 98.6 | 86.8 | 92 | 87.4 | 79.4 | 9.2 | 79.8 | 86 | 71.8 | 79.6 | 80.8 | 81.2 | 85.8 | 77.6 | 69 | 1756 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.8 | 65.4 | 64.4 | 59.8 | 57.8 | 56.4 | 53 | 50 | 47.4 | 47.2 | 45.6 | 50.6 | 48.6 | 44.2 | 5 | 48.2 | 54.4 | 45.4 | 48.4 | 47.6 | 41.8 | 43.4 | 50.6 | 54 | 1188
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4.9583
|  | tgφ |  | 1.0691 | 1.1596 | 1.1882 | 1.1157 | 1.0625 | 0.98947 | 0.7958 | 0.55928 | 0.45402 | 0.4787 | 0.52535 | 0.55 | 0.55606 | 0.55668 | 0.54348 | 0.60401 | 0.63256 | 0.63231 | 0.60804 | 0.58911 | 0.51478 | 0.50583 | 0.65206 | 0.78261 | 1.1882
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.2463 | 4.5299 | 4.4474 | 4.2354 | 4.2404 | 4.3157 | 4.6415 | 5.6823 | 6.3361 | 5.9837 | 5.408 | 5.7256 | 5.5158 | 5.0508 | 0.57975 | 5.1519 | 5.6021 | 4.6677 | 5.1091 | 5.1923 | 5.076 | 5.3339 | 5.0613 | 4.76 | 4.8705 | 1.771%
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ягиб | P, кВт | АСКУЭ | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 16 | 16 | 18 | 19.6 | 21.8 | 24.4 | 62.2 | 99.6 | 88.8 | 75.6 | 70.4 | 57.6 | 54.8 | 54.6 | 61.4 | 63.4 | 58.8 | 52.6 | 50.8 | 47 | 41.4 | 1102 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.2 | 20.4 | 20.2 | 20 | 19.2 | 18.8 | 17.8 | 17.6 | 16.4 | 26.8 | 33.8 | 33.4 | 31.4 | 29.6 | 26.8 | 26.6 | 25.4 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 23.6 | 24 | 25 | 25.6 | 580.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5
|  | tgφ |  | 1.1852 | 1.3077 | 1.3117 | 1.25 | 1.2 | 1.0444 | 0.90816 | 0.80734 | 0.67213 | 0.43087 | 0.33936 | 0.37613 | 0.41534 | 0.42045 | 0.46528 | 0.4854 | 0.4652 | 0.42997 | 0.41325 | 0.44558 | 0.44867 | 0.47244 | 0.53191 | 0.61836 | 1.3117
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3249 | 1.3471 | 1.3421 | 1.3508 | 1.3352 | 1.4008 | 1.4438 | 1.5543 | 1.6246 | 3.7073 | 5.8012 | 5.1736 | 4.5152 | 4.2446 | 3.5175 | 3.3662 | 3.3151 | 3.6723 | 3.7622 | 3.5642 | 3.2043 | 3.1167 | 2.9085 | 2.6444 | 2.8849 | 17.58%
яч.9д | Семушино | P, кВт | АСКУЭ | 31.8 | 29.6 | 29.8 | 27.7 | 29.4 | 32.8 | 43.1 | 59.2 | 43.4 | 0.2 | 22.8 | 22.2 | 23.6 | 19.9 | 19.7 | 23.4 | 21.5 | 23.5 | 23.9 | 25.6 | 24.5 | 23.2 | 20.8 | 20.1 | 641.7 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.3 | 34.7 | 35.6 | 33.4 | 32.4 | 30.2 | 29.2 | 28.6 | 15.4 | 0 | 16.7 | 20.3 | 19.1 | 18.1 | 16.7 | 18.8 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 19 | 17.4 | 17.1 | 17.5 | 18.7 | 529.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.8333
|  | tgφ |  | 1.0786 | 1.1723 | 1.1946 | 1.2058 | 1.102 | 0.92073 | 0.67749 | 0.48311 | 0.35484 | 0 | 0.73246 | 0.91441 | 0.80932 | 0.90955 | 0.84772 | 0.80342 | 0.85581 | 0.79574 | 0.79916 | 0.74219 | 0.7102 | 0.73707 | 0.84135 | 0.93035 | 1.2058
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4668 | 2.3924 | 2.453 | 2.2885 | 2.3373 | 2.3996 | 2.8389 | 3.6472 | 2.5449 | 0.010948 | 1.5588 | 1.6404 | 1.6746 | 1.4951 | 1.4299 | 1.6588 | 1.5579 | 1.6502 | 1.6779 | 1.7651 | 1.6702 | 1.5988 | 1.4851 | 1.4915 | 1.9056 | -3.94%
яч.10д | Заречье, комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 18.8 | 17.4 | 32.6 | 35.2 | 42.4 | 40.6 | 40.4 | 44.6 | 32.2 | 43.4 | 39.8 | 37.4 | 36.2 | 39.8 | 28.6 | 29.8 | 40.8 | 43.2 | 41.2 | 43.2 | 41 | 30 | 26.8 | 26 | 851.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.2 | 42.2 | 43 | 41 | 45.4 | 39.6 | 37.6 | 38.6 | 24.4 | 36.6 | 37.8 | 33 | 31.2 | 35 | 28 | 30 | 34.4 | 35 | 35 | 36 | 33.2 | 27 | 28.6 | 31.4 | 845.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.125
|  | tgφ |  | 2.1915 | 2.4253 | 1.319 | 1.1648 | 1.0708 | 0.97537 | 0.93069 | 0.86547 | 0.75776 | 0.84332 | 0.94975 | 0.88235 | 0.86188 | 0.8794 | 0.97902 | 1.0067 | 0.84314 | 0.81019 | 0.84951 | 0.83333 | 0.80976 | 0.9 | 1.0672 | 1.2077 | 2.4253
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3884 | 2.3943 | 2.8511 | 2.85 | 3.3186 | 3.0524 | 3.0096 | 3.2721 | 2.2326 | 3.1076 | 3.0275 | 2.7199 | 2.6359 | 2.9458 | 2.216 | 2.3367 | 2.9379 | 3.055 | 2.9647 | 3.1135 | 2.9322 | 2.239 | 2.1414 | 2.2147 | 2.7482 | 12.06%
яч.13д | Ивановская | P, кВт | АСКУЭ | 26 | 25.6 | 25 | 23.4 | 24 | 29.8 | 33.8 | 35 | 34 | 32 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 35.6 | 32.8 | 33 | 33 | 37 | 36 | 35.4 | 35.6 | 34.8 | 29.8 | 26.6 | 755.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.2 | 28 | 28.6 | 27.6 | 26.4 | 25.6 | 24.4 | 22.2 | 20.6 | 21.8 | 21 | 22.4 | 21.2 | 21.8 | 20.8 | 21.6 | 21.6 | 22.6 | 23 | 22.4 | 21 | 21.2 | 21 | 22.6 | 556.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 1.0462 | 1.0938 | 1.144 | 1.1795 | 1.1 | 0.85906 | 0.72189 | 0.63429 | 0.60588 | 0.68125 | 0.65217 | 0.68712 | 0.65031 | 0.61236 | 0.63415 | 0.65455 | 0.65455 | 0.61081 | 0.63889 | 0.63277 | 0.58989 | 0.6092 | 0.7047 | 0.84962 | 1.1795
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9845 | 1.99 | 2.0071 | 1.9084 | 1.906 | 2.1144 | 2.2733 | 2.2992 | 2.1968 | 2.1195 | 2.1203 | 2.1569 | 2.1449 | 2.3202 | 2.1504 | 2.1795 | 2.1712 | 2.3823 | 2.3429 | 2.3194 | 2.2973 | 2.2605 | 1.9918 | 1.8962 | 2.1472 | 0.8981%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34 | 802.34
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74 | 230.74
| ТСН-3 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 147.8 | 144.6 | 157 | 155.9 | 166.2 | 178.2 | 203.5 | 250 | 238.4 | 236.4 | 281.2 | 273 | 255.4 | 245.1 | 147.9 | 220.8 | 235.9 | 236.9 | 244.1 | 243.8 | 234.9 | 224.6 | 202 | 183.1 | 5106.7
|  | Q, кВАр |  | 180.7 | 190.7 | 191.8 | 181.8 | 181.2 | 170.6 | 162 | 157 | 124.2 | 132.4 | 154.9 | 159.7 | 151.5 | 148.7 | 97.3 | 145.2 | 154.2 | 148.1 | 151.7 | 151.2 | 137 | 132.7 | 142.7 | 152.3 | 3699.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.54422 | -0.41667 | -0.64103 | -0.32175 | -0.72727 | -0.67797 | -0.34517 | -0.64412 | -0.59072 | -1.0256 | -0.14245 | -0.66372 | -0.86888 | -0.36855 | -1.0246 | -0.82192 | -0.55413 | -0.72279 | -0.70132 | -0.57756 | -0.90206 | -0.62724 | -1.1011 | -0.38377 | -0.6405
|  | Q, % |  | -1.4029 | -1.8697 | -1.4815 | -1.6779 | -1.3423 | -1.9116 | -2.2727 | -1.8158 | -2.4752 | -3.1153 | -2.0422 | -2.3718 | -2.6423 | -2.4105 | -1.9916 | -2.5424 | -1.9841 | -1.9972 | -2.3617 | -2.439 | -1.9345 | -2.392 | -2.5144 | -1.5333 | -2.0692
|  |  | Δ I | -8.333% | -8.333% | -7.692% | 0% | -7.692% | -15.38% | -15.38% | -5.556% | -15.38% | 0% | -11.76% | -12.5% | -23.53% | -6.25% | -10% | -21.43% | -18.75% | -6.25% | 0% | -14.29% | -14.29% | 0% | 0% | 0% | -9.357%
|  |  | Δ Iрасч | -1.868% | -2.142% | -1.176% | -1.114% | -1.076% | -1.305% | -1.243% | -1.456% | -1.529% | -2.181% | -1.76% | -2.083% | -1.987% | -1.683% | -2.26% | -1.953% | -1.427% | -1.578% | -1.767% | -1.535% | -1.602% | -1.615% | -2.135% | -1.382% | -1.661%
ПС Межадор 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 206 | 189.6 | 180.4 | 182.4 | 207.2 | 214.4 | 271.6 | 304.4 | 303.6 | 313.6 | 303.2 | 308 | 304 | 280 | 296.8 | 278.4 | 292.4 | 296.4 | 281.6 | 286 | 288.4 | 258.8 | 231.2 | 208 | 6286.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 127.2 | 124.8 | 124 | 122.8 | 140 | 144.4 | 142 | 155.6 | 157.2 | 154 | 154.8 | 159.2 | 152.4 | 152.8 | 167.6 | 142.8 | 149.2 | 149.2 | 148.8 | 151.6 | 144.4 | 138.8 | 140.8 | 140 | 3484.4
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15.7917 | 8.756% | 13.97%
|  | tgφ |  | 0.61748 | 0.65823 | 0.68736 | 0.67325 | 0.67568 | 0.67351 | 0.52283 | 0.51117 | 0.51779 | 0.49107 | 0.51055 | 0.51688 | 0.50132 | 0.54571 | 0.56469 | 0.51293 | 0.51026 | 0.50337 | 0.52841 | 0.53007 | 0.50069 | 0.53632 | 0.609 | 0.67308 | 0.68736
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.5083 | 12.616 | 12.1903 | 12.2448 | 13.9254 | 14.4505 | 17.2331 | 19.0375 | 19.0754 | 19.5309 | 18.9943 | 19.1965 | 18.8644 | 17.6273 | 18.9083 | 17.3237 | 18.2101 | 18.3727 | 17.567 | 17.7858 | 17.7895 | 16.0446 | 14.7617 | 13.6725 | 16.6221 | -5.259%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10.6667
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 206 | 189.6 | 180.4 | 182.4 | 207.2 | 214.4 | 271.6 | 304.4 | 303.6 | 313.6 | 303.2 | 308 | 304 | 280 | 296.8 | 278.4 | 292.4 | 296.4 | 281.6 | 286 | 288.4 | 258.8 | 231.2 | 208 |  | 180.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 127.2 | 124.8 | 124 | 122.8 | 140 | 144.4 | 142 | 155.6 | 157.2 | 154 | 154.8 | 159.2 | 152.4 | 152.8 | 167.6 | 142.8 | 149.2 | 149.2 | 148.8 | 151.6 | 144.4 | 138.8 | 140.8 | 140 |  | 122.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 242.1071 | 226.9872 | 218.9067 | 219.8854 | 250.0637 | 258.4932 | 306.4809 | 341.8636 | 341.8842 | 349.3722 | 340.431 | 346.7112 | 340.0614 | 318.9794 | 340.8519 | 312.8872 | 328.2657 | 331.8337 | 318.4965 | 323.6952 | 322.5305 | 293.6714 | 270.6992 | 250.7269 |  | 218.9067
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.34 | 10.28 | 10.38 | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 10.44 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 10.44 | 10.42 | 10.44 | 10.48 | 10.52 | 10.48 | 10.58 | 10.6 | 10.6
2 с. 10 кВ |  | U, кВ
яч.11д отдача | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.11д приём | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Чухлом | P, кВт | АСКУЭ | 46 | 45.6 | 46 | 46.6 | 53.2 | 59.8 | 63.4 | 78.6 | 78.6 | 77.6 | 78.4 | 78.4 | 76.2 | 77.2 | 85.6 | 71.6 | 82.6 | 81.8 | 77.4 | 78.4 | 73.8 | 70 | 61 | 54.8 | 1642.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.6 | 40.6 | 41.6 | 41.8 | 47.4 | 52.4 | 48.8 | 54.2 | 53.4 | 51.4 | 49 | 50.8 | 50 | 50.6 | 56.4 | 49.4 | 55.8 | 56.4 | 56.8 | 58 | 52 | 52.4 | 52.2 | 54.6 | 1217.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.25
|  | tgφ |  | 0.90435 | 0.89035 | 0.90435 | 0.897 | 0.89098 | 0.87625 | 0.76972 | 0.68957 | 0.67939 | 0.66237 | 0.625 | 0.64796 | 0.65617 | 0.65544 | 0.65888 | 0.68994 | 0.67554 | 0.68949 | 0.73385 | 0.7398 | 0.70461 | 0.74857 | 0.85574 | 0.99635 | 0.99635
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4604 | 3.3935 | 3.4538 | 3.486 | 3.9679 | 4.4448 | 4.4987 | 5.3168 | 5.3018 | 5.2034 | 5.1584 | 5.1724 | 5.0558 | 5.1009 | 5.6866 | 4.8163 | 5.5297 | 5.5012 | 5.2953 | 5.3585 | 4.9795 | 4.7773 | 4.3781 | 4.2184 | 4.7315 | -11.33%
яч.10д | Межадор-деревня | P, кВт | АСКУЭ | 78.4 | 70 | 64.2 | 63 | 88.2 | 85.2 | 98.6 | 103.2 | 102.6 | 106.2 | 98.2 | 111 | 109 | 98 | 102.8 | 102.4 | 104.6 | 109.8 | 105 | 105.6 | 106.6 | 86.8 | 80.2 | 74 | 2253.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.4 | 38 | 37.2 | 35.6 | 48.8 | 47 | 51.4 | 55 | 55.2 | 49.8 | 50.6 | 54.2 | 47.8 | 48.6 | 54 | 44.2 | 43.2 | 45 | 45.8 | 45.4 | 46.8 | 36 | 37.6 | 37.2 | 1093.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.7917
|  | tgφ |  | 0.50255 | 0.54286 | 0.57944 | 0.56508 | 0.55329 | 0.55164 | 0.5213 | 0.53295 | 0.53801 | 0.46893 | 0.51527 | 0.48829 | 0.43853 | 0.49592 | 0.52529 | 0.43164 | 0.413 | 0.40984 | 0.43619 | 0.42992 | 0.43902 | 0.41475 | 0.46883 | 0.5027 | 0.57944
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8956 | 4.4269 | 4.1319 | 4.0297 | 5.6133 | 5.4396 | 6.2523 | 6.5121 | 6.5005 | 6.5572 | 6.1637 | 6.8393 | 6.6025 | 6.045 | 6.4416 | 6.1752 | 6.2779 | 6.5701 | 6.3183 | 6.3158 | 6.4213 | 5.134 | 4.8302 | 4.5165 | 5.7921 | -0.00764%
яч.9д | Ясног | P, кВт | АСКУЭ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 160
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5
|  | tgφ |  | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.35778 | 0.3786 | 0.35709 | 0.37933 | 0.35709 | 0.3808 | 0.36057 | 0.35709 | 0.38006 | 0.35848 | 0.38006 | 0.37715 | 0.37787 | 0.35436 | 0.33358 | 0.37715 | 0.37787 | 0.37715 | 0.37571 | 0.37428 | 0.37571 | 0.39398 | 0.37146 | 0.37146 | 0.37019 | 25.96%
яч.5д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 4.2 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 5 | 4.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 56 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 3 | 4.6 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 64.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
|  | tgφ |  | 1.6667 | 1.8 | 1.8 | 1.8333 | 1.8 | 1.2857 | 1.3333 | 1.25 | 0.9375 | 0.95833 | 1 | 0.93333 | 0.94444 | 1.375 | 1.1667 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2222 | 1.1111 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5 | 1.25 | 1.8333
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.13013 | 0.11445 | 0.11467 | 0.13955 | 0.11467 | 0.12748 | 0.11246 | 0.14263 | 0.24474 | 0.37166 | 0.3314 | 0.22721 | 0.27469 | 0.30065 | 0.30686 | 0.35452 | 0.3295 | 0.1566 | 0.15678 | 0.14785 | 0.14383 | 0.14247 | 0.15729 | 0.13967 | 0.19924 | -139.1%
яч.4д | Межадор-комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 60.2 | 51.8 | 49.4 | 51.8 | 44.2 | 42.2 | 65.8 | 71.8 | 66 | 75.8 | 68.4 | 61.2 | 63.6 | 57.2 | 60.8 | 62.6 | 60 | 65.6 | 60.4 | 62.8 | 68.2 | 64.8 | 55.6 | 54.8 | 1445 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.2 | 36.6 | 36.8 | 36 | 35.8 | 35.6 | 34.6 | 36.2 | 33.6 | 36 | 37.2 | 36 | 35.8 | 35 | 37.8 | 36.4 | 36.2 | 38.4 | 37 | 37.8 | 38 | 39.8 | 40.2 | 38.6 | 882.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7083
|  | tgφ |  | 0.61794 | 0.70656 | 0.74494 | 0.69498 | 0.80995 | 0.8436 | 0.52584 | 0.50418 | 0.50909 | 0.47493 | 0.54386 | 0.58824 | 0.56289 | 0.61189 | 0.62171 | 0.58147 | 0.60333 | 0.58537 | 0.61258 | 0.60191 | 0.55718 | 0.6142 | 0.72302 | 0.70438 | 0.8436
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9484 | 3.5252 | 3.4304 | 3.5128 | 3.1675 | 3.0864 | 4.1802 | 4.4778 | 4.1322 | 4.6911 | 4.3443 | 3.9313 | 4.0487 | 3.7057 | 3.9715 | 4.0093 | 3.8873 | 4.2086 | 3.9068 | 4.0275 | 4.3061 | 4.1548 | 3.7414 | 3.6552 | 3.9188 | -5.675%
яч.3д | Чухлом, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 21.2 | 20.8 | 20 | 20 | 20.8 | 26.6 | 43 | 50.2 | 54.2 | 50.4 | 55 | 55 | 53 | 45.2 | 44.6 | 38 | 41.8 | 38.4 | 38.4 | 38.6 | 39.8 | 37 | 33.2 | 23.2 | 908.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.8 | 19 | 17.8 | 18.6 | 18.2 | 19.4 | 18.8 | 21.6 | 25.4 | 25.8 | 26.8 | 28.8 | 28.8 | 27 | 28.8 | 21.4 | 23.2 | 20.4 | 20.2 | 21 | 19.2 | 21 | 20.8 | 20 | 530.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2083
|  | tgφ |  | 0.88679 | 0.91346 | 0.89 | 0.93 | 0.875 | 0.72932 | 0.43721 | 0.43028 | 0.46863 | 0.5119 | 0.48727 | 0.52364 | 0.5434 | 0.59735 | 0.64574 | 0.56316 | 0.55502 | 0.53125 | 0.52604 | 0.54404 | 0.48241 | 0.56757 | 0.62651 | 0.86207 | 0.93
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.581 | 1.5658 | 1.491 | 1.5209 | 1.5391 | 1.8405 | 2.6388 | 3.0433 | 3.3397 | 3.1652 | 3.4136 | 3.4374 | 3.3461 | 2.9095 | 2.9451 | 2.4146 | 2.652 | 2.4075 | 2.3932 | 2.4145 | 2.4373 | 2.3244 | 2.1364 | 1.6703 | 2.4428 | -10.62%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59 | 89.59
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 20 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 61.657 | 61.74 | 61.823 | 61.907 | 61.99 | 62.073 | 62.157 | 62.24 | 62.323 | 62.407 | 62.49 | 62.573 | 62.657 | 62.74 | 62.823 | 62.907 | 62.99 | 63.073 | 63.157 | 63.24 | 63.323 | 63.407 | 63.49 | 63.573 | 63.657
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 207.4 | 189.6 | 181 | 183 | 207.8 | 215.6 | 272.4 | 305.8 | 305 | 315.2 | 304.6 | 309 | 305.8 | 281.2 | 297.8 | 280 | 293.6 | 298 | 283.4 | 287.6 | 290.2 | 260.4 | 232 | 208.8 | 6315.2
|  | Q, кВАр |  | 145.4 | 142.8 | 141.6 | 141 | 158.4 | 163 | 161.6 | 175.4 | 177.4 | 174 | 174.6 | 179.4 | 172.6 | 172 | 187.2 | 162.2 | 169.4 | 169 | 168.8 | 171 | 165 | 158.6 | 160 | 159.2 | 3949.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.67961 | 0 | -0.33259 | -0.32895 | -0.28958 | -0.5597 | -0.29455 | -0.45992 | -0.46113 | -0.5102 | -0.46174 | -0.32468 | -0.59211 | -0.42857 | -0.33693 | -0.57471 | -0.4104 | -0.53981 | -0.6392 | -0.55944 | -0.62413 | -0.61824 | -0.34602 | -0.38462 | -0.45813
|  | Q, % |  | -14.3082 | -14.4231 | -14.1935 | -14.8208 | -13.1429 | -12.8809 | -13.8028 | -12.7249 | -12.8499 | -12.987 | -12.7907 | -12.6884 | -13.2546 | -12.5654 | -11.6945 | -13.5854 | -13.5389 | -13.2708 | -13.4409 | -12.7968 | -14.2659 | -14.2651 | -13.6364 | -13.7143 | -13.3509
|  |  | Δ I | -7.692% | 0% | -27.27% | -7.692% | 0% | -6.667% | 0% | -5.882% | -5.556% | -5.263% | -10.53% | 0% | 0% | 0% | -12.5% | -5.556% | 0% | -5.882% | 0% | -5.882% | 0% | 0% | -7.143% | -14.29% | -5.013%
|  |  | Δ Iрасч | -6.404% | -6.249% | -6.468% | -6.726% | -5.99% | -6.014% | -4.7% | -4.267% | -4.318% | -4.178% | -4.197% | -4.106% | -4.46% | -4.476% | -4.109% | -4.753% | -4.636% | -4.618% | -5.004% | -4.794% | -4.914% | -5.498% | -5.78% | -6.576% | -5.008%
ПС Пыёлдино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 148 | 143.2 | 132.8 | 131.2 | 136 | 156 | 195.2 | 236 | 272.8 | 290.4 | 272 | 255.2 | 243.2 | 236 | 240.8 | 228 | 236 | 225.6 | 226.4 | 228.8 | 230.4 | 207.2 | 172.8 | 149.6 | 4993.6 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 148 | 152 | 152.8 | 148 | 144 | 138.4 | 141.6 | 142.4 | 148.8 | 156 | 146.4 | 141.6 | 148 | 140.8 | 140.8 | 141.6 | 152 | 149.6 | 149.6 | 144.8 | 130.4 | 126.4 | 127.2 | 123.2 | 3434.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13.2083 | 7.752% | 13.19%
|  | tgφ |  | 1 | 1.0615 | 1.1506 | 1.128 | 1.0588 | 0.88718 | 0.72541 | 0.60339 | 0.54545 | 0.53719 | 0.53824 | 0.55486 | 0.60855 | 0.59661 | 0.58472 | 0.62105 | 0.64407 | 0.66312 | 0.66078 | 0.63287 | 0.56597 | 0.61004 | 0.73611 | 0.82353 | 1.1506
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.0589 | 10.9937 | 10.677 | 10.4501 | 10.5425 | 11.2449 | 13.1752 | 15.0591 | 16.9134 | 17.8083 | 17.005 | 15.9151 | 15.5248 | 15.0998 | 15.2688 | 14.6359 | 15.2502 | 14.6783 | 14.6869 | 14.7655 | 14.4915 | 13.2856 | 11.5268 | 10.5285 | 13.7744 | -4.286%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 148 | 143.2 | 132.8 | 131.2 | 136 | 156 | 195.2 | 236 | 272.8 | 290.4 | 272 | 255.2 | 243.2 | 236 | 240.8 | 228 | 236 | 225.6 | 226.4 | 228.8 | 230.4 | 207.2 | 172.8 | 149.6 |  | 131.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 148 | 152 | 152.8 | 148 | 144 | 138.4 | 141.6 | 142.4 | 148.8 | 156 | 146.4 | 141.6 | 148 | 140.8 | 140.8 | 141.6 | 152 | 149.6 | 149.6 | 144.8 | 130.4 | 126.4 | 127.2 | 123.2 |  | 123.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 209.3036 | 208.8306 | 202.4443 | 197.7813 | 198.0707 | 208.5439 | 241.1506 | 275.6334 | 310.7431 | 329.6485 | 308.8964 | 291.852 | 284.6932 | 274.8102 | 278.9431 | 268.3925 | 280.7134 | 270.6945 | 271.3616 | 270.7702 | 264.742 | 242.7114 | 214.5686 | 193.7999 |  | 193.7999
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.94 | 10.98 | 10.96 | 10.94 | 10.86 | 10.72 | 10.58 | 10.58 | 10.62 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.52 | 10.56 | 10.6 | 10.64 | 10.66 | 10.68 | 10.6 | 10.56 | 10.56 | 10.76 | 10.64
яч.6д | Заозерье | P, кВт | АСКУЭ | 43 | 40.8 | 39 | 37.6 | 39.6 | 43.8 | 59 | 69.2 | 75.2 | 81 | 80.2 | 70.2 | 72.6 | 66.6 | 73.4 | 74 | 70.2 | 68.8 | 70 | 69.8 | 68.2 | 63.8 | 51.2 | 45.2 | 1472.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.4 | 44.4 | 46 | 43.8 | 43.4 | 41 | 45 | 46.8 | 49.8 | 49.6 | 44.6 | 45.2 | 47 | 43.6 | 43.4 | 46 | 48.4 | 46.6 | 44.8 | 44.2 | 39.2 | 37.8 | 38.6 | 37.8 | 1061.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.9167
|  | tgφ |  | 1.0326 | 1.0882 | 1.1795 | 1.1649 | 1.096 | 0.93607 | 0.76271 | 0.6763 | 0.66223 | 0.61235 | 0.55611 | 0.64387 | 0.64738 | 0.65465 | 0.59128 | 0.62162 | 0.68946 | 0.67733 | 0.64 | 0.63324 | 0.57478 | 0.59248 | 0.75391 | 0.83628 | 1.1795
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.2658 | 3.1744 | 3.1806 | 3.05 | 3.1271 | 3.235 | 4.054 | 4.5642 | 4.9092 | 5.131 | 5.0519 | 4.553 | 4.7162 | 4.3738 | 4.6676 | 4.7514 | 4.6323 | 4.5059 | 4.4981 | 4.5053 | 4.3059 | 4.0592 | 3.4446 | 3.2011 | 4.1232 | -5.274%
яч.7д отдача | Вичкодор | P, кВт | АСКУЭ | 59.7 | 57.9 | 52.5 | 50.7 | 52.8 | 65.4 | 72.6 | 91.5 | 118.8 | 129.6 | 116.1 | 109.8 | 100.5 | 99.9 | 97.5 | 91.5 | 92.1 | 85.2 | 87.3 | 90.3 | 90.9 | 80.4 | 66.6 | 57.9 | 2017.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51.6 | 53.7 | 53.1 | 52.5 | 49.8 | 49.5 | 48.3 | 45.6 | 49.5 | 58.8 | 55.5 | 51.6 | 54.9 | 51 | 54.3 | 51.6 | 51 | 50.4 | 53.7 | 51.3 | 45.3 | 43.5 | 43.8 | 41.4 | 1211.7
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.7083
|  | tgφ |  | 0.86432 | 0.92746 | 1.0114 | 1.0355 | 0.94318 | 0.75688 | 0.66529 | 0.49836 | 0.41667 | 0.4537 | 0.47804 | 0.46995 | 0.54627 | 0.51051 | 0.55692 | 0.56393 | 0.55375 | 0.59155 | 0.61512 | 0.56811 | 0.49835 | 0.54104 | 0.65766 | 0.71503 | 1.0355
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.1693 | 4.1573 | 3.9382 | 3.8563 | 3.8632 | 4.4227 | 4.7641 | 5.5855 | 7.005 | 7.6881 | 7.0841 | 6.6158 | 6.2448 | 6.1631 | 6.1088 | 5.7284 | 5.7194 | 5.3677 | 5.5473 | 5.6634 | 5.5593 | 5.0038 | 4.2822 | 3.8669 | 5.3502 | 6.274%
яч.7д приём | Вигкодор | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП Бортом-база. Яч.3д. | P, кВт | АСКУЭ | 19 | 18.2 | 18 | 17.4 | 18 | 19 | 25.8 | 29.4 | 30 | 27.6 | 27.8 | 26.8 | 26.6 | 25.2 | 27.8 | 26.4 | 33.2 | 32.2 | 28.4 | 25.8 | 27.4 | 24.6 | 21.2 | 17.8 | 593.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.6 | 20.2 | 20.4 | 19.6 | 19 | 18.2 | 19.2 | 19.8 | 19 | 15 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 15.2 | 22.8 | 22.6 | 21.6 | 18 | 16.8 | 17.4 | 17 | 16.2 | 429.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75
|  | tgφ |  | 1.0316 | 1.1099 | 1.1333 | 1.1264 | 1.0556 | 0.95789 | 0.74419 | 0.67347 | 0.63333 | 0.54348 | 0.51799 | 0.55224 | 0.55639 | 0.57937 | 0.48921 | 0.57576 | 0.68675 | 0.70186 | 0.76056 | 0.69767 | 0.61314 | 0.70732 | 0.80189 | 0.91011 | 1.1333
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4423 | 1.4314 | 1.4348 | 1.3848 | 1.3931 | 1.4187 | 1.7571 | 1.9366 | 1.9328 | 1.697 | 1.7235 | 1.6695 | 1.6599 | 1.6002 | 1.6941 | 1.6612 | 2.188 | 2.1332 | 1.9312 | 1.7155 | 1.7593 | 1.6494 | 1.4598 | 1.3075 | 1.6659 | 4.808%
яч.5д | РП Бортом-база. Яч.8д. | P, кВт | АСКУЭ | 27.2 | 26.8 | 25 | 26.8 | 26.4 | 28.8 | 39.4 | 47.4 | 50.6 | 53.6 | 49 | 49.4 | 44.6 | 46.2 | 42.8 | 37.4 | 42.2 | 40.6 | 41.6 | 45.2 | 45.2 | 39.4 | 34.8 | 29.8 | 940.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.4 | 33 | 32.6 | 32.6 | 31.2 | 29.6 | 28.8 | 29.4 | 29.6 | 31.8 | 30 | 29.6 | 30.6 | 30.6 | 28.4 | 28.4 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.8 | 28.4 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 718.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5417
|  | tgφ |  | 1.1912 | 1.2313 | 1.304 | 1.2164 | 1.1818 | 1.0278 | 0.73096 | 0.62025 | 0.58498 | 0.59328 | 0.61224 | 0.59919 | 0.6861 | 0.66234 | 0.66355 | 0.75936 | 0.6872 | 0.72414 | 0.71635 | 0.68142 | 0.62832 | 0.69036 | 0.7931 | 0.92617 | 1.304
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2352 | 2.238 | 2.1667 | 2.2298 | 2.1754 | 2.2269 | 2.6664 | 3.0474 | 3.1907 | 3.3668 | 3.1629 | 3.1404 | 2.9495 | 3.0448 | 2.8116 | 2.5608 | 2.7817 | 2.7181 | 2.7696 | 2.9827 | 2.922 | 2.6207 | 2.3861 | 2.2066 | 2.6917 | -5.903%
яч.8д отдача | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д приём | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3 | 3458.3
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52 | 2225.52
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 148.9 | 143.7 | 134.5 | 132.5 | 136.8 | 157 | 196.8 | 237.5 | 274.6 | 291.8 | 273.1 | 256.2 | 244.3 | 237.9 | 241.5 | 229.3 | 237.7 | 226.8 | 227.3 | 231.1 | 231.7 | 208.2 | 173.8 | 150.7 | 5023.7
|  | Q, кВАр |  | 148 | 151.3 | 152.1 | 148.5 | 143.4 | 138.3 | 141.3 | 141.6 | 147.9 | 155.2 | 144.5 | 141.2 | 147.3 | 139.8 | 139.7 | 141.2 | 151.2 | 149 | 149.9 | 144.3 | 129.7 | 125.9 | 127 | 123 | 3421.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.60811 | -0.34916 | -1.2801 | -0.99085 | -0.58824 | -0.64103 | -0.81967 | -0.63559 | -0.65982 | -0.48209 | -0.40441 | -0.39185 | -0.4523 | -0.80508 | -0.2907 | -0.57018 | -0.72034 | -0.53191 | -0.39753 | -1.0052 | -0.56424 | -0.48263 | -0.5787 | -0.73529 | -0.60277
|  | Q, % |  | 0 | 0.46053 | 0.45812 | -0.33784 | 0.41667 | 0.072254 | 0.21186 | 0.5618 | 0.60484 | 0.51282 | 1.2978 | 0.28249 | 0.47297 | 0.71023 | 0.78125 | 0.28249 | 0.52632 | 0.40107 | -0.20053 | 0.3453 | 0.53681 | 0.39557 | 0.15723 | 0.16234 | 5.6089
|  |  | Δ I | 9.091% | 0% | 0% | -10% | 0% | -18.18% | -7.143% | 0% | 0% | -12.5% | -6.25% | -6.25% | -6.25% | -14.29% | -15.38% | -15.38% | 0% | -7.143% | 0% | 7.143% | -7.692% | -18.18% | 0% | 0% | -5.363%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4854% | -0.06653% | -0.4066% | -0.6773% | -0.1534% | -0.5186% | -0.5037% | -0.4943% | -0.735% | -0.4194% | -0.1026% | -0.3993% | -0.2944% | -0.5443% | -0.08684% | -0.4509% | -0.4671% | -0.3174% | -0.4031% | -0.6858% | -0.3797% | -0.3576% | -0.398% | -0.5094% | -0.4108%
ПС Визинга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2
ВЛ-165 приём | ВЛ-165 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 124 | 125 | 125 | 124 | 123 | 122 | 120 | 119 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ-196 | ВЛ-196 | P, кВт | АСКУЭ | 1161.6 | 1082.4 | 1034 | 985.6 | 981.2 | 1100 | 1364 | 1685.2 | 1861.2 | 1905.2 | 1918.4 | 1883.2 | 1817.2 | 1795.2 | 1826 | 1826 | 1852.4 | 1870 | 1993.2 | 2046 | 1984.4 | 1870 | 1663.2 | 1390.4 | 38896 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 3581.6 | 3656.4 | 3665.2 | 3647.6 | 3616.8 | 3572.8 | 3467.2 | 3322 | 3014 | 2930.4 | 2961.2 | 2961.2 | 3040.4 | 3018.4 | 3014 | 3044.8 | 3044.8 | 3084.4 | 3062.4 | 3137.2 | 3234 | 3251.6 | 3300 | 3401.2 | 78029.6
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18.125
|  | tgφ |  | 3.0833 | 3.378 | 3.5447 | 3.7009 | 3.6861 | 3.248 | 2.5419 | 1.9713 | 1.6194 | 1.5381 | 1.5436 | 1.5724 | 1.6731 | 1.6814 | 1.6506 | 1.6675 | 1.6437 | 1.6494 | 1.5364 | 1.5333 | 1.6297 | 1.7388 | 1.9841 | 2.4462 | 3.7009
|  | U, кВ |  | 124 | 125 | 125 | 124 | 123 | 122 | 120 | 119 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.552 | 17.6335 | 17.6105 | 17.6133 | 17.6114 | 17.712 | 17.9473 | 18.0939 | 17.8052 | 17.4172 | 17.5818 | 17.3376 | 17.4995 | 17.5 | 17.4101 | 17.5405 | 17.6079 | 17.8202 | 18.0521 | 18.3473 | 18.5867 | 18.3745 | 17.8007 | 17.6995 | 17.7564 | 2.033%
ВЛ-192 | ВЛ-192 | P, кВт приём | АСКУЭ | 3066.8 | 2877.6 | 2701.6 | 2666.4 | 2816 | 3172.4 | 3863.2 | 4444 | 4862 | 5046.8 | 4994 | 5020.4 | 4897.2 | 4985.2 | 4857.6 | 4800.4 | 4760.8 | 4725.6 | 4782.8 | 4848.8 | 4774 | 4505.6 | 3960 | 3489.2 | 100918.4 |  | 1100 | 20
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 2402.4 | 2459.6 | 2552 | 2596 | 2574 | 2384.8 | 2156 | 1900.8 | 1430 | 1324.4 | 1434.4 | 1403.6 | 1535.6 | 1320 | 1416.8 | 1518 | 1566.4 | 1707.2 | 1711.6 | 1716 | 1870 | 1953.6 | 2081.2 | 2195.6 | 45210
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 22.9583
|  | tgφ |  | 0.78336 | 0.85474 | 0.94463 | 0.9736 | 0.91406 | 0.75173 | 0.55809 | 0.42772 | 0.29412 | 0.26242 | 0.28722 | 0.27958 | 0.31357 | 0.26478 | 0.29167 | 0.31622 | 0.32902 | 0.36127 | 0.35787 | 0.3539 | 0.39171 | 0.43359 | 0.52556 | 0.62926 | 0.9736
|  | U, кВ |  | 124 | 125 | 125 | 124 | 123 | 122 | 120 | 119 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.1603 | 17.5053 | 17.1855 | 17.3476 | 17.9292 | 18.8041 | 21.3107 | 23.4781 | 25.4734 | 26 | 25.8915 | 25.7542 | 25.356 | 25.6976 | 24.9988 | 24.8738 | 24.761 | 24.8235 | 25.0968 | 25.1959 | 25.116 | 24.0566 | 21.5491 | 19.858 | 22.7593 | 0.867%
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1691.2 | 1585.6 | 1454.4 | 1473.6 | 1624.8 | 1863.2 | 2288 | 2565.6 | 2816.8 | 2958.4 | 2893.6 | 2955.2 | 2893.6 | 3004 | 2846.4 | 2792 | 2720 | 2668.8 | 2600 | 2611.2 | 2597.6 | 2432.8 | 2102.4 | 1898.4 | 57337.6 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 987.2 | 1011.2 | 942.4 | 882.4 | 862.4 | 977.6 | 1048 | 1108 | 1240.8 | 1252.8 | 1173.6 | 1200.8 | 1160 | 1337.6 | 1254.4 | 1192 | 1144 | 1051.2 | 1024.8 | 1084.8 | 1033.6 | 993.6 | 962.4 | 975.2 | 25900.8
|  | I, А | ТИ | 107 | 90 | 86 | 94 | 98 | 122 | 134 | 155 | 165 | 171 | 182 | 165 | 171 | 173 | 158 | 155 | 155 | 154 | 142 | 142 | 139 | 134 | 112 | 106 | 137.9167 | 27.26% | 52.2%
|  | tgφ |  | 0.58373 | 0.63774 | 0.64796 | 0.59881 | 0.53077 | 0.52469 | 0.45804 | 0.43187 | 0.4405 | 0.42347 | 0.40558 | 0.40633 | 0.40088 | 0.44527 | 0.4407 | 0.42693 | 0.42059 | 0.39388 | 0.39415 | 0.41544 | 0.39791 | 0.40842 | 0.45776 | 0.5137 | 0.64796
Показания счетчиков P
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 106.585 | 101.7838 | 95.2236 | 94.7355 | 102.0429 | 116.9461 | 139.6045 | 154.7312 | 169.7689 | 176.1926 | 171.8987 | 173.2935 | 169.3606 | 180.6821 | 169.9438 | 164.925 | 162.4435 | 157.9061 | 152.9754 | 153.9015 | 152.4531 | 143.5734 | 125.3786 | 115.5111 | 143.8275 | -4.286%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 9Д | СВ-10 | I, А | ТИ | 30 | 26 | 28 | 30 | 26 | 28 | 41 | 42 | 44 | 48 | 49 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 48 | 43 | 40 | 39 | 35 | 40.1667
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1691.2 | 1585.6 | 1454.4 | 1473.6 | 1624.8 | 1863.2 | 2288 | 2565.6 | 2816.8 | 2958.4 | 2893.6 | 2955.2 | 2893.6 | 3004 | 2846.4 | 2792 | 2720 | 2668.8 | 2600 | 2611.2 | 2597.6 | 2432.8 | 2102.4 | 1898.4 |  | 1454.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 987.2 | 1011.2 | 942.4 | 882.4 | 862.4 | 977.6 | 1048 | 1108 | 1240.8 | 1252.8 | 1173.6 | 1200.8 | 1160 | 1337.6 | 1254.4 | 1192 | 1144 | 1051.2 | 1024.8 | 1084.8 | 1033.6 | 993.6 | 962.4 | 975.2 |  | 862.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1958.2444 | 1880.5991 | 1733.0312 | 1717.5933 | 1839.486 | 2104.0951 | 2516.5945 | 2794.6319 | 3077.9777 | 3212.7307 | 3122.5403 | 3189.8476 | 3117.4542 | 3288.3415 | 3110.5486 | 3035.8076 | 2950.7857 | 2868.3645 | 2794.6762 | 2827.5708 | 2795.685 | 2627.8807 | 2312.2066 | 2134.23 |  | 1717.5933
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.62 | 10.68 | 10.52 | 10.48 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.48 | 10.54 | 10.5 | 10.64 | 10.64 | 10.52 | 10.58 | 10.64 | 10.5 | 10.5 | 10.56 | 10.62 | 10.6 | 10.58 | 10.66 | 10.68
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.74 | 10.58 | 10.54 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.52 | 10.6 | 10.54 | 10.7 | 10.68 | 10.56 | 10.64 | 10.7 | 10.56 | 10.56 | 10.6 | 10.7 | 10.66 | 10.64 | 10.72 | 10.74
яч.12д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 157.5 | 108.15 | 91.35 | 97.35 | 97.5 | 110.25 | 137.85 | 168 | 177 | 196.65 | 199.8 | 205.05 | 190.5 | 223.5 | 189.3 | 211.2 | 198.3 | 184.8 | 183.15 | 184.35 | 143.7 | 126.9 | 123.9 | 125.25 | 3831.3 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93 | 76.2 | 69.3 | 66.9 | 66.3 | 63.45 | 64.5 | 74.55 | 80.25 | 86.25 | 84.75 | 96 | 91.65 | 89.25 | 87.75 | 89.7 | 86.1 | 89.85 | 87 | 96.9 | 85.65 | 86.25 | 80.85 | 75.9 | 1968.3
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10.0417
|  | tgφ |  | 0.59048 | 0.70458 | 0.75862 | 0.68721 | 0.68 | 0.57551 | 0.4679 | 0.44375 | 0.45339 | 0.4386 | 0.42417 | 0.46818 | 0.4811 | 0.39933 | 0.46355 | 0.42472 | 0.43419 | 0.4862 | 0.47502 | 0.52563 | 0.59603 | 0.67967 | 0.65254 | 0.60599 | 0.75862
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.8995 | 7.1204 | 6.2645 | 6.478 | 6.5157 | 7.0295 | 8.4104 | 10.1376 | 10.6784 | 11.7097 | 11.9024 | 12.2311 | 11.4416 | 13.1733 | 11.3352 | 12.3958 | 11.8336 | 11.2479 | 11.057 | 11.2509 | 9.0712 | 8.3357 | 7.9774 | 7.8822 | 9.8075 | 2.332%
яч.21д | Хознужды | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 4.2 | 4 | 3.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 2 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 63.1 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 67.5
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.875 | 2.2143 | 2.3077 | 2.1538 | 2.25 | 1.2727 | 0.96429 | 1.4 | 0.92857 | 0.61905 | 0.6 | 0.65789 | 1.5 | 1.2174 | 1.4737 | 0.875 | 1.4 | 0.72973 | 0.75 | 0.90909 | 0.93548 | 0.73684 | 1.1481 | 1.069 | 2.3077
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.18506 | 0.1841 | 0.17965 | 0.17027 | 0.16391 | 0.19792 | 0.21578 | 0.19052 | 0.21075 | 0.2709 | 0.2568 | 0.24711 | 0.19588 | 0.1991 | 0.18487 | 0.231 | 0.18943 | 0.25215 | 0.24632 | 0.24274 | 0.23149 | 0.25788 | 0.22292 | 0.22975 | 0.21485 | #DIV/0!
яч.20д | Кольель | P, кВт | АСКУЭ | 354.3 | 360.9 | 311.7 | 319.8 | 380.4 | 439.2 | 516.9 | 479.4 | 549.6 | 474.3 | 410.7 | 457.8 | 464.1 | 578.4 | 478.8 | 446.4 | 487.5 | 428.7 | 401.1 | 350.7 | 375.6 | 359.7 | 306.6 | 350.7 | 10083.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.7 | 77.7 | 69 | 65.4 | 65.7 | 164.1 | 230.7 | 212.7 | 270.6 | 208.8 | 113.1 | 128.7 | 108.9 | 263.4 | 182.7 | 119.1 | 117.3 | 82.5 | 89.4 | 87 | 83.7 | 75.6 | 73.5 | 77.4 | 3044.7
|  | I, А | ТИ | 26 | 16 | 14 | 19 | 20 | 29 | 28 | 31 | 25 | 30 | 25 | 22 | 23 | 34 | 21 | 26 | 28 | 25 | 22 | 14 | 20 | 23 | 15 | 19 | 23.125
|  | tgφ |  | 0.21931 | 0.2153 | 0.22137 | 0.2045 | 0.17271 | 0.37363 | 0.44631 | 0.44368 | 0.49236 | 0.44023 | 0.27538 | 0.28113 | 0.23465 | 0.45539 | 0.38158 | 0.2668 | 0.24062 | 0.19244 | 0.22289 | 0.24808 | 0.22284 | 0.21018 | 0.23973 | 0.2207 | 0.49236
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.7424 | 19.9806 | 17.5414 | 18.0039 | 21.4146 | 26.0591 | 31.4006 | 29.0383 | 33.7888 | 28.4205 | 23.4511 | 25.8348 | 25.8978 | 34.9212 | 27.9988 | 25.0997 | 27.6033 | 24.0334 | 22.4942 | 19.6668 | 20.9845 | 20.0814 | 17.0963 | 19.4377 | 24.1663 | -4.503%
яч.5д | Морозово | P, кВт | АСКУЭ | 271.2 | 255.6 | 243.6 | 251.6 | 287.6 | 315.6 | 445.2 | 550 | 579.6 | 612.8 | 589.2 | 563.2 | 582 | 528.8 | 504 | 528.4 | 516.4 | 507.2 | 488 | 492.8 | 514 | 476 | 417.6 | 342 | 10862.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 172 | 175.2 | 166.4 | 162.4 | 152 | 154 | 160.8 | 183.2 | 198.8 | 216.4 | 224.4 | 212 | 216 | 205.2 | 202 | 210.4 | 196.8 | 182 | 179.6 | 183.6 | 177.2 | 167.6 | 169.2 | 175.6 | 4442.8
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 14 | 18 | 17 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | 31 | 34 | 34 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 20 | 19 | 26.4167
|  | tgφ |  | 0.63422 | 0.68545 | 0.68309 | 0.64547 | 0.52851 | 0.48796 | 0.36119 | 0.33309 | 0.343 | 0.35313 | 0.38086 | 0.37642 | 0.37113 | 0.38805 | 0.40079 | 0.39818 | 0.3811 | 0.35883 | 0.36803 | 0.37256 | 0.34475 | 0.3521 | 0.40517 | 0.51345 | 0.68545
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.4795 | 16.7717 | 16.2096 | 16.517 | 18.0454 | 19.518 | 26.2584 | 32.0969 | 33.7966 | 35.6411 | 34.7088 | 32.6926 | 33.7254 | 31.1665 | 29.6652 | 30.8981 | 30.4228 | 29.665 | 28.4638 | 28.6236 | 29.6481 | 27.5711 | 24.4323 | 20.8075 | 26.8677 | -1.707%
яч.7д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 167.2 | 189 | 172.4 | 151.4 | 195.6 | 220.6 | 201.2 | 244.4 | 331.6 | 368.6 | 368.2 | 372 | 370.8 | 376.2 | 391.2 | 364.4 | 342.8 | 323.2 | 286.2 | 281 | 291 | 278 | 226.2 | 189.8 | 6703 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 116.8 | 147.6 | 127.6 | 105.8 | 127.8 | 125.6 | 81.4 | 90.2 | 111.8 | 125 | 130 | 130.2 | 125.8 | 147.2 | 174.4 | 147.4 | 145.6 | 145 | 121.2 | 115.8 | 147.6 | 148.8 | 126.8 | 117.2 | 3082.6
|  | I, А | ТИ | 13 | 14 | 10 | 13 | 16 | 15 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 25 | 24 | 21 | 22 | 20 | 15 | 17 | 16 | 16 | 12 | 11 | 17.4167
|  | tgφ |  | 0.69856 | 0.78095 | 0.74014 | 0.69881 | 0.65337 | 0.56936 | 0.40457 | 0.36907 | 0.33715 | 0.33912 | 0.35307 | 0.35 | 0.33927 | 0.39128 | 0.44581 | 0.4045 | 0.42474 | 0.44864 | 0.42348 | 0.4121 | 0.50722 | 0.53525 | 0.56057 | 0.61749 | 0.78095
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1011 | 12.979 | 11.7851 | 10.1875 | 12.9614 | 14.109 | 12.0401 | 14.4239 | 19.3013 | 21.3455 | 21.496 | 21.4116 | 21.272 | 22.1968 | 23.4008 | 21.3548 | 20.5031 | 19.501 | 17.0129 | 16.5423 | 17.7932 | 17.2273 | 14.0613 | 12.0732 | 16.92 | 2.852%
яч.8д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 114.3 | 89.1 | 84.9 | 88.8 | 82.5 | 115.8 | 174.9 | 191.7 | 183.3 | 188.7 | 191.4 | 208.2 | 194.1 | 206.4 | 207.9 | 186.3 | 177 | 183 | 227.4 | 228.6 | 229.2 | 205.8 | 159.6 | 141 | 4059.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 86.1 | 88.2 | 83.4 | 78 | 75 | 83.4 | 87.3 | 94.2 | 94.5 | 100.2 | 98.7 | 102.3 | 103.8 | 115.5 | 111 | 110.1 | 95.1 | 88.8 | 99.3 | 103.2 | 95.7 | 93 | 90 | 94.8 | 2271.6
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10.2083
|  | tgφ |  | 0.75328 | 0.9899 | 0.98233 | 0.87838 | 0.90909 | 0.72021 | 0.49914 | 0.49139 | 0.51555 | 0.531 | 0.51567 | 0.49135 | 0.53478 | 0.55959 | 0.53391 | 0.59098 | 0.53729 | 0.48525 | 0.43668 | 0.45144 | 0.41754 | 0.4519 | 0.56391 | 0.67234 | 0.9899
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7888 | 6.7855 | 6.5392 | 6.519 | 6.1851 | 7.9317 | 10.8438 | 11.8261 | 11.3746 | 11.7172 | 11.8552 | 12.6024 | 11.9579 | 12.9958 | 12.8761 | 11.7564 | 11.0614 | 11.1977 | 13.5825 | 13.6516 | 13.5444 | 12.3386 | 9.9354 | 9.1958 | 10.6693 | -4.515%
яч.11д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 294 | 262.4 | 245.2 | 252 | 256 | 292.4 | 392 | 446.4 | 452.8 | 512 | 517.6 | 497.6 | 507.2 | 500.4 | 496 | 506 | 503.6 | 538.4 | 533.2 | 569.6 | 562.4 | 519.2 | 458.8 | 380.8 | 10496 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 199.6 | 200 | 192.8 | 182.4 | 175.2 | 178.4 | 182.4 | 196.8 | 199.2 | 211.6 | 218.4 | 218 | 230.8 | 226 | 222.4 | 223.6 | 214.8 | 210.4 | 207.2 | 222.8 | 212.4 | 207.2 | 201.6 | 203.2 | 4937.2
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 23 | 21 | 25.4583
|  | tgφ |  | 0.67891 | 0.7622 | 0.7863 | 0.72381 | 0.68437 | 0.61012 | 0.46531 | 0.44086 | 0.43993 | 0.41328 | 0.42195 | 0.4381 | 0.45505 | 0.45164 | 0.44839 | 0.4419 | 0.42653 | 0.39079 | 0.3886 | 0.39115 | 0.37767 | 0.39908 | 0.43941 | 0.53361 | 0.7863
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.2328 | 17.7571 | 17.0417 | 17.0605 | 17.1427 | 18.9285 | 23.8927 | 26.9082 | 27.1808 | 30.2106 | 30.8097 | 29.3479 | 30.1598 | 30.055 | 29.5308 | 29.8851 | 29.9689 | 31.6414 | 31.1944 | 33.0411 | 32.5983 | 30.3695 | 27.022 | 23.2303 | 26.4254 | -3.799%
яч.14д | Куратово | P, кВт | АСКУЭ | 12.6 | 17.6 | 13.8 | 14.2 | 10.6 | 11.4 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 14.6 | 19 | 21 | 17.6 | 19.6 | 17 | 14.8 | 6.6 | 12.4 | 16.4 | 15.8 | 17.8 | 20.2 | 19.2 | 17.6 | 370.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 2.8 | 27.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95833
|  | tgφ |  | 0.063492 | 0.022727 | 0.014493 | 0 | 0 | 0.017544 | 0.014925 | 0.014493 | 0.043478 | 0.027397 | 0.010526 | 0.038095 | 0.056818 | 0.030612 | 0.023529 | 0.040541 | 0.090909 | 0.25806 | 0.13415 | 0.17722 | 0.16854 | 0.14851 | 0.16667 | 0.15909 | 0.25806
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.68332 | 0.94749 | 0.75404 | 0.77876 | 0.58577 | 0.63008 | 0.74059 | 0.76123 | 0.75897 | 0.79646 | 1.0421 | 1.1353 | 0.9541 | 1.0734 | 0.92381 | 0.80018 | 0.36276 | 0.70099 | 0.90233 | 0.86685 | 0.97881 | 1.1094 | 1.0496 | 0.95916 | 0.84564 | 11.76%
яч.15д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 225.8 | 215 | 207.6 | 216.2 | 234.2 | 275.6 | 312.6 | 360 | 366.2 | 423.8 | 442.2 | 468.2 | 433.2 | 433.8 | 416.8 | 398.8 | 347.8 | 355.8 | 351.4 | 381.4 | 358.6 | 347.2 | 297.6 | 253.4 | 8123.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 159.4 | 164 | 157 | 151.4 | 140.8 | 148.6 | 163.2 | 175.8 | 174.6 | 188 | 190 | 196.2 | 181.6 | 198.6 | 181.2 | 184.4 | 185.6 | 170.4 | 175 | 186.4 | 170.8 | 157 | 157.4 | 159.8 | 4117.2
|  | I, А | ТИ | 18 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 19 | 24 | 23 | 25 | 30 | 27 | 30 | 26 | 24 | 26 | 21 | 23 | 24 | 24 | 19 | 23 | 18 | 14 | 21.6667
|  | tgφ |  | 0.70593 | 0.76279 | 0.75626 | 0.70028 | 0.6012 | 0.53919 | 0.52207 | 0.48833 | 0.47679 | 0.44361 | 0.42967 | 0.41905 | 0.41921 | 0.45781 | 0.43474 | 0.46239 | 0.53364 | 0.47892 | 0.49801 | 0.48873 | 0.4763 | 0.45219 | 0.5289 | 0.63062 | 0.76279
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.0439 | 14.6354 | 14.3015 | 14.5579 | 15.159 | 17.4027 | 19.562 | 22.1819 | 22.3764 | 25.4263 | 26.4955 | 27.5787 | 25.5185 | 26.2149 | 24.8306 | 23.8694 | 21.7024 | 21.7176 | 21.4883 | 23.1057 | 21.6599 | 20.8184 | 18.2553 | 16.2141 | 20.8382 | 3.824%
яч.22д | Пыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 46 | 37.4 | 35 | 35.8 | 34.2 | 35 | 28.6 | 34.8 | 61.2 | 71.2 | 72.4 | 68.2 | 52.6 | 47.8 | 55.4 | 52.6 | 50.6 | 51.8 | 38.6 | 40.6 | 37.2 | 35.6 | 36 | 40.4 | 1099 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.6 | 28.2 | 27.8 | 27.2 | 22.4 | 22.6 | 14.2 | 15.6 | 32.4 | 39 | 39.6 | 37.8 | 24 | 28.6 | 33 | 30 | 31.2 | 30 | 16 | 17.8 | 15.4 | 17 | 17 | 22.4 | 621.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.75
|  | tgφ |  | 0.7087 | 0.75401 | 0.79429 | 0.75978 | 0.65497 | 0.64571 | 0.4965 | 0.44828 | 0.52941 | 0.54775 | 0.54696 | 0.55425 | 0.45627 | 0.59833 | 0.59567 | 0.57034 | 0.6166 | 0.57915 | 0.41451 | 0.43842 | 0.41398 | 0.47753 | 0.47222 | 0.55446 | 0.79429
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0515 | 2.521 | 2.442 | 2.4657 | 2.2592 | 2.3023 | 1.7646 | 2.1035 | 3.8049 | 4.427 | 4.5257 | 4.2124 | 3.1292 | 3.0491 | 3.5032 | 3.2712 | 3.254 | 3.2766 | 2.2786 | 2.3948 | 2.1832 | 2.1432 | 2.1467 | 2.4862 | 2.8748 | -4.539%
яч.4д | Межадор | P, кВт | АСКУЭ | 48.6 | 50.7 | 49.2 | 46.2 | 47.1 | 46.8 | 63.6 | 76.2 | 98.1 | 91.8 | 81.9 | 92.7 | 82.5 | 88.8 | 89.7 | 83.4 | 87.6 | 84 | 75.9 | 66.3 | 68.1 | 64.5 | 56.4 | 56.4 | 1696.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.6 | 68.1 | 63.3 | 56.4 | 54 | 52.2 | 67.5 | 70.5 | 80.1 | 75.6 | 73.2 | 79.5 | 70.5 | 69.9 | 68.4 | 75.6 | 70.2 | 62.4 | 58.2 | 70.2 | 63.3 | 61.8 | 59.4 | 65.1 | 1599
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.125
| ТСН-3 | tgφ |  | 1.3086 | 1.3432 | 1.2866 | 1.2208 | 1.1465 | 1.1154 | 1.0613 | 0.9252 | 0.81651 | 0.82353 | 0.89377 | 0.85761 | 0.85455 | 0.78716 | 0.76254 | 0.90647 | 0.80137 | 0.74286 | 0.7668 | 1.0588 | 0.92952 | 0.95814 | 1.0532 | 1.1543 | 1.3432
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.3567 | 4.5951 | 4.4051 | 4.0212 | 3.9749 | 3.8966 | 5.1448 | 5.7477 | 6.9854 | 6.522 | 6.047 | 6.6344 | 5.8955 | 6.2095 | 6.163 | 6.1153 | 6.1799 | 5.7606 | 5.2355 | 5.2556 | 5.0701 | 4.8804 | 4.4416 | 4.6618 | 5.3417 | 12.79%
яч.24д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 0
| ТСН-3 | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.275 | 4.185 | 3.975 | 3.96 | 3.975 | 3.975 | 4.05 | 4.02 | 4.14 | 5.37 | 5.4 | 4.995 | 4.62 | 4.995 | 3.9 | 3.975 | 3.975 | 3.9 | 3.93 | 4.095 | 4.545 | 4.485 | 4.59 | 4.125 | 103.455 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1693.1 | 1587.25 | 1456.05 | 1474.65 | 1626.9 | 1864.85 | 2289.05 | 2566.7 | 2816 | 2958.65 | 2896.4 | 2957.75 | 2896.6 | 3006 | 2848 | 2795.5 | 2720.2 | 2673 | 2604.95 | 2614.45 | 2600.7 | 2436.9 | 2104.6 | 1900.25 | 57491.955
|  | Q, кВАр |  | 1004.6 | 1028.7 | 959.8 | 898.7 | 881.9 | 995.35 | 1054.9 | 1116.55 | 1245.45 | 1253.85 | 1174.75 | 1204 | 1157.05 | 1347.05 | 1266.05 | 1193.7 | 1146.1 | 1067.25 | 1037.8 | 1089.5 | 1057.65 | 1020.05 | 982.05 | 997.3 | 26180.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.11235 | -0.10406 | -0.11345 | -0.071254 | -0.12925 | -0.088557 | -0.045892 | -0.042875 | 0.028401 | -0.0084505 | -0.096765 | -0.086289 | -0.10368 | -0.066578 | -0.056211 | -0.12536 | -0.0073529 | -0.15737 | -0.19038 | -0.12446 | -0.11934 | -0.16853 | -0.10464 | -0.09745 | -0.2692
|  | Q, % |  | -1.7626 | -1.7306 | -1.8463 | -1.8472 | -2.2611 | -1.8157 | -0.6584 | -0.77166 | -0.37476 | -0.083812 | -0.097989 | -0.26649 | 0.25431 | -0.70649 | -0.92873 | -0.14262 | -0.18357 | -1.5268 | -1.2685 | -0.43326 | -2.3268 | -2.662 | -2.0418 | -2.2662 | -1.0783
Баланс мощности по ПС 110кВ |  | P, кВт |  | 6.978% | 7.284% | 7.892% | 7.771% | 7.457% | 6.594% | 5.467% | 4.347% | 3.784% | 3.63% | 3.644% | 3.625% | 3.806% | 3.731% | 3.813% | 3.8% | 3.957% | 3.953% | 3.964% | 3.951% | 4.022% | 4.501% | 4.909% | 5.743% | 4.642%
Q, кВАр
|  |  | Δ I | -8.411% | -6.667% | -5.814% | -7.447% | -8.163% | -6.557% | -4.478% | -4.516% | -2.424% | -3.509% | 2.747% | -4.242% | -3.509% | -4.046% | -4.43% | -5.806% | -5.161% | -5.844% | -7.042% | -5.634% | -3.597% | -4.478% | -3.571% | -2.83% | -4.532%
|  |  | Δ Iрасч | -1.857% | -2.45% | -2.353% | -2.137% | -2.317% | -0.9058% | -0.4795% | -0.4425% | -0.2875% | -0.1672% | -0.4023% | -0.3663% | -0.4647% | -0.3169% | -0.2757% | -0.456% | -0.3928% | -0.6892% | -0.6409% | -0.4812% | -0.8593% | -1.086% | -1.007% | -1.443% | -0.7952%
Койгородский РЭС
ПС Койгородок 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
яч.3Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1039.2 | 969.6 | 933.6 | 889.2 | 879.6 | 957.6 | 1146 | 1381.2 | 1480.8 | 1489.2 | 1515.6 | 1516.8 | 1479.6 | 1453.2 | 1491.6 | 1504.8 | 1527.6 | 1551.6 | 1663.2 | 1722 | 1666.8 | 1593.6 | 1447.2 | 1238.4 | 32538 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 669.6 | 639.6 | 644.4 | 619.2 | 594 | 570 | 591.6 | 640.8 | 709.2 | 729.6 | 741.6 | 752.4 | 720 | 738 | 716.4 | 720 | 744 | 735.6 | 733.2 | 748.8 | 657.6 | 639.6 | 663.6 | 662.4 | 16381.2
|  | I, А | ТИ | 62 | 58 | 59 | 55 | 59 | 66 | 75 | 93 | 91 | 93 | 94 | 91 | 88 | 91 | 92 | 97 | 91 | 93 | 97 | 100 | 98 | 87 | 81 | 70 | 82.5417 | 16.85%
|  | tgφ |  | 0.64434 | 0.65965 | 0.69023 | 0.69636 | 0.67531 | 0.59524 | 0.51623 | 0.46394 | 0.47893 | 0.48993 | 0.48931 | 0.49604 | 0.48662 | 0.50784 | 0.48029 | 0.47847 | 0.48704 | 0.47409 | 0.44084 | 0.43484 | 0.39453 | 0.40136 | 0.45854 | 0.53488
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 68.7769 | 64.2507 | 62.8086 | 60.2241 | 59.4492 | 63.2154 | 73.087 | 86.6261 | 92.8627 | 93.1553 | 95.4328 | 94.3785 | 91.721 | 91.4674 | 92.593 | 93.0758 | 94.5299 | 95.3474 | 100.5415 | 104.5675 | 95.3474 | 96.2735 | 87.3964 | 77.9833 | 84.7963 | -2.732%
яч. 8Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 32 | 31 | 29 | 26 | 27 | 29 | 35 | 52 | 45 | 45 | 48 | 43 | 41 | 42 | 44 | 48 | 44 | 45 | 50 | 51 | 51 | 44 | 44 | 37 | 40.9583
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1039.2 | 969.6 | 933.6 | 889.2 | 879.6 | 957.6 | 1146 | 1381.2 | 1480.8 | 1489.2 | 1515.6 | 1516.8 | 1479.6 | 1453.2 | 1491.6 | 1504.8 | 1527.6 | 1551.6 | 1663.2 | 1722 | 1666.8 | 1593.6 | 1447.2 | 1238.4 |  | 879.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 669.6 | 639.6 | 644.4 | 619.2 | 594 | 570 | 591.6 | 640.8 | 709.2 | 729.6 | 741.6 | 752.4 | 720 | 738 | 716.4 | 720 | 744 | 735.6 | 733.2 | 748.8 | 657.6 | 639.6 | 663.6 | 662.4 |  | 570
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1236.2446 | 1161.556 | 1134.3987 | 1083.5522 | 1061.3822 | 1114.4047 | 1289.6924 | 1522.609 | 1641.8688 | 1658.3223 | 1687.3097 | 1693.1592 | 1645.4836 | 1629.8571 | 1654.7204 | 1668.1796 | 1699.1462 | 1717.14 | 1817.6404 | 1877.7608 | 1791.8315 | 1717.1631 | 1592.0907 | 1404.4246 |  | 1061.3822
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.49 | 10.5 | 10.44 | 10.39 | 10.24 | 10.25 | 10.23 | 10.26 | 10.36 | 10.28 | 10.4 | 10.41 | 10.35 | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.47 | 10.5 | 10.45 | 10.38 | 10.36 | 10.59 | 10.48 |  | 10.3963
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.45 | 10.44 | 10.4 | 10.32 | 10.19 | 10.2 | 10.16 | 10.22 | 10.29 | 10.22 | 10.37 | 10.37 | 10.3 | 10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.41 | 10.45 | 10.38 | 10.32 | 10.31 | 10.53 | 10.41 |  | 10.3421
яч.10д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 255 | 238.5 | 225.9 | 214.2 | 225.6 | 240.9 | 313.5 | 390 | 440.7 | 481.8 | 472.2 | 490.8 | 466.5 | 472.5 | 495.9 | 464.7 | 462.3 | 456.9 | 478.5 | 474.9 | 445.8 | 455.4 | 413.4 | 336.9 | 9412.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 181.5 | 178.5 | 175.8 | 168.6 | 164.4 | 161.1 | 168.6 | 170.4 | 199.2 | 217.5 | 222.6 | 231 | 211.5 | 218.4 | 218.7 | 218.7 | 241.5 | 228.3 | 231 | 212.4 | 188.4 | 189.3 | 189 | 182.4 | 4768.8
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 23 | 19 | 24.5833
|  | tgφ |  | 0.71176 | 0.74843 | 0.77822 | 0.78711 | 0.72872 | 0.66874 | 0.5378 | 0.43692 | 0.45201 | 0.45143 | 0.47141 | 0.47066 | 0.45338 | 0.46222 | 0.44102 | 0.47063 | 0.52239 | 0.49967 | 0.48276 | 0.44725 | 0.42261 | 0.41568 | 0.45718 | 0.54141
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.3298 | 16.4153 | 15.7581 | 15.0928 | 15.53 | 16.359 | 20.0739 | 24.0481 | 27.247 | 29.4942 | 29.3537 | 30.1492 | 28.4412 | 29.0711 | 30.1526 | 28.4907 | 28.9061 | 28.1985 | 29.2508 | 28.7764 | 28.1985 | 27.5167 | 24.811 | 21.1307 | 24.5748 | 0.03466%
яч.11д | Кажим, Н.Турунью | P, кВт | АСКУЭ | 114.6 | 107.6 | 105.2 | 102.6 | 113 | 125.8 | 157.4 | 176.6 | 179.8 | 171.8 | 173.6 | 181 | 187.2 | 166.4 | 163 | 178.8 | 188 | 178 | 182.8 | 178.6 | 184 | 165 | 147 | 129 | 3756.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 102 | 97 | 100.4 | 96.4 | 91.2 | 83.2 | 82.6 | 85.8 | 91 | 95.8 | 96.8 | 99.6 | 98.6 | 101.8 | 96.6 | 96.6 | 100.8 | 98 | 96.2 | 106.4 | 91.2 | 90.2 | 96 | 100 | 2294.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9.5833
|  | tgφ |  | 0.89005 | 0.90149 | 0.95437 | 0.93957 | 0.80708 | 0.66137 | 0.52478 | 0.48584 | 0.50612 | 0.55763 | 0.5576 | 0.55028 | 0.52671 | 0.61178 | 0.59264 | 0.54027 | 0.53617 | 0.55056 | 0.52626 | 0.59574 | 0.49565 | 0.54667 | 0.65306 | 0.77519
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.5352 | 8.0133 | 8.0516 | 7.8247 | 8.1335 | 8.5556 | 10.0735 | 11.1704 | 11.3976 | 11.0498 | 11.2419 | 11.5158 | 11.7937 | 10.9473 | 10.6024 | 11.339 | 11.8677 | 11.2828 | 11.4262 | 11.5769 | 11.2828 | 10.5428 | 9.6378 | 9.0631 | 10.2886 | -7.359%
яч.12д | Грива | P, кВт | АСКУЭ | 98.4 | 95.8 | 92.8 | 96.8 | 107.2 | 125.4 | 134.4 | 140.6 | 124 | 104 | 113.4 | 115 | 116.2 | 118.2 | 120.2 | 127 | 126.2 | 147.8 | 160.6 | 158.6 | 156.2 | 131.2 | 111 | 97 | 2918 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63 | 60.4 | 60 | 59 | 58.6 | 62.4 | 63.4 | 61.6 | 59.6 | 59.2 | 61.2 | 64.6 | 67.4 | 67.6 | 64 | 70.8 | 65.4 | 70.6 | 73.4 | 74.4 | 65.6 | 58.6 | 58.8 | 58.2 | 1527.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7.7917
|  | tgφ |  | 0.64024 | 0.63048 | 0.64655 | 0.6095 | 0.54664 | 0.49761 | 0.47173 | 0.43812 | 0.48065 | 0.56923 | 0.53968 | 0.56174 | 0.58003 | 0.57191 | 0.53245 | 0.55748 | 0.51823 | 0.47767 | 0.45704 | 0.4691 | 0.41997 | 0.44665 | 0.52973 | 0.6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.5002 | 6.2644 | 6.1185 | 6.3008 | 6.8429 | 7.9454 | 8.4214 | 8.7332 | 7.7814 | 6.7223 | 7.2882 | 7.3524 | 7.4878 | 7.6416 | 7.62 | 8.1127 | 7.9077 | 9.0951 | 9.7673 | 9.7555 | 9.0951 | 8.0562 | 6.8954 | 6.2812 | 7.6661 | 1.611%
яч.2д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 387.9 | 360 | 344.4 | 313.8 | 269.7 | 274.5 | 300.6 | 363.9 | 404.4 | 428.7 | 464.4 | 432.3 | 419.1 | 415.2 | 432.6 | 442.8 | 455.1 | 452.7 | 520.5 | 582.3 | 549.9 | 534 | 503.1 | 435 | 10086.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 151.5 | 143.1 | 144.3 | 137.1 | 129 | 122.1 | 131.7 | 171.3 | 167.1 | 176.1 | 197.7 | 168.9 | 166.2 | 174.3 | 164.7 | 161.1 | 160.2 | 165.6 | 161.7 | 174.6 | 153.9 | 150 | 156.9 | 156.9 | 3786
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 18 | 30 | 22 | 29 | 28 | 24 | 22 | 24 | 26 | 27 | 24 | 23 | 29 | 32 | 32 | 26 | 26 | 22 | 23.4583
|  | tgφ |  | 0.39056 | 0.3975 | 0.41899 | 0.4369 | 0.47831 | 0.44481 | 0.43812 | 0.47073 | 0.4132 | 0.41078 | 0.42571 | 0.3907 | 0.39656 | 0.4198 | 0.38072 | 0.36382 | 0.35201 | 0.36581 | 0.31066 | 0.29985 | 0.27987 | 0.2809 | 0.31187 | 0.36069
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 23.1679 | 21.347 | 20.5565 | 18.9601 | 16.6325 | 16.9589 | 18.5075 | 22.726 | 24.6517 | 25.8587 | 28.3805 | 25.7961 | 25.0344 | 25.1488 | 25.7524 | 26.1389 | 26.7388 | 26.6127 | 30.0049 | 33.6263 | 26.6127 | 30.9476 | 28.7652 | 25.5058 | 24.768 | -5.583%
яч.6д | Койдин, Кузьель | P, кВт | АСКУЭ | 144 | 131.6 | 129.2 | 126.4 | 126.4 | 145.6 | 184.4 | 228.8 | 258 | 229.6 | 219.6 | 236.8 | 222.8 | 216 | 216 | 216 | 223.2 | 240.8 | 246.8 | 254.8 | 261.2 | 242.8 | 215.6 | 190.8 | 4907.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 138.8 | 129.6 | 132 | 128.8 | 122 | 112.8 | 115.6 | 117.6 | 156 | 141.6 | 126.4 | 150.4 | 137.2 | 136.8 | 132.8 | 132.8 | 138.4 | 139.6 | 135.6 | 145.6 | 125.6 | 120.8 | 130.4 | 132.8 | 3180
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13.7083
|  | tgφ |  | 0.96389 | 0.9848 | 1.0217 | 1.019 | 0.96519 | 0.77473 | 0.6269 | 0.51399 | 0.60465 | 0.61672 | 0.57559 | 0.63514 | 0.6158 | 0.63333 | 0.61481 | 0.61481 | 0.62007 | 0.57973 | 0.54943 | 0.57143 | 0.48086 | 0.49753 | 0.60482 | 0.69602
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.0737 | 10.1777 | 10.1683 | 9.9917 | 9.7733 | 10.3969 | 12.2735 | 14.5358 | 16.9859 | 15.0508 | 14.2473 | 15.5917 | 14.5289 | 14.2792 | 14.1064 | 14.0658 | 14.5549 | 15.3667 | 15.5022 | 16.2329 | 15.3667 | 15.1311 | 13.7531 | 12.8219 | 13.5823 | 0.919%
яч.7д | Седтыдор, Нючпас | P, кВт | АСКУЭ | 39.4 | 37.2 | 36 | 35.4 | 37.6 | 44.6 | 54.6 | 79.4 | 72 | 72 | 70.2 | 59.8 | 66.2 | 64 | 62.6 | 72.6 | 72.4 | 74.2 | 72.6 | 70.6 | 69 | 63.8 | 56 | 48.6 | 1430.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 29.8 | 28.4 | 28.2 | 26.6 | 26 | 24.6 | 24.6 | 27.6 | 29.4 | 33.2 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33.6 | 33 | 34.8 | 32.4 | 29.6 | 30.4 | 32.2 | 27.8 | 27.6 | 28.6 | 27.6 | 711.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0.75635 | 0.76344 | 0.78333 | 0.75141 | 0.69149 | 0.55157 | 0.45055 | 0.34761 | 0.40833 | 0.46111 | 0.44444 | 0.53177 | 0.48943 | 0.525 | 0.52716 | 0.47934 | 0.44751 | 0.39892 | 0.41873 | 0.45609 | 0.4029 | 0.4326 | 0.51071 | 0.5679
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.7352 | 2.5789 | 2.5175 | 2.4517 | 2.5432 | 2.8752 | 3.3772 | 4.7497 | 4.3815 | 4.4237 | 4.3196 | 3.7644 | 4.0925 | 4.037 | 3.937 | 4.4662 | 4.3959 | 4.4104 | 4.3329 | 4.2922 | 4.4104 | 3.8785 | 3.4322 | 3.0827 | 3.7286 | -1.688%
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.56 | 1.56 | 30.4 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1039.3 | 970.7 | 933.5 | 889.2 | 879.5 | 956.8 | 1144.9 | 1379.3 | 1478.9 | 1487.9 | 1513.4 | 1515.7 | 1478 | 1452.3 | 1490.3 | 1501.9 | 1527.2 | 1550.4 | 1661.8 | 1719.8 | 1666.1 | 1592.2 | 1446.1 | 1237.3 | 32512.5
|  | Q, кВАр |  | 666.6 | 637 | 640.7 | 616.5 | 591.2 | 566.2 | 586.5 | 634.3 | 702.3 | 723.4 | 735.9 | 746.3 | 713.3 | 732.5 | 709.8 | 714.8 | 738.7 | 731.7 | 728.3 | 745.6 | 652.5 | 636.5 | 659.7 | 657.9 | 16268.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.0096228 | -0.11345 | 0.010711 | 0 | 0.011369 | 0.083542 | 0.095986 | 0.13756 | 0.12831 | 0.087295 | 0.14516 | 0.072521 | 0.10814 | 0.061932 | 0.087155 | 0.19272 | 0.026185 | 0.07734 | 0.084175 | 0.12776 | 0.041997 | 0.087851 | 0.076009 | 0.088824 | 0.07837
|  | Q, % |  | 0.44803 | 0.4065 | 0.57418 | 0.43605 | 0.47138 | 0.66667 | 0.86207 | 1.0144 | 0.97293 | 0.84978 | 0.76861 | 0.81074 | 0.93056 | 0.74526 | 0.92127 | 0.72222 | 0.71237 | 0.53018 | 0.6683 | 0.42735 | 0.77555 | 0.48468 | 0.5877 | 0.67935 | 0.68982
|  |  | Δ I | -1.613% | -1.724% | 1.695% | 0% | 0% | 1.515% | 0% | -3.226% | 0% | -1.075% | 0% | 0% | 1.136% | 0% | 0% | 0% | -1.099% | -1.075% | 0% | 2% | -1.02% | 0% | -2.469% | 0% | -0.3029%
|  |  | Δ Iрасч | -0.8216% | -0.8497% | -0.576% | -0.6603% | -0.01044% | 0.1967% | 0.4926% | 0.7651% | 0.4496% | 0.5966% | 0.6304% | 0.2214% | 0.3734% | 0.3744% | 0.456% | 0.497% | 0.168% | 0.3998% | 0.2558% | 0.2939% | 0.3998% | 0.2084% | 0.1163% | 0.1255% | 0.2216%
ПС Подзь 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ 110 кВ
СМВ-110кВ |  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9.4167
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21
яч.2Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 137.4 | 125.4 | 123.6 | 124.2 | 124.8 | 144 | 175.8 | 207 | 205.2 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 220.8 | 208.2 | 211.2 | 215.4 | 211.2 | 215.4 | 223.2 | 219 | 215.4 | 201 | 175.8 | 147.6 | 4503 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 156.6 | 161.4 | 165.6 | 159.6 | 145.2 | 138.6 | 129.6 | 121.8 | 110.4 | 128.4 | 132 | 134.4 | 139.2 | 137.4 | 129 | 129.6 | 127.8 | 122.4 | 117.6 | 127.8 | 123 | 120 | 124.2 | 121.8 | 3203.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12.75 | 7.655%
|  | tgφ |  | 1.1397 | 1.2871 | 1.3398 | 1.285 | 1.1635 | 0.9625 | 0.7372 | 0.58841 | 0.53801 | 0.57527 | 0.58981 | 0.59893 | 0.63043 | 0.65994 | 0.6108 | 0.60167 | 0.60511 | 0.56825 | 0.52688 | 0.58356 | 0.57103 | 0.59701 | 0.70648 | 0.8252
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.1092 | 10.8589 | 10.9784 | 10.7839 | 10.2664 | 10.8784 | 12.0235 | 13.4006 | 12.9759 | 14.2297 | 14.4413 | 14.3997 | 14.3146 | 13.785 | 13.65 | 13.7863 | 13.7204 | 13.7699 | 13.9684 | 13.9059 | 13.7699 | 12.9365 | 11.8495 | 10.5149 | 12.7632 | -0.1036%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10.2083
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 137.4 | 125.4 | 123.6 | 124.2 | 124.8 | 144 | 175.8 | 207 | 205.2 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 220.8 | 208.2 | 211.2 | 215.4 | 211.2 | 215.4 | 223.2 | 219 | 215.4 | 201 | 175.8 | 147.6 |  | 123.6
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 156.6 | 161.4 | 165.6 | 159.6 | 145.2 | 138.6 | 129.6 | 121.8 | 110.4 | 128.4 | 132 | 134.4 | 139.2 | 137.4 | 129 | 129.6 | 127.8 | 122.4 | 117.6 | 127.8 | 123 | 120 | 124.2 | 121.8 |  | 110.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 208.3322 | 204.3896 | 206.6406 | 202.232 | 191.463 | 199.8649 | 218.4074 | 240.1754 | 233.0133 | 257.4972 | 259.8277 | 261.5697 | 261.0159 | 249.4514 | 247.4802 | 251.3828 | 246.8568 | 247.7477 | 252.2856 | 253.5623 | 248.0447 | 234.0961 | 215.247 | 191.3661 |  | 191.3661
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.86 | 10.9 | 10.9 | 10.86 | 10.78 | 10.64 | 10.5 | 10.36 | 10.38 | 10.46 | 10.4 | 10.52 | 10.54 | 10.46 | 10.52 | 10.56 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.52 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.58 |  | 10.5617
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.84 | 10.88 | 10.88 | 10.84 | 10.78 | 10.62 | 10.5 | 10.36 | 10.38 | 10.46 | 10.4 | 10.5 | 10.54 | 10.46 | 10.48 | 10.54 | 10.4 | 10.4 | 10.44 | 10.54 | 10.48 | 10.46 | 10.5 | 10.52 |  | 10.55
яч.4д | Зимовка, АЗС | P, кВт | АСКУЭ | 37 | 33.4 | 33.4 | 32.4 | 33 | 37.8 | 43.8 | 52 | 51.2 | 55 | 54.2 | 54 | 58.4 | 52.6 | 52.6 | 57.8 | 57.2 | 54.4 | 53.6 | 52 | 55 | 51.2 | 43.6 | 36.2 | 1141.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.6 | 47.8 | 50.4 | 46.8 | 42.4 | 38.6 | 34.6 | 31.4 | 25.8 | 29.8 | 31 | 32.8 | 34.8 | 33 | 31.6 | 32.6 | 31.8 | 29.4 | 28.4 | 31.6 | 30.6 | 29.6 | 30.6 | 30.6 | 831.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.4583
|  | tgφ |  | 1.2324 | 1.4311 | 1.509 | 1.4444 | 1.2848 | 1.0212 | 0.78995 | 0.60385 | 0.50391 | 0.54182 | 0.57196 | 0.60741 | 0.59589 | 0.62738 | 0.60076 | 0.56401 | 0.55594 | 0.54044 | 0.52985 | 0.60769 | 0.55636 | 0.57812 | 0.70183 | 0.8453
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.1256 | 3.0924 | 3.2064 | 3.0297 | 2.881 | 2.935 | 3.0728 | 3.3893 | 3.1927 | 3.4568 | 3.4704 | 3.4716 | 3.7283 | 3.4314 | 3.3716 | 3.6324 | 3.6375 | 3.4303 | 3.3585 | 3.3434 | 3.4303 | 3.262 | 2.9324 | 2.5897 | 3.2696 | 5.456%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Подзь, Иван-Чомья | P, кВт | АСКУЭ | 82.8 | 75.8 | 74.2 | 76 | 75.2 | 86.8 | 109.8 | 127.4 | 128.2 | 139.8 | 144 | 143.8 | 132.2 | 128.6 | 135.2 | 134.2 | 130.4 | 137.4 | 145.4 | 145 | 137.4 | 126.8 | 113.2 | 93.4 | 2823 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 99.4 | 101.2 | 103.2 | 100.8 | 92.4 | 89.6 | 85 | 82 | 77.4 | 89.2 | 92.2 | 92.6 | 94 | 94.8 | 87.4 | 87.8 | 87 | 84 | 81.2 | 87.8 | 83.6 | 82.6 | 85.2 | 82.6 | 2143
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8.0417
|  | tgφ |  | 1.2005 | 1.3351 | 1.3908 | 1.3263 | 1.2287 | 1.0323 | 0.77413 | 0.64364 | 0.60374 | 0.63805 | 0.64028 | 0.64395 | 0.71104 | 0.73717 | 0.64645 | 0.65425 | 0.66718 | 0.61135 | 0.55846 | 0.60552 | 0.60844 | 0.65142 | 0.75265 | 0.88437
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.8858 | 6.7052 | 6.7405 | 6.7193 | 6.3881 | 6.7772 | 7.6442 | 8.4534 | 8.3394 | 9.1642 | 9.5035 | 9.3978 | 8.896 | 8.8289 | 8.8458 | 8.7783 | 8.7127 | 8.9336 | 9.2207 | 9.314 | 8.9336 | 8.3468 | 7.7996 | 6.8121 | 8.1725 | -1.627%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Палауз | P, кВт | АСКУЭ | 13.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 15.4 | 18 | 23.8 | 22.2 | 24.6 | 21.6 | 22.4 | 26.2 | 23.2 | 19.6 | 19.4 | 20 | 19.4 | 19.8 | 18.4 | 19 | 19.2 | 15.2 | 14.2 | 444.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.4 | 13.8 | 14 | 13.8 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.4 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 11.2 | 11 | 11.2 | 10.8 | 10 | 9.8 | 10.6 | 10 | 9.4 | 10 | 10.4 | 268.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5
|  | tgφ |  | 1 | 1.1311 | 1.1475 | 1.1311 | 1 | 0.77922 | 0.63333 | 0.43697 | 0.41441 | 0.42276 | 0.48148 | 0.5 | 0.45038 | 0.48276 | 0.56122 | 0.57732 | 0.54 | 0.51546 | 0.49495 | 0.57609 | 0.52632 | 0.48958 | 0.65789 | 0.73239
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.0105 | 0.9786 | 0.98658 | 0.98221 | 0.95548 | 1.0626 | 1.1729 | 1.4492 | 1.3382 | 1.4759 | 1.3324 | 1.3787 | 1.5759 | 1.4236 | 1.2397 | 1.2285 | 1.2633 | 1.2131 | 1.2232 | 1.1646 | 1.2131 | 1.1814 | 1.0016 | 0.96712 | 1.2008 | 19.95%
яч.11д | РТС | P, кВт | АСКУЭ | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 98.8 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 45.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.4186 | 0.46341 | 0.46341 | 0.475 | 0.45238 | 0.42857 | 0.475 | 0.45238 | 0.475 | 0.45238 | 0.475 | 0.46512 | 0.45238 | 0.46341 | 0.48718 | 0.4878 | 0.44186 | 0.45238 | 0.46341 | 0.45238 | 0.4878 | 0.475 | 0.5 | 0.475
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.24857 | 0.24008 | 0.24008 | 0.23614 | 0.24718 | 0.24871 | 0.24378 | 0.2572 | 0.2466 | 0.25474 | 0.24613 | 0.26107 | 0.25281 | 0.24972 | 0.23928 | 0.25018 | 0.26129 | 0.25621 | 0.2502 | 0.25281 | 0.25621 | 0.24472 | 0.2462 | 0.24332 | 0.24888 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 29.6 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 1.75 | 1.76 | 1.8 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.92 | 1.95 | 2 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.1 | 2.14 | 2.18 | 2.2 | 2.24 | 2.28 | 2.3 | 2.34 | 2.38 | 2.4 | 2.43 | 2.46 | 2.49
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 137.5 | 125.5 | 123.9 | 124.6 | 125 | 144.2 | 175.6 | 207.4 | 205.6 | 223.6 | 223.8 | 224.5 | 221 | 208.5 | 211.3 | 215.5 | 211.9 | 215.4 | 222.9 | 219.6 | 215.5 | 201.2 | 176 | 147.8 | 4507.8
|  | Q, кВАр |  | 160.2 | 164.7 | 169.5 | 163.3 | 149.3 | 142 | 132.9 | 125.7 | 114.3 | 131.3 | 135.5 | 138.6 | 142.5 | 140.9 | 131.9 | 133.6 | 131.5 | 125.3 | 121.3 | 131.9 | 126.2 | 123.5 | 127.8 | 125.5 | 3289.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.07278 | -0.079745 | -0.24272 | -0.32206 | -0.16026 | -0.13889 | 0.11377 | -0.19324 | -0.19493 | -0.17921 | 0 | -0.044563 | -0.09058 | -0.14409 | -0.047348 | -0.046425 | -0.33144 | 0 | 0.13441 | -0.27397 | -0.046425 | -0.099502 | -0.11377 | -0.1355 | -0.1066
|  | Q, % |  | -2.2989 | -2.0446 | -2.3551 | -2.3183 | -2.8237 | -2.4531 | -2.5463 | -3.202 | -3.5326 | -2.2586 | -2.6515 | -3.125 | -2.3707 | -2.5473 | -2.2481 | -3.0864 | -2.8951 | -2.3693 | -3.1463 | -3.2081 | -2.6016 | -2.9167 | -2.8986 | -3.0378 | -2.6784
|  |  | Δ I | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.29% | 12.5% | 6.25% | 0% | -7.143% | -15.38% | -7.692% | 0% | -7.692% | 0% | 0% | -14.29% | 0% | -8.333% | -7.692% | 8.333% | 0% | -1.961%
|  |  | Δ Iрасч | -1.452% | -1.45% | -1.777% | -1.701% | -1.999% | -1.334% | -0.9162% | -1.108% | -1.087% | -0.8576% | -0.7701% | -0.76% | -0.9667% | -1.078% | -0.3397% | -0.7478% | -1.125% | -0.4597% | -0.6033% | -1.215% | -0.4597% | -0.7601% | -1.099% | -0.9263% | -1.008%
Удорский РЭС
ПС Благоево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.11Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 483.6 | 417.6 | 402 | 381.6 | 385.2 | 430.8 | 604.8 | 747.6 | 848.4 | 864 | 841.2 | 848.4 | 885.6 | 862.8 | 840 | 758 | 848 | 765.6 | 782.4 | 804 | 832.8 | 854.4 | 747.6 | 639.6 | 16876 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 278.4 | 265.2 | 272.4 | 271.2 | 262.8 | 276 | 267.6 | 256.8 | 307.2 | 325.2 | 310.8 | 338.4 | 351.6 | 382.8 | 428.4 | 388.8 | 360 | 294 | 273.6 | 288 | 319.2 | 370.8 | 338.4 | 339.6 | 7567.2
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 33 | 44 | 51 | 52 | 55 | 52 | 52 | 56 | 53 | 50 | 51 | 49 | 47 | 50 | 50 | 54 | 50 | 44 | 39 | 44.75 | 7.402% | 14.98%
|  | tgφ |  | 0.57568 | 0.63506 | 0.67761 | 0.71069 | 0.68224 | 0.64067 | 0.44246 | 0.3435 | 0.36209 | 0.37639 | 0.36947 | 0.39887 | 0.39702 | 0.44367 | 0.51 | 0.51293 | 0.42453 | 0.38401 | 0.34969 | 0.35821 | 0.38329 | 0.43399 | 0.45265 | 0.53096 | 0.71069 | 7.701% | 15.97%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 30.7776 | 27.1042 | 26.7072 | 25.7969 | 25.549 | 28.2734 | 36.9717 | 44.2754 | 51.335 | 52.112 | 50.9204 | 51.1605 | 53.892 | 52.767 | 52.7127 | 47.6695 | 51.5504 | 46.0244 | 46.3804 | 47.5127 | 46.0244 | 51.4701 | 45.3488 | 39.904 | 43.01 | 3.888%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 16
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 483.6 | 417.6 | 402 | 381.6 | 385.2 | 430.8 | 604.8 | 747.6 | 848.4 | 864 | 841.2 | 848.4 | 885.6 | 862.8 | 840 | 758 | 848 | 765.6 | 782.4 | 804 | 832.8 | 854.4 | 747.6 | 639.6 |  | 381.6
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 278.4 | 265.2 | 272.4 | 271.2 | 262.8 | 276 | 267.6 | 256.8 | 307.2 | 325.2 | 310.8 | 338.4 | 351.6 | 382.8 | 428.4 | 388.8 | 360 | 294 | 273.6 | 288 | 319.2 | 370.8 | 338.4 | 339.6 |  | 256.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 558.0103 | 494.6926 | 485.5984 | 468.1538 | 466.3077 | 511.6294 | 661.3568 | 790.4758 | 902.305 | 923.1744 | 896.7798 | 913.3987 | 952.8431 | 943.9066 | 942.9351 | 851.8976 | 921.2513 | 820.1094 | 828.8587 | 854.0258 | 891.8769 | 931.3925 | 820.6219 | 724.1659 |  | 466.3077
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.58 | 10.52 | 10.52 | 10.55 | 10.5 | 10.36 | 10.36 | 10.18 | 10.24 | 10.2 | 10.33 | 10.26 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.36 | 10.33 | 10.34 | 10.41 | 10.4 | 10.46 | 10.47 | 10.48 |  | 10.3913
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.55 | 10.51 | 10.49 | 10.55 | 10.46 | 10.34 | 10.32 | 10.16 | 10.24 | 10.18 | 10.32 | 10.22 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.3 | 10.33 | 10.39 | 10.39 | 10.46 | 10.46 | 10.49 |  | 10.3742
яч.12д | п.Благоево | P, кВт | АСКУЭ | 207.6 | 180 | 177.2 | 157.6 | 153.2 | 136.8 | 186.4 | 214.8 | 234.4 | 248 | 254.8 | 259.2 | 299.6 | 258.4 | 258.8 | 266 | 275.2 | 258.8 | 272 | 283.2 | 290.8 | 319.6 | 281.2 | 246.4 | 5720 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 102 | 90 | 90.4 | 92 | 88.4 | 88.4 | 93.6 | 83.6 | 83.6 | 84.8 | 82.8 | 94.8 | 126 | 118 | 144.4 | 126.8 | 107.2 | 87.6 | 86.8 | 88.4 | 93.6 | 126.8 | 110.8 | 113.6 | 2404.4
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 13 | 13.5833
|  | tgφ |  | 0.49133 | 0.5 | 0.51016 | 0.58376 | 0.57702 | 0.6462 | 0.50215 | 0.3892 | 0.35666 | 0.34194 | 0.32496 | 0.36574 | 0.42056 | 0.45666 | 0.55796 | 0.47669 | 0.38953 | 0.33849 | 0.31912 | 0.31215 | 0.32187 | 0.39675 | 0.39403 | 0.46104 | 0.6462
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.7578 | 11.0263 | 10.9407 | 10.0557 | 9.691 | 9.0008 | 11.6602 | 12.9103 | 14.1586 | 14.7951 | 15.2126 | 15.4586 | 18.3827 | 15.8802 | 16.5673 | 16.4892 | 16.5264 | 15.3333 | 15.9765 | 16.5052 | 15.3333 | 19.0008 | 16.7023 | 14.951 | 14.3882 | -5.925%
яч.14д | Ертом | P, кВт | АСКУЭ | 33.2 | 31.8 | 32.1 | 33.2 | 33.9 | 46.9 | 49.6 | 59.7 | 65 | 60 | 55.2 | 62.7 | 62 | 74 | 57.9 | 57.5 | 64.8 | 61.2 | 60.6 | 59.4 | 60.1 | 70.4 | 54.6 | 40.6 | 1286.4 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.2 | 32 | 32.4 | 34 | 30.7 | 37.9 | 29.4 | 24.7 | 28.6 | 29.6 | 26.8 | 27.3 | 24.4 | 31.8 | 33 | 33 | 34.3 | 32.9 | 24.5 | 27.5 | 33.6 | 42.8 | 35.2 | 32.7 | 750.3
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.875
|  | tgφ |  | 0.93976 | 1.0063 | 1.0093 | 1.0241 | 0.9056 | 0.8081 | 0.59274 | 0.41374 | 0.44 | 0.49333 | 0.48551 | 0.43541 | 0.39355 | 0.42973 | 0.56995 | 0.57391 | 0.52932 | 0.53758 | 0.40429 | 0.46296 | 0.55907 | 0.60795 | 0.64469 | 0.80542 | 1.0241
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.5129 | 2.4718 | 2.5084 | 2.6186 | 2.5058 | 3.3322 | 3.2233 | 3.6188 | 4.0402 | 3.7767 | 3.4842 | 3.8303 | 3.7685 | 4.5026 | 3.7256 | 3.7098 | 4.1026 | 3.8994 | 3.6576 | 3.6416 | 3.8994 | 4.553 | 3.59 | 2.8726 | 3.4936 | -21.52%
яч.16д | п.Чим | P, кВт | АСКУЭ | 61.4 | 56.8 | 52.4 | 52.6 | 54.6 | 60.4 | 80.4 | 91.6 | 100 | 94.8 | 92.8 | 95.4 | 100.8 | 98.8 | 97 | 90 | 99.8 | 96.6 | 87.6 | 99.6 | 103.6 | 94.2 | 82.4 | 73.4 | 2017 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.8 | 42.4 | 42.2 | 41.4 | 41.2 | 40.4 | 39.2 | 40.2 | 39 | 42.8 | 40.4 | 46.2 | 45.6 | 45.2 | 52.4 | 48.4 | 46.4 | 39.2 | 38 | 40.8 | 40.2 | 42.2 | 39.4 | 40.8 | 1015.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5.4167
|  | tgφ |  | 0.68078 | 0.74648 | 0.80534 | 0.78707 | 0.75458 | 0.66887 | 0.48756 | 0.43886 | 0.39 | 0.45148 | 0.43534 | 0.48428 | 0.45238 | 0.45749 | 0.54021 | 0.53778 | 0.46493 | 0.4058 | 0.43379 | 0.40964 | 0.38803 | 0.44798 | 0.47816 | 0.55586 | 0.80534
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.0969 | 3.8835 | 3.7003 | 3.6885 | 3.7477 | 4.0156 | 5.0003 | 5.603 | 6.1067 | 5.8714 | 5.747 | 5.9371 | 6.2574 | 6.0737 | 6.1632 | 5.7182 | 6.1586 | 5.8505 | 5.3432 | 5.988 | 5.8505 | 5.7041 | 5.0473 | 4.6274 | 5.2575 | 2.938%
яч.18д | ст.Вендинга | P, кВт | АСКУЭ | 21.2 | 17.6 | 17 | 15 | 14.8 | 18.8 | 25.2 | 31.4 | 38 | 39.8 | 37.4 | 38.6 | 37 | 36.2 | 31 | 33 | 31.4 | 34.8 | 35.6 | 38.6 | 33.6 | 31.8 | 24.2 | 25.8 | 707.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.8 | 9.2 | 13.2 | 9.8 | 9.2 | 13.2 | 9.6 | 9.8 | 18.4 | 20 | 16.2 | 15.6 | 13.6 | 17.6 | 13.6 | 15.4 | 10.6 | 14.4 | 11.8 | 14.8 | 10.2 | 13.4 | 9.6 | 13.6 | 312.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0.46226 | 0.52273 | 0.77647 | 0.65333 | 0.62162 | 0.70213 | 0.38095 | 0.3121 | 0.48421 | 0.50251 | 0.43316 | 0.40415 | 0.36757 | 0.48619 | 0.43871 | 0.46667 | 0.33758 | 0.41379 | 0.33146 | 0.38342 | 0.30357 | 0.42138 | 0.39669 | 0.52713 | 0.77647
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.2882 | 1.0881 | 1.1837 | 0.98732 | 0.95479 | 1.2694 | 1.5075 | 1.8424 | 2.4021 | 2.5144 | 2.3143 | 2.3319 | 2.2296 | 2.2502 | 1.8924 | 2.0378 | 1.8545 | 2.1136 | 2.0986 | 2.2999 | 2.1136 | 1.907 | 1.4387 | 1.6071 | 1.8136 | -1.226%
яч.3д ОТКЛ, | Чим | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | п.Солнечный | P, кВт | АСКУЭ | 147.3 | 118.5 | 110.1 | 109.8 | 115.5 | 146.4 | 253.2 | 321.9 | 360.9 | 370.8 | 343.8 | 333.6 | 333.3 | 332.4 | 315.3 | 299.4 | 310.5 | 282.9 | 300.9 | 297.3 | 315.6 | 306 | 279.3 | 234.3 | 6339 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 97.5 | 96.3 | 99 | 98.7 | 97.8 | 98.4 | 101.1 | 100.5 | 134.1 | 149.7 | 143.7 | 151.8 | 144.3 | 162.6 | 181.8 | 166.8 | 161.7 | 122.1 | 112.8 | 116.4 | 145.2 | 142.2 | 142.2 | 138.9 | 3105.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | 16 | 14 | 16.5417
|  | tgφ |  | 0.66191 | 0.81266 | 0.89918 | 0.89891 | 0.84675 | 0.67213 | 0.39929 | 0.31221 | 0.37157 | 0.40372 | 0.41798 | 0.45504 | 0.43294 | 0.48917 | 0.57659 | 0.55711 | 0.52077 | 0.4316 | 0.37488 | 0.39152 | 0.46008 | 0.46471 | 0.50913 | 0.59283 | 0.89918
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.7152 | 8.3425 | 8.1356 | 8.1123 | 8.2922 | 9.7108 | 15.2118 | 18.8153 | 21.8613 | 22.5726 | 21.1166 | 20.509 | 20.462 | 20.6862 | 20.3266 | 19.1595 | 19.5328 | 17.2417 | 17.9643 | 17.7283 | 17.2417 | 18.6467 | 17.3033 | 15.0233 | 16.4046 | 0.8284%
яч.7д | ООО Энерготрейд | P, кВт | АСКУЭ | 26 | 24.8 | 25.2 | 22.8 | 25.2 | 28.8 | 24.8 | 39.6 | 54.4 | 56.8 | 65.2 | 63.2 | 60 | 60.8 | 63.6 | 56.8 | 48 | 35.2 | 31.6 | 30.8 | 32 | 29.6 | 27.6 | 26.4 | 959.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.4 | 19.6 | 20 | 18.8 | 18.4 | 16.8 | 16.8 | 14.4 | 18.8 | 14.8 | 18.8 | 16 | 12 | 19.2 | 24 | 16.4 | 15.2 | 13.6 | 14.8 | 16.8 | 17.6 | 18.8 | 18.4 | 19.6 | 420
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5833
|  | tgφ |  | 0.78462 | 0.79032 | 0.79365 | 0.82456 | 0.73016 | 0.58333 | 0.67742 | 0.36364 | 0.34559 | 0.26056 | 0.28834 | 0.25316 | 0.2 | 0.31579 | 0.37736 | 0.28873 | 0.31667 | 0.38636 | 0.46835 | 0.54545 | 0.55 | 0.63514 | 0.66667 | 0.74242 | 0.82456
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.8176 | 1.727 | 1.7677 | 1.6237 | 1.7096 | 1.8355 | 1.6713 | 2.351 | 3.2682 | 3.3133 | 3.8454 | 3.648 | 3.4473 | 3.5643 | 3.7965 | 3.305 | 2.8092 | 2.1116 | 1.9507 | 1.9481 | 2.1116 | 1.9378 | 1.8313 | 1.8136 | 2.4669 | 4.508%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | ТИ | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 27 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 496.7 | 429.5 | 414 | 391 | 397.2 | 438.1 | 619.6 | 759 | 852.7 | 870.2 | 849.2 | 852.7 | 892.7 | 860.6 | 823.6 | 802.7 | 829.7 | 769.5 | 788.3 | 808.9 | 835.7 | 851.6 | 749.3 | 646.9 | 17029.4
|  | Q, кВАр |  | 302.7 | 289.5 | 297.2 | 294.7 | 285.7 | 295.1 | 289.7 | 273.2 | 322.5 | 341.7 | 328.7 | 351.7 | 365.9 | 394.4 | 449.2 | 406.8 | 375.4 | 309.8 | 288.7 | 304.7 | 340.4 | 386.2 | 355.6 | 359.2 | 8008.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.7089 | -2.8496 | -2.9851 | -2.4633 | -3.1153 | -1.6945 | -2.4471 | -1.5249 | -0.50684 | -0.71759 | -0.95102 | -0.50684 | -0.80172 | 0.25498 | 1.9524 | -5.8971 | 2.158 | -0.5094 | -0.75409 | -0.60945 | -0.34822 | 0.32772 | -0.22739 | -1.1413 | -0.90898
|  | Q, % |  | -8.7284 | -9.1629 | -9.1043 | -8.6652 | -8.7139 | -6.9203 | -8.2586 | -6.3863 | -4.9805 | -5.0738 | -5.7593 | -3.9303 | -4.0671 | -3.0303 | -4.8553 | -4.6296 | -4.2778 | -5.3741 | -5.519 | -5.7986 | -6.6416 | -4.1532 | -5.0827 | -5.7715 | -5.8344
|  |  | Δ I | 10% | 6.897% | 3.571% | 7.407% | 3.571% | 0% | 4.545% | 9.804% | 3.846% | 0% | 0% | 1.923% | 5.357% | 5.66% | 8% | 1.961% | 8.163% | 6.383% | 0% | 6% | 1.852% | 4% | 4.545% | 5.128% | 4.376%
|  |  | Δ Iсчётч | -4.584% | -5.294% | -5.726% | -4.998% | -5.292% | -3.151% | -3.524% | -1.955% | -0.9778% | -1.404% | -1.571% | -1.084% | -1.216% | -0.3605% | 0.4574% | -5.768% | 1.099% | -1.142% | -1.316% | -1.26% | -1.142% | -0.5425% | -1.244% | -2.483% | -1.894%
ПС Чернутьево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.1Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 104.8 | 164.7 | 239.5 | 209.6 | 209.6 | 179.6 | 179.6 | 149.7 | 164.7 | 149.7 | 134.7 | 149.7 | 149.7 | 179.6 | 179.6 | 164.7 | 149.7 | 119.8 | 104.8 | 3532.8 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 36.5 | 57.3 | 83.3 | 72.9 | 72.9 | 62.5 | 62.5 | 52.1 | 57.3 | 52.1 | 46.9 | 52.1 | 52.1 | 62.5 | 62.5 | 57.3 | 52.1 | 41.7 | 36.5 | 1229.1
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8.7083 | 3.803% | 10.14%
|  | tgφ |  | 0.34744 | 0.34744 | 0.34744 | 0.34744 | 0.34744 | 0.34828 | 0.34791 | 0.34781 | 0.34781 | 0.34781 | 0.348 | 0.348 | 0.34803 | 0.34791 | 0.34803 | 0.34818 | 0.34803 | 0.34803 | 0.348 | 0.348 | 0.34791 | 0.34803 | 0.34808 | 0.34828 | 0.34828 | 3.671% | 10.28%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.1501 | 5.1117 | 5.1356 | 5.1213 | 5.1308 | 6.0119 | 9.5544 | 13.9196 | 12.3341 | 12.24 | 10.5289 | 10.4092 | 8.726 | 9.5184 | 8.6518 | 7.7926 | 8.6928 | 8.7011 | 10.429 | 10.3504 | 8.7011 | 8.5549 | 6.8655 | 6.0175 | 8.4854 | 2.56%
яч. 11Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.9583
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 104.8 | 164.7 | 239.5 | 209.6 | 209.6 | 179.6 | 179.6 | 149.7 | 164.7 | 149.7 | 134.7 | 149.7 | 149.7 | 179.6 | 179.6 | 164.7 | 149.7 | 119.8 | 104.8 |  | 89.8
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 36.5 | 57.3 | 83.3 | 72.9 | 72.9 | 62.5 | 62.5 | 52.1 | 57.3 | 52.1 | 46.9 | 52.1 | 52.1 | 62.5 | 62.5 | 57.3 | 52.1 | 41.7 | 36.5 |  | 31.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 95.0657 | 95.0657 | 95.0657 | 95.0657 | 95.0657 | 110.9743 | 174.3829 | 253.5728 | 221.9157 | 221.9157 | 190.1642 | 190.1642 | 158.5071 | 174.3829 | 158.5071 | 142.6313 | 158.5071 | 158.5071 | 190.1642 | 190.1642 | 174.3829 | 158.5071 | 126.85 | 110.9743 |  | 95.0657
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.75 | 10.72 | 10.74 | 10.72 | 10.69 | 10.55 | 10.53 | 10.41 | 10.48 | 10.45 | 10.58 | 10.51 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.55 | 10.53 | 10.56 | 10.63 | 10.62 | 10.71 | 10.69 | 10.67 |  | 10.6058
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.67 | 10.75 | 10.7 | 10.73 | 10.71 | 10.67 | 10.55 | 10.53 | 10.4 | 10.48 | 10.44 | 10.56 | 10.5 | 10.59 | 10.59 | 10.58 | 10.54 | 10.53 | 10.54 | 10.62 | 10.63 | 10.71 | 10.68 | 10.66 |  | 10.5983
яч.5д | Пысса | P, кВт | счётч. | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 84 | 134 | 116 | 102 | 84 | 84 | 66 | 84 | 68 | 50 | 66 | 84 | 68 | 66 | 68 | 50 | 50 | 34 | 1560 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 22 | 34 | 30 | 26 | 20 | 22 | 18 | 22 | 16 | 14 | 16 | 22 | 18 | 16 | 18 | 12 | 14 | 8 | 400
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.875
|  | tgφ |  | 0.23529 | 0.29412 | 0.25 | 0.23529 | 0.29412 | 0.23529 | 0.2619 | 0.25373 | 0.25862 | 0.2549 | 0.2381 | 0.2619 | 0.27273 | 0.2619 | 0.23529 | 0.28 | 0.24242 | 0.2619 | 0.26471 | 0.24242 | 0.26471 | 0.24 | 0.28 | 0.23529 | 0.29412
|  | Показания счетчиков Р | 782.8 | 782.817 | 782.834 | 782.85 | 782.867 | 782.884 | 782.901 | 782.943 | 783.01 | 783.068 | 783.119 | 783.161 | 783.203 | 783.236 | 783.278 | 783.312 | 783.337 | 783.37 | 783.412 | 783.446 | 783.479 | 783.513 | 783.538 | 783.563 | 783.58
|  | Показания счетчиков Q | 156.18 | 156.184 | 156.189 | 156.193 | 156.197 | 156.202 | 156.206 | 156.217 | 156.234 | 156.249 | 156.262 | 156.272 | 156.283 | 156.292 | 156.303 | 156.311 | 156.318 | 156.326 | 156.337 | 156.346 | 156.354 | 156.363 | 156.369 | 156.376 | 156.38
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.8904 | 1.9056 | 1.7786 | 1.8799 | 1.911 | 1.8887 | 4.7576 | 7.5889 | 6.653 | 5.8058 | 4.7763 | 4.7441 | 3.7625 | 4.7396 | 3.813 | 2.8341 | 3.7209 | 4.7666 | 3.8504 | 3.6929 | 4.7666 | 2.7752 | 2.8076 | 1.8922 | 3.7084 | 4.299%
яч.7д | Мелентьево | P, кВт | счётч. | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 260 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0.2 | 0.2
|  | Показания счетчиков Р | 105.26 | 105.265 | 105.271 | 105.276 | 105.282 | 105.287 | 105.293 | 105.298 | 105.303 | 105.309 | 105.314 | 105.32 | 105.325 | 105.33 | 105.336 | 105.341 | 105.347 | 105.352 | 105.358 | 105.363 | 105.368 | 105.374 | 105.379 | 105.385 | 105.39
|  | Показания счетчиков Q | 35.78 | 35.781 | 35.782 | 35.783 | 35.783 | 35.784 | 35.785 | 35.786 | 35.787 | 35.788 | 35.788 | 35.789 | 35.79 | 35.791 | 35.792 | 35.793 | 35.793 | 35.794 | 35.795 | 35.796 | 35.797 | 35.798 | 35.798 | 35.799 | 35.8
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.55195 | 0.65415 | 0.54989 | 0.64585 | 0.54989 | 0.65782 | 0.55875 | 0.55981 | 0.67551 | 0.55156 | 0.67293 | 0.55717 | 0.56088 | 0.66403 | 0.55664 | 0.655 | 0.55875 | 0.66782 | 0.55822 | 0.55455 | 0.66782 | 0.53971 | 0.65782 | 0.55247 | 0.59912 | 40.09%
яч.9д | Ферма | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | 32 | 14 | 16 | 14 | 16 | 320 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 100
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.25 | 0.42857 | 0.25 | 0.42857 | 0.25 | 0.25 | 0.42857 | 0.25 | 0.25 | 0.42857 | 0.25 | 0.42857 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.42857 | 0.25 | 0.42857 | 0.25 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 139.278 | 139.285 | 139.293 | 139.3 | 139.308 | 139.316 | 139.323 | 139.331 | 139.339 | 139.346 | 139.354 | 139.361 | 139.369 | 139.384 | 139.4 | 139.407 | 139.415 | 139.422 | 139.43
|  | Показания счетчиков Q | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.662 | 45.665 | 45.667 | 45.67 | 45.672 | 45.674 | 45.677 | 45.679 | 45.681 | 45.684 | 45.686 | 45.689 | 45.691 | 45.696 | 45.7 | 45.703 | 45.705 | 45.708 | 45.71
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89179 | 0.83454 | 0.90534 | 0.84576 | 0.90966 | 0.91227 | 0.83217 | 0.90706 | 0.90021 | 0.83138 | 0.90021 | 0.83454 | 0.90534 | 1.731 | 1.7936 | 0.90534 | 0.89012 | 0.82361 | 0.89346 | 0.76864 | 12.16%
яч.10д | Селиб | P, кВт | счётч. | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 14 | 30 | 32 | 30 | 14 | 30 | 32 | 30 | 30 | 14 | 16 | 560 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 20 | 18 | 8 | 10 | 340
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5417
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.57143 | 0.625 | 0.57143 | 0.625 | 0.71429 | 0.5625 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66667 | 0.6 | 0.5 | 0.71429 | 0.6 | 0.5625 | 0.6 | 0.71429 | 0.6 | 0.5625 | 0.66667 | 0.6 | 0.57143 | 0.625 | 0.71429
|  | Показания счетчиков Р | 221.58 | 221.588 | 221.595 | 221.603 | 221.61 | 221.618 | 221.625 | 221.641 | 221.656 | 221.671 | 221.686 | 221.701 | 221.716 | 221.724 | 221.731 | 221.746 | 221.762 | 221.777 | 221.784 | 221.799 | 221.815 | 221.83 | 221.845 | 221.852 | 221.86
|  | Показания счетчиков Q | 97.71 | 97.715 | 97.719 | 97.724 | 97.728 | 97.733 | 97.738 | 97.747 | 97.756 | 97.765 | 97.774 | 97.784 | 97.793 | 97.797 | 97.802 | 97.811 | 97.82 | 97.829 | 97.834 | 97.843 | 97.852 | 97.862 | 97.871 | 97.875 | 97.88
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.0221 | 0.86703 | 1.0193 | 0.86864 | 1.0183 | 0.93204 | 2.0116 | 1.9205 | 1.9445 | 1.9297 | 1.9963 | 1.9151 | 0.98478 | 0.93908 | 1.9096 | 2.0059 | 1.9187 | 0.94443 | 1.9187 | 1.9984 | 0.94443 | 1.8882 | 0.87271 | 1.0231 | 1.4497 | 5.964%
яч.8д ОТКЛ. | школа | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Чернутьево | P, кВт | счётч. | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 58 | 42 | 58 | 44 | 44 | 42 | 44 | 28 | 30 | 28 | 30 | 42 | 44 | 44 | 42 | 30 | 28 | 880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 42 | 34 | 42 | 32 | 34 | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 20 | 34 | 32 | 32 | 32 | 22 | 22 | 660
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5417
|  | tgφ |  | 0.78571 | 0.73333 | 0.71429 | 0.73333 | 0.78571 | 0.73333 | 0.78571 | 0.72414 | 0.80952 | 0.72414 | 0.72727 | 0.77273 | 0.7619 | 0.72727 | 0.78571 | 0.73333 | 0.78571 | 0.66667 | 0.80952 | 0.72727 | 0.72727 | 0.7619 | 0.73333 | 0.78571 | 0.80952
|  | Показания счетчиков Р | 443.04 | 443.054 | 443.069 | 443.083 | 443.098 | 443.112 | 443.127 | 443.141 | 443.17 | 443.191 | 443.22 | 443.242 | 443.264 | 443.285 | 443.307 | 443.321 | 443.336 | 443.35 | 443.365 | 443.386 | 443.408 | 443.43 | 443.451 | 443.466 | 443.48
|  | Показания счетчиков Q | 249.74 | 249.751 | 249.762 | 249.772 | 249.783 | 249.794 | 249.805 | 249.816 | 249.837 | 249.854 | 249.875 | 249.891 | 249.908 | 249.924 | 249.94 | 249.951 | 249.962 | 249.973 | 249.983 | 250 | 250.016 | 250.032 | 250.048 | 250.059 | 250.07
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.9291 | 2.0004 | 1.8589 | 2.0041 | 1.9219 | 2.0154 | 1.951 | 3.931 | 3.0034 | 3.9497 | 3.0123 | 3.0438 | 2.9068 | 2.9696 | 1.9436 | 2.0325 | 1.9529 | 1.9792 | 2.9635 | 2.9613 | 1.9792 | 2.8498 | 2.0135 | 1.9309 | 2.4627 | 3.109%
| ТСН-1 ТМ 63 | P, кВт | [25 empty] | 24 |  | 1 | 20 | bar: 0 to 24
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 ТМ 63 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 88 | 90 | 86 | 90 | 88 | 106 | 168 | 248 | 214 | 216 | 186 | 182 | 150 | 170 | 150 | 140 | 148 | 156 | 180 | 184 | 168 | 148 | 120 | 104 | 3580
|  | Q, кВАр |  | 42 | 42 | 40 | 38 | 44 | 46 | 70 | 100 | 90 | 90 | 78 | 82 | 64 | 70 | 64 | 58 | 64 | 58 | 82 | 76 | 78 | 66 | 52 | 46 | 1540
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.0045 | -0.22272 | 4.2316 | -0.22272 | 2.0045 | -1.145 | -2.0036 | -3.5491 | -2.0992 | -3.0534 | -3.5635 | -1.3363 | -0.2004 | -3.218 | -0.2004 | -3.9347 | 1.1356 | -4.2084 | -0.22272 | -2.4499 | -2.0036 | 1.1356 | -0.16694 | 0.76336 | -1.3361
|  | Q, % |  | -34.6154 | -34.6154 | -28.2051 | -21.7949 | -41.0256 | -26.0274 | -22.164 | -20.048 | -23.4568 | -23.4568 | -24.8 | -31.2 | -22.8407 | -22.164 | -22.8407 | -23.6674 | -22.8407 | -11.3244 | -31.2 | -21.6 | -36.1257 | -26.6795 | -24.7002 | -26.0274 | -25.2949
|  |  | Δ I | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -16.67% | -10% | -14.29% | 0% | -7.692% | -9.091% | -9.091% | -11.11% | -10% | -11.11% | -12.5% | -11.11% | 0% | -20% | -20% | -22.22% | -25% | -14.29% | -16.67% | -12.92%
|  |  | Δ Iсчётч | -4.729% | -6.171% | -1.382% | -5.413% | -5.267% | -6.218% | -5.851% | -7.083% | -6.389% | -7.406% | -7.99% | -6.562% | -4.538% | -7.294% | -4.652% | -8.151% | -3.369% | -6.463% | -5.684% | -6.282% | -6.463% | -4.538% | -4.511% | -4.563% | -5.93%
ПС Ёдва 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 123.6 | 92.8 | 92 | 88.4 | 94.4 | 112.4 | 123.6 | 147.6 | 156.4 | 157.6 | 144.4 | 147.2 | 159.2 | 149.2 | 142.8 | 140.4 | 144 | 155.2 | 173.6 | 174.4 | 170 | 162.4 | 152.4 | 133.6 | 3337.6 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40 | 25.6 | 28.4 | 29.6 | 27.2 | 28.4 | 22.4 | 20.4 | 19.6 | 17.6 | 17.2 | 26.8 | 32.8 | 28.8 | 32 | 26 | 26 | 27.2 | 27.2 | 29.2 | 28.8 | 34.4 | 39.2 | 40.4 | 675.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7.875 | 3.729% | 7.073%
|  | tgφ |  | 0.32362 | 0.27586 | 0.3087 | 0.33484 | 0.28814 | 0.25267 | 0.18123 | 0.13821 | 0.12532 | 0.11168 | 0.11911 | 0.18207 | 0.20603 | 0.19303 | 0.22409 | 0.18519 | 0.18056 | 0.17526 | 0.15668 | 0.16743 | 0.16941 | 0.21182 | 0.25722 | 0.3024 | 0.33484 | 3.609% | 7.94%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.1449 | 5.2694 | 5.3005 | 5.1321 | 5.3775 | 6.4066 | 7.0018 | 8.3297 | 8.8976 | 8.9168 | 8.1848 | 8.3159 | 9.1219 | 8.4052 | 8.1415 | 7.9209 | 8.1644 | 8.8083 | 9.7853 | 9.7717 | 8.8083 | 9.1561 | 8.6546 | 7.6618 | 7.8616 | 0.1704%
яч.12Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | [27 empty] | 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 123.6 | 92.8 | 92 | 88.4 | 94.4 | 112.4 | 123.6 | 147.6 | 156.4 | 157.6 | 144.4 | 147.2 | 159.2 | 149.2 | 142.8 | 140.4 | 144 | 155.2 | 173.6 | 174.4 | 170 | 162.4 | 152.4 | 133.6 |  | 88.4
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 40 | 25.6 | 28.4 | 29.6 | 27.2 | 28.4 | 22.4 | 20.4 | 19.6 | 17.6 | 17.2 | 26.8 | 32.8 | 28.8 | 32 | 26 | 26 | 27.2 | 27.2 | 29.2 | 28.8 | 34.4 | 39.2 | 40.4 |  | 17.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 129.9114 | 96.2663 | 96.2837 | 93.224 | 98.2405 | 115.9324 | 125.6134 | 149.0031 | 157.6233 | 158.5797 | 145.4208 | 149.6198 | 162.5438 | 151.9542 | 146.3415 | 142.7871 | 146.3284 | 157.5655 | 175.718 | 176.8276 | 172.4223 | 166.0034 | 157.3607 | 139.5748 |  | 93.224
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.56 | 10.5 | 10.5 | 10.56 | 10.46 | 10.37 | 10.34 | 10.24 | 10.28 | 10.27 | 10.4 | 10.3 | 10.45 | 10.39 | 10.42 | 10.36 | 10.34 | 10.38 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.51 | 10.53 |  | 10.4187
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.56 | 10.51 | 10.51 | 10.56 | 10.47 | 10.37 | 10.34 | 10.24 | 10.28 | 10.28 | 10.4 | 10.3 | 10.46 | 10.39 | 10.43 | 10.37 | 10.34 | 10.39 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.51 | 10.53 |  | 10.4221
ВЛ-178 | ТИ | P, кВт | ТИ | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 900 | 24100 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3900 | 3900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | 94100
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.0417
|  | tgφ |  | 5.7143 | 6.6667 | 8 | 8 | 8 | 5.7143 | 5 | 3.9 | 3.25 | 2.7143 | 2.9231 | 3.1667 | 3 | 3.1667 | 3.25 | 3.5455 | 3.5455 | 3.5455 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.5455 | 3.6364 | 4.4444 | 8
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.5606 | 19.3224 | 19.4178 | 19.4178 | 19.2573 | 19.725 | 19.9824 | 19.7226 | 20.1593 | 20.0074 | 19.842 | 19.3567 | 20.1379 | 19.3567 | 19.8205 | 19.6831 | 19.8499 | 19.8499 | 19.8205 | 19.8205 | 19.8499 | 19.5191 | 19.9831 | 19.7495 | 19.7172 | -3.547%
ВЛ-179 | ТИ | P, кВт | АСКУЭ | 1799.6 | 1548.8 | 1430 | 1359.6 | 1386 | 1544.4 | 2068 | 2631.2 | 2926 | 3159.2 | 3106.4 | 3119.6 | 3062.4 | 3031.6 | 2789.6 | 2675.2 | 2626.8 | 2684 | 2943.6 | 2904 | 2886.4 | 2846.8 | 2560.8 | 2178 | 59268 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2288 | 2305.6 | 2376 | 2398 | 2389.2 | 2349.6 | 2283.6 | 2160.4 | 1883.2 | 1588.4 | 1676.4 | 1760 | 1874.4 | 1782 | 1812.8 | 1892 | 1993.2 | 2107.6 | 2112 | 2116.4 | 2090 | 2063.6 | 2125.2 | 2191.2 | 49618.8
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15.7083
|  | tgφ |  | 1.2714 | 1.4886 | 1.6615 | 1.7638 | 1.7238 | 1.5214 | 1.1043 | 0.82107 | 0.64361 | 0.50279 | 0.53966 | 0.56417 | 0.61207 | 0.58781 | 0.64984 | 0.70724 | 0.75879 | 0.78525 | 0.71749 | 0.72879 | 0.72409 | 0.72488 | 0.8299 | 1.0061 | 1.7638
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.1396 | 13.4916 | 13.4703 | 13.3901 | 13.4168 | 13.7735 | 15.2207 | 16.8198 | 17.49 | 17.6203 | 17.7425 | 17.6959 | 17.8917 | 17.2262 | 16.4363 | 16.1881 | 16.2908 | 16.8598 | 17.8988 | 17.6025 | 16.8598 | 17.2238 | 16.1645 | 15.0071 | 16.08 | -2.366%
1СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 120 | 121 | 120 | 120 | 121 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 |  | 118.9583
2СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 117 | 115 | 116 | 115 | 117 | 116 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 |  | 117.5417
яч.4д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 2.7 | 2.7 | 2.55 | 2.7 | 2.85 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.85 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.55 | 65.25 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 4.35 | 4.35 | 4.5 | 4.2 | 4.35 | 3.75 | 3.15 | 2.7 | 2.85 | 2.7 | 3.45 | 3.3 | 3.3 | 4.35 | 3.45 | 3.45 | 3.3 | 3.45 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.05 | 4.2 | 89.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.5556 | 1.6111 | 1.7059 | 1.6667 | 1.4737 | 1.6111 | 1.3889 | 1.1667 | 1 | 1.0556 | 1 | 1.2105 | 1.2222 | 1.1579 | 1.5263 | 1.2105 | 1.2778 | 1.2222 | 1.2778 | 1.4444 | 1.4444 | 1.5556 | 1.5 | 1.6471 | 1.7059
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.27461 | 0.28025 | 0.27732 | 0.28862 | 0.27783 | 0.28266 | 0.25757 | 0.23193 | 0.21554 | 0.22075 | 0.2147 | 0.24872 | 0.23928 | 0.24096 | 0.28932 | 0.248 | 0.2442 | 0.23836 | 0.24373 | 0.26213 | 0.23836 | 0.27539 | 0.26771 | 0.26972 | 0.25532 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 77.4 | 51.7 | 50.5 | 46.6 | 51.9 | 62 | 70.6 | 82.7 | 93.1 | 94.2 | 86.1 | 88 | 94.4 | 84.9 | 87 | 90.2 | 93.4 | 97.1 | 112.9 | 114.1 | 111.9 | 108.5 | 99.4 | 83.6 | 2032.2 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 38.2 | 24.4 | 26.6 | 25.8 | 25.8 | 27.3 | 26.2 | 25.9 | 24.7 | 25 | 25.7 | 30.2 | 33.2 | 28.8 | 31.1 | 30 | 29.3 | 28.3 | 27 | 28.5 | 27.7 | 32.3 | 38.5 | 39.7 | 700.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.625
|  | tgφ |  | 0.49354 | 0.47195 | 0.52673 | 0.55365 | 0.49711 | 0.44032 | 0.3711 | 0.31318 | 0.26531 | 0.26539 | 0.29849 | 0.34318 | 0.35169 | 0.33922 | 0.35747 | 0.33259 | 0.3137 | 0.29145 | 0.23915 | 0.24978 | 0.24754 | 0.2977 | 0.38732 | 0.47488 | 0.55365
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.7471 | 3.1293 | 3.1422 | 2.9323 | 3.1726 | 3.7436 | 4.1976 | 4.8446 | 5.4372 | 5.4801 | 5.0573 | 5.1711 | 5.6158 | 4.959 | 5.1401 | 5.2732 | 5.4616 | 5.654 | 6.4644 | 6.4991 | 5.654 | 6.244 | 5.8626 | 5.0803 | 4.9568 | -7.174%
яч.5д | Н.склад | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Поселок | P, кВт | АСКУЭ | 43.2 | 38.55 | 38.85 | 38.85 | 39.9 | 47.7 | 50.25 | 61.8 | 60.45 | 60.9 | 55.65 | 56.25 | 61.95 | 61.2 | 53.1 | 47.55 | 47.85 | 55.2 | 57.9 | 57.6 | 55.05 | 51.15 | 50.25 | 47.25 | 1238.4 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 4.2 | 6.15 | 5.85 | 5.25 | 6.75 | 5.7 | 6.75 | 7.5 | 7.5 | 10.05 | 11.1 | 8.85 | 5.7 | 5.85 | 6.9 | 9.15 | 9.45 | 6.45 | 5.85 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 161.7
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0417
|  | tgφ |  | 0.097222 | 0.15953 | 0.15058 | 0.13514 | 0.16917 | 0.1195 | 0.13433 | 0.12136 | 0.12407 | 0.16502 | 0.19946 | 0.15733 | 0.09201 | 0.095588 | 0.12994 | 0.19243 | 0.19749 | 0.11685 | 0.10104 | 0.098958 | 0.098093 | 0.093842 | 0.10149 | 0.12063 | 0.19946
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.3871 | 2.1368 | 2.1628 | 2.1582 | 2.2151 | 2.6547 | 2.8261 | 3.4801 | 3.4385 | 3.4707 | 3.1939 | 3.1648 | 3.4913 | 3.4007 | 2.979 | 2.6862 | 2.7214 | 3.1068 | 3.2407 | 3.1986 | 3.1068 | 2.8336 | 2.7779 | 2.6126 | 2.8935 | 4.871%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.064 | 2.076 | 2.076 | 2.088 | 2.076 | 2.076 | 1.968 | 2.088 | 2.82 | 1.908 | 1.884 | 1.932 | 2.124 | 1.908 | 2.64 | 2.94 | 1.956 | 2.112 | 2.424 | 2.244 | 2.208 | 2.22 | 2.028 | 2.46 | 52.32 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 125.364 | 95.026 | 93.976 | 90.238 | 96.726 | 114.476 | 125.518 | 149.288 | 159.07 | 159.708 | 146.334 | 149.032 | 161.174 | 150.858 | 145.59 | 143.54 | 145.906 | 157.112 | 175.924 | 176.644 | 171.858 | 164.57 | 154.378 | 135.86 | 3388.17
|  | Q, кВАр |  | 46.6 | 34.9 | 36.8 | 35.55 | 36.75 | 37.35 | 36.7 | 36.55 | 34.9 | 37.9 | 39.5 | 42.5 | 42.2 | 37.95 | 42.35 | 42.6 | 42.2 | 38.05 | 36.3 | 38.1 | 37 | 41.3 | 47.65 | 49.6 | 951.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.4272 | -2.3987 | -2.1478 | -2.0792 | -2.464 | -1.847 | -1.5518 | -1.1436 | -1.7072 | -1.3376 | -1.3393 | -1.2446 | -1.2399 | -1.1113 | -1.9538 | -2.2365 | -1.3236 | -1.232 | -1.3387 | -1.2867 | -1.0929 | -1.3362 | -1.2979 | -1.6916 | -1.5152
|  | Q, % |  | -16.5 | -36.3281 | -29.5775 | -20.1014 | -35.1103 | -31.5141 | -63.8393 | -79.1667 | -78.0612 | -115.3409 | -129.6512 | -58.5821 | -28.6585 | -31.7708 | -32.3438 | -63.8462 | -62.3077 | -39.8897 | -33.4559 | -30.4795 | -28.4722 | -20.0581 | -21.5561 | -22.7723 | -40.8916
|  |  | Δ I | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 10% | 0% | 0% | 2.646%
|  |  | Δ Iсчётч | -3.694% | -5.256% | -5.317% | -4.813% | -5.355% | -4.284% | -3.991% | -2.725% | -2.176% | -2.857% | -3.434% | -3.231% | -2.461% | -2.325% | -3.278% | -3.617% | -3.219% | -2.167% | -1.672% | -1.924% | -2.167% | -2.151% | -2.93% | -3.925% | -3.104%
ПС Междуреченск 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.5Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 236.4 | 201.6 | 194.4 | 188.4 | 240 | 272.4 | 309.6 | 345.6 | 387.6 | 415.2 | 408 | 382.8 | 390 | 374.4 | 374.4 | 351.6 | 361.2 | 373.2 | 392.4 | 397.2 | 394.8 | 386.4 | 346.8 | 306 | 8030.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 132 | 127.2 | 122.4 | 123.6 | 124.8 | 124.8 | 116.4 | 111.6 | 120 | 128.4 | 134.4 | 133.2 | 130.8 | 128.4 | 145.2 | 134.4 | 120 | 126 | 121.2 | 123.6 | 129.6 | 134.4 | 133.2 | 132 | 3057.6
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 22 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 23 | 24 | 21 | 20 | 18 | 20.3333 | 3.577% | 6.898%
|  | tgφ |  | 0.55838 | 0.63095 | 0.62963 | 0.65605 | 0.52 | 0.45815 | 0.37597 | 0.32292 | 0.3096 | 0.30925 | 0.32941 | 0.34796 | 0.33538 | 0.34295 | 0.38782 | 0.38225 | 0.33223 | 0.33762 | 0.30887 | 0.31118 | 0.32827 | 0.34783 | 0.38408 | 0.43137 | 0.65605
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.0922 | 13.1227 | 12.6828 | 12.4399 | 14.906 | 16.6855 | 18.5261 | 20.3812 | 23.0391 | 24.461 | 24.2722 | 22.6143 | 23.1749 | 22.0626 | 22.4055 | 21.0832 | 21.3392 | 22.0626 | 22.9588 | 23.1429 | 22.0626 | 22.6511 | 20.5493 | 18.3987 | 20.0048 | 1.616%
яч.15Д в ремонте | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 236.4 | 201.6 | 194.4 | 188.4 | 240 | 272.4 | 309.6 | 345.6 | 387.6 | 415.2 | 408 | 382.8 | 390 | 374.4 | 374.4 | 351.6 | 361.2 | 373.2 | 392.4 | 397.2 | 394.8 | 386.4 | 346.8 | 306 |  | 188.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 132 | 127.2 | 122.4 | 123.6 | 124.8 | 124.8 | 116.4 | 111.6 | 120 | 128.4 | 134.4 | 133.2 | 130.8 | 128.4 | 145.2 | 134.4 | 120 | 126 | 121.2 | 123.6 | 129.6 | 134.4 | 133.2 | 132 |  | 111.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 22 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 23 | 24 | 21 | 20 | 18 |  | 12
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.5 | 10.47 | 10.47 | 10.49 | 10.38 | 10.32 | 10.3 | 10.18 | 10.27 | 10.23 | 10.36 | 10.26 | 10.37 | 10.36 | 10.32 | 10.31 | 10.32 | 10.34 | 10.39 | 10.39 | 10.44 | 10.45 | 10.47 |  | 10.365
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.48 | 10.48 | 10.44 | 10.47 | 10.43 | 10.31 | 10.27 | 10.17 | 10.24 | 10.24 | 10.32 | 10.28 | 10.34 | 10.39 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.32 | 10.37 | 10.39 | 10.43 | 10.41 | 10.41 |  | 10.3533
яч.13д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | п.Междуреченск | P, кВт | АСКУЭ | 78.9 | 69.9 | 67.8 | 64.8 | 76.2 | 85.5 | 90.3 | 119.7 | 129.6 | 138.9 | 133.2 | 126.3 | 135.6 | 124.5 | 123.9 | 120.6 | 116.4 | 119.1 | 125.1 | 124.2 | 125.1 | 121.8 | 112.8 | 98.4 | 2628.6 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.9 | 30.3 | 32.1 | 28.5 | 25.2 | 27 | 28.8 | 29.1 | 33.3 | 30.6 | 28.5 | 35.4 | 32.1 | 27 | 26.7 | 28.5 | 28.8 | 29.7 | 28.5 | 27.3 | 27.3 | 694.5
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6.4583
|  | tgφ |  | 0.34601 | 0.39056 | 0.40265 | 0.43056 | 0.39764 | 0.37544 | 0.31561 | 0.21053 | 0.20833 | 0.20734 | 0.21847 | 0.26366 | 0.22566 | 0.22892 | 0.28571 | 0.26617 | 0.23196 | 0.22418 | 0.22782 | 0.23188 | 0.23741 | 0.23399 | 0.24202 | 0.27744 | 0.43056
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.6538 | 4.1311 | 4.0352 | 3.895 | 4.5187 | 5.0858 | 5.3037 | 6.8648 | 7.5169 | 7.9841 | 7.7038 | 7.2877 | 7.8316 | 7.1193 | 7.1896 | 6.9901 | 6.6993 | 6.8365 | 7.1726 | 7.093 | 6.8365 | 6.9259 | 6.4196 | 5.6377 | 6.3222 | 2.108%
яч.7д | п.Междуреченск (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 130.4 | 106.8 | 106.4 | 106 | 146.8 | 169.6 | 200.4 | 203.6 | 235.6 | 250.4 | 242.4 | 223.6 | 227.2 | 225.6 | 229.2 | 211.2 | 223.2 | 232.8 | 245.2 | 248.4 | 240.4 | 233.6 | 199.6 | 175.2 | 4813.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.2 | 82.4 | 82.8 | 84 | 83.2 | 81.6 | 79.2 | 76.4 | 85.2 | 91.6 | 92 | 85.2 | 88.8 | 90 | 99.2 | 92 | 84.4 | 88.8 | 84 | 84 | 84 | 85.6 | 84.4 | 84 | 2056
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12.7083
|  | tgφ |  | 0.63804 | 0.77154 | 0.7782 | 0.79245 | 0.56676 | 0.48113 | 0.39521 | 0.37525 | 0.36163 | 0.36581 | 0.37954 | 0.38104 | 0.39085 | 0.39894 | 0.43281 | 0.43561 | 0.37814 | 0.38144 | 0.34258 | 0.33816 | 0.34942 | 0.36644 | 0.42285 | 0.47945 | 0.79245
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.6221 | 7.426 | 7.4433 | 7.4669 | 9.298 | 10.4809 | 12.0694 | 12.204 | 14.2256 | 15.0069 | 14.6499 | 13.3507 | 13.7431 | 13.5389 | 13.9346 | 12.9032 | 13.3786 | 13.9558 | 14.4894 | 14.5882 | 13.9558 | 13.7748 | 11.9872 | 10.7268 | 12.2175 | 3.862%
яч.8д откл. | н. склад (СЛПХ) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | ж/с Селог-Вож, ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 23.6 | 20.4 | 15.2 | 13.2 | 13 | 13.4 | 13.6 | 18 | 18.8 | 21.6 | 28 | 29.4 | 23.2 | 20 | 17 | 16.4 | 17 | 16.4 | 18 | 20.2 | 24.4 | 27.2 | 30.6 | 27.4 | 486 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16 | 11.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 6 | 10.4 | 11 | 6.6 | 6 | 6.6 | 5.6 | 6 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | 10.6 | 16 | 16.2 | 16 | 202
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.67797 | 0.55882 | 0.43421 | 0.43939 | 0.44615 | 0.41791 | 0.38235 | 0.3 | 0.28723 | 0.27778 | 0.37143 | 0.37415 | 0.28448 | 0.3 | 0.38824 | 0.34146 | 0.35294 | 0.32927 | 0.31111 | 0.33663 | 0.43443 | 0.58824 | 0.52941 | 0.58394 | 0.67797
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.5893 | 1.2865 | 0.91487 | 0.796 | 0.78441 | 0.80875 | 0.81553 | 1.0546 | 1.1107 | 1.2618 | 1.6877 | 1.7514 | 1.3589 | 1.1639 | 1.0175 | 0.97066 | 1.0107 | 0.9671 | 1.0538 | 1.1858 | 0.9671 | 1.7472 | 1.9152 | 1.7517 | 1.2071 | 12.21%
яч.12д | п. Селог-Вож | P, кВт | АСКУЭ | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 78.3 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 12 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 12 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 12 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 276.9
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 3.5455 | 3.4167 | 3.7273 | 3.2727 | 3.0909 | 3.1667 | 4 | 3.3636 | 3.6 | 3.1818 | 3.5 | 3.8 | 3.4545 | 3.7 | 3.6364 | 3.8 | 3.4545 | 3.4545 | 3.4545 | 3.7273 | 3.6364 | 3.8182 | 3.7273 | 3.5 | 4
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.67631 | 0.70688 | 0.70241 | 0.62526 | 0.59187 | 0.66255 | 0.69349 | 0.65178 | 0.63708 | 0.62129 | 0.61643 | 0.66027 | 0.66733 | 0.64278 | 0.69239 | 0.66155 | 0.66603 | 0.66603 | 0.66474 | 0.70986 | 0.66603 | 0.72185 | 0.70713 | 0.72764 | 0.66829 | #DIV/0!
| ТСН | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 236.2 | 200.7 | 192.7 | 187.3 | 239.3 | 272.1 | 307.3 | 344.6 | 387 | 414.2 | 406.6 | 382.3 | 389.3 | 373.1 | 373.4 | 351.2 | 359.9 | 371.6 | 391.6 | 396.1 | 393.2 | 385.9 | 346.3 | 304.6 | 8006.5
|  | Q, кВАр |  | 138.2 | 133.4 | 129 | 128.5 | 129.5 | 130.7 | 124.9 | 118.1 | 128.4 | 136.9 | 142 | 140.9 | 137.4 | 135.6 | 153.2 | 141.1 | 128.8 | 132.3 | 129.5 | 131.9 | 136.3 | 142.7 | 140.2 | 139.9 | 3229.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.084602 | 0.44643 | 0.87449 | 0.58386 | 0.29167 | 0.11013 | 0.74289 | 0.28935 | 0.1548 | 0.24085 | 0.34314 | 0.13062 | 0.17949 | 0.34722 | 0.26709 | 0.11377 | 0.35991 | 0.42872 | 0.20387 | 0.27694 | 0.40527 | 0.1294 | 0.14418 | 0.45752 | 0.29762
|  | Q, % |  | -4.697 | -4.8742 | -5.3922 | -3.9644 | -3.766 | -4.7276 | -7.3024 | -5.8244 | -7 | -6.6199 | -5.6548 | -5.7808 | -5.0459 | -5.6075 | -5.5096 | -4.9851 | -7.3333 | -5 | -6.8482 | -6.7152 | -5.1698 | -6.1756 | -5.2553 | -5.9848 | -5.6188
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | -8.333% | -6.25% | 5.263% | 0% | -4.545% | 3.846% | 0% | -4.348% | -4.348% | 0% | 4.167% | 0% | 4.545% | -4.762% | 0% | 0% | -4.348% | 0% | -4.762% | -5% | 0% | -1.025%
|  |  | Δ Iсчётч | -2.977% | -3.259% | -3.257% | -2.759% | -1.925% | -2.112% | -1.922% | -1.933% | -1.958% | -1.689% | -1.589% | -1.927% | -1.838% | -1.823% | -1.913% | -2.098% | -1.947% | -1.645% | -1.837% | -1.875% | -1.645% | -2.29% | -2.335% | -2.42% | -2.051%
ПС Усогорск 110/35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 3
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | ТИ | 380 | 330 | 300 | 300 | 360 | 430 | 530 | 690 | 740 | 680 | 690 | 730 | 660 | 640 | 600 | 620 | 630 | 660 | 630 | 640 | 620 | 580 | 490 | 420 | 13350 |  | 350 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 160 | 150 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 150 | 170 | 140 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 150 | 3490
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9.2083
|  | tgφ |  | 0.42105 | 0.45455 | 0.43333 | 0.46667 | 0.38889 | 0.30233 | 0.24528 | 0.2029 | 0.18919 | 0.20588 | 0.2029 | 0.23288 | 0.22727 | 0.26562 | 0.23333 | 0.25806 | 0.2381 | 0.22727 | 0.22222 | 0.21875 | 0.24194 | 0.24138 | 0.28571 | 0.35714 | 0.46667
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.305 | 5.514 | 5.013 | 5.0625 | 5.8911 | 6.906 | 8.4796 | 10.9696 | 11.8297 | 10.8755 | 11.029 | 11.6154 | 10.5738 | 10.2072 | 9.5479 | 9.8963 | 10.0629 | 10.4888 | 10.0281 | 10.0984 | 10.4888 | 9.197 | 7.8136 | 6.8562 | 8.9479 | 2.828%
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 48 | 43 | 39 | 38 | 41 | 45 | 70 | 80 | 82 | 79 | 83 | 87 | 79 | 81 | 69 | 68 | 73 | 89 | 89 | 88 | 82 | 79 | 67 | 55
яч.35Д | СВ-2-3 |  | ТИ | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 20 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 15 | 13 | 12
| СМВ-35 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11Д - на хх | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1141.2 | 970.8 | 877.2 | 836.4 | 853.2 | 958.8 | 1278 | 1690.8 | 1874.4 | 2086.8 | 2077.2 | 2073.6 | 1987.2 | 1983.6 | 1789.2 | 1700.4 | 1606.8 | 1734 | 1965.6 | 1908 | 1866 | 1794 | 1616.4 | 1358.4 | 38028 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 546 | 553.2 | 498 | 498 | 495.6 | 508.8 | 512.4 | 550.8 | 687.6 | 918 | 828 | 805.2 | 676.8 | 734.4 | 783.6 | 681.6 | 626.4 | 578.4 | 574.8 | 597.6 | 606 | 607.2 | 595.2 | 568.8 | 15032.4
|  | I, А | ТИ | 68 | 61 | 56 | 56 | 58 | 65 | 95 | 109 | 134 | 124 | 135 | 123 | 114 | 119 | 112 | 103 | 103 | 118 | 130 | 114 | 110 | 105 | 90 | 76 | 99.0833 | 15.45% | 36.19%
|  | tgφ |  | 0.47844 | 0.56984 | 0.56772 | 0.59541 | 0.58087 | 0.53066 | 0.40094 | 0.32576 | 0.36684 | 0.43991 | 0.39861 | 0.38831 | 0.34058 | 0.37024 | 0.43796 | 0.40085 | 0.38984 | 0.33356 | 0.29243 | 0.31321 | 0.32476 | 0.33846 | 0.36823 | 0.41873 | 0.59541
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 69.512 | 62.0432 | 56.2805 | 54.3125 | 54.7882 | 60.8555 | 76.9722 | 100.1844 | 113.255 | 125.8643 | 124.1661 | 123.0438 | 116.9039 | 117.0001 | 110.2596 | 102.608 | 96.7833 | 102.5828 | 115.2648 | 111.7719 | 102.5828 | 105.2674 | 94.9157 | 81.1496 | 94.932 | 4.19%
яч.34Д резерв | Т-3-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1521.2 | 1300.8 | 1177.2 | 1136.4 | 1213.2 | 1388.8 | 1808 | 2380.8 | 2614.4 | 2766.8 | 2767.2 | 2803.6 | 2647.2 | 2623.6 | 2389.2 | 2320.4 | 2236.8 | 2394 | 2595.6 | 2548 | 2486 | 2374 | 2106.4 | 1778.4 |  | 1136.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 706 | 703.2 | 628 | 638 | 635.6 | 638.8 | 642.4 | 690.8 | 827.6 | 1058 | 968 | 975.2 | 826.8 | 904.4 | 923.6 | 841.6 | 776.4 | 728.4 | 714.8 | 737.6 | 756 | 747.2 | 735.2 | 718.8 |  | 628
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1677.0466 | 1478.7058 | 1334.2353 | 1303.2455 | 1369.6137 | 1528.6696 | 1918.7344 | 2478.9944 | 2742.2635 | 2962.1861 | 2931.6241 | 2968.3645 | 2773.3132 | 2775.1065 | 2561.5061 | 2468.3085 | 2367.7143 | 2502.3594 | 2692.2255 | 2652.6134 | 2598.4095 | 2488.8117 | 2231.0177 | 1918.171 |  | 1303.2455
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.8 | 38 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 37.6 | 37.2 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37.3 | 37 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 37.6 |  | 37.4
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.8 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.1 | 38.3 | 37.9 | 37.9 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 38.5 | 38.8 | 38 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38 | 38.4 | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 38.8
ВЛ 37 приём | ВЛ 37 | P, кВт | АСКУЭ | 357 | 327.6 | 302.4 | 298.2 | 321.3 | 409.5 | 474.6 | 613.2 | 728.7 | 722.4 | 703.5 | 718.2 | 674.1 | 646.8 | 632.1 | 611.1 | 638.4 | 640.5 | 646.8 | 651 | 632.1 | 615.3 | 527.1 | 455.7 | 13347.6 |  | 350 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 142.8 | 147 | 144.9 | 147 | 142.8 | 140.7 | 134.4 | 132.3 | 144.9 | 149.1 | 144.9 | 157.5 | 153.3 | 155.4 | 174.3 | 153.3 | 155.4 | 149.1 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 157.5 | 144.9 | 142.8 | 3574.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.44872 | 0.47917 | 0.49296 | 0.44444 | 0.34359 | 0.28319 | 0.21575 | 0.19885 | 0.2064 | 0.20597 | 0.2193 | 0.22741 | 0.24026 | 0.27575 | 0.25086 | 0.24342 | 0.23279 | 0.23701 | 0.23548 | 0.24252 | 0.25597 | 0.2749 | 0.31336 | 0.49296
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.8798 | 5.462 | 5.1413 | 5.084 | 5.3625 | 6.6566 | 7.6646 | 9.7738 | 11.6701 | 11.5548 | 11.2516 | 11.3944 | 10.8001 | 10.2537 | 10.1612 | 9.7375 | 10.2095 | 10.1912 | 10.3288 | 10.3092 | 10.1912 | 9.7902 | 8.3816 | 7.3415 | 8.9413 | -2.186%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.42 | 10.37 | 10.37 | 10.41 | 10.32 | 10.34 | 10.27 | 10.18 | 10.47 | 10.42 | 10.46 | 10.39 | 10.46 | 10.25 | 10.33 | 10.31 | 10.31 | 10.28 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.5 | 10.5 |  | 10.3763
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.41 | 10.36 | 10.36 | 10.41 | 10.31 | 10.34 | 10.26 | 10.19 | 10.47 | 10.41 | 10.45 | 10.38 | 10.45 | 10.24 | 10.32 | 10.3 | 10.3 | 10.27 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.49 | 10.49 |  | 10.3679
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.4 | 10.36 | 10.36 | 10.4 | 10.3 | 10.33 | 10.27 | 10.19 | 10.45 | 10.41 | 10.45 | 10.38 | 10.45 | 10.24 | 10.32 | 10.29 | 10.3 | 10.26 | 10.34 | 10.36 | 10.39 | 10.49 | 10.49 |  | 10.3642
яч.3д | ВМЛ-Ассорти, п.Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 390 | 323.4 | 284.7 | 269.4 | 266.7 | 286.5 | 421.8 | 568.5 | 578.1 | 582.3 | 624.6 | 592.2 | 586.8 | 575.1 | 539.1 | 521.7 | 509.1 | 553.8 | 618.3 | 614.7 | 636.3 | 623.4 | 542.7 | 439.8 | 11949 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 149.1 | 153 | 138.6 | 141.9 | 137.7 | 137.7 | 141.3 | 159.3 | 169.8 | 186.9 | 189.3 | 187.2 | 185.4 | 177 | 168 | 157.2 | 159 | 161.1 | 160.2 | 165.9 | 168.6 | 166.2 | 161.7 | 156.3 | 3878.4
|  | I, А | ТИ | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 34 | 32 | 35 | 38 | 39 | 37 | 36 | 31 | 25 | 30.9167
|  | tgφ |  | 0.38231 | 0.4731 | 0.48683 | 0.52673 | 0.51631 | 0.48063 | 0.33499 | 0.28021 | 0.29372 | 0.32097 | 0.30307 | 0.31611 | 0.31595 | 0.30777 | 0.31163 | 0.30132 | 0.31232 | 0.2909 | 0.2591 | 0.26989 | 0.26497 | 0.2666 | 0.29795 | 0.35539 | 0.52673
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.9199 | 19.8466 | 17.6501 | 16.9724 | 16.6664 | 17.8044 | 24.8677 | 33.2298 | 34.212 | 33.7634 | 36.2052 | 34.322 | 34.2366 | 33.252 | 31.8438 | 30.4892 | 29.9026 | 32.3361 | 35.9144 | 35.5242 | 32.3361 | 35.8245 | 31.1741 | 25.6949 | 29.0412 | 6.066%
яч.5д | "Опора" АБК | P, кВт | АСКУЭ | 42 | 42.4 | 42.4 | 42.8 | 40.4 | 54.8 | 41.6 | 45.6 | 62.4 | 64.4 | 64.4 | 89.2 | 179.2 | 170.4 | 59.2 | 56 | 54 | 70.4 | 187.2 | 132.8 | 59.6 | 37.6 | 35.2 | 36.4 | 1710.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 30.8 | 28.8 | 29.6 | 28.4 | 29.2 | 28 | 30.8 | 53.6 | 46.8 | 48.4 | 44 | 44 | 45.2 | 48.8 | 36 | 35.2 | 36.8 | 36.4 | 35.2 | 30.8 | 29.6 | 29.2 | 30.4 | 866
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.6667
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.72642 | 0.67925 | 0.69159 | 0.70297 | 0.53285 | 0.67308 | 0.67544 | 0.85897 | 0.72671 | 0.75155 | 0.49327 | 0.24554 | 0.26526 | 0.82432 | 0.64286 | 0.65185 | 0.52273 | 0.19444 | 0.26506 | 0.51678 | 0.78723 | 0.82955 | 0.83516 | 0.85897
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8333 | 2.9072 | 2.8571 | 2.9007 | 2.7421 | 3.478 | 2.8033 | 3.0971 | 4.6708 | 4.3951 | 4.469 | 5.4964 | 10.2657 | 9.7422 | 4.3266 | 3.7252 | 3.614 | 4.4537 | 10.7232 | 7.6654 | 4.4537 | 2.6571 | 2.5177 | 2.6108 | 4.5586 | 2.317%
яч.7д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 384.8 | 315.6 | 287.2 | 259.2 | 286 | 331.2 | 465.6 | 654.4 | 666 | 694.4 | 666.8 | 677.2 | 623.2 | 600.4 | 567.6 | 536 | 551.2 | 629.2 | 679.6 | 699.6 | 708.8 | 664.4 | 610.8 | 506.8 | 13066 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 155.2 | 160 | 148.8 | 144.4 | 158 | 176.4 | 176.4 | 185.6 | 187.6 | 200 | 186.4 | 182.4 | 188 | 181.6 | 180.8 | 168 | 173.2 | 168.8 | 177.2 | 204 | 214.4 | 204 | 198.8 | 166 | 4286
|  | I, А | ТИ | 23 | 20 | 18 | 17 | 20 | 22 | 32 | 42 | 41 | 39 | 42 | 40 | 36 | 36 | 33 | 31 | 38 | 41 | 53 | 45 | 42 | 41 | 33 | 27 | 33.8333
|  | tgφ |  | 0.40333 | 0.50697 | 0.51811 | 0.5571 | 0.55245 | 0.53261 | 0.37887 | 0.28362 | 0.28168 | 0.28802 | 0.27954 | 0.26934 | 0.30167 | 0.30247 | 0.31853 | 0.31343 | 0.31422 | 0.26828 | 0.26074 | 0.2916 | 0.30248 | 0.30704 | 0.32547 | 0.32755 | 0.5571
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.7766 | 19.6288 | 18.0299 | 16.5388 | 18.1429 | 21.018 | 27.8338 | 38.2849 | 39.288 | 39.8953 | 38.4079 | 38.7567 | 36.2142 | 34.6635 | 33.5937 | 31.4316 | 32.393 | 36.5238 | 39.4909 | 40.6597 | 36.5238 | 38.5919 | 35.3613 | 29.3583 | 31.8086 | 5.984%
яч.14д | Центр.котельная | P, кВт | АСКУЭ | 9.6 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 10.8 | 22 | 31.2 | 33.2 | 33.2 | 29.2 | 29.2 | 30.4 | 23.6 | 14.8 | 10.4 | 12.8 | 12.4 | 14.4 | 13.2 | 13.6 | 14.8 | 418 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.2 | 15.6 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14 | 13.6 | 13.6 | 18.8 | 28.4 | 28 | 28.4 | 27.2 | 27.2 | 28 | 19.6 | 13.6 | 14 | 14 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 438
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4167
|  | tgφ |  | 1.5833 | 1.56 | 1.4 | 1.3846 | 1.3846 | 1.5217 | 1.4783 | 1.2593 | 0.85455 | 0.91026 | 0.84337 | 0.85542 | 0.93151 | 0.93151 | 0.92105 | 0.83051 | 0.91892 | 1.3462 | 1.0938 | 1.1613 | 1.0278 | 1.1212 | 1.1471 | 1.1081 | 1.5833
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.98781 | 1.0289 | 0.95993 | 0.99108 | 0.98632 | 0.93923 | 0.9179 | 0.97841 | 1.6416 | 2.3293 | 2.4116 | 2.4167 | 2.2223 | 2.2074 | 2.333 | 1.7183 | 1.128 | 0.97874 | 1.0677 | 1.0623 | 0.97874 | 1.1022 | 1.1404 | 1.2173 | 1.406 | 0.7501%
яч.16д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Усогорсклес | P, кВт | АСКУЭ | 16.8 | 16.4 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 15 | 14.6 | 12.6 | 20.8 | 41 | 43.2 | 45.2 | 40.6 | 37.6 | 23.4 | 21 | 17.4 | 14.4 | 16.4 | 16 | 14.8 | 16.4 | 14.6 | 13.4 | 514.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.6 | 25.6 | 19.8 | 20.8 | 19.8 | 19.4 | 17.6 | 18.6 | 21.6 | 28.2 | 30.2 | 31.4 | 29.2 | 27.8 | 29.4 | 22.6 | 20 | 20 | 20 | 21.2 | 21.8 | 23.2 | 23.4 | 25.4 | 559.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0417
|  | tgφ |  | 1.3452 | 1.561 | 1.375 | 1.4648 | 1.3562 | 1.2933 | 1.2055 | 1.4762 | 1.0385 | 0.6878 | 0.69907 | 0.69469 | 0.71921 | 0.73936 | 1.2564 | 1.0762 | 1.1494 | 1.3889 | 1.2195 | 1.325 | 1.473 | 1.4146 | 1.6027 | 1.8955 | 1.8955
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.5473 | 1.6882 | 1.366 | 1.4052 | 1.366 | 1.3749 | 1.2784 | 1.2657 | 1.701 | 2.7473 | 2.9268 | 3.0443 | 2.7849 | 2.5866 | 2.1211 | 1.728 | 1.4877 | 1.3831 | 1.4557 | 1.4848 | 1.3831 | 1.5791 | 1.5198 | 1.5825 | 1.7836 | 12.64%
яч.20д | РРС | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.75
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 36.4 | 29.6 | 21.6 | 22 | 20 | 12 | 12 | 13.6 | 22.4 | 20.8 | 27.6 | 30.4 | 24.4 | 20.8 | 19.6 | 17.6 | 17.6 | 24.8 | 26.4 | 16 | 15.2 | 30.4 | 40.8 | 42.4 | 564.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.2 | 21.2 | 14.8 | 15.2 | 14 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 13.2 | 11.6 | 16 | 19.2 | 16.4 | 14 | 13.6 | 12 | 12.8 | 20 | 19.2 | 11.6 | 9.6 | 22.8 | 30 | 28.8 | 390
|  | I, А | ТИ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.625
|  | tgφ |  | 0.74725 | 0.71622 | 0.68519 | 0.69091 | 0.7 | 0.76667 | 0.7 | 0.67647 | 0.58929 | 0.55769 | 0.57971 | 0.63158 | 0.67213 | 0.67308 | 0.69388 | 0.68182 | 0.72727 | 0.80645 | 0.72727 | 0.725 | 0.63158 | 0.75 | 0.73529 | 0.67925 | 0.80645
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.4968 | 2.0217 | 1.4609 | 1.492 | 1.3556 | 0.84776 | 0.81886 | 0.92505 | 1.4749 | 1.3148 | 1.7714 | 1.9889 | 1.6372 | 1.3869 | 1.3467 | 1.1931 | 1.2213 | 1.788 | 1.8373 | 1.1048 | 1.788 | 2.112 | 2.7906 | 2.8244 | 1.6249 | 0.00326%
яч.38д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 159.6 | 136.8 | 128.4 | 130.4 | 127 | 149.8 | 192.2 | 245.4 | 286.2 | 315.6 | 313.8 | 314.8 | 316.4 | 314.4 | 281.8 | 262.2 | 243.4 | 260.4 | 250.8 | 236.6 | 237.8 | 240 | 214.8 | 185.8 | 5544.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.4 | 77.2 | 71.8 | 74.4 | 70 | 69.2 | 71.6 | 76.6 | 88 | 104.8 | 102.8 | 102 | 93.4 | 91 | 90 | 84.6 | 80.4 | 76.6 | 75.4 | 75.4 | 74.4 | 73.6 | 76 | 77.6 | 1953.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 16 | 21 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13.8333
|  | tgφ |  | 0.4787 | 0.56433 | 0.55919 | 0.57055 | 0.55118 | 0.46195 | 0.37253 | 0.31214 | 0.30748 | 0.33207 | 0.3276 | 0.32402 | 0.2952 | 0.28944 | 0.31938 | 0.32265 | 0.33032 | 0.29416 | 0.30064 | 0.31868 | 0.31287 | 0.30667 | 0.35382 | 0.41765 | 0.57055
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.7317 | 8.7305 | 8.2081 | 8.3766 | 8.0599 | 9.2604 | 11.4769 | 14.4693 | 16.985 | 18.3945 | 18.3355 | 18.3042 | 18.3711 | 18.1046 | 16.6988 | 15.4316 | 14.3995 | 15.2328 | 14.7545 | 13.882 | 15.2328 | 13.9658 | 12.5552 | 11.0953 | 13.7524 | 0.5853%
яч.12д | Разгорт | P, кВт | АСКУЭ | 69 | 60.9 | 53.1 | 51.9 | 54.3 | 61.8 | 81 | 98.4 | 164.1 | 277.8 | 231.3 | 221.7 | 137.7 | 160.5 | 173.4 | 156.9 | 143.4 | 114.9 | 126.9 | 128.4 | 126.6 | 118.8 | 99.6 | 75.9 | 2988.3 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.9 | 39.3 | 32.1 | 30.6 | 24.6 | 27 | 26.1 | 26.4 | 97.8 | 249.9 | 174 | 153.6 | 59.7 | 108 | 130.2 | 96 | 89.4 | 43.2 | 42.6 | 38.1 | 39 | 40.8 | 30.3 | 34.5 | 1673.1
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 22 | 19 | 20 | 7 | 8 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8.4583
|  | tgφ |  | 0.57826 | 0.64532 | 0.60452 | 0.5896 | 0.45304 | 0.43689 | 0.32222 | 0.26829 | 0.59598 | 0.89957 | 0.75227 | 0.69283 | 0.43355 | 0.6729 | 0.75087 | 0.61185 | 0.62343 | 0.37598 | 0.3357 | 0.29673 | 0.30806 | 0.34343 | 0.30422 | 0.45455 | 0.89957
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.3795 | 4.0246 | 3.462 | 3.3616 | 3.3101 | 3.7811 | 4.7574 | 5.7398 | 10.8365 | 20.6293 | 16.0717 | 14.9189 | 8.3578 | 10.7007 | 12.2403 | 10.3026 | 9.4834 | 6.8889 | 7.5341 | 7.4873 | 6.8889 | 6.9815 | 5.7366 | 4.5941 | 8.0195 | 5.188%
яч.36д | Н.Вылиб | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.37д | д. Буткан | P, кВт | АСКУЭ | 28.4 | 26.8 | 26 | 26 | 25.4 | 31 | 36.2 | 43.4 | 47 | 45.8 | 48 | 44.2 | 49.4 | 45.2 | 46 | 43.4 | 43.8 | 45.2 | 45.6 | 49.4 | 50.4 | 46 | 37.4 | 32.6 | 962.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.2 | 29.2 | 26.8 | 26.8 | 26.2 | 26.2 | 26 | 25.6 | 26.8 | 27.8 | 28.2 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 30.4 | 27 | 28.4 | 27.2 | 26.8 | 28.4 | 28.4 | 29 | 27.6 | 28.8 | 668.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.99296 | 1.0896 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0315 | 0.84516 | 0.71823 | 0.58986 | 0.57021 | 0.60699 | 0.5875 | 0.66968 | 0.59919 | 0.64602 | 0.66087 | 0.62212 | 0.6484 | 0.60177 | 0.58772 | 0.5749 | 0.56349 | 0.63043 | 0.73797 | 0.88344 | 1.0896
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.2012 | 2.2029 | 2.0834 | 2.0834 | 2.0282 | 2.2778 | 2.494 | 2.836 | 3.0691 | 2.9636 | 3.0912 | 2.9425 | 3.207 | 2.9765 | 3.1124 | 2.8629 | 2.9324 | 2.9605 | 2.9799 | 3.1854 | 2.9605 | 3.0253 | 2.5613 | 2.397 | 2.7264 | -3.864%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 740 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | ТИ | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.63 | 1.04 | 1.62 | 1.03 | 1.63 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.67 | 1.04 | 1.67 | 1.6 | 1.62 | 1.04 | 1.63 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.66 | 30.54 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1136.6 | 961.9 | 867.8 | 826.3 | 844.8 | 951.3 | 1274.2 | 1692.7 | 1869 | 2073.3 | 2052.9 | 2048.1 | 1986.9 | 1953.6 | 1740.5 | 1638.4 | 1594.7 | 1723.5 | 1964 | 1905.9 | 1863.9 | 1790.2 | 1609.5 | 1347.9 | 37717.9
|  | Q, кВАр |  | 543.8 | 551.9 | 495.5 | 498.1 | 493.1 | 508.3 | 509 | 545.7 | 677.2 | 884.4 | 803.3 | 777.8 | 672.9 | 701 | 719.2 | 623 | 612 | 567.7 | 571.8 | 594.2 | 601.8 | 604 | 592.6 | 564.2 | 14712.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.40308 | 0.91677 | 1.0716 | 1.2076 | 0.98453 | 0.78223 | 0.29734 | -0.11237 | 0.28809 | 0.64692 | 1.1698 | 1.2297 | 0.015097 | 1.5124 | 2.7219 | 3.6462 | 0.75305 | 0.60554 | 0.0814 | 0.11006 | 0.11254 | 0.21182 | 0.42687 | 0.77297 | 0.81545
|  | Q, % |  | 0.40293 | 0.235 | 0.50201 | -0.02008 | 0.50444 | 0.09827 | 0.66354 | 0.92593 | 1.5125 | 3.6601 | 2.9831 | 3.4029 | 0.57624 | 4.5479 | 8.2185 | 8.5974 | 2.2989 | 1.8499 | 0.52192 | 0.56894 | 0.69307 | 0.52701 | 0.43683 | 0.80872 | 2.1281
|  |  | Δ I | -13.24% | -11.48% | -12.5% | -14.29% | -15.52% | -16.92% | -12.63% | -14.68% | -11.94% | -13.71% | -12.59% | -12.2% | -12.28% | -12.61% | -10.71% | -14.56% | -10.68% | -12.71% | -10.77% | -13.16% | -13.64% | -13.33% | -14.44% | -14.47% | -4.121%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.5209% | -0.05807% | 0.3609% | 0.3513% | 0.2384% | 0.1215% | -0.3585% | -0.6404% | -0.5508% | -0.4515% | 0.3833% | 0.6935% | -0.336% | 1.179% | 2.397% | 3.631% | 0.2288% | 0.03637% | -0.4277% | -0.2542% | 0.03637% | -0.5435% | -0.465% | -0.2771% | 0.2219%
ПС Кослан 35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 0 to 24
ПБВ
яч.7Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 341.6 | 310.4 | 288 | 281.2 | 306.4 | 395.2 | 459.2 | 598.8 | 709.2 | 704.8 | 687.6 | 699.2 | 656 | 631.6 | 612.8 | 594 | 620.8 | 622.4 | 629.2 | 635.2 | 614 | 597.6 | 512.4 | 441.2 | 12948.8 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 222 | 224 | 222.8 | 222.4 | 220 | 221.6 | 216.4 | 214.4 | 224.8 | 227.2 | 225.6 | 236.4 | 234 | 236.4 | 257.2 | 233.2 | 238.4 | 231.2 | 234 | 235.2 | 236 | 239.2 | 227.2 | 225.6 | 5505.2
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 19 | 20 | 22 | 26 | 31 | 39 | 42 | 40 | 40 | 42 | 38 | 36 | 34 | 34 | 35 | 38 | 37 | 36 | 36 | 34 | 29 | 26 | 32.4167 | 22.41% | 46.5%
|  | tgφ |  | 0.64988 | 0.72165 | 0.77361 | 0.7909 | 0.71802 | 0.56073 | 0.47125 | 0.35805 | 0.31698 | 0.32236 | 0.3281 | 0.3381 | 0.35671 | 0.37429 | 0.41971 | 0.39259 | 0.38402 | 0.37147 | 0.3719 | 0.37028 | 0.38436 | 0.40027 | 0.4434 | 0.51133 | 0.7909
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.1326 | 20.6595 | 19.7258 | 19.4405 | 20.3391 | 24.731 | 28.0527 | 35.4186 | 41.8738 | 41.3969 | 40.494 | 40.8656 | 38.8228 | 37.1259 | 36.621 | 35.1635 | 36.749 | 36.9027 | 37.2396 | 37.147 | 36.9027 | 35.2013 | 30.4793 | 26.9206 | 32.5169 | -0.3092%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 17 | 19 | 18 | 15 | 13
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 341.6 | 310.4 | 288 | 281.2 | 306.4 | 395.2 | 459.2 | 598.8 | 709.2 | 704.8 | 687.6 | 699.2 | 656 | 631.6 | 612.8 | 594 | 620.8 | 622.4 | 629.2 | 635.2 | 614 | 597.6 | 512.4 | 441.2 |  | 281.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 222 | 224 | 222.8 | 222.4 | 220 | 221.6 | 216.4 | 214.4 | 224.8 | 227.2 | 225.6 | 236.4 | 234 | 236.4 | 257.2 | 233.2 | 238.4 | 231.2 | 234 | 235.2 | 236 | 239.2 | 227.2 | 225.6 |  | 214.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 407.3998 | 382.7847 | 364.1206 | 358.5181 | 377.2015 | 453.089 | 507.6353 | 636.0258 | 743.9756 | 740.5153 | 723.6637 | 738.0824 | 696.4855 | 674.3912 | 664.5868 | 638.1365 | 665.0017 | 663.9542 | 671.3037 | 677.3464 | 657.7933 | 643.6943 | 560.5119 | 495.5328 |  | 358.5181
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.69 | 10.78 | 10.72 | 10.71 | 10.76 | 10.66 | 10.51 | 10.47 | 10.35 | 10.42 | 10.4 | 10.48 | 10.43 | 10.57 | 10.55 | 10.57 | 10.51 | 10.47 | 10.48 | 10.6 | 10.57 | 10.6 | 10.71 | 10.71 |  | 10.5717
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.71 | 10.67 | 10.66 | 10.72 | 10.59 | 10.46 | 10.38 | 10.27 | 10.34 | 10.33 | 10.44 | 10.37 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.46 | 10.4 | 10.42 | 10.54 | 10.5 | 10.57 | 10.63 | 10.64 |  | 10.5092
яч.15д | Ыджыд-Яг | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13д | Кослан (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 119.1 | 111.6 | 103.05 | 99.75 | 109.05 | 174.6 | 204.75 | 237.6 | 287.55 | 277.65 | 288.75 | 292.8 | 271.05 | 252 | 246.3 | 241.5 | 244.2 | 247.5 | 239.1 | 231.3 | 218.7 | 208.35 | 183.3 | 161.1 | 5050.65 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.2 | 77.25 | 75.75 | 75 | 74.4 | 77.1 | 74.4 | 72.45 | 82.65 | 80.1 | 85.2 | 88.2 | 84.6 | 88.65 | 94.35 | 83.85 | 86.85 | 81.9 | 85.5 | 83.55 | 81.9 | 81.9 | 81 | 80.55 | 1953.3
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 12.4583
|  | tgφ |  | 0.6398 | 0.6922 | 0.73508 | 0.75188 | 0.68226 | 0.44158 | 0.36337 | 0.30492 | 0.28743 | 0.28849 | 0.29506 | 0.30123 | 0.31212 | 0.35179 | 0.38307 | 0.3472 | 0.35565 | 0.33091 | 0.35759 | 0.36122 | 0.37449 | 0.39309 | 0.4419 | 0.5 | 0.75188
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.6453 | 7.2779 | 6.8963 | 6.7356 | 7.0918 | 10.3496 | 11.9813 | 13.7139 | 16.7095 | 16.0304 | 16.7329 | 16.8665 | 15.7364 | 14.6088 | 14.451 | 13.9802 | 14.2548 | 14.3928 | 14.0056 | 13.4108 | 14.3928 | 12.2079 | 10.8159 | 9.7211 | 12.5004 | -0.3375%
яч.9д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Кослан. Больница | P, кВт | АСКУЭ | 52.2 | 48.5 | 45.7 | 45.6 | 53.3 | 65.2 | 68.8 | 89 | 111.6 | 131.5 | 121 | 122.1 | 123.2 | 109.9 | 100.6 | 100 | 107.4 | 103.5 | 109.6 | 108.6 | 100.6 | 104.3 | 83.8 | 74.6 | 2180.6 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.6 | 52.5 | 52.2 | 52.5 | 51.6 | 52.7 | 50.4 | 51.1 | 54 | 57.9 | 56.2 | 58.4 | 58.6 | 54.3 | 60.1 | 58.1 | 58 | 58.4 | 54.5 | 54.9 | 53.6 | 55.1 | 51.6 | 51.7 | 1311
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6.0417
|  | tgφ |  | 1.0077 | 1.0825 | 1.1422 | 1.1513 | 0.96811 | 0.80828 | 0.73256 | 0.57416 | 0.48387 | 0.4403 | 0.46446 | 0.4783 | 0.47565 | 0.49409 | 0.59742 | 0.581 | 0.54004 | 0.56425 | 0.49726 | 0.50552 | 0.5328 | 0.52828 | 0.61575 | 0.69303 | 1.1513
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.0071 | 3.8325 | 3.741 | 3.7531 | 3.9853 | 4.5459 | 4.6906 | 5.6659 | 6.924 | 7.9706 | 7.4152 | 7.4652 | 7.5608 | 6.7036 | 6.4206 | 6.3246 | 6.7131 | 6.561 | 6.7512 | 6.6358 | 6.561 | 6.4325 | 5.3115 | 4.8987 | 5.8696 | 2.848%
яч.4д | Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 116.4 | 102.4 | 91.2 | 87.4 | 94.8 | 102.8 | 123 | 172 | 198.8 | 195.2 | 187.6 | 188.4 | 174.8 | 183.2 | 188.2 | 174 | 186.2 | 187.8 | 196.4 | 210.4 | 207 | 200.2 | 179 | 148 | 3895.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 47.2 | 48.6 | 48.8 | 48.8 | 49.4 | 47 | 44.8 | 43.6 | 41.8 | 45 | 44.4 | 49.4 | 48.4 | 49.2 | 56.2 | 48.4 | 48.8 | 46 | 48.8 | 51 | 51.4 | 51.8 | 49 | 48.4 | 1156.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.4055 | 0.47461 | 0.53509 | 0.55835 | 0.5211 | 0.4572 | 0.36423 | 0.25349 | 0.21026 | 0.23053 | 0.23667 | 0.26221 | 0.27689 | 0.26856 | 0.29862 | 0.27816 | 0.26208 | 0.24494 | 0.24847 | 0.2424 | 0.24831 | 0.25874 | 0.27374 | 0.32703 | 0.55835
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.8237 | 6.1175 | 5.6035 | 5.4279 | 5.7641 | 6.1698 | 7.234 | 9.8812 | 11.4339 | 11.1984 | 10.7875 | 10.7838 | 10.1101 | 10.4427 | 10.823 | 9.952 | 10.6372 | 10.7465 | 11.2263 | 11.8729 | 10.7465 | 11.3087 | 10.0917 | 8.4594 | 9.3184 | -6.496%
яч.14д | Хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 13.5 | 9.4 | 10 | 9.4 | 8.6 | 6.4 | 7.5 | 8.4 | 12 | 12.9 | 14.2 | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 10.7 | 10 | 11.2 | 9.5 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 10.6 | 9 | 9.7 | 246 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 6.9 | 9 | 6 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 7 | 6.8 | 7.3 | 165.3
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.56296 | 0.79787 | 0.78 | 0.84043 | 0.89535 | 1.2031 | 0.89333 | 0.82143 | 0.75 | 0.46512 | 0.41549 | 0.51261 | 0.52679 | 0.5124 | 0.68224 | 0.64 | 0.55357 | 0.65263 | 0.71765 | 0.66327 | 0.69474 | 0.66038 | 0.75556 | 0.75258 | 1.2031
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.84164 | 0.64903 | 0.68705 | 0.66582 | 0.62243 | 0.54651 | 0.55576 | 0.60536 | 0.84426 | 0.79533 | 0.86045 | 0.74039 | 0.70563 | 0.74847 | 0.71375 | 0.65422 | 0.70743 | 0.63051 | 0.58038 | 0.64492 | 0.63051 | 0.69467 | 0.61338 | 0.65953 | 0.68323 | 31.68%
яч.10д | Глотово | P, кВт | АСКУЭ | 39.3 | 37.3 | 37.2 | 38.5 | 39.7 | 45.3 | 53.5 | 88.8 | 95.8 | 83.6 | 71.8 | 80.7 | 72.7 | 71 | 63.8 | 65.6 | 68.9 | 70.8 | 72 | 71.9 | 75.3 | 70.7 | 54.8 | 46 | 1515 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 31.8 | 31.3 | 34.2 | 34.6 | 32.4 | 33.9 | 30 | 29.7 | 32 | 33.8 | 34.4 | 32.1 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | 34.2 | 36.8 | 37.7 | 33.4 | 32 | 795.1
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6.0833
|  | tgφ |  | 0.82443 | 0.87668 | 0.87903 | 0.84935 | 0.80101 | 0.69095 | 0.63925 | 0.38964 | 0.3382 | 0.4055 | 0.41783 | 0.36803 | 0.44017 | 0.47606 | 0.53918 | 0.48933 | 0.48621 | 0.47034 | 0.46528 | 0.47566 | 0.48871 | 0.53324 | 0.60949 | 0.69565 | 0.87903
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.7671 | 2.6772 | 2.6832 | 2.739 | 2.7427 | 3.0054 | 3.5089 | 5.3072 | 5.692 | 5.0431 | 4.3543 | 4.7611 | 4.4276 | 4.3289 | 3.9941 | 4.0243 | 4.2337 | 4.3486 | 4.4053 | 4.3665 | 4.3486 | 4.3817 | 3.4898 | 3.0442 | 3.9448 | 35.15%
яч.16д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 17.3 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 47.7
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 3.125 | 3.5714 | 3.25 | 3.375 | 3.7143 | 3.125 | 2.8571 | 2.8333 | 1.0909 | 1.3 | 1 | 1.7778 | 3.2 | 2.6667 | 3.2857 | 3.4 | 2.8333 | 3.4 | 2.8333 | 3.1667 | 3.5 | 3.6667 | 3.6667 | 4 | 4
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.1426 | 0.14012 | 0.14737 | 0.1527 | 0.14519 | 0.14327 | 0.1171 | 0.10039 | 0.091623 | 0.091687 | 0.11079 | 0.10164 | 0.093439 | 0.094071 | 0.13248 | 0.097643 | 0.099624 | 0.098488 | 0.10001 | 0.10927 | 0.098488 | 0.1247 | 0.124 | 0.1344 | 0.1163 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10.5 |  | 1 | 15
|  | Показания счетчиков Р | 41847.3 | 41847.3 | 41847.3 | 41847.3 | 41847.3 | 41847.4 | 41847.4 | 41847.4 | 41847.5 | 41847.5 | 41847.5 | 41847.5 | 41847.6 | 41847.6 | 41847.6 | 41847.7 | 41847.7 | 41847.7 | 41847.8 | 41847.9 | 41847.9 | 41847.9 | 41848 | 41848 | 41848
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 341.3 | 309.9 | 287.95 | 281.45 | 306.15 | 395.1 | 458.25 | 596.4 | 706.85 | 701.85 | 684.75 | 696.8 | 653.45 | 628.8 | 610.3 | 591.6 | 618.5 | 619.6 | 626.2 | 632.6 | 611.7 | 594.75 | 510.5 | 440 | 12904.75
|  | Q, кВАр |  | 218.5 | 221.05 | 219.85 | 219.6 | 217.5 | 218.3 | 212.5 | 210.35 | 221.05 | 224.2 | 223.1 | 233.4 | 231.1 | 233.75 | 254.65 | 230.55 | 235.05 | 227.5 | 230.1 | 232.05 | 232.4 | 235.7 | 224 | 222.35 | 5428.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.087822 | 0.16108 | 0.017361 | -0.088905 | 0.081593 | 0.025304 | 0.20688 | 0.4008 | 0.33136 | 0.41856 | 0.41449 | 0.34325 | 0.38872 | 0.44332 | 0.40796 | 0.40404 | 0.37049 | 0.44987 | 0.4768 | 0.40932 | 0.37459 | 0.47691 | 0.3708 | 0.27199 | 0.34019
|  | Q, % |  | 1.5766 | 1.317 | 1.3241 | 1.259 | 1.1364 | 1.4892 | 1.8022 | 1.889 | 1.6681 | 1.3204 | 1.1082 | 1.269 | 1.2393 | 1.121 | 0.99145 | 1.1364 | 1.4052 | 1.6003 | 1.6667 | 1.3393 | 1.5254 | 1.4632 | 1.4085 | 1.4406 | 1.3914
|  |  | Δ I | -8.696% | -4.762% | -5.263% | -5% | -4.545% | -3.846% | -6.452% | -7.692% | -9.524% | -5% | -2.5% | -9.524% | -2.632% | -2.778% | -5.882% | -5.882% | -5.714% | -7.895% | -5.405% | -5.556% | -8.333% | -5.882% | -6.897% | -3.846% | -5.913%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.4283% | -0.1686% | -0.1649% | -0.1735% | -0.06108% | -0.1195% | -0.1249% | 0.4088% | 0.4262% | 0.6458% | 0.575% | 0.3596% | 0.4864% | 0.5368% | 0.2352% | 0.3711% | 0.2805% | 0.3382% | 0.4587% | 0.2875% | 0.3382% | 0.145% | 0.1088% | 0.01244% | 0.2589%
Эжвинский РЭС
ПС Емваль 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
I, А | bar: 0
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
I, А | bar: 0
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1814.4 | 2110.8 | 1977.6 | 1860 | 1870.2 | 2052 | 2409 | 2581.8 | 2841 | 3014.4 | 3115.8 | 3106.2 | 3045 | 3095.4 | 3057 | 3115.2 | 3162 | 3203.4 | 3378.6 | 3448.8 | 3574.8 | 3817.8 | 3418.2 | 3003 | 68072.4 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 955.8 | 1233 | 1167.6 | 1147.2 | 1150.2 | 1144.2 | 1256.4 | 1302.6 | 1340.4 | 1347.6 | 1414.8 | 1378.8 | 1293 | 1348.8 | 1378.2 | 1333.8 | 1328.4 | 1321.8 | 1393.8 | 1316.4 | 1378.8 | 1780.2 | 1701.6 | 1708.8 | 32122.2
|  | I, А | ТИ | 113 | 110 | 136 | 126 | 127 | 126 | 145 | 159 | 175 | 185 | 190 | 200 | 190 | 190 | 191 | 195 | 189 | 185 | 198 | 208 | 206 | 249 | 237 | 210 | 176.6667 | 20.51% | 42.12%
|  | tgφ |  | 0.52679 | 0.58414 | 0.59041 | 0.61677 | 0.61501 | 0.5576 | 0.52154 | 0.50453 | 0.47181 | 0.44705 | 0.45407 | 0.44389 | 0.42463 | 0.43574 | 0.45083 | 0.42816 | 0.42011 | 0.41262 | 0.41254 | 0.3817 | 0.3857 | 0.46629 | 0.49781 | 0.56903 | 0.61677 | 19.62% | 44.42%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 115.0882 | 137.1872 | 128.8827 | 122.6404 | 123.2161 | 131.8506 | 152.4749 | 162.287 | 176.291 | 185.303 | 192.0404 | 190.7215 | 185.6531 | 189.4888 | 188.1873 | 190.1751 | 192.4747 | 194.4772 | 205.1073 | 207.1662 | 215.0225 | 236.402 | 214.2834 | 193.9021 | 176.2635 | 0.2282%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1807.2 | 1207.8 | 988.2 | 958.2 | 943.2 | 1125.6 | 1371 | 1445.4 | 1518.6 | 1700.4 | 1795.8 | 1753.8 | 1738.8 | 1770 | 1738.8 | 1740.6 | 1811.4 | 1866 | 1969.2 | 2051.4 | 2048.4 | 1896 | 1579.8 | 1309.8 | 38135.4 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 640.2 | 459 | 402.6 | 409.8 | 388.2 | 420.6 | 427.8 | 477 | 532.8 | 544.2 | 533.4 | 508.8 | 471.6 | 520.2 | 510 | 478.2 | 477.6 | 492.6 | 498 | 463.2 | 435.6 | 418.2 | 383.4 | 389.4 | 11282.4
|  | I, А | ТИ | 112 | 105 | 62 | 58 | 62 | 60 | 70 | 81 | 84 | 94 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 103 | 97 | 104 | 107 | 118 | 116 | 112 | 98 | 82 | 92.5 | 10.2% | 21.03%
|  | tgφ |  | 0.35425 | 0.38003 | 0.40741 | 0.42768 | 0.41158 | 0.37367 | 0.31204 | 0.33001 | 0.35085 | 0.32004 | 0.29703 | 0.29011 | 0.27122 | 0.2939 | 0.29331 | 0.27473 | 0.26366 | 0.26399 | 0.25289 | 0.2258 | 0.21265 | 0.22057 | 0.24269 | 0.2973 | 0.42768 | 10.43% | 21.22%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 108.544 | 72.5112 | 59.8835 | 58.4855 | 57.2402 | 66.7861 | 79.223 | 83.9603 | 89.4483 | 99.3043 | 104.198 | 101.571 | 99.3804 | 101.7657 | 99.9558 | 99.3721 | 103.1272 | 107.3452 | 112.9779 | 116.9743 | 107.3452 | 107.9931 | 91.954 | 77.2926 | 91.9433 | 0.6019%
яч.2Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3621.6 | 3318.6 | 2965.8 | 2818.2 | 2813.4 | 3177.6 | 3780 | 4027.2 | 4359.6 | 4714.8 | 4911.6 | 4860 | 4783.8 | 4865.4 | 4795.8 | 4855.8 | 4973.4 | 5069.4 | 5347.8 | 5500.2 | 5623.2 | 5713.8 | 4998 | 4312.8 |  | 2813.4
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 1596 | 1692 | 1570.2 | 1557 | 1538.4 | 1564.8 | 1684.2 | 1779.6 | 1873.2 | 1891.8 | 1948.2 | 1887.6 | 1764.6 | 1869 | 1888.2 | 1812 | 1806 | 1814.4 | 1891.8 | 1779.6 | 1814.4 | 2198.4 | 2085 | 2098.2 |  | 1538.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3957.6764 | 3725.0463 | 3355.8155 | 3219.705 | 3206.5393 | 3541.9967 | 4138.2278 | 4402.8759 | 4744.9964 | 5080.1817 | 5283.8715 | 5213.6967 | 5098.8779 | 5212.0321 | 5154.1243 | 5182.8696 | 5291.1571 | 5384.3165 | 5672.5543 | 5780.9321 | 5908.6738 | 6122.1298 | 5415.462 | 4796.1117 |  | 3206.5393
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 10.3
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.21 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4789 | 10.4789 | 10.4 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.4789 | 10.4789 | 10.4789 | 10.5 | 10.5 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.2191 | 10.2191 |  | 10.3825
яч.3д | ТП-609, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 25.6 | 24 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 21.2 | 27.6 | 31 | 31.8 | 32.6 | 31.8 | 32.8 | 29.8 | 28.6 | 28.4 | 29.4 | 27.2 | 30.8 | 31.6 | 40.6 | 40.4 | 37.8 | 33.4 | 29.6 | 708.2
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.8 | 20.2 | 17.2 | 17 | 17.2 | 17.8 | 21.8 | 25.6 | 23.4 | 24.2 | 25.4 | 24.2 | 24.2 | 23.6 | 22.8 | 24.2 | 21.8 | 24.6 | 25 | 28 | 25 | 24.4 | 22.8 | 21.8 | 542
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0.77344 | 0.84167 | 0.82692 | 0.81731 | 0.83495 | 0.83962 | 0.78986 | 0.82581 | 0.73585 | 0.74233 | 0.79874 | 0.7378 | 0.81208 | 0.82517 | 0.80282 | 0.82313 | 0.80147 | 0.7987 | 0.79114 | 0.68966 | 0.61881 | 0.6455 | 0.68263 | 0.73649 | 0.84167
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.8322 | 1.7604 | 1.5147 | 1.5076 | 1.5061 | 1.5386 | 1.9401 | 2.2177 | 2.1944 | 2.2583 | 2.2637 | 2.2672 | 2.1176 | 2.0454 | 2.009 | 2.0963 | 1.919 | 2.1925 | 2.2412 | 2.7432 | 2.1925 | 2.5025 | 2.2875 | 2.0794 | 2.0511 | -75.81%
яч.5д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | ЦРП-3 яч.35 | P, кВт | АСКУЭ | 933.9 | 846 | 799.5 | 773.4 | 773.7 | 844.8 | 1033.8 | 1134.3 | 1234.5 | 1376.7 | 1427.1 | 1419.6 | 1436.4 | 1414.8 | 1428.3 | 1480.8 | 1482.9 | 1520.1 | 1566.6 | 1627.2 | 1603.8 | 1521 | 1291.5 | 1077.3 | 30048
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 369.9 | 359.7 | 341.7 | 331.5 | 328.8 | 336.6 | 394.2 | 453.6 | 490.8 | 524.1 | 551.4 | 533.7 | 530.7 | 512.7 | 542.7 | 538.2 | 520.5 | 538.5 | 528 | 495.6 | 445.8 | 420.6 | 375 | 372.3 | 10836.6
|  | I, А | ТИ | 59 | 50 | 47 | 46 | 44 | 45 | 52 | 61 | 69 | 76 | 80 | 86 | 80 | 84 | 82 | 87 | 85 | 82 | 88 | 89 | 95 | 90 | 85 | 67 | 72.0417
|  | tgφ |  | 0.39608 | 0.42518 | 0.42739 | 0.42863 | 0.42497 | 0.39844 | 0.38131 | 0.39989 | 0.39757 | 0.38069 | 0.38638 | 0.37595 | 0.36947 | 0.36238 | 0.37996 | 0.36345 | 0.351 | 0.35425 | 0.33704 | 0.30457 | 0.27796 | 0.27653 | 0.29036 | 0.34559 | 0.42863
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 56.8686 | 51.5906 | 48.7939 | 47.2221 | 47.1781 | 50.544 | 61.0313 | 67.3874 | 73.8376 | 81.9352 | 85.0963 | 84.3559 | 84.4693 | 83.0092 | 84.2832 | 86.7367 | 86.5178 | 89.6987 | 91.9525 | 94.612 | 89.6987 | 87.7752 | 76.0698 | 64.4728 | 73.964 | -2.668%
яч.11д | РП "КНС" яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 17.4 | 447.6 | 484.2 | 373.5 | 372.3 | 393.9 | 469.8 | 525.3 | 619.2 | 629.7 | 625.5 | 636.6 | 606.6 | 615.9 | 561.9 | 592.8 | 623.7 | 622.8 | 632.7 | 641.4 | 772.2 | 1119.3 | 1085.4 | 993.9 | 14463.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 253.8 | 291.3 | 268.5 | 268.2 | 274.8 | 304.8 | 313.2 | 289.8 | 212.4 | 222.6 | 218.1 | 211.5 | 205.8 | 202.8 | 207.6 | 215.1 | 215.7 | 218.4 | 223.8 | 344.1 | 745.5 | 745.5 | 731.1 | 7191.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 39 | 26 | 26 | 26 | 30 | 36 | 40 | 38 | 40 | 37 | 40 | 32 | 33 | 38 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 79 | 76 | 69 | 37.2917
|  | tgφ |  | 0.41379 | 0.56702 | 0.60161 | 0.71888 | 0.72039 | 0.69764 | 0.64879 | 0.59623 | 0.46802 | 0.3373 | 0.35588 | 0.3426 | 0.34866 | 0.33415 | 0.36092 | 0.3502 | 0.34488 | 0.34634 | 0.34519 | 0.34892 | 0.44561 | 0.66604 | 0.68684 | 0.73559 | 0.73559
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.0661 | 28.8764 | 31.7117 | 25.8148 | 25.7503 | 26.6943 | 30.8913 | 33.736 | 37.9981 | 36.9636 | 36.9286 | 37.429 | 35.4367 | 35.8206 | 32.9524 | 34.5775 | 36.3198 | 36.6598 | 37.2293 | 37.7849 | 36.6598 | 74.8021 | 74.4815 | 69.7907 | 37.349 | -0.1537%
яч.13д | ТП-607, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 148 | 135.6 | 120 | 109.8 | 108 | 110.8 | 113.2 | 126.6 | 126.2 | 129.8 | 137 | 137.4 | 141.8 | 137.6 | 142 | 140.4 | 133.2 | 133 | 142.8 | 138.4 | 145.2 | 154.2 | 142.6 | 142.8 | 3196.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.6 | 72.4 | 61.4 | 54.8 | 53.6 | 55 | 57.2 | 59.8 | 58.2 | 60.6 | 68 | 64.8 | 63.8 | 61.8 | 67.4 | 63.8 | 59.8 | 58.8 | 63.6 | 59.8 | 62.2 | 68.2 | 67.6 | 72.4 | 1511.6
|  | I, А | ТИ | 7 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 8.6 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 14 | 16 | 15 | 12.4
|  | tgφ |  | 0.51757 | 0.53392 | 0.51167 | 0.49909 | 0.4963 | 0.49639 | 0.5053 | 0.47235 | 0.46117 | 0.46687 | 0.49635 | 0.47162 | 0.44993 | 0.44913 | 0.47465 | 0.45442 | 0.44895 | 0.44211 | 0.44538 | 0.43208 | 0.42837 | 0.44228 | 0.47405 | 0.507 | 0.53392
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.3523 | 8.6266 | 7.5647 | 6.8868 | 6.7663 | 6.942 | 7.1177 | 7.8575 | 7.7992 | 8.0391 | 8.5834 | 8.5254 | 8.7262 | 8.4652 | 8.8211 | 8.6546 | 8.1939 | 8.1608 | 8.7728 | 8.461 | 8.1608 | 9.4623 | 8.8564 | 8.9851 | 8.2409 | 33.54%
яч.17д | РП-5 яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 691.2 | 659.4 | 555 | 583.6 | 597 | 683.2 | 766.6 | 766.6 | 831 | 847.6 | 896.8 | 882.2 | 832.6 | 900.6 | 899.2 | 875 | 896.2 | 897.4 | 1007.6 | 1004 | 1015.8 | 987.8 | 867.2 | 761.2 | 19704.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 478.2 | 519.6 | 450.4 | 469.2 | 477.2 | 454.2 | 471.2 | 443.8 | 472 | 519.2 | 540 | 530.4 | 456.4 | 537.8 | 536.2 | 493.2 | 504 | 476.8 | 552.2 | 501.8 | 493.8 | 514.4 | 483.4 | 503.2 | 11878.6
|  | I, А | ТИ | 46 | 47 | 36 | 41 | 44 | 42 | 52 | 49 | 51 | 58 | 60 | 62 | 53 | 56 | 60 | 55 | 59 | 55 | 58 | 66 | 62 | 65 | 58 | 55 | 53.75
|  | tgφ |  | 0.69184 | 0.78799 | 0.81153 | 0.80398 | 0.79933 | 0.66481 | 0.61466 | 0.57892 | 0.56799 | 0.61255 | 0.60214 | 0.60122 | 0.54816 | 0.59716 | 0.59631 | 0.56366 | 0.56237 | 0.53131 | 0.54803 | 0.4998 | 0.48612 | 0.52075 | 0.55743 | 0.66106 | 0.81153
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 47.1685 | 47.1137 | 40.1124 | 42.0239 | 42.8915 | 46.0409 | 50.4987 | 49.7107 | 53.6332 | 55.782 | 58.7479 | 57.7681 | 53.285 | 58.8673 | 58.7538 | 56.3682 | 57.7023 | 57.0291 | 64.4813 | 62.9899 | 57.0291 | 62.5014 | 55.7175 | 51.2088 | 53.6427 | 0.1996%
яч.4д | ТП-609, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 72.8 | 63.8 | 53.2 | 49.2 | 45 | 58 | 70 | 78.2 | 76.6 | 82.8 | 83.6 | 80.4 | 77 | 82.2 | 82.6 | 80.8 | 93.4 | 106 | 116.6 | 124.2 | 123.4 | 117.6 | 92.6 | 69.2 | 1979.2
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.6 | 30.6 | 18.8 | 16.8 | 9.2 | 24.8 | 17.4 | 24.2 | 25.8 | 27.4 | 23 | 22 | 13.2 | 27.2 | 28.8 | 20.4 | 21.2 | 25.2 | 25.2 | 19 | 14.8 | 14.8 | 10.4 | 8.4 | 494.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4.5417
|  | tgφ |  | 0.35165 | 0.47962 | 0.35338 | 0.34146 | 0.20444 | 0.42759 | 0.24857 | 0.30946 | 0.33681 | 0.33092 | 0.27512 | 0.27363 | 0.17143 | 0.3309 | 0.34867 | 0.25248 | 0.22698 | 0.23774 | 0.21612 | 0.15298 | 0.11994 | 0.12585 | 0.11231 | 0.12139 | 0.47962
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.3308 | 3.971 | 3.1665 | 2.9176 | 2.5776 | 3.54 | 4.0479 | 4.5939 | 4.5361 | 4.8945 | 4.8659 | 4.6779 | 4.3843 | 4.859 | 4.9092 | 4.6768 | 5.3749 | 6.1145 | 6.6947 | 7.0512 | 6.1145 | 6.6518 | 5.2294 | 3.912 | 4.7538 | -4.672%
яч.6д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0!
яч.8д | ЦРП-3 яч.36 | P, кВт | АСКУЭ | 833.7 | 745.8 | 698.7 | 680.1 | 671.1 | 804.6 | 971.7 | 1041.3 | 1112.7 | 1288.2 | 1365.9 | 1325.7 | 1311.9 | 1336.5 | 1325.1 | 1327.8 | 1356.3 | 1372.2 | 1420.8 | 1462.2 | 1446.6 | 1315.2 | 1116.9 | 937.8 | 27268.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 324.3 | 320.4 | 317.1 | 320.7 | 312.6 | 328.5 | 355.8 | 397.5 | 429.3 | 448.8 | 448.5 | 425.4 | 405.9 | 424.2 | 422.7 | 407.7 | 407.4 | 415.8 | 418.5 | 398.1 | 372.9 | 347.4 | 324 | 325.2 | 9098.7
|  | I, А | ТИ | 56 | 51 | 44 | 43 | 46 | 44 | 52 | 62 | 66 | 73 | 80 | 78 | 78 | 77 | 77 | 78 | 76 | 79 | 82 | 86 | 85 | 81 | 71 | 60 | 67.7083
|  | tgφ |  | 0.38899 | 0.42961 | 0.45384 | 0.47155 | 0.4658 | 0.40828 | 0.36616 | 0.38173 | 0.38582 | 0.34839 | 0.32835 | 0.32089 | 0.3094 | 0.3174 | 0.31899 | 0.30705 | 0.30038 | 0.30302 | 0.29455 | 0.27226 | 0.25778 | 0.26414 | 0.29009 | 0.34677 | 0.47155
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 50.2022 | 45.5531 | 43.0602 | 42.1977 | 41.5474 | 48.7724 | 58.0724 | 62.5507 | 66.931 | 76.5554 | 80.6807 | 78.1346 | 77.067 | 78.6915 | 78.0564 | 77.9495 | 79.475 | 80.4655 | 83.1221 | 85.0454 | 83.8369 | 76.3403 | 65.2643 | 55.7037 | 67.3032 | 0.5984%
яч.12д | РП "КНС", яч.18 | P, кВт | АСКУЭ | 691.5 | 209.7 | 59.1 | 58.5 | 59.4 | 67.2 | 72.9 | 61.8 | 77.7 | 64.2 | 67.5 | 70.8 | 71.1 | 72.6 | 62.4 | 64.5 | 69.9 | 66.9 | 82.8 | 82.2 | 86.7 | 100.2 | 84 | 77.1 | 2480.7
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 245.7 | 66.6 | 23.7 | 26.1 | 24.9 | 23.7 | 10.2 | 8.4 | 21 | 13.2 | 6.9 | 9.9 | 6.3 | 15.9 | 7.8 | 5.1 | 4.2 | 5.4 | 6 | 4.5 | 5.4 | 12.3 | 11.1 | 14.7 | 579
|  | I, А | ТИ | 42 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.5417
|  | tgφ |  | 0.35531 | 0.3176 | 0.40102 | 0.44615 | 0.41919 | 0.35268 | 0.13992 | 0.13592 | 0.27027 | 0.20561 | 0.10222 | 0.13983 | 0.088608 | 0.21901 | 0.125 | 0.07907 | 0.060086 | 0.080717 | 0.072464 | 0.054745 | 0.062284 | 0.12275 | 0.13214 | 0.19066 | 0.44615
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 41.1838 | 12.3476 | 3.5734 | 3.5949 | 3.6146 | 3.9989 | 4.131 | 3.5001 | 4.517 | 3.6783 | 3.8078 | 4.0119 | 4.0058 | 4.1709 | 3.5291 | 3.631 | 3.9299 | 3.7666 | 4.6589 | 4.62 | 4.875 | 5.6654 | 4.755 | 4.4048 | 5.9988 | 8.298%
яч.14д | ТП-607, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 185.2 | 166 | 153.6 | 149.6 | 147.2 | 171.6 | 213.6 | 221 | 215.6 | 230.2 | 244 | 243.6 | 244 | 246.2 | 238.2 | 233.8 | 252.4 | 275.2 | 298.4 | 328 | 333.8 | 307.8 | 244.2 | 191.8 | 5535
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.2 | 39.2 | 39 | 41.2 | 38.4 | 40 | 40.6 | 44.6 | 51.4 | 50.4 | 49.4 | 47.4 | 42 | 50 | 46.2 | 41.8 | 42.4 | 43.2 | 45 | 39.6 | 39.6 | 38.8 | 35 | 36.6 | 1024
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12.4583
|  | tgφ |  | 0.22786 | 0.23614 | 0.25391 | 0.2754 | 0.26087 | 0.2331 | 0.19007 | 0.20181 | 0.2384 | 0.21894 | 0.20246 | 0.19458 | 0.17213 | 0.20309 | 0.19395 | 0.17879 | 0.16799 | 0.15698 | 0.1508 | 0.12073 | 0.11863 | 0.12606 | 0.14333 | 0.19082 | 0.2754
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.6598 | 9.5721 | 8.8935 | 8.7081 | 8.5373 | 9.8883 | 12.2018 | 12.6525 | 12.4385 | 13.2248 | 13.9711 | 13.9272 | 13.8946 | 14.0988 | 13.6169 | 13.3289 | 14.3631 | 15.6333 | 16.9355 | 18.541 | 18.8642 | 17.4104 | 13.8445 | 10.958 | 13.1735 | -5.741%
яч.18д | КТП-13, КТП-14 | P, кВт | АСКУЭ | 21.2 | 21 | 21.8 | 19.2 | 19.6 | 21.6 | 41.2 | 41.6 | 33.8 | 33.8 | 32.2 | 31.4 | 32.6 | 30.4 | 28.4 | 31.6 | 37.4 | 43.4 | 47.8 | 52.6 | 55.2 | 53.4 | 39.4 | 31.8 | 822.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 57.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.25
|  | tgφ |  | 0.15094 | 0.14286 | 0.091743 | 0.10417 | 0.14286 | 0.11111 | 0.053398 | 0.076923 | 0.04142 | 0.04142 | 0.037267 | 0.038217 | 0.055215 | 0.078947 | 0.056338 | 0.06962 | 0.074866 | 0.069124 | 0.054393 | 0.068441 | 0.068841 | 0.044944 | 0.081218 | 0.075472 | 0.15094
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.2032 | 1.1905 | 1.2286 | 1.0833 | 1.1111 | 1.2196 | 2.3154 | 2.3415 | 1.8985 | 1.8985 | 1.8083 | 1.7635 | 1.8323 | 1.7114 | 1.5963 | 1.7777 | 2.1048 | 2.4414 | 2.6865 | 2.9588 | 3.1051 | 2.9998 | 2.2184 | 1.7897 | 1.9285 | -54.28%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.712 | 4.054 | 4.24 | 4.064 | 4.15 | 4.128 | 4.028 | 4.216 | 4.028 | 4.424 | 4.038 | 4.744 | 4.566 | 4.072 | 4.252 | 4.06 | 4.244 | 4.106 | 4.242 | 4.228 | 4.186 | 4.81 | 4.698 | 4.334 | 101.624
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.874 | 1.846 | 1.838 | 1.818 | 1.966 | 1.846 | 1.992 | 1.956 | 1.93 | 2.032 | 1.952 | 3.442 | 3.616 | 1.982 | 1.654 | 2.064 | 1.982 | 2.11 | 2.186 | 2.248 | 2.654 | 3.236 | 2.378 | 2.552 | 53.154
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3626.086 | 3324.8 | 2971.978 | 2823.582 | 2820.016 | 3182.874 | 3786.42 | 4033.872 | 4365.058 | 4722.056 | 4917.39 | 4868.686 | 4791.982 | 4871.454 | 4802.406 | 4863.024 | 4978.826 | 5074.016 | 5354.128 | 5507.276 | 5629.94 | 5722.346 | 5004.276 | 4319.386 | 106361.878
|  | Q, кВАр |  | 1592.7 | 1685.5 | 1562.6 | 1547.8 | 1532.9 | 1557.8 | 1675.4 | 1773.9 | 1863.1 | 1881.7 | 1936.4 | 1877.1 | 1755.8 | 1861.4 | 1879 | 1804.2 | 1799.2 | 1807 | 1884.5 | 1773.8 | 1807.4 | 2188.8 | 2078 | 2088.1 | 43214.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.12387 | -0.18683 | -0.20831 | -0.19097 | -0.23516 | -0.16597 | -0.16984 | -0.16567 | -0.12519 | -0.1539 | -0.11788 | -0.17872 | -0.17104 | -0.12443 | -0.13775 | -0.14877 | -0.1091 | -0.091056 | -0.11833 | -0.12865 | -0.11986 | -0.14957 | -0.12557 | -0.15271 | -0.14507
|  | Q, % |  | 0.20677 | 0.38416 | 0.48401 | 0.59088 | 0.35751 | 0.44734 | 0.5225 | 0.3203 | 0.53918 | 0.53388 | 0.60569 | 0.55626 | 0.4987 | 0.40663 | 0.48724 | 0.43046 | 0.37652 | 0.40785 | 0.38588 | 0.32592 | 0.3858 | 0.43668 | 0.33573 | 0.48136 | 0.43889
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1379% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006192%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.1052% | -0.431% | -0.4521% | -0.4588% | -0.5675% | -0.2731% | -0.2373% | -0.1222% | -0.01664% | -0.2187% | -0.174% | -0.1944% | -0.06498% | -0.1664% | -0.1333% | -0.08634% | -0.101% | -0.1126% | -0.2168% | -0.2057% | 3.67% | -0.4983% | -0.8121% | -0.7781% | -0.07414%

## Нагрузка по линиям
№ ВЛ | Нагрузка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Макс. Р | Мин. Р | Макс. I | Допуст. I | Токовая загрузка ВЛ
137 | Т-2 ПС Южная, Т-1 ПС Выльгорт
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
152 | Т-1 ПС Орбита, Т-1 ПС Човью
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
153 | Т-1 ПС Западная
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
160 | ПОРОЖНЯК
161 | ПОРОЖНЯК
162 | Т-1 ПС Емваль
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
163 | Т-1 ПС Южная, Т-3 ПС Южная, Т-2 ПС Соколовка, Т-1 ПС Восточная, ВЛ-181
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
163/3 | ПС Помоздино, ВЛ-185
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
164 | Т-2 ПС Емваль, Т-2 ПС Човью, Т-3 ПС Орбита, Т-2 ПС Западная
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
165 | Т-1 ПС Пажга, ПС Межадор, ПС Визинга, ВЛ-192, ВЛ-193, ВЛ-195, ВЛ-196, ВЛ-197
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
166 | Т-1 ПС Соколовка, Т-2 ПС Выльгорт, Т-2 ПС Восточная, ВЛ-180
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
170 | Т-2 ПС Зеленец, Т-2 ПС Серёгово
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
171 | Т-1 ПС Зеленец, ПС Часово, Т-1 ПС Серёгово, ПС Усть-Вымь
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
172 | Т-1 ПС Айкино, Т-2 ПС Жешарт (без учёта ПС НПС Микунь)
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
173 | Т-2 ПС Айкино, Т-1 ПС Жешарт (без учёта ПС НПС Микунь)
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
174 | Т-2 ПС Княжпогост, ВЛ-33 (без учёта ПС Заводская)
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
175 | Т-1 ПС Княжпогост, ВЛ-30, ВЛ-31 (без учёта ПС Заводская, ПС Ракпас)
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
176 | Т-2 ПС Едва, ВЛ-179 (без учёта ПС Вожская, ПС Вежайка)
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
177 | Т-1 ПС Едва, ВЛ-178 (без учёта ПС Вожская, ПС Вежайка)
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
178 | Т-1 ПС Междуреченск, Т-1 ПС Усогорск, ПС Чернутьево, ВЛ-37 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  | 20 | 390 | 5.128%
Нагрузка на ЦП |  | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 900 | 1400 | 500
Суммарная нагрузка |  | 683.2 | 619 | 586.6 | 576.4 | 651.1 | 786.7 | 948.9 | 1198.3 | 1325.9 | 1347.2 | 1291.1 | 1280.6 | 1213.8 | 1185.9 | 1156.2 | 1097.4 | 1149.3 | 1163.4 | 1218.8 | 1227.8 | 1191.6 | 1151.4 | 993.7 | 866.5 | 1347.2 | 576.4
179 | ПС Благоево, Т-2 ПС Усогорск, Т-3 ПС Усогорск | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 |  |  | 18 | 390 | 4.615%
Нагрузка на ЦП |  | 1799.6 | 1548.8 | 1430 | 1359.6 | 1386 | 1544.4 | 2068 | 2631.2 | 2926 | 3159.2 | 3106.4 | 3119.6 | 3062.4 | 3031.6 | 2789.6 | 2675.2 | 2626.8 | 2684 | 2943.6 | 2904 | 2886.4 | 2846.8 | 2560.8 | 2178 | 3159.2 | 1359.6
Суммарная нагрузка |  | 1624.8 | 1388.4 | 1279.2 | 1218 | 1238.4 | 1389.6 | 1882.8 | 2438.4 | 2722.8 | 2950.8 | 2918.4 | 2922 | 2872.8 | 2846.4 | 2629.2 | 2458.4 | 2454.8 | 2499.6 | 2748 | 2712 | 2698.8 | 2648.4 | 2364 | 1998 | 2950.8 | 1218
180 | Т-2 ПС Краснозатонская, ПС Корткерос, ПС Приозёрная, ПС Сторожевск, ВЛ-182, ВЛ-183 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 |  |  | 24 | 330 | 7.273%
Нагрузка на ЦП |  | 2811.6 | 2534.4 | 2349.6 | 2316.6 | 2402.4 | 2805 | 3418.8 | 4006.2 | 4441.8 | 4501.2 | 4408.8 | 4290 | 4191 | 4125 | 4092 | 4105.2 | 4356 | 4455 | 4646.4 | 4831.2 | 4831.2 | 4527.6 | 3874.2 | 3346.2 | 4831.2 | 2316.6
Суммарная нагрузка |  | 3796.4 | 3395.8 | 3316.4 | 3290 | 3352.2 | 4001.4 | 4701.8 | 5536.2 | 6084.2 | 6054.2 | 5847 | 5541.4 | 5567.6 | 5537.2 | 5270.6 | 5513.6 | 5817 | 6075.8 | 6309.8 | 6416.8 | 6233.2 | 5754.6 | 4929 | 4391.6 | 6416.8 | 3290
181 | Т-1 ПС Краснозатонская, ПС Мордино | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |  |  | 11 | 390 | 2.821%
Нагрузка на ЦП |  | 996.6 | 917.4 | 877.8 | 864.6 | 871.2 | 950.4 | 1102.2 | 1300.2 | 1762.2 | 1742.4 | 1570.8 | 1755.6 | 1458.6 | 1683 | 1768.8 | 1650 | 1801.8 | 1617 | 1821.6 | 1788.6 | 1597.2 | 1518 | 1353 | 1194.6 | 1821.6 | 864.6
Суммарная нагрузка |  | 972.8 | 891.2 | 859.2 | 850.8 | 866 | 949.6 | 1099.2 | 1302.8 | 1755.6 | 1700.4 | 1552 | 1726 | 1438.8 | 1662 | 1734.4 | 1634.8 | 1764.4 | 1570 | 1802.4 | 1736.4 | 1563.6 | 1488 | 1330 | 1166 | 1802.4 | 850.8
182 | ПС Богородск | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 330 | 1.818%
Нагрузка на ЦП |  | 376.2 | 349.8 | 330 | 356.4 | 389.4 | 488.4 | 594 | 719.4 | 759 | 719.4 | 627 | 613.8 | 607.2 | 561 | 580.8 | 613.8 | 653.4 | 739.2 | 765.6 | 699.6 | 653.4 | 567.6 | 495 | 429 | 765.6 | 330
Суммарная нагрузка |  | 373.6 | 344 | 330.4 | 347.2 | 382.4 | 484.8 | 591.2 | 721.6 | 757.6 | 715.2 | 628 | 611.2 | 596 | 557.6 | 580 | 607.2 | 650.4 | 727.2 | 744.8 | 678.4 | 626.4 | 554.4 | 484 | 416 | 757.6 | 330.4
183 | ПС Подтыбок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 330 | 0%
Нагрузка на ЦП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарная нагрузка |  | 339.9 | 323.7 | 323.7 | 339.9 | 388.5 | 437 | 501.8 | 582.7 | 631.3 | 598.9 | 550.4 | 550.4 | 485.6 | 582.7 | 534.2 | 566.5 | 598.9 | 598.9 | 615.1 | 582.7 | 534.2 | 485.6 | 404.7 | 356.1 | 631.3 | 323.7
184 | ПС Усть-Кулом, ВЛ-186, ВЛ-188 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 26 | 33 | 40 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 40 | 38 | 36 | 39 | 39 | 38 | 38 | 35 | 30 | 26 | 22 |  |  | 42 | 390 | 10.77%
Нагрузка на ЦП |  | 4200 | 4200 | 4100 | 4300 | 4600 | 5700 | 6700 | 8000 | 8500 | 8400 | 8300 | 7500 | 7200 | 7600 | 7500 | 7200 | 7600 | 7800 | 7700 | 7600 | 7200 | 6300 | 5500 | 4900 | 8500 | 4100
Суммарная нагрузка |  | 2364 | 2464 | 2296 | 2440 | 2652 | 3236 | 3792 | 4520 | 5168 | 4904 | 5248 | 4268 | 4252 | 4884 | 4568 | 3920 | 4516 | 4296 | 4044 | 4108 | 3872 | 3412 | 2848 | 2668 | 5248 | 2296
185 | ПС Пожег, ВЛ-184
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
186 | ПС Керчомья, ПС Зимстан | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 11 | 390 | 2.821%
Нагрузка на ЦП |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 600 | 300
Суммарная нагрузка |  | 266.4 | 253.8 | 235.8 | 244.2 | 286.8 | 345 | 451.8 | 570 | 600.6 | 583.8 | 532.8 | 525.6 | 510.6 | 496.2 | 464.4 | 483.6 | 507.6 | 520.2 | 478.8 | 483.6 | 490.2 | 423 | 362.4 | 311.4 | 600.6 | 235.8
187 | ПС Зимстан
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
188 | ПС Усть-Нем | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 390 | 3.077%
Нагрузка на ЦП |  | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1200 | 1100 | 1300 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 600 | 1600 | 600
Суммарная нагрузка |  | 859.8 | 892.9 | 892.9 | 876.4 | 926 | 1025.2 | 975.6 | 1587.4 | 1422 | 1488.2 | 1719.7 | 1240.2 | 1256.7 | 132.3 | 132.3 | 859.8 | 1025.2 | 1025.2 | 1074.8 | 1058.3 | 909.4 | 826.8 | 711 | 744.1 | 1719.7 | 132.3
190 | Т-2 ПС Пажга
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
192 | ПС Куратово, ВЛ-193, ВЛ-195 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 |  |  | 26 | 390 | 6.667%
Нагрузка на ЦП |  | 3066.8 | 2877.6 | 2701.6 | 2666.4 | 2816 | 3172.4 | 3863.2 | 4444 | 4862 | 5046.8 | 4994 | 5020.4 | 4897.2 | 4985.2 | 4857.6 | 4800.4 | 4760.8 | 4725.6 | 4782.8 | 4848.8 | 4774 | 4505.6 | 3960 | 3489.2 | 5046.8 | 2666.4
Суммарная нагрузка |  | 1982.2 | 1908 | 2032.1 | 1893.6 | 2060.2 | 2101.1 | 2102.6 | 2116.1 | 2209.6 | 2241.7 | 2273.4 | 2371.9 | 2552 | 1989.1 | 2425.4 | 2508.9 | 2455.6 | 2555.2 | 2772.3 | 2117.3 | 2732.7 | 2811.2 | 2694.8 | 2710.4 | 2811.2 | 1893.6
193 | ПС Луза, Т-1 ПС Объячево, ПС Спаспоруб, ВЛ-195
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
194 | ПС Ношуль, Т-2 ПС Объячево | 56 | 54 | 55 | 56 | 54 | 57 | 59 | 61 | 60 | 62 | 61 | 61 | 61 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 56 | 55 |  |  | 62 | 265 | 23.4%
Нагрузка на ЦП |  | 6415.2 | 5946.6 | 5781.6 | 5662.8 | 6012.6 | 6705.6 | 7867.2 | 9009 | 9900 | 10395 | 10144.2 | 10203.6 | 10335.6 | 9807.6 | 10032 | 9999 | 9847.2 | 9979.2 | 10315.8 | 9735 | 10216.8 | 9999 | 8890.2 | 7906.8 | 10395 | 5662.8
Суммарная нагрузка |  | 905.2 | 830 | 760.8 | 746.8 | 794 | 926.4 | 1236 | 1338 | 1483.2 | 1557.6 | 1494.8 | 1405.2 | 1478 | 1477.6 | 1467.2 | 1425.6 | 1433.6 | 1480 | 1478.4 | 1528 | 1550 | 1480 | 1322.4 | 1055.2 | 1557.6 | 746.8
195 | ПС Лойма | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |  |  | 3.5 | 265 | 1.321%
Нагрузка на ЦП |  | 684 | 689 | 684 | 680 | 684 | 680 | 704 | 689 | 660 | 662 | 656 | 678 | 667 | 653 | 651 | 658 | 662 | 671 | 667 | 689 | 684 | 680 | 686 | 678 | 704 | 651
Суммарная нагрузка |  | 91.8 | 91.2 | 90.6 | 91.8 | 91.2 | 109.2 | 129 | 160.8 | 165.6 | 174.6 | 176.4 | 165 | 162.6 | 157.2 | 144.6 | 142.8 | 144.6 | 148.8 | 165.6 | 165.6 | 163.8 | 145.2 | 130.8 | 114 | 176.4 | 90.6
196 | ПС Пыёлдино, ПС Подзь, ПС Койгородок | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |  |  | 19 | 390 | 4.872%
Нагрузка на ЦП |  | 1161.6 | 1082.4 | 1034 | 985.6 | 981.2 | 1100 | 1364 | 1685.2 | 1861.2 | 1905.2 | 1918.4 | 1883.2 | 1817.2 | 1795.2 | 1826 | 1826 | 1852.4 | 1870 | 1993.2 | 2046 | 1984.4 | 1870 | 1663.2 | 1390.4 | 2046 | 981.2
Суммарная нагрузка |  | 1324.6 | 1238.2 | 1190 | 1144.6 | 1140.4 | 1257.6 | 1517 | 1824.2 | 1958.8 | 2002.8 | 2011.4 | 1996.4 | 1943.6 | 1897.4 | 1943.6 | 1948.2 | 1974.8 | 1992.6 | 2112.8 | 2169.8 | 2112.6 | 2001.8 | 1795.8 | 1535.6 | 2169.8 | 1140.4
197 | ПС Койгородок
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
198 | ПС Гурьевка | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  | 4 | 265 | 1.509%
Нагрузка на ЦП |  | 283.8 | 303.6 | 297 | 290.4 | 323.4 | 369.6 | 455.4 | 541.2 | 547.8 | 587.4 | 574.2 | 587.4 | 580.8 | 534.6 | 514.8 | 468.6 | 462 | 455.4 | 455.4 | 488.4 | 481.8 | 429 | 389.4 | 336.6 | 587.4 | 283.8
Суммарная нагрузка |  | 323.2 | 354 | 323.2 | 338.6 | 369.4 | 400.1 | 461.7 | 538.6 | 569.4 | 584.8 | 538.6 | 600.2 | 507.9 | 523.3 | 507.9 | 492.5 | 492.5 | 430.9 | 461.7 | 523.3 | 446.3 | 384.7 | 400.1 | 323.2 | 600.2 | 323.2
199 | ПС Мураши
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка
34 | Ропча
Нагрузка на ЦП
Суммарная нагрузка

## прил3
Приложение №3
к указанию филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
от ___________ №____
Устройства компенсации реактивной мощности
№ п/п | Место установки | Уровень напряжения | тип КУ | Установленная мощность, МВАр | Фактическая мощность, Мвар
[5 empty] | 4:00 | 10:00 | 18:00
Сыктывдинский РЭС
1 | ОАО "Машиностроительное объединение "Орбита" ПС 110/10 кВ "Западная" яч. 119Д | 0.38 | УКТ 0,38-150У3 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | УКТ 0,38-150У3 | 0.15 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "Актеон" ПС 110/10 кВ "Зеленец" яч.119Д | 0.38 | 2012-42 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | 0.38 | 2012-42 | 0.18 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2014 | 0.24 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2014 | 0.24 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Норвуд СМ" ПС 110/10 кВ "Сыктывкар" яч.812Д, 844Д | 0.38 | БСК | 0.32 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | БСК | 0.29 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2039-43 SALH-S1001 | 0.11 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2039-43 SALH-S1001 | 0.11 | 0 | 0 | 0
4 | Филиал "СевУралаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация" по ОрВД ПС 110/10 кВ "Соколовка" яч.703Д, 704Д | 0.38 | УКЗ 0,38-75 93 | 0.075 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | УКЗ 0,38-75 93 | 0.075 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2038-43 | 0.07 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2038-43 | 0.07 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | БСК | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.036
|  | 0.38 | УКМ58-0,4-100-33 1/3 УЗ | 0.025 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | УКМ58-0,4-100-33 1/3 УЗ | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 0.38 | БСК | 0.054 | 0 | 0 | 0
5 | ООО "КВСМ" ПС 110/10 кВ "Западная" яч.144Д | 0.38 | 2012-42-SAHN2065 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | 0.38 | 2012-42-SAHN2065 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
6 | ГУП РК "Птицефабрика Зеленецкая" ПС 110/10 кВ "Зеленец" яч.505, 523Д | 0.38 | УКРМ4 200-25-1УХЛ4 (2шт) | 0.4 | 0.014 | 0.04 | 0.01
|  | 0.38 | УКБН-0,38-100-50У3 (2шт) | 0.19 | 0.01 | 0.007 | 0.006
|  | 0.38 | УКБ-0,38-150УЗ (2шт) | 0.156 | 0.006 | 0.005 | 0.005
|  | 0.38 | УКБ-0,38-150УЗ (2шт) | 0.188 | 0.005 | 0.004 | 0.005
|  | 0.38 | УКБ-0,38-150УЗ (2 шт) | 0.134 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | КС1-0,38-25-3У3 (3шт) | 0.291 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | КС1-0,38-25-3У3 | 0.14 | 0.01 | 0.022 | 0.23
|  | 0.38 | УКРМ4 250-25-1УХЛ4 (2шт) | 0.5 | 0.011 | 0.026 | 0.01
|  | 0.38 | КС1-0,38-25-3У3 | 0.12 | 0.005 | 0.069 | 0.004
7 | ООО "Сыктывдинский ЛПК" ПС 110/10 кВ "Зеленец" яч.520Д | 0.38 | БСК | 0.98 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "Комитекс" ПС "Човью" | 0.38 | БСК | 5.904 | 3.98 | 3.98 | 3.98
9 | ОАО "ЛПК "СЛДК" ПС "Восточная" яч. 204,211,226,231 | 10 | БСК | 1.14 | 0.68 | 0.68 | 0.68
|  | 0.38 | КС-0.38 | 2.055 | 2.055 | 2.055 | 2.055
Сысольский РЭС
10 | МУП СПО "Жилкомхоз" ЦВК №1 Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.18Д (ввод Т-2-10), яч.11Д, КТП № 1111 Ц.Котельная | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078
| МУП СПО "Жилкомхоз" ЦВК №1 Ввод №2 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.18Д (ввод Т-2-10), яч.11Д, КТП № 1111 Ц.Котельная | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
| МУП СПО "Жилкомхоз" ЦВК №2 Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.3Д (ввод Т-1-10), яч.8Д, ТП № 803 ПМК-2 | 0.4 | КС1-0,38-18-3У3 | 0.036 | 0 | 0 | 0
| МУП СПО "Жилкомхоз" КОС Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.3Д (ввод Т-1-10), яч.7Д, ТП № 701 Очистные сооружения | 0.4 | КС1-0,38-18-3У3 | 0.036 | 0 | 0 | 0
| МУП СПО "Жилкомхоз" КОС Ввод №2 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.3Д (ввод Т-1-10), яч.7Д, ТП № 701 Очистные сооружения | 0.4 | КС1-0,38-18-3У3 | 0.037 | 0 | 0 | 0
11 | ООО "Визиндор" узел разделки Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.3Д (ввод Т-1-10), яч.7Д, ТП №702 Лесопункт | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.074 | 0 | 0 | 0
12 | ООО "Визингский ДОЗ Предприятия "АБВ" Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.18Д (ввод Т-2-10), яч.11Д, ТП №1101 ДОЗ | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.071 | 0 | 0 | 0
| ООО "Визингский ДОЗ Предприятия "АБВ" Ввод №2 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.18Д (ввод Т-2-10), яч.11Д, ТП №1101 ДОЗ | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.076 | 0 | 0 | 0
Корткеросский РЭС
13 | ЗАО "Двина", КТП-502 "Двина", Тр-р 630 кВА | 0.4 | КЭК 1-0,4-33 1/3-3 УЗ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 0.38 | КСА-0,38-18-3 УЗ | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
14 | ЗАО "Двина", КТП-502 "Двина", Тр-р 400 кВА | 0.4 | КЭК 1-0,4-33 1/3-3 УЗ | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
|  | 0.38 | КСА-0,38-18-3 УЗ | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
Усть-Вымский РЭС
15 | ЭЧС-25 ПС "Микунь" яч.112"Д" | 0.4 | БСК | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
|  | 10 | КС-2-10/5-50 | 0.46 | 0.3 | 0.3 | 0.3
16 | ЭЧС-25 ПС "Жешарт" яч.65"Д", яч.70"Д" | 10 | КСО-10/5/752 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | 10 | КСО-10/5/752 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
17 | ЖФК ПС "Жешарт" яч.22, яч.17, яч.18, яч.21, яч.7 | 0.4 | УКРМ-100 (4шт) | 8.263 | 8.263 | 8.263 | 8.263
|  | 0.4 | УКРМ-150 (3шт)
|  | 0.4 | УКРМ-400 (6шт)
|  | 0.4 | КС-2-0,38-50УЗ | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112
18 | ЛПУ МГ ООО "Севергазпром" ПС "Микунь" яч.115, яч.116 | 0.4 | УКМ 58-0,4-268-67 УЗ | 0.54 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | 0.4 | КРМ 0,4-300 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  | 0.4 | КРМ 0,4-300 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-150-30 УЗ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-150-67 УЗ | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-150-67 УЗ | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.27
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-150-67 УЗ | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.27
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-133-33,3 УЗ | 0.26 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 0.4 | КРМ 0,4-300 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.52
20 | ООО "Завод ДВП" ПС "Заводская" | 0.4 | БСК | 5.955 | 4.51 | 4.51 | 4.51
21 | ЛПУ МГ Микуньское ПС "Микунь" яч.126Д,129Д | 0.4 | КАУ-0.38 | 6.624 | 2 | 2 | 2
Удорский РЭС
22 | ОАО "Лесная компания Монди СЛПК" ПС Благоево яч. 7Д | 0.4 | КС2-038-50 (2шт) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
23 | ООО "Усва" ПС Усогорск яч.37Д | 0.4 | КС2-038-24 (3шт) | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
Прилузский РЭС
24 | МУП "Коммунальщик" ПС Объячево яч. 4Д | 0.4 | БСК | 0.3 | 0 | 0 | 0
25 | ООО "Ношульский ЛЗК" ПС Ношуль яч. 8Д | 0.4 | БСК | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
26 | ООО "Лузалес" ПС Объячево яч. 11Д | 0.4 | УКР-0,4-350-50-7УЗ (2шт) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Усть-Куломский РЭС
27 | ПКВ "Арсенал" ПС Усть-Нем" яч. 9Д | 0.4 | УКРМ -04-200-25-8У1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ИТОГО: |  |  | 49.207 | 32.124 | 32.236 | 32.333

## прил4
График АЧР/ЧАПВ, установленных на энергообъектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ на период 2017 - 2018 гг.
АЧР-1 и АЧР-2 совмещённая
Очередность отключения | У с т а в к и с р а б а т ы в а н и я | [7 empty] | Величина отключаемой мощности, МВт |  |  | Питающий центр, отключаемых присоединений | Потребители, питающиеся с отключаемых присоединений | Допустим. время перерыва питания, мин | Примечание
| АЧР-1 |  | АЧР-2 совм. |  | АЧР-2 несов |  | Ч А П В
| Гц | сек. | Гц | сек. | Гц | сек. | Гц | сек. | 4.00 | 10.00 | 18.00 |  |  |  |  | итого
Спец. | 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0.1326 | 0.3 | 0.3288 | ПС 110 кВ Пожег (ЮЭС) яч. ввода 10 кВ 11Д. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт. | 30
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0.2934 | 0.5226 | 0.5526 | ПС 110 кВ Усть-Вымь (ЮЭС) яч. ввода 10 кВ 7Д. | МПС, ЛПУ МГ, котельные, с/х, быт | 30
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0.3472 | 0.7152 | 0.7272 | ПС 110 кВ Богородск (ЮЭС) яч. вводов 10 кВ: 11, 12. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт. | 30
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0.2826 | 0.597 | 0.616 | ПС 110 кВ Сторожевск (ЮЭС) яч.10 кВ: 9, 10, 11, 12, 13, 16. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт.
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | 49.8 | 125 | 1.0029 | 1.864 | 1.8556 | ПС 35 кВ Железнодорожная (ЮЭС) яч.6 кВ: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. | МПС, г.Емва, котельные, водозабор, КНС, с/х, быт. | 30
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2.8234 | 4.2366 | 4.1285 | ПС 110 кВ Восточная (ЮЭС) яч. 10 кВ: 204, 206, 208, 209, 211, 215, 217, 228, 229, 230, 233. | СЛДК, СМЗ, швейная ф-ка, мебельная ф-ка, быт, котельные | 30
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0.376 | 0.8304 | 0.7347 | ПС 110 кВ Благоево (ЮЭС) яч.10 кВ: 3, 5, 7, 12, 14, 16. | ЛПХ, МПС, котельные, водозабор, КНС, быт. | 30
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | 49.8 | 125 | 0.0884 | 0.1576 | 0.1552 | ПС 110 кВ Ёдва (ЮЭС) яч. вводов 10 кВ: 11, 12. | МПС, зоны, котельные, водозабор, быт. | 30
1 | 48.8 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1.6888 | 3.2698 | 3.2446 | ПС 110 кВ Выльгорт (ЮЭС) яч.10 кВ: 3, 5, 13, 4, 6, 14 | Стадион Раисы Сметаниной, быт, котельная ПТФ. | 30
3 | 48.4 | 0.3 | 48.9 | 20 | нет | нет | нет | нет | 3.652 | 6.952 | 6.5956 | ПС 110 кВ Визинга (ЮЭС) ВЛ-110 кВ №192, 196 | Население | 30
| 48.4 | 0.3 | 48.9 | 20 | нет | нет | нет | нет | 1.2227 | 2.4466 | 2.1346 | ПС 110 кВ Визинга (ЮЭС) яч.10 кВ: 4, 5, 7, 8, 12, 14, 19, 20, 21, 22. | ЛПХ, котельные, водозаборы, КНС, с/х, быт. | 30
6 | 47.8 | 0.3 | 48.9 | 35 | нет | нет | нет | нет | 0.3378 | 0.5646 | 0.489 | ПС 110 кВ Жешарт (ЮЭС) яч.10 кВ: 53, 54, 60, 66, 70. | МПС, ЛПУ МГ, котельные, водозабор, КНС, быт. | 30
| 47.8 | 0.3 | 48.9 | 35 | нет | нет | нет | нет | 0.222 | 0.282 | 0.304 | ПС 110 кВ Айкино (ЮЭС) яч.10 кВ: 3, 11, 12, 16, 19, 21. | МПС, котельные, с/х, быт. | 30
| 47.8 | 0.3 | 48.9 | 35 | нет | нет | нет | нет | 0.9158 | 1.9513 | 1.7414 | ПС 110 кВ Корткерос (ЮЭС) яч.10 кВ: 1, 2, 7, 9, 13, 14, 15. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт. | 30
| 47.8 | 0.3 | 48.9 | 35 | нет | нет | нет | нет | 0.6769 | 1.6144 | 1.4909 | ПС 110 кВ Зеленец (ЮЭС) яч.10 кВ №504, 506, 507, 517, 520, 521,522, 524. | Котельные, ЛПХ, с/х, быт. | 30
| 47.8 | 0.3 | 48.9 | 35 | нет | нет | 49.8 | 90 | 0.1824 | 0.3136 | 0.2964 | ПС 110 кВ Межадор (ЮЭС) яч. ввода 10 кВ 2Д. | Котельные, ЛПХ, с/х, быт. | 30
7 | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 | нет | нет | нет | нет | 1.726 | 3.0976 | 3.1117 | ПС 110 кВ Краснозатонская (ЮЭС) яч.10 кВ 604, 609, 611, 612, 616, 618. | п.Краснозатонский, Максаковка, дачи, быт. | 30
| 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 | нет | нет | нет | нет | 0.7119 | 1.2709 | 1.2947 | ПС 110 кВ Пажга (ЮЭС) яч.10 кВ: 1, 2,8, 11, 12, 13, 14. | Котельные, с/х, быт. | 30
| 47.6 | 0.3 | 48.8 | 35 | нет | нет | нет | нет |  |  |  | ПС 110 кВ Вожская кВ яч. 10 кВ 6, 7, 8 | быт | 30
8 | 47.4 | 0.3 | 48.8 | 40 | нет | нет | нет | нет | 0.29015 | 0.3738 | 1.638 | ПС 110 кВ Княжпогост (ЮЭС) ВЛ 35 кВ №31, 33 | Завод ДВП, г.Емва, котельные, водозабор, КНС, ЛПУ МГ, ЛПХ, с/х, быт. | 30
| 47.4 | 0.3 | 48.8 | 40 | нет | нет | нет | нет | 0.40944 | 0.79968 | 0.79104 | ПС 110 кВ Княжпогост (ЮЭС) яч.6 кВ: 6, 8, 11, 15. | Завод ДВП, г.Емва, котельные, водозабор, КНС, ЛПУ МГ, ЛПХ, с/х, быт. | 30
| 47.4 | 0.3 | 48.8 | 40 | нет | нет | 49.7 | 20 | 1.5614 | 3.5218 | 3.9588 | ПС 110 кВ Орбита (ЮЭС) яч.10 кВ: 934, 911, 946, 915,916 | Быт, ТЦ "Макси", ТЦ "Июнь" | 30
| 47.4 | 0.3 | 48.8 | 40 | нет | нет | нет | нет | 0.6588 | 1.9322 | 1.5439 | ПС 110 кВ Западная (ЮЭС) яч. 10 кВ: 104, 105, 117, 119, 123, 130, 141, 143, 144, 149, 150, 153. | Мясокомбинат, ЛВЗ, быт. | 30
13 | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | нет | нет | нет | нет | 0.4974 | 0.9305 | 1.0108 | ПС 110 кВ Помоздино (ЮЭС) яч. ввода 10 кВ 11Д. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт. | 30
14 | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 70 | нет | нет | нет | нет | 1 | 2 | 4.331 | ПС 110 кВ Усть-Кулом (ЮЭС) ВЛ-110 кВ №186, 188 | Котельные, водозаборы, КНС, ЛПХ, с/х, быт. | 30
| 46.5 | 0.3 | 48.7 | 70 | нет | нет | нет | нет | 1.431 | 2.921 | 2.831 | ПС 110 кВ Усть-Кулом (ЮЭС) яч.10 кВ: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. | Котельные, водозаборы, КНС, ЛПХ, с/х, быт. | 30
| 46.5 | 0.3 | 48.7 | 70 | нет | нет | 49.8 | 70 | 6.5208 | 7.9484 | 7.9303 | ПС 110 кВ Човью (ЮЭС) яч.10 кВ: 403, 404, 405, 406, 407, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 432. | Комитекс (ЗЖБИ, ФМН, Гидробутил), ЛПХ, зоны, быт. | 30
Итого АЧР-1 | [8 empty] | 29.0518 | 51.4137 | 53.8363
АЧР-2 несовмещённая
Очередность отключения | У с т а в к и с р а б а т ы в а н и я | [7 empty] | Величина отключаемой мощности, МВт |  |  | Питающий центр, отключаемых присоединений | Потребители, питающиеся с отключаемых присоединений | Допустим. время перерыва питания, мин | Примечание
| АЧР-1 |  | АЧР-2 совм. |  | АЧР-2 несов |  | Ч А П В
| Гц | сек. | Гц | сек. | Гц | сек. | Гц | сек. | 4.00 | 10.00 | 18.00
15 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 5 | нет | нет | 8.8717 | 8.5854 | 9.1861 | ПС 110 кВ Жешарт (ЮЭС) яч.6 кВ: 3, 7, 16, 17, 20,21, 22, 25. | Деревообрабатывающий комбинат, быт | 30
17 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 15 | нет | нет | 0.2982 | 0.7224 | 0.6405 | ПС 110 кВ Усогорск (ЮЭС) ВЛ-35 кВ №37 "Кослан" и яч.10 кВ: 3, 5, 7, 12, 14, 18, 20, 22, 37, 38. | ЛПХ, МПС, РРС, котельные, водозабор, КНС, с/х, быт. | 30
| нет | нет | нет | нет | 49.1 | 15 | нет | нет | 0.8263 | 2.0733 | 1.7235 | ПС 110 кВ Усогорск (ЮЭС) ВЛ-35 кВ №37 "Кослан" и яч.10 кВ: 3, 5, 7, 12, 14, 18, 20, 22, 37, 38. | ЛПХ, МПС, РРС, котельные, водозабор, КНС, с/х, быт. | 30
19 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 25 | нет | нет | 2.883 | 6.6888 | 5.517 | ПС 110 кВ Южная (ЮЭС) яч.10 кВ: 305, 316, 320, 322, 352, 321. | быт | 30
21 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 35 | нет | нет | 0.447 | 0.6664 | 0.7634 | ПС 110 кВ Часово (ЮЭС) яч.10 кВ: 2, 4, 8, 9. | МПС, котельные, с/х, быт. | 30
| нет | нет | нет | нет | 49.1 | 35 | 49.8 | 115 | 0.1884 | 0.4152 | 0.3732 | ПС 110 кВ Междуреченск (ЮЭС) яч.10 кВ: 5 | население
22 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 40 | нет | нет | 0.2398 | 0.4906 | 0.5324 | ПС 110 кВ Жешарт (ЮЭС) ВЛ-110 кВ "Яренск"; | ЖФК, ЛПХ, МПС, ЛПУ МГ, РРС, котельные, водозабор, КНС, с/х, быт. | 30
| нет | нет | нет | нет | 49.1 | 40 | нет | нет | 0.1917 | 0.3192 | 0.3357 | ПС 110 кВ Жешарт (ЮЭС) яч.10 кВ: 55, 61, 65; | быт | 30
Итого АЧР-2 несовмещ. | [8 empty] | 13.9461 | 19.9613 | 19.0718
Итого АЧР-1 + АЧР-2 | [8 empty] | 42.9978 | 71.375 | 72.9081

## прил5
Приложение 5
к указанию филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
Активная мощность присоединений, включенных в графики временного отключения потребления по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидеров | Способ ввода графика | Время отключения, мин | Отключаемая нагрузка, МВт | [23 empty] | Потребитель
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ПС 110 кВ Усогорск | яч. 10 кВ №3Д, 5Д, 14Д, 18Д, 20Д, 12Д, 11Д | ДУ | 5 | 527.4 | 453.1 | 404.6 | 388.7 | 386.4 | 427.3 | 568.2 | 735.9 | 847.4 | 996.7 | 996.7 | 981.5 | 973.5 | 972.8 | 825.5 | 779.2 | 738.7 | 763.9 | 961.6 | 904.3 | 763.9 | 809.4 | 705.7 | 580.3 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
2 | ПС 110 кВ Жешарт | яч. 10 кВ № 54Д, 60Д, 66Д, 53Д, 61Д, 55Д | ДУ | 5 | 478.8 | 434.4 | 419.7 | 463.5 | 465.9 | 561 | 714.6 | 785.7 | 817.5 | 837 | 815.7 | 777 | 750.6 | 724.5 | 749.1 | 739.8 | 726.6 | 762 | 792.3 | 820.8 | 762 | 775.5 | 674.7 | 578.7 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
3 | ПС 110 кВ Княжпогост | яч. 10 кВ №13ш. 15ш, 6ш | ДУ | 5 | 585.6 | 549.84 | 529.44 | 532.32 | 527.52 | 554.88 | 654 | 765.12 | 759.12 | 756.96 | 694.32 | 685.44 | 718.32 | 797.52 | 720.48 | 682.56 | 682.56 | 714.72 | 743.52 | 764.4 | 714.72 | 749.04 | 683.28 | 625.2 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
4 | ПС 110 кВ Благоево | яч. 10 кВ №12Д, 14Д, 16Д, 18Д, 3Д, 5Д | ДУ | 5 | 470.7 | 404.7 | 388.8 | 368.2 | 372 | 409.3 | 594.8 | 719.4 | 798.3 | 813.4 | 784 | 789.5 | 832.7 | 799.8 | 760 | 745.9 | 781.7 | 734.3 | 756.7 | 778.1 | 734.3 | 822 | 721.7 | 620.5 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
5 | ПС 110 кВ Западная (ЮЭУ) | яч. 10 кВ №104Д, 105Д, 119Д, 123Д, 130Д, 149Д, 155Д | ДУ | 5 | 648.2 | 595.5 | 570.3 | 536.8 | 541.7 | 591.3 | 669.2 | 845.8 | 1202.6 | 1333.2 | 1371.1 | 1367.4 | 1328.4 | 1354.9 | 1312.8 | 1280.3 | 1210.9 | 1081.1 | 1027.1 | 972 | 1081.1 | 855.9 | 800.8 | 717.1 | Мясокомбинат, завод "Орбита", молзавод, хлебозавод, филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
6 | ПС 110 кВ Краснозатонская | яч. 10 кВ № 618Д, 609Д | ОП | 20 | 1032.6 | 918.9 | 862.5 | 866.1 | 893.7 | 1003.5 | 1212.6 | 1400.7 | 1514.7 | 1510.8 | 1477.5 | 1507.2 | 1448.1 | 1477.5 | 1443.3 | 1479.3 | 1522.5 | 1503 | 1678.8 | 1830 | 1814.7 | 1690.2 | 1465.2 | 1263 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
7 | ПС 110 кВ Южная | яч. 10 кВ № 305Д, 320Д, 322Д, 346Д | ДУ | 5 | 1635.8 | 1443.8 | 1370.4 | 1373.4 | 1348 | 1488.4 | 1771 | 2068.2 | 2482.4 | 2694 | 2719.4 | 2752.2 | 2748.4 | 2715 | 2649.2 | 2691 | 2706 | 2500.2 | 2583.6 | 2663.4 | 2500.2 | 2432.6 | 2158.6 | 1857.6 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
8 | ПС 110 кВ Зеленец | яч. 10 кВ №504, 517, 521, 522, 524, 519 | ДУ | 5 | 1161.15 | 1132.4 | 1075.55 | 1043.9 | 1059.3 | 1227.15 | 1414.15 | 1495.4 | 1626.1 | 1984.2 | 2003 | 2006.5 | 1857.25 | 1905.1 | 1901.05 | 1841.2 | 1807.6 | 1771.95 | 1649.85 | 1712.65 | 1771.95 | 1668.15 | 1460.1 | 1291.65 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
9 | ПС 110 кВ Усть-Вымь | яч 10 кВ № 2, 4, 8, 9 | ДУ | 5 | 305 | 278.6 | 254.8 | 235.2 | 227.4 | 264.1 | 331.4 | 392 | 430.5 | 438.8 | 421.1 | 423.4 | 379.2 | 365.5 | 385.1 | 429.2 | 441.3 | 464.6 | 479.7 | 479.6 | 464.6 | 428.4 | 372.8 | 339.8 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
10 | ПС 110 кВ Часово | яч. 10 кВ № 2Д, 4Д, 8Д | ДУ | 5 | 474.2 | 445.2 | 424 | 435.6 | 466 | 553 | 598.6 | 654 | 659 | 654.6 | 658 | 639 | 633.6 | 607.2 | 591 | 600.2 | 689.8 | 749.8 | 762.2 | 751 | 749.8 | 677 | 619.2 | 552.2 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
11 | ПС 110 кВ Усть-Кулом | яч. 10 кВ №8Д, 12Д, 14Д, 11Д, 9Д, 7Д | ДУ | 5 | 1222 | 1249 | 1117 | 1253 | 1258 | 1606 | 2100 | 2261 | 2926 | 2667 | 2843 | 2287 | 2339 | 2743 | 2590 | 2265 | 2647 | 2545 | 2352 | 2257 | 2545 | 1897 | 1646 | 1449 | АО "Коми тепловая кампания", жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
12 | ПС 110 кВ Корткерос | яч. 10 кВ №1Д, 3Д, 9Д, 14Д | ДУ | 5 | 687.15 | 637.7 | 630.1 | 613.4 | 688.65 | 785.7 | 997.6 | 1166.25 | 1226.55 | 1246.1 | 1187.75 | 1113.9 | 1241.75 | 1174.7 | 1094.85 | 1222.15 | 1341.9 | 1310.6 | 1291.15 | 1303 | 1310.6 | 1082.8 | 906.55 | 817.8 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
13 | ПС 110 кВ Выльгорт | яч. 10 кВ № 13Д, 5Д, 3Д, 4Д, 16Д | ДУ | 5 | 1371.8 | 1280.8 | 1084 | 1131 | 1184.2 | 1376.4 | 1689.6 | 2011.6 | 2242.2 | 2290 | 2303.2 | 2264.8 | 2228.2 | 2182 | 2126.2 | 2110.6 | 2172.4 | 2191 | 2242.8 | 2218 | 2191 | 2117.8 | 1831.6 | 1597.8 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
14 | ПС 110 кВ Восточная | яч. 10 кВ №211Д, 215Д, 217Д, 228Д, 206Д | ДУ | 5 | 1399.9 | 1221.3 | 1148.4 | 1201 | 1273.3 | 1374.3 | 1672.3 | 1899.2 | 2076.5 | 2200.2 | 2194.7 | 2163.7 | 2134.9 | 2139 | 2037.5 | 2109.6 | 2189.9 | 2226.7 | 2416.9 | 2475 | 2226.7 | 2377.4 | 2031 | 1738.4 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
15 | ПС 110 кВ Пажга | яч. 10 кВ № 7Д, 8Д, 2Д, 9Д, 10Д, 11Д | ДУ | 5 | 768.4 | 711.9 | 716.8 | 733.9 | 804 | 947.4 | 1164.5 | 1285.1 | 1365.4 | 1414.7 | 1378.2 | 1293.2 | 1293.9 | 1256 | 1282.8 | 1296.9 | 1344.8 | 1360.5 | 1383.8 | 1440.9 | 1360.5 | 1237.2 | 1010.9 | 873.5 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
16 | ПС 110 кВ Визинга | яч. 10 кВ № 12Д, 21Д, 5Д, 7Д, 8Д, 11Д, 14Д, 19Д, 22Д, 4Д | ДУ | 5 | 1337.2 | 1224.95 | 1143.05 | 1153.55 | 1245.3 | 1423.45 | 1769.35 | 2085.3 | 2263.6 | 2480.15 | 2481.7 | 2496.15 | 2430.5 | 2425.3 | 2367.3 | 2345.9 | 2230.7 | 2240.6 | 2200.25 | 2260.45 | 2222 | 2073.4 | 1795.3 | 1546.65 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
17 | ПС 110 кВ Койгородок | яч. 10 кВ № 10Д, 5Д | ДУ | 5 | 642.9 | 598.5 | 570.3 | 528 | 495.3 | 515.4 | 614.1 | 753.9 | 845.1 | 910.5 | 936.6 | 923.1 | 885.6 | 887.7 | 928.5 | 907.5 | 917.4 | 909.6 | 999 | 1057.2 | 909.6 | 989.4 | 916.5 | 771.9 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения

## прил6
Приложение 6
к указанию филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
от 14.11.2014 №07
Производственное отделение | "Южные электрические сети"
Показания счётчиков количества переключений РПН силовых трансформаторов 35-110 кВ
ПС | Трансформатор | Показания счётчика | Дата | Режим работы
Княжпогостский РЭС
Княжпогост | Т1 | 36690 | 2018-06-20 | ручн
Т2
Серёгово | Т1 | 4846 | 2018-06-20 | ручн
| Т2 | 20042 | 2018-06-20 | ручн
Железнодорожная | Т1 |  | 2018-06-20 | ПБВ
| Т2 |  | 2018-06-20 | ПБВ
| Т3 |  | 2018-06-20 | ПБВ
Онежье | Т1 |  | 2018-06-20 | ПБВ
| Т2 |  | 2018-06-20 | ПБВ
Тракт | Т1 |  | 2018-06-20 | ПБВ
Весляна | Т1 |  | 2018-06-20 | ПБВ
| Т2 |  | 2018-06-20 | ПБВ
Ропча | Т1 | не просматривается | 2018-06-20
| Т2 |  | 2018-06-20 | ПБВ
Койгородский РЭС
Койгородок | Т1 | 50195 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 47385 | 2018-06-20 | авт
Подзь | Т1 | 124096 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 163074 | 2018-06-20 | авт
Корткеросский РЭС
Богородск | Т1 | 22670 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 128354 | 2018-06-20 | авт
Корткерос | Т1 | 67020 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 17834 | 2018-06-20 | авт
Приозёрная | Т1 | 157675 | 2018-06-20 | авт
Мордино | Т1 | 1258 | 2018-06-20 | авт
| Т2 |  |  | ПБВ
Подтыбок | Т1 | 130925 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 125928 | 2018-06-20 | авт
Сторожевск | Т1 | 158398 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 147600 | 2018-06-20 | авт
Прилузский РЭС
Гурьевка | Т1 | 128447 | 2018-06-20 | авт
Летка | Т1 | 12230 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 13305 | 2018-06-20 | авт
Ношуль | Т1 | 11695 | 2018-06-20 | авт
Объячево | Т1 | 13935 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 13745 | 2018-06-20 | авт
Спаспоруб | Т1 | 7667 | 2018-06-20 | авт
Лойма | Т1 | 14514 | 2018-06-20 | авт
Луза | Т1 | 8933 | 2018-06-20 | авт
Сыктывдинский РЭС
Краснозатонская | Т1 | 2444858 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 18716 | 2018-06-20 | авт
Южная | Т1 | 21177 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 1252 | 2018-06-20 | авт
| Т3 | 12079 | 2018-06-20 | авт
Зеленец | Т1 | 1571 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 2429 | 2018-06-20 | авт
Орбита | Т1 | 21268 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 19716 | 2018-06-20 | авт
| Т3 | 42000 | 2018-06-20 | авт
Выльгорт | Т1 | 13695 | 2018-06-20 | авт
Т2
Восточная | Т1 | 33380 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 19147 | 2018-06-20 | авт
Пажга | Т1 | 43408 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 6319 | 2018-06-20 | авт
Соколовка | Т1 | 26859 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 28917 | 2018-06-20 | авт
Западная | Т1 | 3992 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 3746 | 2018-06-20 | авт
Часово | Т1 | 740 | 2018-06-20 | авт
Човью | Т1 | 38718 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 39937 | 2018-06-20 | авт
Сысольский РЭС
Куратово | Т1 | 87 | 2018-06-20 | авт
Межадор | Т1 | 4480 | 2018-06-20 | авт
Пыёлдино | Т1 | 120455 | 2018-06-20 | авт
Визинга | Т1 | 990 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | - | 2018-06-20 | авт
Удорский РЭС
Благоево | Т1 | 143021 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 3917 | 2018-06-20 | авт
Чернутьево | Т1 |  |  | нет
| Т2 | 116462 | 2018-06-20 | ручн
Ёдва | Т1 | 9737 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | ООООО2 | 2018-06-20 | авт
Междуреченск | Т1 | ОООО53 |  | нет
Усогорск | Т2 | 150656 | 2018-06-20 | ручн
| Т3 |  | 2018-06-20 | ручн
Кослан | Т1 | ОО3856 | 2018-06-20 | ручн
| Т2 |  |  | ПБВ
Усть-Вымский РЭС
Жешарт | Т1 | 115245 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 116965 | 2018-06-20 | авт
Айкино | Т1 | 27707 | 2018-06-20 | ТУ
| Т2 | 47236 | 2018-06-20 | ТУ
Усть-Вымь | Т1 | 15808 | 2018-06-20 | авт
Усть-Куломский РЭС
Керчомья | Т1 | 8087 | 2018-06-20 | авт
Пожег | Т1 | 9231 | 2018-06-20 | авт
Помоздино | Т1 | 27884 | 2018-06-20 | авт
Усть-Нем | Т1 | 25115 | 2018-06-20 | авт
Усть-Кулом | Т1 | 42403 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 30416 | 2018-06-20 | авт
| Т3 | 6908 | 2018-06-20 | авт
Зимстан | Т1 | 9653 | 2018-06-20 | авт
Эжвинский РЭС
Емваль | Т1 | 143552 | 2018-06-20 | авт
| Т2 | 157475 | 2018-06-20 | авт

## РЖД
Сводная ведомость замеров электрических нагрузок по ячейкам ОАО "РЖД"
ПС Жешарт 110/10/6 кВ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.65 д | МПС | P, кВт | 31.2 | 30.6 | 30.9 | 31.5 | 31.2 | 30.6 | 30.6 | 31.2 | 31.5 | 32.4 | 30 | 30.9 | 30.9 | 30.6 | 31.5 | 31.8 | 30.9 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 32.7 | 31.5 | 32.7 | 752.4
|  | Q, кВАр | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 18.3 | 18 | 19.2 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 20.1 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 18.9 | 18.3 | 18 | 18.3 | 447.9
|  | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0417
|  | tgφ | 0.59615 | 0.60784 | 0.59223 | 0.58095 | 0.57692 | 0.60784 | 0.62745 | 0.63462 | 0.58095 | 0.55556 | 0.64 | 0.59223 | 0.60194 | 0.61765 | 0.59048 | 0.63208 | 0.60194 | 0.59434 | 0.59434 | 0.58491 | 0.59434 | 0.55963 | 0.57143 | 0.55963
яч.70 д | МПС | P, кВт | 66.9 | 55.2 | 33.9 | 34.5 | 36.9 | 31.5 | 13.5 | 16.2 | 15.9 | 14.4 | 14.7 | 15 | 16.2 | 14.4 | 18 | 21.9 | 34.2 | 30.9 | 32.7 | 25.5 | 30.9 | 22.5 | 21.3 | 29.4 | 646.5
|  | Q, кВАр | 46.5 | 37.2 | 19.5 | 17.4 | 15.9 | 12.3 | 4.8 | 4.2 | 6 | 6 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6 | 4.8 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | 5.7 | 10.8 | 258.9
|  | I, А | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5833
|  | tgφ | 0.69507 | 0.67391 | 0.57522 | 0.50435 | 0.43089 | 0.39048 | 0.35556 | 0.25926 | 0.37736 | 0.41667 | 0.38776 | 0.44 | 0.40741 | 0.4375 | 0.33333 | 0.21918 | 0.20175 | 0.21359 | 0.19266 | 0.2 | 0.21359 | 0.22667 | 0.26761 | 0.36735
ПС Междуреченск 110/10 кВ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.9д | ж/с Усва | P, кВт | 23.6 | 20.4 | 15.2 | 13.2 | 13 | 13.4 | 13.6 | 18 | 18.8 | 21.6 | 28 | 29.4 | 23.2 | 20 | 17 | 16.4 | 17 | 16.4 | 18 | 20.2 | 24.4 | 27.2 | 30.6 | 27.4 | 486
|  | Q, кВАр | 16 | 11.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 6 | 10.4 | 11 | 6.6 | 6 | 6.6 | 5.6 | 6 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | 10.6 | 16 | 16.2 | 16 | 202
|  | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.375
|  | tgφ | 0.67797 | 0.55882 | 0.43421 | 0.43939 | 0.44615 | 0.41791 | 0.38235 | 0.3 | 0.28723 | 0.27778 | 0.37143 | 0.37415 | 0.28448 | 0.3 | 0.38824 | 0.34146 | 0.35294 | 0.32927 | 0.31111 | 0.33663 | 0.32927 | 0.58824 | 0.52941 | 0.58394 | 0.67797
ПС Усогорск 110/35/10 кВ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | 36.4 | 29.6 | 21.6 | 22 | 20 | 12 | 12 | 13.6 | 22.4 | 20.8 | 27.6 | 30.4 | 24.4 | 20.8 | 19.6 | 17.6 | 17.6 | 24.8 | 26.4 | 16 | 24.8 | 30.4 | 40.8 | 42.4 | 574
|  | Q, кВАр | 27.2 | 21.2 | 14.8 | 15.2 | 14 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 13.2 | 11.6 | 16 | 19.2 | 16.4 | 14 | 13.6 | 12 | 12.8 | 20 | 19.2 | 11.6 | 20 | 22.8 | 30 | 28.8 | 400.4
|  | I, А | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.6667
|  | tgφ | 0.74725 | 0.71622 | 0.68519 | 0.69091 | 0.7 | 0.76667 | 0.7 | 0.67647 | 0.58929 | 0.55769 | 0.57971 | 0.63158 | 0.67213 | 0.67308 | 0.69388 | 0.68182 | 0.72727 | 0.80645 | 0.72727 | 0.725 | 0.80645 | 0.75 | 0.73529 | 0.67925 | 0.80645
ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.15ш | МПС | P, кВт | 14.13 | 13.5 | 9.27 | 9.18 | 8.37 | 6.66 | 6.21 | 7.29 | 9.81 | 11.16 | 10.89 | 11.7 | 9.54 | 14.85 | 11.43 | 10.44 | 10.17 | 10.17 | 8.73 | 9.09 | 10.17 | 15.66 | 14.49 | 14.31 | 257.22
|  | Q, кВАр | 21.69 | 21.51 | 16.2 | 16.56 | 14.31 | 12.96 | 11.97 | 10.89 | 12.15 | 14.49 | 15.39 | 16.74 | 13.95 | 23.4 | 20.16 | 17.55 | 14.31 | 13.95 | 14.22 | 15.84 | 13.95 | 24.66 | 24.03 | 24.48 | 405.36
|  | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.75
|  | tgφ | 1.535 | 1.5933 | 1.7476 | 1.8039 | 1.7097 | 1.9459 | 1.9275 | 1.4938 | 1.2385 | 1.2984 | 1.4132 | 1.4308 | 1.4623 | 1.5758 | 1.7638 | 1.681 | 1.4071 | 1.3717 | 1.6289 | 1.7426 | 1.3717 | 1.5747 | 1.6584 | 1.7107 | 1.5869
яч.19ш | МПС | P, кВт | 47.16 | 46.8 | 35.16 | 27.24 | 26.64 | 28.32 | 35.28 | 38.28 | 39.72 | 41.16 | 42.6 | 47.76 | 46.32 | 41.52 | 42.48 | 42.24 | 42 | 40.32 | 38.88 | 41.52 | 40.32 | 54.36 | 55.08 | 53.52 | 994.68
|  | Q, кВАр | 27.12 | 26.64 | 20.64 | 12.48 | 10.2 | 14.4 | 11.4 | 3.24 | 1.32 | 1.08 | 0.72 | 4.68 | 5.28 | 9.6 | 15.72 | 9.36 | 9.24 | 9.84 | 12 | 18.72 | 9.84 | 36.48 | 34.92 | 36 | 340.92
|  | I, А | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.125
|  | tgφ | 0.57506 | 0.56923 | 0.58703 | 0.45815 | 0.38288 | 0.50847 | 0.32313 | 0.084639 | 0.033233 | 0.026239 | 0.016901 | 0.09799 | 0.11399 | 0.23121 | 0.37006 | 0.22159 | 0.22 | 0.24405 | 0.30864 | 0.45087 | 0.24405 | 0.67108 | 0.63399 | 0.67265 | 0.33521
ПС Ропча 35/10 кВ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | 21.8 | 17.2 | 17 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4
|  | Q, кВАр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
|  | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833
|  | tgφ | 0.091743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012195 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | 42 | 39.3 | 35.1 | 35.4 | 33.6 | 40.5 | 47.1 | 52.2 | 60.6 | 61.8 | 59.1 | 55.5 | 58.2 | 60.3 | 54 | 53.7 | 58.8 | 56.7 | 57.3 | 67.2 | 56.7 | 59.7 | 53.7 | 53.4 | 1251.9
|  | Q, кВАр | 35.1 | 35.1 | 34.2 | 33.3 | 32.7 | 32.7 | 30.9 | 30.3 | 30 | 31.2 | 30 | 31.5 | 30.9 | 30.9 | 35.4 | 33.6 | 32.4 | 30.9 | 30.9 | 32.4 | 30.9 | 34.8 | 34.8 | 35.7 | 780.6
|  | I, А | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.1667
|  | tgφ | 0.83571 | 0.89313 | 0.97436 | 0.94068 | 0.97321 | 0.80741 | 0.65605 | 0.58046 | 0.49505 | 0.50485 | 0.50761 | 0.56757 | 0.53093 | 0.51244 | 0.65556 | 0.6257 | 0.55102 | 0.54497 | 0.53927 | 0.48214 | 0.54497 | 0.58291 | 0.64804 | 0.66854 | 0.65094
ПС Тракт 35/10 кВ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | 34.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 391.4
|  | Q, кВАр | 7.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 91.6
|  | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.95833
|  | tgφ | 0.23167 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | #DIV/0! | 0.23529 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23167 | 0.23167 | 0.23167 | #DIV/0!
ПС Часово 110/10 кВ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.9д | Язель | P, кВт | 23.4 | 20.2 | 13.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 11 | 11 | 11.8 | 12.6 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 11 | 12.6 | 13 | 13.6 | 14 | 14.4 | 13.6 | 20 | 22.2 | 24.6 | 341
|  | Q, кВАр | 9.2 | 12.6 | 20.6 | 23 | 24.2 | 25 | 24.8 | 25.8 | 25.8 | 25.2 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 25.8 | 25.8 | 26 | 24.6 | 23.8 | 23 | 22.2 | 23.8 | 17.6 | 15.2 | 11.6 | 533
|  | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1667
|  | tgφ | 0.39316 | 0.62376 | 1.5606 | 2.0175 | 2.1228 | 2.193 | 2.0328 | 2.3455 | 2.3455 | 2.1356 | 2.0159 | 2.2241 | 2.5192 | 2.4808 | 2.3455 | 2.0635 | 1.8923 | 1.75 | 1.6429 | 1.5417 | 1.75 | 0.88 | 0.68468 | 0.47154 | 2.5192