## Бланки БЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 20 июня 2018 г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Прогресс
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 80 | -11.4 | 0 | 11.4
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | 4 | -2 | 0 | 2
| Q МВАр | 5 | 1 | 0 | 1
| I A | 80 | 52.3 | 69.6 | 80.8
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт | 5 | 9 | 12 | 14
| Q МВАр- | 5 | 4.5 | 6 | 7
| I A | 80 | 11.4 | 35 | 40
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-4 | P МВт | 5 | 2 | 6 | 6.5
| Q МВАр- | 5 | 1 | 3 | 3.5
| I A | 80 | -11.4 | 0 | 11.4
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт | 5 | -2 | 0 | 2
| Q МВАр | 5 | 1 | 0 | 1
| I A | 5 | 45.6 | 40.6 | -28.5
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт | 5 | 8 | 7 | -5
| Q МВАр | 5 | 4 | 3.5 | 2.5
| I A | 80 | -28.5 | -40.6 | -28.5
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | 5 | -5 | -7 | -5
| Q МВАр | 5 | 2.5 | 3.5 | 2.5
| I A | 80 | -22.8 | -34.8 | -22.8
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | 5 | -4 | -6 | -4
| Q МВАр | 5 | 2 | 3 | 2
| I A | 400 | 195 | 352 | 324
10 | P МВт | 2 | 3.1 | 5.65 | 5.2
| Q МВАр |  | 1.5 | 3.5 | 2.5
Т-1 | I A | 120 | 3 | 5.4 | 7.35
35 | P МВт | 2 | 0.15 | 0.6 | 0.5
| Q МВАр |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
110 | I A | 80 | 18.6 | 34.46 | 32.3
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-23 | I A |  | 4 | 9 | 9 | 0.06 | 0.14 | 0.14
Л-21 | I A |  | 28 | 45 | 58 | 0.45 | 0.72 | 0.93
Л-4 | I A |  | 65 | 75 | 83 | 1.03 | 1.2 | 1.33
Л-19 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-17 | I A |  | 21 | 39 | 37 | 0.33 | 0.63 | 0.59
Л-9 | I A |  | 8 | 3.5 | 3.5 | 0.13 | 0.06 | 0.06
Л-5 | I A |  | 18 | 35 | 29 | 0.29 | 0.56 | 0.47
Л-7 | I A |  | 19 | 49 | 46.66 | 0.3 | 0.79 | 0.75
Л-3 | I A |  | 2 | 28.3 | 10 | 0.03 | 0.45 | 0.16
Л-15 | I A |  | 9 | 16 | 14.13 | 0.14 | 0.26 | 0.23
Л-11 | I A |  | 13 | 45 | 26.5 | 0.21 | 0.72 | 0.43
Л-25 | I A |  | 8 | 7.214 | 7.214 | 0.13 | 0.12 | 0.12
Всего 1с. |  |  | 195 | 352 | 324 | 3.1 | 5.65 | 5.2
БАЛАНС 1с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5.65 | 5.21 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
10 | I A |  | 169.9 | 342.75 | 308
| P МВт |  | 2.7 | 5.5 | 4.3
| Q МВАр |  | 1 | 2.5 | 2.15
Т-2 | I A |  | 3.8 | 11.3 | 9.58
35 | P МВт |  | 0.2 | 0.6 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.015 | 0.3 | 1.45
110 | I A |  | 16.53 | 35.06 | 31.15
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-16 | I A |  | 9 | 9 | 12 | 0.14 | 0.14 | 0.19
Л-12 | I A |  | 21 | 59 | 39 | 0.33 | 0.94 | 0.62
Л-8 | I A |  | 16 | 39 | 28 | 0.25 | 0.62 | 0.45
Л-2 | I A |  | 30 | 37 | 46 | 0.48 | 0.59 | 0.73
Л-1 | I A |  | 20 | 45 | 43 | 0.32 | 0.72 | 0.68
Л-14 | I A |  | 15 | 41 | 45 | 0.24 | 0.65 | 0.72
Л-13 | I A |  | 15 | 36.75 | 29 | 0.24 | 0.58 | 0.46
Л-10 | I A |  | 6 | 17 | 21 | 0.1 | 0.27 | 0.33
Л-18 | I A |  | 37.9 | 59 | 45 | 0.6 | 0.94 | 0.72
Л-22 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-24 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего 2с. |  |  | 169.9 | 342.8 | 308 | 2.7 | 5.45 | 4.9 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 364.9 | 694.8 | 632 | 5.8 | 11.1 | 10.1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 2с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с |  | 115.9 | 113.93 | 114.52
| 2с |  | 115.96 | 113.93 | 114.59
35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.6 | 10.6
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (МВт) |  |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1,5 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| A | 40 | 20 | 21 | 19
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 | P МВт |  | 1.2 | 1.1 | 1
| Q МВАр |  | 0.4428 | -0.4 | 0.4428
| I A | 40 | 3 | 8 | 7
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 | P МВт |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.0864 | -0.05 | 0.0864
| I A | 30 | 8 | 8 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-1 | P МВт |  | 0.5 | 0.5 | 0.3
| Q МВАр |  | 0.0864 | -0.1 | 0.0864
| I A | 30 | 3 | 3 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-2 | P МВт |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Q МВАр |  | 0.0594 | -0.05 | 0.0594
| I A | 40 | 2 | 5 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 | P МВт |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Q МВАр |  | 0.1188 | -0.1 | 0.1188
| I А | 20 | 103 | 212 | 149
10 | P МВт | нет | 1.8 | 3.5 | 1.8
| Q МВАр | нет | 1.4131 | -1.7 | 1.4131
Т-1 | I A | 80 | 20.8 | 23 | 10.8
35 | P МВт | нет | 1.2 | 1.3 | 0.6
| Q МВАр | нет | 0.16 | -0.2 | 0.16
110 | I A | 40
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-11 | I А | 40 | 22 | 20 | 22 | 0.36 | 0.33 | 0.34
Л-8 | I А | 30 | 23 | 20 | 23 | 0.38 | 0.33 | 0.36
Л-1 | I А | 20 | 16 | 15 | 11 | 0.26 | 0.25 | 0.17
Л-4 | I А | 20 | 17 | 25 | 46 | 0.28 | 0.41 | 0.71
Л-10 | I А | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.12 | 0
Л-2 | I А | 40 | 4 | 85 | 4 | 0.07 | 1.4 | 0.06
Л-3 | I А | 20 | 21 | 40 | 43 | 0.35 | 0.66 | 0.66
Всего по 1с. |  |  | 103 | 212 | 149 | 1.7 | 3.5 | 2.3 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 1с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
| I A | 20 | 131 | 168 | 107
10 | P МВт | нет | 2.2 | 2.8 | 2.2
| Q МВАр | нет | 0.8 | -1.4 | 0.8
Т-2 | I A | 80 | 15 | 22 | 29
35 | P МВт | нет | 0.9 | 1.2 | 1.6
| Q МВАр | нет | 0.23 | -0.6 | 0.23
110 | I A | 40 |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | I A | 40 | 14 | 25 | 13 | 0.22 | 0.4 | 0.21
Л-12 | I A | 40 | 40 | 18 | 33 | 0.64 | 0.29 | 0.53
Л-5 | I A | 40 | 6 | 9 | 2 | 0.1 | 0.14 | 0.03
Л-9 | I A | 40 | 3 | 17 | 2 | 0.05 | 0.27 | 0.03
Л-7 | I A | 40 | 7 | 22 | 7 | 0.11 | 0.35 | 0.11
Л-13 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A | 20 | 61 | 77 | 50 | 0.98 | 1.24 | 0.8
Всего по 2с. |  |  | 131 | 168 | 107 | 2.1 | 2.69 | 1.71 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 234 | 380 | 256 | 3.8 | 6.19 | 4.01 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 2с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 114 | 113 | 114
| 2с | нет ТН-110 | 114 | 113 | 114
35кВ | 1с | 2.5 | 36.2 | 36 | 35.4
| 2с | 2.5 | 36.8 | 37 | 36.7
10кВ | 1с | 2.5 | 10.9 | 10.9 | 10.2
| 2с | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Огнеупоры
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 80 | 17.5 | 40.6 | 29.9
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт(+) | 40 | 3.1 | 7 | 5.2
| Q МВАр(+) | 40 | 2 | 3.5 | 2.3
| I A | 80 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт(+) | 40 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
| I A | 500 | 600 | 670 | 730
ф.связи-1 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 250 | 650 | 750 | 780
ф.связи-2 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 400 | 400 | 500 | 450
ввод-1 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 500 | 500 | 500 | 500
ввод-2 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I A | 400 | -258.05 | -159.83 | -266.38
6 | P МВт (-) | 15 | -2.5 | -1.5 | -2.5
| Q МВАр | 15 | 1.25 | 0.75 | 1.25
Т-1 35 | I A | 100 | 71.28 | 81.45 | 81.45
| P МВт | 10 | 4.1 | 4.5 | 4.5
| Q МВАр | 10 | 2.05 | 2.25 | 2.25
110 | I A | 50 | 9 | 17 | 11.5
положение анцапф
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| I A | 500 | -262.15 | -213.1 | -266.38
6 | P МВт(+) | 15 | -2.5 | -2 | -2.5
| Q МВАр(+) | 15 | 1.25 | 1 | 1.25
Т-2 35 | I A | 50 | 70.47 | 108.59 | 103.16
| P МВт | 5 | 4 | 6 | 5.7
| Q МВАр | 5 | 2 | 3 | 2.35
110 | I A | 40 | 8 | 23 | 18.5
положение анцапф |  |  | 0.2
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 114 | 115
| 2с |  | 117 | 114 | 115
35кВ | 1с |  | 38 | 36.5 | 36.5
| 2с |  | 37.5 | 36.5 | 36.5
6кВ | 1с |  | 6.4 | 6.2 | 6.2
| 2с |  | 6.3 | 6.2 | 6.2
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Рудничная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 101.6 | 103.4 | 105.2
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 18 | 18 | 18
| Q МВАр |  | 9 | 9 | 9
| I A |  | -96 | -86.2 | -93.5
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт- |  | -17 | -15 | -16
| Q МВАр- |  | 8.5 | 7.5 | 8
| I A |  | 57 | 145 | 92
6 | P МВт |  | 0.5 | 1.4 | 0.89
| Q МВАр |  | 0.25 | 0.75 | 0.5
Т-1 35 | I A |  | 1 | 2.4 | 1
| P МВт |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.07 | 0.05
110 | I A |  | 2.5 | 8.6 | 5.5
положение анцапф
| I A |  | 57 | 145 | 91
6 | P МВт |  | 0.5 | 1.4 | 0.88
| Q МВАр |  | 0.25 | 0.75 | 0.5
Т-2 35 | I А |  | 1 | 2.4 | 2.4
| P МВт |  | 0.1 | 0.13 | 0.13
| Q МВАр |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
110 | I A |  | 3.2 | 8.6 | 6.2
положение анцапф
напряж.110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 113
| 2с |  | 116 | 115 | 113
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
6кВ | 1с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
| 2с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сушилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 120 | 61 | 66 | 60
CВ-110 кВ | P МВт | 10 | 11.6 | 13 | 12
| Q МВАр | 10 | 6.48 | 7 | 6.5
| I, A | 100 | 3 | 4 | 4
Т-1 10 | P МВт | 10 | 0.05 | 0.07 | 0.07
Q МВАр
110 | I A |  | 0.27 | 0.36 | 0.36
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 3 | 4 | 4 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I, A | 100 | 2 | 2 | 2
Т-2 10 | P МВт | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Q МВАр | 10
110 | I A | нет | 0.18 | 0.18 | 0.18
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 2 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 5 | 6 | 6 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ |  |  | 115 | 114 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Починная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 4 | 4 | 2
Т-1 10 | P МВт | нет | 0.06 | 0.06 | 0.03
| Q МВАр | нет | 0.07 | 0.07 | 0.015
110 | I A |  | 0.35 | 0.35 | 0.17
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 |  |  | 2.8 | 2.8 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 4 | 4 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 6 | 6 | 2
Т-2 10 | P МВт | нет | 0.09 | 0.09 | 0.01
| Q МВАр | нет | 0.045 | 0.045 | 0.005
110 | I A |  | 0.52 | 0.52 | 0.17
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 |  |  | 2 | 2 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.01
Л-4 |  |  | 3 | 3 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.02
Л-5 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 6 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 10 | 10 | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ |  |  | 116 | 114 | 115
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Мошенское
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -45.6 | -41.3 | 28.7
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт |  | -8 | -7.13 | 5
| Q МВАр |  | 4 | 3.5 | 2.5
| I A |  | 50.1 | 55.6 | -16.8
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 8.8 | 9.6 | -2.9
| Q МВАр |  | 4.4 | 4.8 | 1.5
| I A |  | 5 | 5 | 5
CВ-110 кВ | P МВт- |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Q МВАр- |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
положение анцапф
| I A |  | 20 | 86 | 49
10 | P МВт |  | 0.3 | 1.3 | 0.7
| Q МВАр |  | 0.15 | 0.5 | 0.35
Т-1 | I A |  | 7 | 15 | 14
35 | P МВт |  | 0.4 | 0.8 | 0.7
| Q МВАр |  | 0.7 | 0.43 | 0.03
110 | I A |  | 4.3 | 12.3 | 9
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 11 | 69 | 38 | 0.17 | 1.04 | 0.58
Л-4 | I A |  | 5 | 8 | 5 | 0.08 | 0.12 | 0.08
Л-5 | I A |  | 2 | 6 | 4 | 0.03 | 0.09 | 0.06
Л-6 | I A |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-7 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 20 | 86 | 49 | 0.32 | 1.3 | 0.76 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
| I A |  | 6.6 | 13 | 10
10 | P МВт |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.15 | 0.05
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0.5 | 1.5 | 1
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 |  |  | 5 | 9 | 6 | 0.08 | 0.14 | 0.09
Л-3 |  |  | 1 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-8 |  |  | 1 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по 2с |  |  | 7 | 13 | 10 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 27 | 99 | 59 | 0.44 | 1.5 | 0.91 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
| 2с |  | 116 | 114 | 115
35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ягайлово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 40 | 40 | 27
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт |  | 6.85 | 7 | 5
| Q МВАр |  | 3.25 | 3.5 | 2.5
| I A |  | -37 | -32 | -28
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | -6.4 | -5.92 | -4.7
| Q МВАр |  | 3.6 | 3 | 2.8
| I A |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | P МВт |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| I A |  | 16 | 53 | 19.5
10 | P МВт |  | 0.61 | 0.9 | 0.45
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.3 | 0.15
Т-1 35 | I A |  | 2 | 2 | 1
110 | I A |  | 2 | 5 | 2
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 6 | 15 | 3 | 0.09 | 0.23 | 0.05
Л-2 |  |  | 3 | 12 | 1.5 | 0.05 | 0.19 | 0.02
Л-5 |  |  | 7 | 16 | 4 | 0.11 | 0.25 | 0.06
Всего |  |  | 16 | 43 | 8.5 | 0.25 | 0.67 | 0.13 | Загрузка Т-1 по фидерам
положение анцапф
| I A |  | 8 | 8 | 4
Т-2 10 | P МВт |  | 0.04 | 0.04 | 0.03
| Q, МВАр |  | 0.16 | 0.16 | 0.8
110 | IA |  | 1 | 1 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-4 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-6 |  |  | 0.6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.02
Л-7 |  |  | 1.4 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-8 |  |  | 2 | 5 | 5 | 0.03 | 0.08 | 0.08
Л-9 |  |  | 2 | 5 | 6 | 0.03 | 0.08 | 0.09
Всего |  |  | 8 | 18 | 15 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | Загрузка Т-2 по фидерам
Всего по ПС: |  |  | 24 | 61 | 23.5 | 0.38 | 0.95 | 0.38 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
35кВ | 1с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 110 кВ | А
БАЛАНС 10 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Устюцкое
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 31 | 30.5 | 15
Т-1 10 | P МВт |  | 0.48 | 0.48 | 0.24
| Q МВАр |  | 0.17 | 0.17 | 0.12
110 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 0.6
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 9 | 8 | 4 | 0.14 | 0.12 | 0.06
Л-2 |  |  | 7 | 7 | 3 | 0.11 | 0.11 | 0.05
Л-3 |  |  | 5.5 | 5.5 | 2 | 0.08 | 0.09 | 0.03
Л-4 |  |  | 6 | 6 | 3 | 0.09 | 0.09 | 0.05
Л-5 |  |  | 4 | 4 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 31.5 | 30.5 | 15 | 0.48 | 0.47 | 0.24 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кабожа
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 8.5 | 8.5 | 8.5
Т-1 10 | P МВт |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
| Q МВАр |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
110 | I A |  | 0.56 | 0.56 | 0.56
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 8 | 8 | 8 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 15.4 | 22.8 | 22.4
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт- |  | 2.7 | 3.9 | 3.9
| Q МВАр- |  | 1.5 | 2 | 2
| I A |  | 15.4 | 22.8 | 22.4
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт |  | 2.7 | 3.9 | 3.9
| Q МВАр |  | 1.5 | 2 | 2
| I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 63 | 104 | 86
10 | P МВт |  | 1 | 1.8 | 1.6
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.9 | 0.7
Т-1 35 | I A |  | 9.5 | 10 | 15
| P МВт |  | 0.8 | 0.74 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.4 | 0.3 | 0.4
110 | I A |  | 8.3 | 12.5 | 12
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 45 | 80 | 80 | 0.72 | 1.26 | 1.26
Л-9 | I A |  | 8 | 10 | 10 | 0.13 | 0.16 | 0.16
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 80 | 10 | 10 | 1.27 | 0.16 | 0.16
Л-11 | I A |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.19 | 0.19
Всего по 1с. |  |  | 133 | 112 | 112 | 2.12 | 1.77 | 1.77 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 225 | 300 | 318
10 | P МВт |  | 3.8 | 5.5 | 5
| Q МВАр |  | 1.2 | 2.2 | 2.4
Т-2 35 | I A |  | 9 | 16 | 25
| P МВт |  | 0.5 | 0.9 | 1.4
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.35 | 0.6
110 | I A |  | 22.5 | 33 | 33
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 30 | 56 | 56 | 0.47 | 0.88 | 0.88
Л-5 | I A |  | 5 | 1 | 1 | 0.08 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A |  | 76 | 70 | 70 | 1.18 | 1.1 | 1.1
Л-7 | I A |  | 80 | 80 | 80 | 1.25 | 1.26 | 1.26
Л-6 | I A |  | 28 | 48 | 48 | 0.44 | 0.75 | 0.75
Л-12 | I A |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.57 | 1.57
Л-14 |  |  | 7 | 10 | 10 | 0.11 | 0.16 | 0.16
Всего по 2с. |  |  | 226 | 365 | 365 | 3.53 | 5.74 | 5.74 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 359 | 477 | 477 | 5.65 | 7.51 | 7.51 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116.16 | 113.33 | 115.1
| 2с |  | 115.5 | 112.57 | 113.49
35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.8 | 35.8
| 2с |  | 36.5 | 36.5 | 36.5
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.38 | 10.38
| 2с |  | 10.3 | 10.38 | 10.38
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
НРУ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 22.8 | 29.2 | 23
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 4 | 5 | 4
| Q МВАр |  | 2 | 2.5 | 2
| I A |  | 17.1 | 29.2 | 23
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт |  | 3 | 5 | 4
| Q МВАр |  | 1.5 | 2.5 | 2
| I A ( -) |  | -17.1 | -23.4 | -23
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт (-) |  | -3 | -4 | -4
| Q МВАр (-) |  | 1.5 | 2 | 2
| I A ( -) |  | -17.1 | -23.4 | -23
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт (-) |  | -3 | -4 | -4
| Q МВАр (-) |  | 1.5 | 2 | 2
| I A ( -) |  | 0 | -5.8 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-1 | P МВт (-) |  | 0 | -1 | 0
| Q МВАр (-) |  | 0 | 0.5 | 0
| I A ( -) |  | -5.7 | -5.8 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-2 | P МВт (-) |  | -1 | -1 | 0
| Q МВАр (-) |  | 0.5 | 0.5 | 0
напряж. 110кВ | 1ш |  | 116 | 113 | 115
| 2ш |  | 115.9 | 112.9 | 114.9
МШВ-110
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Беззубцево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 32 | 32 | 32
CВ-110 кВ | P МВт |  | 1 | 1 | 1
| Q МВАр |  | 1 | 1 | 1
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I А |  | 12 | 12 | 6
Т-1 10 | P МВт |  | 0.41 | 0.41 | 0.2
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.2 | 0.1
110 | I A |  | 1.1 | 1.1 | 0.5
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 6 | 6 | 3 | 0.09 | 0.09 | 0.05
Л-3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 |  |  | 3 | 3 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.03
Всего по 1с. |  |  | 10 | 10 | 6 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 14 | 14 | 7
Т-2 10 | P МВт |  | 0.36 | 0.36 | 0.2
| Q МВАр |  | 0.18 | 0.18 | 0.1
110 | I A |  | 1.2 | 1.3 | 0.6
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 |  |  | 2 | 2 | 5 | 0.03 | 0.03 | 0.08
Л-4 |  |  | 12 | 12 | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.03
Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 14 | 14 | 7 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 24 | 24 | 13 | 0.38 | 0.38 | 0.21 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 113.5 | 115
| 2с |  | 115.9 | 113.5 | 115
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Погорелово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 3 | 35 | 33
Т-2 10 | P МВт |  | 0.05 | 0.54 | 0.5
| Q МВАр |  | 0 | 0.25 | 0.25
110 | I A
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 |  |  | 0 | 5 | 10 | 0 | 0.08 | 0.15
Л-4 |  |  | 3 | 25 | 15 | 0.05 | 0.38 | 0.23
Л-5 |  |  | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.08 | 0.12
Всего по ПС: |  |  | 10 | 11 | 19 | 0.05 | 0.54 | 0.5 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Вятка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 |  |  | 10 | 20 | 3 | 0.15 | 0.31 | 0.05
Л-5 |  |  | 3.5 | 7 | 1 | 0.05 | 0.11 | 0.02
Л-6 |  |  | 2.5 | 5 | 1 | 0.04 | 0.08 | 0.02
Всего по 1с |  |  | 16 | 32 | 5 | 0.24 | 0.5 | 0.09 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 28.5 | 57 | 13
Т-2 10 | P МВт |  | 0.44 | 0.8 | 0.22
| Q МВАр |  | 0.22 | 0.4 | 0.11
110 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.1
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 9 | 19.5 | 6 | 0.14 | 0.3 | 0.09
Л-2 |  |  | 2 | 3 | 1 | 0.03 | 0.05 | 0.02
Л-3 |  |  | 2 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.02
Всего по 2с |  |  | 13 | 25 | 8 | 0.2 | 0.38 | 0.13 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 29 | 57 | 13 | 0.44 | 0.88 | 0.22 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 116 | 113.5 | 115
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кулотино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 80.3 | 141 | 143
Т-1 | P МВт |  | 1.3 | 0.75 | 0.75
| Q МВар |  | 0.44 | 0.44 | 0.44
10 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 (резерв) | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВар |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 10 | 19 | 18 | 0.16 | 0.31 | 0.29
Л-2 |  |  | 10 | 19 | 16 | 0.16 | 0.31 | 0.26
Л-3 |  |  | 15 | 31 | 30 | 0.24 | 0.5 | 0.49
Л-4 |  |  | 11 | 16 | 20 | 0.18 | 0.26 | 0.32
Л-5 |  |  | 9 | 14 | 14 | 0.15 | 0.23 | 0.23
Л-6 |  |  | 9 | 14 | 15 | 0.15 | 0.23 | 0.24
Л-7 |  |  | 8 | 14 | 15 | 0.13 | 0.23 | 0.24
Л-8 |  |  | 8 | 14 | 15 | 0.13 | 0.23 | 0.24
Всего по ПС: |  |  | 80 | 141 | 143 | 1.3 | 2.3 | 2.31 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Напряжение | 110кВ |  | 115 | 114 | 115
Напряжение | 10кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парахино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 508 | 505 | 543.2
Т-1 | P МВт |  | 4.84 | 4.82 | 5.18
| Q МВАр |  | 2 | 2 | 2.35
КЛ-90 | I A
Положение анцапф
Напряжение | 110кв | нет | 0 | 0 | 0
Напряжение | 6кв |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любытино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 110 | 116 | 34.5
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 19 | 20 | 6
| Q МВАр |  | 9.5 | 10 | 3
| I A |  | -102 | -104 | -29
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | -18 | -18 | -5
| Q МВАр |  | 9 | 9 | 2.5
| I A |  | 78 | 126 | 62
10 | P МВт |  | 1.3 | 2 | 1
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
Т-1 | I A |  | 2 | 1.3 | 1.3
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.8 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.3 | 0.3
110 | I A |  | 8 | 11.9 | 5.9
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 17 | 15 | 4 | 0.27 | 0.23 | 0.06
Л-7 | I A |  | 6 | 12 | 6 | 0.09 | 0.19 | 0.09
Л-8 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 | I A |  | 29 | 32 | 26 | 0.45 | 0.5 | 0.41
Л-3 | I A |  | 14 | 9 | 1 | 0.22 | 0.14 | 0.02
Л-4 | I A |  | 7 | 12 | 4 | 0.11 | 0.19 | 0.06
Всего по 1с. |  |  | 74 | 81 | 42 | 1.16 | 1.27 | 0.66 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 0 | 0 | 0
10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
Т-2 (Резерв) | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 8 | 22 | 12 | 0.12 | 0.34 | 0.19
Л-11 | I A |  | 5 | 14 | 14 | 0.08 | 0.22 | 0.22
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-12 | I A |  | 5 | 9 | 9 | 0.08 | 0.14 | 0.14
Всего по 2с. |  |  | 18 | 45 | 35 | 0.28 | 0.7 | 0.55 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 92 | 126 | 77 | 1.44 | 1.97 | 1.21 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 113
| 2с |  | 115.9 | 115 | 112.9
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Неболчи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -45.2 | -86.2 | -121.7
ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | -8 | -15 | -21
| Q МВАр |  | 4 | 7.5 | 10.5
| I A |  | 63.2 | 109.2 | 145
ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-2 | P МВт |  | 11 | 19 | 25
| Q МВАр |  | 5.5 | 9.5 | 12.5
| I A |  | 106 | 131 | 131
Т-1 10 | P МВт |  | 1.6 | 2 | 2
| Q МВАр |  | 0.75 | 1 | 1
110 | I A |  | 8.8 | 11.8 | 11.8
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-11 | I A |  | 48 | 56 | 56 | 0.73 | 0.86 | 0.86
Л-7 | I A |  | 2 | 4 | 4 | 0.03 | 0.06 | 0.06
Л-2 | I A |  | 8 | 10 | 10 | 0.12 | 0.15 | 0.15
Л-3 | I A |  | 5 | 6 | 6 | 0.08 | 0.09 | 0.09
Л-4 | I A |  | 3 | 4 | 4 | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-12 | I A |  | 32 | 51 | 51 | 0.49 | 0.78 | 0.78
Всего 1с. |  |  | 98 | 131 | 131 | 1.5 | 2 | 2 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
| I A |  | 106 | 131 | 131
Т-2 10 | P МВт |  | 1.6 | 2 | 2
| Q МВАр |  | 0.75 | 1 | 1
110 | I A |  | 8.7 | 11.7 | 11.7
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I A |  | 40 | 50 | 50 | 0.61 | 0.76 | 0.76
Л-6 | I A |  | 2 | 4 | 4 | 0.03 | 0.06 | 0.06
Л-8 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-1 | I A |  | 2 | 4 | 4 | 0.03 | 0.06 | 0.06
Л-9 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-10 | I A |  | 52 | 71 | 71 | 0.8 | 1.09 | 1.09
Всего по 2с. |  |  | 98 | 131 | 131 | 1.51 | 2.01 | 2.01 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 196 | 262 | 262 | 3.01 | 4.01 | 4.01 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 114
| 2с |  | 116.9 | 114.9 | 113.9
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Хвойная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| A |  | 30.9 | 30.9 | 30.9
СВ-110 | P МВт |  | 5.2 | 5.2 | 5.2
| Q МВАр |  | 2.6 | 2.6 | 2.6
| A |  | -54.2 | -59.7 | 12.5
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная | P МВт |  | -9.6 | -10.4 | 2.1
| Q МВАр |  | 4.8 | 5.2 | 1.1
| A |  | 59 | 75.2 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт |  | 10.28 | 12.92 | 0
| Q МВАр |  | 5 | 6 | 0
| I A |  | 22 | 22 | 22
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 1.18 | 1.18 | 1.18
| Q МВАр |  | 0.66 | 0.66 | 0.66
| I A |  | 0 | 0 | 0 | откл | откл | откл
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0 | откл | откл | откл
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
0
| I A |  | 0 | 0 | 0 | откл | откл | откл
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0 | откл | откл | откл
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 26 | 77 | 77
10 | P МВт |  | 0.4 | 1 | 1
| МВАр |  | 0.2 | 0.8 | 0.8
Т-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 2 | 7 | 7
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-4 | I A |  | 18 | 69 | 69 | 0.27 | 1.04 | 1.04
Л-5 | I A |  | 6 | 6 | 6 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 26 | 77 | 77 | 0.39 | 1.16 | 1.16 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 7 | 56 | 26
10 | P МВт |  | 0.1 | 0.6 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.4 | 0.2
Т-2 | I A |  | 6 | 10.5 | 10.5
35 | P МВт |  | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
110 | I A |  | 2.4 | 8.1 | 5.5
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 2 | 18 | 10 | 0.03 | 0.27 | 0.15
Л-12 | I A |  | 1 | 7 | 3 | 0.02 | 0.11 | 0.05
Л-7 | I A |  | 1 | 7 | 3 | 0.02 | 0.11 | 0.05
Л-8 | I A |  | 1 | 8 | 3 | 0.02 | 0.12 | 0.05
Л-10 | I A |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-11 | I A |  | 1 | 14 | 6 | 0.02 | 0.21 | 0.09
Всего по 2с. |  |  | 7 | 56 | 26 | 0.13 | 0.85 | 0.41 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 33 | 133 | 103 | 0.52 | 2.01 | 1.57 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
110кВ | 1с. |  | 117 | 115 | 115
| 2с. |  | 117 | 115 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Юбилейная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 54.7 | 60.3 | -12.2
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная 110 | P МВт |  | 9.6 | 10.4 | -2.1
| Q МВАр |  | 4.8 | 5.2 | 1.1
| I A |  | -50.1 | -55.6 | 16.8
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | -8.8 | -9.6 | 2.9
| Q МВАр |  | 4.4 | 4.8 | 1.5
| I A |  | 50.8 | 50.8 | 50.8
Т-1 10 | P МВт |  | 0.77 | 0.77 | 0.77
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
110 | I A |  | 4.4 | 4.45 | 4.45
положение анцапф | [5 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 7 | 7 | 7 | 0.11 | 0.11 | 0.11
Л-2 | I A |  | 4 | 4 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-3 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A |  | 5 | 5 | 5 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Л-5 | I A |  | 5 | 5 | 5 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Л-6 | I A |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | I A |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-8 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-9 | I A |  | 24 | 24 | 24 | 0.36 | 0.36 | 0.36
Всего по ПС: |  |  | 51 | 51 | 51 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 114
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Киприя
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 136.7 | 114.9 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-1 | P МВт |  | 24 | 20 | 0
| Q МВАр |  | 12 | 10 | 0
| I A |  | -68.3 | -80.4 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | -12 | -14 | 0
| Q МВАр |  | 6 | 7 | 0
| I A |  | 45.6 | 86.2 | 122.8
ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 8 | 15 | 21
| Q МВАр |  | 4 | 7.5 | 10.5
| I A |  | -108.2 | -114.9 | -116.9
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | -19 | -20 | -20
| Q МВАр |  | 9.5 | 10 | 10
СОВ-110 | I A |  | 193.6 | 206.8 | 0
| P МВт |  | 34 | 36 | 0
| Q МВАр |  | 17 | 18 | 0
Т-1 | I A |  | 63.5 | 62.92 | 62.92
10 | P МВт |  | 1 | 1 | 1
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
110 | I A |  | 5.695 | 5.745 | 5.845
Баланс Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 32 | 32 | 32 | 0.51 | 0.51 | 0.51
Всего по 1с. |  |  | 32 | 32 | 32 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Баланс Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 10 | 10 | 10 | 0.16 | 0.16 | 0.16
Л-3 | I A |  | 11 | 11 | 11 | 0.17 | 0.17 | 0.17
Л-5 | I A |  | 10 | 10 | 10 | 0.16 | 0.16 | 0.16
Всего по 2с. |  |  | 31 | 31 | 31 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 63 | 63 | 63 | 1 | 1 | 1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 113
| 2с |  | 118 | 117 | 115
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Песь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 63.8 | 78.4 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 11.3 | 13.6 | 0
| Q МВАр |  | 6 | 7 | 0
| I A |  | -61 | -74.2 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | -10.8 | -12.92 | 0
| Q МВАр |  | 5 | 6 | 0
S, МВА
| I A |  | 13.2 | 6.6 | 0
Т-1 10 | P МВт |  | 0.2 | 0.1 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 1 | 1 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 7 | 3 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0
Л-5 | I A |  | 6 | 5 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0
Всего по 1с. |  |  | 13 | 8 | 0 | 0.2 | 0.13 | 0 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 23 | 45 | 0
Т-2 10 | P МВт |  | 0.35 | 0.68 | 0
| Q МВАр |  | 0.75 | -0.4 | 0
110 | I A |  | 2.1 | 4.3 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 5 | 5 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0
Л-2 | I A |  | 8 | 11 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0
Л-3 | I A |  | 11 | 35 | 0 | 0.17 | 0.53 | 0
Всего по 2с. |  |  | 24 | 51 | 0 | 0.37 | 0.78 | 0 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 37 | 59 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 114
| 2с |  | 116.9 | 114.9 | 113.9
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ ППС-5
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -58.1 | -74.3 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт(-) |  | -10.28 | -12.92 | 0
| Q МВАр |  | 5 | 6 | 0
| I A |  | 58.1 | 74.3 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 10.28 | 12.92 | 0
| Q МВАр |  | 5 | 6 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 114
| 2с |  | 116.9 | 114.9 | 113.9
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с |  | 10.5 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Артем
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 5.6 | 9.3 | 6.5
ВЛ 35 кВ Л.Зарубинская-3 | P МВт |  | 0.11 | 0.16 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.1 | 0.0594
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Любытинская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
Т-1 (в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 33 | 56 | 38
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 5 | 10 | 10 | 0.05 | 0.09 | 0.09
Л-2 | I А |  | 5 | 9 | 6 | 0.05 | 0.08 | 0.06
Л-7 | I А |  | 12 | 25 | 11 | 0.11 | 0.23 | 0.1
Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 22 | 44 | 27 | 0.21 | 0.4 | 0.25 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 22 | 44 | 27 | 0.21 | 0.4 | 0.25 | Загрузка ПС по фидерам 6 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
| 2с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
Напряж. 6 кВ | 1с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
| 2с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Миголощи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 5.3 | 6.8 | 7.5
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0.3 | 0.4 | 0.41
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
Т-1 10 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | I А |  | 7 | 7 | 9 | 0.11 | 0.11 | 0.14
Л-3 | I А |  | 2 | 3 | 4 | 0.03 | 0.05 | 0.06
Всего по 1с. |  |  | 10 | 11 | 13 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 18.5 | 24 | 26
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 5 | 5 | 5 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Л-6 | I А |  | 4 | 8 | 8 | 0.06 | 0.12 | 0.12
Л-7 |  |  | 7 | 10 | 9 | 0.11 | 0.15 | 0.14
Всего по 2с. |  |  | 16 | 23 | 22 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 26 | 34 | 35 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
| 2с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
| 2с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Травково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I А |  | 5 | 5 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.05
Л-4 | I А |  | 4 | 8 | 5 | 0.06 | 0.12 | 0.08
Л-5 | I А |  | 2 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.02
Всего 1с. |  |  | 11 | 15 | 9 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 26 | 38 | 28
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 3 | 2 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.03
Л-7 | I А |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-8 | I А |  | 10 | 19 | 15 | 0.16 | 0.3 | 0.24
Всего по 2с. |  |  | 15 | 23 | 19 | 0.24 | 0.36 | 0.3 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 26 | 38 | 28 | 0.41 | 0.59 | 0.45 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 2с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с. |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Егла
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 |  |  | 6 | 9 | 8
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 |  |  | 2 | 4 | 3
Т-1 10 | I А |  | 16 | 27 | 22
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I А |  | 7 | 9 | 10 | 0.11 | 0.14 | 0.16
Л-4 | I А |  | 6 | 11 | 8 | 0.1 | 0.17 | 0.12
Л-5 | I А |  | 2 | 5 | 3 | 0.03 | 0.08 | 0.05
Л-7 | I А |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 16 | 27 | 22 | 0.24 | 0.39 | 0.33 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 11 | 21 | 16
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 10 | 20 | 15 | 0.16 | 0.31 | 0.23
Л-2 | I А |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 11 | 21 | 16 | 0.18 | 0.33 | 0.25 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 27 | 48 | 38 | 0.42 | 0.72 | 0.58 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.2 | 36.2 | 36.2
| 2с. |  | 36.2 | 36.2 | 36.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
| 2с. |  | 10.6 | 10.4 | 10.3
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Окладнево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 | I А |  | 9 | 13 | 14 | 0.14 | 0.2 | 0.22
Л-5 | I А |  | 7 | 9 | 7 | 0.11 | 0.14 | 0.11
Всего по 1с. |  |  | 17 | 23 | 22 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 23 | 31 | 29
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I А |  | 5 | 6 | 6 | 0.08 | 0.09 | 0.09
Л-4 | I А |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 6 | 8 | 7 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 23 | 31 | 29 | 0.37 | 0.48 | 0.46 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.2 | 36.3 | 36.2
| 2с. |  | 36.2 | 36.3 | 36.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
| 2с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Алешино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 |  |  | 3 | 5 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-2 |  |  | 4 | 7 | 5
Т-1 | I А |  | 28 | 47 | 36
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I А |  | 2 | 3 | 2 | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-6 | I А |  | 7 | 12 | 9 | 0.11 | 0.19 | 0.14
Всего по 1с. |  |  | 9 | 15 | 11 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 3 | 6 | 4 | 0.05 | 0.09 | 0.06
Л-2 | I А |  | 3 | 4 | 3 | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-3 | I А |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-4 | I А |  | 11 | 20 | 16 | 0.17 | 0.31 | 0.25
Всего по 2с. |  |  | 19 | 32 | 25 | 0.3 | 0.49 | 0.39 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 28 | 47 | 36 | 0.44 | 0.73 | 0.56 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 2с. |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Посад
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Опеченская-1 | I А |  | 4 | 6 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-1 | I А |  | 1.5 | 2.6 | 3
Т-1 10 | I А |  | 12 | 17 | 16
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 5 | 6 | 4 | 0.08 | 0.09 | 0.06
Л-2 | I А |  | 5 | 9 | 7 | 0.08 | 0.14 | 0.11
Л-3 | I А |  | 2 | 3 | 6 | 0.03 | 0.05 | 0.09
Всего по 1с. |  |  | 12 | 18 | 17 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 6 | 11 | 11
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I А |  | 1 | 3 | 3 | 0.02 | 0.05 | 0.05
Л-5 | I А |  | 3 | 5 | 5 | 0.05 | 0.08 | 0.08
Л-6 | I А |  | 2 | 3 | 3 | 0.03 | 0.05 | 0.05
Всего по 2с. |  |  | 6 | 11 | 11 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 18 | 29 | 28 | 0.29 | 0.46 | 0.44 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 2с. |  | 36.6 | 36.6 | 36.6
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с. |  | 10.2 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Перелучи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | I А
Т-1 10 ( в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I А |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I А |  | 3 | 3 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-6 | I А |  | 5 | 6 | 5 | 0.08 | 0.1 | 0.08
Всего по 1с. |  |  | 9 | 10 | 9 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 25 | 27 | 25
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 7 | 8 | 7 | 0.11 | 0.13 | 0.11
Л-2 | I А |  | 5 | 5 | 5 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Л-3 | I А |  | 4 | 4 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Всего по 2с. |  |  | 16 | 17 | 16 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 25 | 27 | 25 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
| 2с. |  | 35 | 35 | 35
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Бабино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 24 | 28 | 25
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 5 | 6 | 6 | 0.08 | 0.1 | 0.09
Л-3 | I А |  | 18 | 21 | 18 | 0.28 | 0.33 | 0.28
Л-4 | I А |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 24 | 28 | 25 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 6 | 7 | 5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I А |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-6 | I А |  | 4.5 | 5 | 3.5 | 0.07 | 0.08 | 0.06
Всего по 2с. |  |  | 6 | 7 | 5 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 30 | 35 | 30 | 0.48 | 0.57 | 0.48 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 0 | 0 | 0
| 2с. |  | 0 | 0 | 0
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.5 | 10.4
| 2с. |  | 10.4 | 10.5 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Удино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Удинская-1 | I А |  | 6 | 8 | 8
Т-1 | I А |  | 6 | 7 | 7
ВЛ-6 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 6 | 7 | 7
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 16 | 22 | 22
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 4 | 4 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-2 | I А |  | 9 | 11 | 11 | 0.14 | 0.17 | 0.17
Л-3 | I А |  | 4 | 5 | 6 | 0.06 | 0.08 | 0.09
Л-4 | I А |  | 3 | 6 | 5 | 0.05 | 0.09 | 0.08
Всего по ПС: |  |  | 20 | 26 | 26 | 0.31 | 0.4 | 0.4 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
| 2с. |  | 0 | 0 | 0
Напряж. 6 кВ | 1с. | 1.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3
10 кВ | 2с. | 2 | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ППС Быково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-1 |  | л.Бк-1 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-2 |  | л.Бк-2 | 3.1 | 3.1 | 2.8
Т-1 | I А |  | 5 | 6 | 4 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-7 | I А |  | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по 1с. |  |  | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 | I А |  | 10.9 | 10.9 | 10 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 0.09 | 0.09 | 0.08
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.04 | 0.04 | 0.03
Всего по 2с. |  |  | 8.1 | 8 | 7.7 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.8 | 35.8
| 2с. |  | 35.3 | 35.8 | 35.8
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с. |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС | А |  | -1.5 | -1.7 | -1.2
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Абросово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 8 | 17 | 12
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Л-1 | I А |  | 2 | 3 | 2 | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-2 | I А |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | I А |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I А |  | 5 | 12 | 8 | 0.08 | 0.18 | 0.12
Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф |  |  | 8 | 17 | 12
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 6/10 Окуловка-1
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А | 40 | откл | откл | откл | Мощность Р,МВт
[6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I А |  | 35 | 70 | 40 | 0.54 | 1.08 | 0.61
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-7 | I А |  | 65 | 105 | 0 | 0.99 | 1.62 | 0
Л-18 | I А |  | 10 | 30 | 10 | 0.15 | 0.46 | 0.15
Л-21 | I А |  | 30 | 30 | 30 | 0.46 | 0.46 | 0.46
Л-35 | I А |  | 15 | 35 | 15 | 0.23 | 0.54 | 0.23
Л-1 | I А |  | 20 | 65 | 45 | 0.31 | 1 | 0.69
Всего по ПС: |  |  | 175 | 335 | 140 | 2.68 | 5.16 | 2.14 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.1
| 2с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ТПС Угловка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 20 | 31 | 26
Т-1 | P МВт |  | 0.3 | 0.5 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.3 | 0.2
Напряжение | 10кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
РП В.Остров
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-1 | I А |  | 1 | 2 | 1
Л-2 | I А |  | 1 | 2 | 1
Л-4 | I А |  | 2 | 3 | 2
Л-18 | I А |  | 1 | 2 | 2
Всего по ПС: |  |  | 5 | 9 | 6
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
2с.
Дежурный (фамилия)

## Данные по ТСН (hidden)
Нагрузка трансформаторов собственных нужд ПО БЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по данным летних контрольных замеров 20.06.2018г.
№ п/п. | Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип трансформатора | Номинальная мощность ТСН | Номинальное напряжение ТСН | 04-00 |  |  |  |  | 10-00 |  |  |  |  | 21-00
[6 empty] | Ток по замеру | Напряжение по замеру | Активная мощность по замеру | Полная мощность по замеру | Степень загрузки ТСН (расчет по формуле) | Ток по замеру | Напряжение по замеру | Активная мощность по замеру | Полная мощность по замеру | Степень загрузки ТСН (расчет по формуле) | Ток по замеру | Напряжение по замеру | Активная мощность по замеру | Полная мощность по замеру | Степень загрузки ТСН (расчет по формуле)
|  |  |  | Sном. | Uном. | I | U | P | S |  | I | U | P | S |  | I | U | P | S
|  |  |  | кВА | кВ | А | кВ | кВт | кВА | % | А | кВ | кВт | кВА | % | А | кВ | кВт | кВА | %
1 | ПС 110 кВ Сушилово | ТСН-1 | ТМГ-63/10 | 63 | 10 | 0.62139 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.68 | 0.7659 | 0.4 | 0.5 | 0.53 | 0.84 | 0.7659 | 0.4 | 0.5 | 0.555 | 0.88
|  | ТСН-2 | ТМГ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2 | ПС 110 кВ Прогресс | ТСН-1 | ТМ-400/10 | 400 | 10 | 5.9249 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 1.03 | 11.3887 | 0.4 | 7.1 | 7.881 | 1.97 | 6.93 | 0.4 | 4.4 | 4.884 | 1.22
|  | ТСН-2 | ТМ-400/10 | 400 | 10 | 7.5145 | 0.4 | 5 | 5.2 | 1.3 | 10.1055 | 0.4 | 6.3 | 6.993 | 1.75 | 9.3 | 0.4 | 6 | 6.66 | 1.67
3 | ПС 110 кВ Сельская | ТСН-1 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 4.7688 | 0.23 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 5.7746 | 0.23 | 3.6 | 3.996 | 4 | 4.7 | 0.23 | 2.4 | 2.664 | 2.66
|  | ТСН-2 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0.60694 | 0.23 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.64162 | 0.23 | 0.4 | 0.444 | 0.44 | 0.64162 | 0.23 | 0.4 | 0.444 | 0.44
4 | ПС 110 кВ Починная | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.17341 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.48 | 0.19249 | 0.23 | 0.12 | 0.1332 | 0.53 | 0.19249 | 0.23 | 0.12 | 0.1332 | 0.53
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0.27457 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.3 | 0.25665 | 0.23 | 0.16 | 0.1776 | 0.28 | 0.25665 | 0.23 | 0.16 | 0.1776 | 0.28
5 | ПС 35 кВ Алешино | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.30347 | 0.4 | 0.2 | 0.21 | 0.84 | 0.32081 | 0.4 | 0.2 | 0.222 | 0.89 | 0.32081 | 0.4 | 0.2 | 0.222 | 0.89
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 35 кВ Бабино | ТСН-1 | ТМГ-25/10 | 25 | 10 | 0.31792 | 0.4 | 0.2 | 0.22 | 0.88 | 0.32081 | 0.4 | 0.2 | 0.222 | 0.89 | 0.32081 | 0.4 | 0.2 | 0.222 | 0.89
|  | ТСН-2 | ТМ-30/10 | 30 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 35 кВ Ёгла | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.49133 | 0.4 | 0.3 | 0.34 | 1.36 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 1.33 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 1.33
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ Окладнево | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.47688 | 0.4 | 0.3 | 0.33 | 1.32 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 1.33 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 1.33
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 35 кВ Перелучи | ТСН-1 | ТМГ-25/10 | 25 | 10 | 1.2283 | 0.4 | 0.8 | 0.85 | 3.4 | 1.2832 | 0.4 | 0.8 | 0.888 | 3.55 | 1.2832 | 0.4 | 0.86 | 0.9546 | 3.82
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 35 Посад | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.62139 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 1.72 | 0.64162 | 0.4 | 0.4 | 0.444 | 1.78 | 0.64162 | 0.4 | 0.4 | 0.444 | 1.78
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 35 кВ Травково | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.60694 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 1.68 | 0.64162 | 0.4 | 0.4 | 0.444 | 1.78 | 0.64162 | 0.4 | 0.4 | 0.444 | 1.78
|  | ТСН-2 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ Удино | ТСН-1 | ТМ-20/6 | 20 | 6 | 0.47688 | 0.4 | 0.3 | 0.33 | 1.65 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 1.67 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 1.67
|  | ТСН-2 | ТМ-20/10 | 20 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
13 | ПС 110 кВ Киприя | ТСН-1 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 5.2746 | 0.23 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 5.4538 | 0.23 | 3.4 | 3.774 | 3.77 | 5.4538 | 0.23 | 4 | 4.44 | 4.44
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | ТМ-160/10 | 160 | 10 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 110 кВ Неболчи | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 1.8064 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.98 | 1.9249 | 0.4 | 1.2 | 1.332 | 2.11 | 1.9249 | 0.4 | 1.2 | 1.332 | 2.11
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 110 кВ Любытино | ТМН-1 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 5.7081 | 0.4 | 3.8 | 3.95 | 3.95 | 6.4162 | 0.4 | 4 | 4.44 | 4.44 | 6.4162 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | ТМН-2 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 35 кВ Артем | ТМН-1 | ОМП-6/6 | 6 | 6 | 1.5896 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 18.33 | 1.4436 | 0.4 | 0.9 | 0.999 | 16.65 | 1.4436 | 0.4 | 0.9 | 0.999 | 16.65
|  | ТМН-2 | ТМ-63/6 | 63 | 6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4.44 | 7.05
20 | ПС 110 кВ Беззубцево | ТСН-1 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0.49133 | 0.4 | 0.3 | 0.34 | 0.85 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 0.83 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 0.83
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
21 | ПС 110 кВ Вятка | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0.47688 | 0.4 | 0.3 | 0.33 | 0.52 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 0.53 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 0.53
22 | ПС 110 кВ Погорелово | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 1.5896 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 4.4 | 1.4436 | 0.4 | 0.9 | 0.999 | 4 | 1.4436 | 0.4 | 0.9 | 0.999 | 4
23 | ПС 110 кВ Устюцкое | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.63584 | 0.23 | 0.4 | 0.44 | 1.76 | 0.64162 | 0.23 | 0.4 | 0.444 | 1.78 | 0.64162 | 0.23 | 0.4 | 0.444 | 1.78
24 | ПС 110 кВ Пестово | ТСН-1 | ТМ-250/10 | 250 | 10 | 3.6127 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 1 | 4.1705 | 0.4 | 2.6 | 2.886 | 1.15 | 4.1705 | 0.4 | 2.4 | 2.664 | 1.07
|  | ТСН-2 | ТМГ-160/10 | 160 | 10 | 1.2428 | 0.4 | 0.8 | 0.86 | 0.54 | 1.604 | 0.4 | 1 | 1.11 | 0.69 | 1.604 | 0.4 | 0.8 | 0.888 | 0.56
26 | ПС 35 кВ ППС Быково | ТСН-1 | TNOSP 63/10 | 63 | 10 | 0.019653 | 10 | 0.3 | 0.34 | 0.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | TNOSP 63/10 | 63 | 10 | 0.075145 | 10 | 1.2 | 1.3 | 2.06 | 2.4061 | 10 | 1.5 | 1.665 | 2.64 | 2.4061 | 10 | 1.5 | 1.665 | 2.64
27 | ПС 35 кВ Абросово | ТСН-1 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0.31792 | 0.4 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.32081 | 0.4 | 0.2 | 0.222 | 0.22 | 0.32081 | 0.4 | 0.2 | 0.222 | 0.22
28 | ПС 110 кВ Кабожа | ТСН-1 | ТМГ-25/10 | 25 | 10 | 0.31792 | 0.4 | 0.2 | 0.22 | 0.88 | 0.32081 | 0.4 | 0.2 | 0.222 | 0.89 | 0.32081 | 0.4 | 0.2 | 0.222 | 0.89
29 | ПС 110 кВ Мошенское | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 3.7572 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 4.13 | 4.1705 | 0.4 | 2.6 | 2.886 | 4.58 | 4.1705 | 0.4 | 2.4 | 2.664 | 4.23
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
30 | ПС 110 кВ Ягайлово | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0.93931 | 0.4 | 0.6 | 0.65 | 1.03 | 1.4436 | 0.4 | 0.9 | 0.999 | 1.59 | 1.4436 | 0.4 | 0.9 | 0.999 | 1.59
|  | ТСН-2 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
31 | ПС 110 кВ Кулотино | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-30/10 | 30 | 10 | 0.23121 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.53 | 0.80202 | 0.23 | 0.5 | 0.555 | 1.85 | 0.80202 | 0.23 | 3 | 3.33 | 11.1
32 | РП Окуловка-1 | ТСН-1 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.63584 | 0.23 | 0.4 | 0.44 | 1.76 | 0.64162 | 0.23 | 0.4 | 0.444 | 1.78 | 0.64162 | 0.23 | 0.4 | 0.444 | 1.78
34 | РП В.Остров | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0.46243 | 0.4 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 0.33 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 0.33
35 | ПС 110 кВ Песь | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 2.0231 | 0.4 | 1.34 | 1.4 | 2.22 | 1.4436 | 0.4 | 0.9 | 0.999 | 1.59 | 1.4436 | 0.4 | 0.9 | 0.999 | 1.59
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 3.685 | 0.4 | 2.4 | 2.55 | 4.05 | 4.3309 | 0.4 | 2.7 | 2.997 | 4.76 | 4.3309 | 0.4 | 2.7 | 2.997 | 4.76
36 | ПС 35 кВ Миголощи | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.47688 | 0.4 | 0.3 | 0.33 | 1.32 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 1.33 | 0.48121 | 0.4 | 0.3 | 0.333 | 1.33
37 | ПС 110 кВ ППС-5 | ТСН-1 | ТМГ-63/10 | 63 | 10 | 0.018497 | 10 | 0.3 | 0.32 | 0.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМГ-63/10 | 63 | 10 | 0.07052 | 10 | 1.2 | 1.22 | 1.94 | 2.4061 | 10 | 1.5 | 1.665 | 2.64 | 2.4061 | 10 | 1.5 | 1.665 | 2.64
38 | ПС 110 кВ Юбилейная | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 2.659 | 0.23 | 1.8 | 1.84 | 2.92 | 2.7269 | 0.23 | 1.7 | 1.887 | 3 | 2.7269 | 0.23 | 1.7 | 1.887 | 3
|  | ТСН-2 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 1.2197 | 10 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 33.3642 | 0.23 | 20.8 | 23.088 | 23.09 | 0.8 | 0.23 | 18.8 | 20.868 | 20.87
39 | ПС 110 кВ Хвойная | ТСН-1 | ТМ-250/10 | 250 | 10 | 4.3353 | 0.4 | 2.8 | 3 | 1.2 | 4.8121 | 0.4 | 3 | 3.33 | 1.33 | 4.7 | 0.4 | 2.9 | 3.219 | 1.29
|  | ТСН-2 | ТМ-250/10 | 250 | 10 | 0.60694 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.17 | 0.60694 | 0.4 | 0.4 | 0.444 | 0.18 | 0.61269 | 0.4 | 0.4 | 0.444 | 0.18

## Прил.1 - Мощн. БЭС
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 20 июня 2018 |  | Загрузка трансформаторов Т-1+Т-2 по РАСТР |  |  | Разница по РАСТР |  |  | Разница по ОИК |  |  | Загрузка трансформаторов Т-1+Т-2 по РАСТР |  |  | Разница по РАСТР
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.9 | 11.1 | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 3.26 | 5.94 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 5.94 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 1.81 | 3.29 | 3.1
| Т-2 | Р, МВт | 2.9 | 6.05 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 6.05 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 1.61 | 3.35 | 2.99
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | -2 | 0 | 2
|  | Q, Мвар | -1.11 | 0 | 1.11
| Л.Боровичская-3 | Р, МВт | 9 | 12 | 14
|  | Q, Мвар | 4.99 | 6.65 | 7.76
| Л.Боровичская-4 | Р, МВт | 2 | 6 | 6.5
|  | Q, Мвар | 1.11 | 3.32 | 3.6
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | -2 | 0 | 2
|  | Q, Мвар | -1.11 | 0 | 1.11
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | 8 | 7 | -5
|  | Q, Мвар | 4.43 | 3.88 | -2.77
| Л.Ягайловская-1 | Р, МВт | -5 | -7 | -5
|  | Q, Мвар | -2.77 | -3.88 | -2.77
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | -4 | -6 | -4
|  | Q, Мвар | -2.22 | -3.32 | -2.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
2 | ПС 110 кВ Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.5 | 10 | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 2.84 | 4.75 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 4.75 | 2.88 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.3 | 4.6 | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 1.57 | 2.63 | 1.6
| Т-2 | Р, МВт | 2.94 | 3.93 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 3.93 | 3.33 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.2 | 5.4 | 4.8 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 1.63 | 2.18 | 1.84
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 113 | 114
|  | 2 с | 114 | 113 | 114
3 | ПС 110 кВ Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.8 | 8.6 | 7.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1.57 | 2.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 2.93 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.6 | 1.7 | 5.6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.87 | 1.62 | 1.11
| Т-2 | Р, МВт | 1.39 | 3.97 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 3.97 | 3.22 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.2 | 6.9 | 1.6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.77 | 2.2 | 1.78
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 3.05 | 7.01 | 5.21
|  | Q, Мвар | 1.69 | 3.88 | 2.89
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 114 | 115
|  | 2 с | 117 | 114 | 115
4 | ПС 110 кВ Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.4 | 1 | 2.4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 1.5 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.94 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.4 | 0.5 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.83 | 0.52
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.5 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.06 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0.5 | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.83 | 0.59
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 113
|  | 2 с | 116 | 115 | 113
5 | ПС 110 кВ Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.1 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 11.6 | 13 | 12
|  | Q, Мвар | 6.43 | 7.2 | 6.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 114 | 115
|  | 2 с | 115 | 114 | 115
6 | ПС 110 кВ Починная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.2 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.1 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.1 | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115 | мошенское+кабожа | [8 empty] | мошенское+кабожа
7 | ПС 110 кВ Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | 3 | 1.6 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.76 | 2.12 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 2.12 | 1.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.42 | 1.17 | 0.87
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.26 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.14 | 0.09
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | -8 | -7.13 | 5
|  | Q, Мвар | -4.43 | -3.95 | 2.77
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | 8.8 | 9.6 | -2.9
|  | Q, Мвар | 4.88 | 5.32 | -1.61
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
8 | ПС 110 кВ Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.5 | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.35 | 0.86 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.86 | 0.35 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.48 | 0.19
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.17 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.09 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
9 | ПС 110 кВ Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.27 | 0.13
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115 | мошенское+кабожа | [8 empty] | мошенское+кабожа
10 | ПС 110 кВ Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.1 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.07 | 0.07
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.6 | 12.1 | 8.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.83 | 1.16 | 1.16
| Т-2 | Р, МВт | 3.9 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 5.6 | 5.7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 2.16 | 3.1 | 3.16
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | 2.7 | 3.9 | 3.9
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.16 | 2.16
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | 2.7 | 3.9 | 3.9
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.16 | 2.16
| Л.Погореловская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.16 | 113.33 | 115.1
|  | 2 с | 115.5 | 112.57 | 113.49
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | [9 empty] | 1.7 | 2 | 1.3
| Л.Пестовская-2 | Р, МВт | 4 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.77 | 2.22
| Л.Пестовская-3 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.77 | 2.22
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | -3 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1.66 | -2.22 | -2.22
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | -3 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1.66 | -2.22 | -2.22
| Л.Нефтяная-1 | Р, МВт | 0 | -1 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | -0.55 | 0
| Л.Нефтяная-2 | Р, МВт | -1 | -1 | 0
|  | Q, Мвар | -0.55 | -0.55 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 113 | 115
|  | 2 с | 115.9 | 112.9 | 114.9
13 | ПС 110 кВ Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.4 | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.11 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.21 | 0.22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.12 | 0.06
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
14 | ПС 110 кВ Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.2 | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.54 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.54 | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.3 | 0.28
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 0 | 0 | 0
15 | ПС 110 кВ Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.5 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.1 | 0.1 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.44 | 0.88 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.88 | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.4 | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.49 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0.1 | 0 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2 | 1.9 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 2.28 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.28 | 2.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | 1.9 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.72 | 1.26 | 1.29
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | 0.1 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
17 | ПС 110 кВ Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.9 | 5.2 | 4.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 4.84 | 4.82 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 4.82 | 5.18 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 2.68 | 2.67 | 2.87
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
18 | ПС 110 кВ Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0.555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 3.1 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 2.07 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.07 | 1.01 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.78 | 1.15 | 0.56
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | -0.56 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 113
|  | 2 с | 115.9 | 115 | 112.9
19 | ПС 110 кВ Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 2 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1.62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.11 | 1.11
| Т-2 | Р, МВт | 1.62 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.38 | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.11 | 1.11
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | -8 | -15 | -21
|  | Q, Мвар | -4.43 | -8.31 | -11.63
| Л.Неболчская-2 | Р, МВт | 11 | 19 | 25
|  | Q, Мвар | 6.09 | 10.53 | 13.85
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 114
|  | 2 с | 117 | 115 | 114
20 | ПС 110 кВ Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 4 | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.35 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.22 | 1.22 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.68 | 0.68
| Т-2 | Р, МВт | 0.43 | 1.41 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.41 | 0.96 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.78 | 0.53
| СВ-110 | Р, МВт | 5.47 | 5.38 | 5.38
|  | Q, Мвар | 3.03 | 2.98 | 2.98
| Л.Юбилейная | Р, МВт | -9.6 | -10.39 | 2.18
|  | Q, Мвар | -5.32 | -5.76 | 1.21
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | 10.45 | 13.09 | 0
|  | Q, Мвар | 5.79 | 7.25 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 115
|  | 2 с | 117 | 115 | 115
21 | ПС 110 кВ Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | 0.8 | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.43 | 0.43 | 0.43
| Л.Юбилейная | Р, МВт | 9.6 | 10.4 | -2.1
|  | Q, Мвар | 5.32 | 5.76 | -1.16
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | -8.8 | -9.6 | 2.9
|  | Q, Мвар | -4.88 | -5.32 | 1.61
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 114
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
22 | ПС 110 кВ Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | 0.1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.56 | 0.55 | 0.55
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Киприйская-1 | Р, МВт | 24 | 20 | 0
|  | Q, Мвар | 13.3 | 11.08 | 0
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | -12 | -14 | 0
|  | Q, Мвар | -6.65 | -7.76 | 0
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | 8 | 15 | 21
|  | Q, Мвар | 4.43 | 8.31 | 11.63
| Л.Любытинская-1 | Р, МВт | -19 | -20 | -20
|  | Q, Мвар | -10.53 | -11.08 | -11.08
| СОВ-110 | Р, МВт | 34 | 36 | 0
|  | Q, Мвар | 18.84 | 19.94 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 113
|  | 2 с | 118 | 117 | 115
23 | ПС 110 кВ Песь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 3 | 2.8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.06 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.44 | 0
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | 11.3 | 13.6 | 0
|  | Q, Мвар | 6.26 | 7.53 | 0
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | -10.8 | -12.92 | 0
|  | Q, Мвар | -5.98 | -7.16 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 114
|  | 2 с | 117 | 115 | 114
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.5 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | -10.28 | -12.92 | 0
|  | Q, Мвар | -5.7 | -7.16 | 0
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | 10.28 | 12.92 | 0
|  | Q, Мвар | 5.7 | 7.16 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 114
|  | 2 с | 117 | 115 | 114

## Прил.2-БСК БЭС
Приложение 2
Устройства компенсации реактивной мощности
20 июня 2018г.
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 5.292 | 0 | 0 | 0
| БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 5.292 | 5.2 | 5.2 | 0
ПС 110 кВ Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## Прил.3 АОСН Окул-Бор узла
Приложение 3
Реестр
потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
(по данным контрольных замеров 20 июня 2018г)
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 20 июня 2018г. Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Прогресс |  | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф. 3 | 0.03 | 0.45 | 0.16
|  | В-10 кВ ф. 7 Г/С | 0.3 | 0.79 | 0.75
|  | В-10 кВ ф. 8 | 0.25 | 0.62 | 0.45
|  | В-10 кВ ф. 11 Г/С | 0.21 | 0.72 | 0.43
|  | В-10 кВ ф. 12 Г/С | 0.33 | 0.94 | 0.62
|  | В-10 кВ ф. 13 Г/С | 0.24 | 0.58 | 0.46
|  | В-10 кВ ф. 18 | 0.6 | 0.94 | 0.72
|  | В-10 кВ ф. 21 | 0.45 | 0.72 | 0.93
|  | В-10 кВ ф. 23 | 0.06 | 0.14 | 0.14
|  | В-10 кВ ф. 24 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф. 25 | 0.13 | 0.12 | 0.12
Итого |  |  | 2.6 | 6.02 | 4.78
ПС 110 кВ Любытино |  | В-10 кВ ф.5 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.12 | 0.34 | 0.19
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.09 | 0.19 | 0.09
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.08 | 0.22 | 0.22
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.08 | 0.14 | 0.14
Итого |  |  | 0.39 | 0.91 | 0.66
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.26 | 0.25 | 0.17
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.07 | 1.4 | 0.06
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.1 | 0.14 | 0.03
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.38 | 0.33 | 0.36
|  | В-10 кВ ф.10 | 0 | 0.12 | 0
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.36 | 0.33 | 0.34
Итого |  |  | 1.17 | 2.57 | 0.96
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 0.47 | 0.88 | 0.88
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.72 | 1.26 | 1.26
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.08 | 0.02 | 0.02
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.44 | 0.75 | 0.75
|  | В-10 кВ ф.7 | 1.25 | 1.26 | 1.26
|  | В-10 кВ ф.8 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф.10 | 1.27 | 0.16 | 0.16
|  | В-10 кВ ф.12 | 0 | 1.57 | 1.57
Итого |  |  | 4.23 | 5.9 | 5.9
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 0 | 0 | 0
|  | В-6 кВ Т-2 | 0 | 0 | 0
|  | В-35 кВ Т-1 | 0 | 0 | 0
|  | В-35 к Т-2 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 8.39 | 15.4 | 12.3

## Прил.4-Загрузка трансф-в БЭС
Ведомость
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго" | [18 empty] | данные увеличины
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 20 июня 2018г. |  |  | РАСТР на 10-00 |  |  | данные уменьшены
10-00 часов
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме- |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | % |  |  | А | А | А | кВ | кВ | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 17 | 81.45 | -159.83 | 114 | 36.5 | 6.2 | 3.43 | 13.72 |  | 0 | 20 | 90.5 | -159.8 | 115 | 36.5 | 6.2
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 23 | 108.59 | -213.1 | 114 | 36.5 | 6.2 | 4.57 | 18.28 |  | 0 | 25 | 72.4 | 41 | 115 | 36.5 | 6.2
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 16 | 125.5 | 375 | 1312 | 12.5 | 10 | 104 | 113.33 | 35.8 | 10.38 | 2.49 | 15.56 |  |  | 45.96 | 11 | 458 | 112 | 35.8 | 10.38
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 33 | 16 | 300 | 112.57 | 36.5 | 10.38 | 6.4 | 25.6 |  | 0 | 47.88 | 11 | 477 | 111.8 | 36.5 | 10.38
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 12.3 | 15 | 86 | 114 | 36 | 10 | 2.42 | 38.41 |  |  | 13.5 | 16.5 | 95.8 | 115 | 36 | 10
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 1.5 | 0 | 13 | 114 | 36 | 10 | 0.22 | 1.38 |  | 0 | 2.3 | 0 | 23.1 | 115 | 36 | 10
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5 | 2 | 53 | 114 | 35.4 | 10.2 | 1.06 | 16.83 |  |  | 5.3 | 8 | 31 | 114 | 35.4 | 10.2
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1 |  | 8 | 114 |  | 10.3 | 0.14 | 2.22 |  | 0 | 2 |  | 26.6 | 114 |  | 10.3
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 30.5 |  |  | 10.3 | 0.54 | 21.6 |  | 0 |  |  | 51 |  |  | 10.4
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 23 | 212 |  | 36 | 10.9 | 5.43 | 33.94 |  | 0 |  | 6.8 | 200 |  | 36.2 | 10.9
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 22 | 168 |  | 37 | 10.6 | 4.49 | 28.06 |  | 0 |  | 22 | 130 |  | 36.8 | 10.6
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 8.5 |  |  | 10.3 | 0.15 | 6 |  | нет |  |  | 5.2 |  |  | 10.4
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.36 |  | 4 | 114 |  | 10.4 | 0.07 | 2.8 |  |  | 0.36 |  | 4 | 115 |  | 10.4
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.18 |  | 2 | 114 |  | 10.4 | 0.04 | 1.6 |  | 0 | 0.18 |  | 2 | 115 |  | 10.4
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | в ремонте | 0 |  |  | 46 |  |  | 10.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 57 |  |  | 10.2 | 1.01 | 40.4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 10.2
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 34.46 | 5.4 | 352 | 113.93 | 36 | 10.6 | 6.79 | 27.16 |  |  | 41.26 | 10.5 | 409 | 113 | 35 | 10.5
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 35.06 | 11.3 | 342.75 | 113.93 | 35 | 10.5 | 6.91 | 27.64 |  | 0 | 46.52 | 10.5 | 465.6 | 113 | 35 | 10.5
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.35 |  | 4 | 114 |  | 10 | 0.07 | 2.8 |  | 0 | 0.35 |  | 4 | 115 |  | 10
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.52 |  | 6 | 114 |  | 10 | 0.1 | 1.59 |  | 0 | 0.78 |  | 9 | 115 |  | 10
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 35 |  |  | 10.1 | 0.61 | 24.4 |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 10.1
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1.1 |  | 12 | 113.5 |  | 10.2 | 0.21 | 3.33 |  |  | 3.8 |  | 42 | 113 |  | 10.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 1.3 |  | 14 | 113.5 |  | 10.2 | 0.25 | 10 |  | 0 | 2.1 |  | 23 | 113 |  | 10.2
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 145 |  | 36 | 6.4 | 1.75 | 17.5 |  | 0 |  | 1 | 120 |  | 36 | 6.4
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 145 |  | 36 | 6.4 | 1.75 | 17.5 |  | 0 |  | 1 | 120 |  | 36 | 6.4
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11.9 | 1.3 | 126 | 115 | 35 | 10.3 | 2.32 | 36.83 |  |  | 6.2 | 1.3 | 65 | 115 | 35 | 10.3
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 115 | 35 | 10.3 | 0 | 0 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 35 | 10.3
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 11.8 |  | 131 | 115 |  | 10.1 | 2.29 | 36.35 |  |  | 14.61 |  | 163.2 | 113 |  | 10.1
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 11.7 |  | 131 | 114.9 |  | 10.1 | 2.29 | 36.35 |  | 0 | 14.61 |  | 163.5 | 114 |  | 10.1
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 5.75 |  | 62.92 | 115 |  | 10.5 | 1.14 | 45.6 |  |  | 2.82 |  | 31.5 | 117.48 |  | 10.5
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 0 |  | 0 | 117 |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв | 0 | 2.77 |  | 31.5 | 117.26 |  | 10.3
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 1 |  | 6.6 | 115 |  | 10 | 0.11 | 0.44 |  | 0 | 11.11 |  | 127 | 118.9 |  | 10.4
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 4.3 |  | 45 | 114.9 |  | 10 | 0.78 | 3.12 |  | 0 | 11.11 |  | 127 | 118.9 |  | 10.4
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0 |  | 0 | 115 |  | 10 | 0 | 0 | Реж. Работы потребителя Транснефть (разгрузились) |  | 10.6 |  | 122.5 | 118.5 |  | 10.25
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0 |  | 0 | 114.9 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 8.91 |  | 103 | 118.5 |  | 10.25
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.45 |  | 50.8 | 114 |  | 10 | 0.88 | 13.97 |  | 0 | 4 |  | 44.5 | 111 |  | 10.4
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 7 | 0 | 77 | 115 | 35 | 10 | 1.33 | 13.3 |  |  | 11.4 | 0 | 130.2 | 118 | 35 | 10.4
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 8.1 | 10.5 | 56 | 115 | 35 | 10 | 1.6 | 16 |  | 0 | 16.3 | 7.5 | 160 | 118 | 35 | 10.4
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 141 |  |  | 10.7 | 2.61 | 26.1 |  | 0 |  |  | 24.7 |  |  | 10.7
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.7
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 505 |  |  | 6.3 | 5.5 | 36.67 |  | 0 |  |  | 30.4 |  |  | 6.3
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 17 |  |  | 10.4 | 0.31 | 7.75 |  |  |  |  | 29 |  |  | 10.5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 11 |  |  | 10.1 | 0.19 | 7.6 |  |  |  |  | 12 |  |  | 10.3
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 27 |  |  | 10.3 | 0.48 | 12 |  |  |  |  | 33 |  |  | 10.1
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 21 |  |  | 10.4 | 0.38 | 15.2 |  |  |  |  | 33 |  |  | 10.5
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв |  |  |  | 13 |  |  | 10
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 38 |  |  | 10.4 | 0.68 | 42.5 |  |  |  |  | 12 |  |  | 11
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 47 |  |  | 10.5 | 0.85 | 34 |  |  |  |  | 25 |  |  | 10.6
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв |  |  |  | 0 |  |  | 10.8
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 17 |  |  | 10 | 0.29 | 18.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 7 |  |  | 6.4 | 0.08 | 5 |  |  |  |  | 43 |  |  | 6.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0.39 | 15.6 |  |  |  |  | 22 |  |  | 10.1
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв |  |  |  | 23 |  |  | 10.1
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 31 |  |  | 10.3 | 0.55 | 34.38 |  |  |  |  | 6 |  |  | 10.8
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв |  |  |  | 0 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 27 |  |  | 10.5 | 0.49 | 19.6 |  |  |  |  | 19 |  |  | 10.5
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 28 |  |  | 10.5 | 0.51 | 20.4 |  |  |  |  | 28 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0.13 | 5.2 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 10.2
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 6 |  |  | 10.3 | 0.11 | 1.75 |  |  |  |  | 31 |  |  | 10.1
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 10.9 |  |  | 10.2 | 0.19 | 3.02 |  |  |  |  | 162.05 |  |  | 10.3
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | по нормальной схеме |  |  |  | 38 |  |  | 10.3
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 24 |  |  | 10.2 | 0.4 | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10.3
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | по нормальной схеме |  |  |  | 0 |  |  | 6.3
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 56 |  |  | 6.1 | 0.59 | 29.5 |  |  |  |  | 45 |  |  | 6.2
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл. |  |  |  | 0 |  |  | 10.2
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 31 |  |  | 10.2 | 0.55 | 22 |  |  |  |  | 100 |  |  | 10.2
39 | ПС 110 кВ Варгусово | Т-1 | МВ*А: 4; А: #REF!; кВ: #REF!; МВ*А: #REF!; %: #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.3
|  | Т-2 | МВ*А: 4; А: #REF!; кВ: #REF!; МВ*А: #REF!; %: #REF! |  |  |  |  | 45 |  |  | 6.2
39 | ПС 110 кВ Бор | Т-1 | МВ*А: 4; А: #REF!; кВ: #REF!; МВ*А: #REF!; %: #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.3
|  | Т-2 | МВ*А: 4; А: #REF!; кВ: #REF!; МВ*А: #REF!; %: #REF! |  |  |  |  | 45 |  |  | 6.2

## Прил.5-АЧР БЭС
Приложение 5
Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР
| дата: | 20 июня 2018 г
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Боровичские электрические сети
ПС 110 кВ Сельская | В-10кВ Т-1 1с ф.:1,2,3,4,8,10, 11 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 | 1.7 | 3.5 | 2.3
IIIст. 10 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
возврат³ АЧР-2 49,1Гц
III ст. 5 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 32 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,4 Гц
| В-35кВ л. Ал-1, Мст-4, Мст-3, Тр-1, Тр-2 | Спец АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 2 | 2.5 | 2.2
V ст.5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
возврат⁶ ЧАПВ 49,7Гц
| В-10кВ Т-2 2с ф.:5,6,7,9,12,13,14 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 | 2.1 | 2.7 | 1.7
IIIст. 10 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
возврат³ АЧР-2 49,1Гц
III ст. 5 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 88 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,3 Гц
ПС 110 кВ Прогресс | В-10 кВ 2 с.ш. ф.: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3с | 2.7 | 5.4 | 4.9
IV ст. 14 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с
возврат⁴ АЧР-2 49,1 Гц
II ст. 10 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 67 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,3Гц
| В-10 кВ 1с.ш. ф.: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3с | 3.1 | 5.6 | 5.2
IV ст. 14 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с
возврат⁴ АЧР-2 49,1 Гц
II ст. 10 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 72 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,3Гц
| В-110 кВ л.Пт-1 | 8 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 40 с | 2.5 | 3.8 | 1.8
возврат⁵ АЧР-2 49,2 Гц
ЧАПВ - нет
| В-110 кВ л.Яг-1 | 8 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 40 с | 1 | 1.4 | -1.4
возврат⁵ АЧР-2 49,2 Гц
ЧАПВ - нет
| В-110 кВ л.Мш-1 | 7 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 35 с | 0 | 0 | 0 | выведена в резерв
возврат⁵ АЧР-2 49,2 Гц
I ст. 1оч. ЧАПВ 49,7 Гц 16 с
возврат⁷ ЧАПВ 49,6 Гц
ПС 110 кВ Любытино | В-10кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с | 1.3 | 2 | 1
I ст. 3 оч. АЧР-2 49 Гц 15 с
возврат¹ АЧР-2 49,1 Гц
| В-35кВ л.Лб-2 | IV ст. 13 оч.ЧАПВ 49,6 Гц 81 с
возврат⁷ ЧАПВ 49,5 Гц
ПС 110 кВ Кулотино | В-10кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 1.3 | 2.3 | 2.3
III ст.11 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
ЧАПВ нет
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 кВ Т-1 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 2.5 | 1.5 | 2.5
III ст. 11 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
ЧАПВ нет
| В-6 кВ Т-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 2.5 | -2 | -2.5
III ст. 11 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
ЧАПВ нет
| В-35кВ Т-1, Т-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 8.1 | 10.5 | 10.2
III ст. 11 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
ЧАПВ нет
| ф.связи-1 |  | 0 | 0 | 0
| ф.связи-2 |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Парахино | В-6кВ ф.13,28 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с | 5 | 4.8 | 5.2
ЧАПВ нет
ПС 110 кВ Песь | В-10кВ Т-1 | 1 оч . АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с | 0.2 | 0.1 | 0
I ст. 2 оч. АЧР-2 49 Гц 10 с
возврат¹ АЧР-2 49,1 Гц
ЧАПВ нет
| В-10кВ Т-2 | 7 оч. АЧР-1 47,6 Гц 0,3 с | 0.3 | 0.7 | 0
III ст. 9 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
ЧАПВ нет
ПС 110 кВ Мошенское | В-10кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 В-35кВ л.Уд-1 | 7 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 35 с | 0.8 | 2.3 | 1.7
возврат⁵ АЧР-2 49,2 Гц
I ст. 1 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 15 с
возврат⁷ ЧАПВ 49,7 Гц
ПС 110 кВ Хвойная | В-10кВ ф.: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 В-35кВ л. Хв-3, л. Мг-1 | 3 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 15 с | 0.8 | 2.6 | 2.1
возврат⁵ АЧР-2 49,2 Гц
I ст. 3 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 26 с
возврат⁷ ЧАПВ 49,7 Гц
ПС 110 кВ Неболчи | В-10кВ Т-1 | 9 оч . АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 1.6 | 2 | 2
III ст. 11 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
ЧАПВ нет
| В-10кВ Т-2 | 9 оч . АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 1.6 | 2 | 2
III ст. 12 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 4 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 26 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,5 Гц
ПС 110 кВ Пестово | В-10, 35 кВ Т-1 | 5 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 25 с | 1.5 | 2.2 | 2.2 | Запрет АВР СВ-10,35
возврат⁵ АЧР-2 49,2 Гц
ЧАПВ нет
| В-10, 35 кВ Т-2 | 6 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 30 с | 4 | 5.6 | 6.4 | Запрет АВР СВ-10,35
возврат⁵ АЧР-2 49,2 Гц
ЧАПВ нет
ПС 110 кВ Киприя | В-10 кВ Т-1 ф: 1 В-10 кВ Т-2 ф: 2,3,5 | 7 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 35 с | 1 | 1 | 1 | Разбивка посекундная для каждого фидера: 13с- ф-1; 10с -ф5, 12с ф-2 Новый комплект
возврат⁵ АЧР-2 49,1 Гц
I ст. 1 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 13 с (1сш) с 10 с до 12 с (2сш)
возврат⁷ ЧАПВ 49,7 Гц
ПС 110 кВ Юбилейная | В-10 кВ Т-1 ф: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 3 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 15 с | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Разбивка посекундная для каждого фидера: 27с- ф-9; 35с ф.1 Новый комплект
возврат⁵ АЧР-2 49,1 Гц
I ст. 3 оч. ЧАПВ 49,7 Гц с 27 с до 35 с
возврат⁷ ЧАПВ 49,7 Гц

## Прил.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
|  |  | Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г. | [6 empty] | Примечание:
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Прогресс
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
520 | 400 | 360 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
520 | 400 | 360 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-4 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр+ | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 5 | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с.
|  |  | Л-23 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-21 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-19 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-15 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-25 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
|  |  | Л-16 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-24 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Сельская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1,5 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Травковская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Травковская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-11 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 4 | 20 | 20
|  |  | Л-12 | I A | 40 | 9 | 15 | 15
|  |  | Л-5 | I A | 40 | 3 | 5 | 3
|  |  | Л-9 | I A | 40 | 7 | 7 | 7
|  |  | Л-7 | I A | 40 | 10 | 18 | 18
|  |  | Л-13 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A | 20 | 12 | 67 | 67
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35кВ | 1с | 2.5 | 36.2 | 36.2 | 36.2
|  |  |  | 2с | 2.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8
|  |  | 10кВ | 1с | 2.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 110 кВ Огнеупоры
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 20.1
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф.связи-1 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | I А | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф.связи-2 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | I А | 400 | 0 | 0 | 0
|  |  | ввод-1 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | I А | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | ввод-2 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 114 | 115 | 114
|  |  | 35кВ | 1с |  | 37.5 | 36.5 | 37.5
|  |  |  | 2с |  | 37.5 | 36.5 | 37.5
|  |  | 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.2 | 6.3
|  |  |  | 2с |  | 6.3 | 6.2 | 6.3
ПС 110 кВ Рудничная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
520 | 400 | 360 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт- |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- |  | 4 | 1 | 4
|  |  | напряж.110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
|  |  |  | 2с |  | 117 | 117 | 117
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | 6кВ | 1с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  |  |  | 2с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
ПС 110 кВ Сушилово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 1
ВЛ-10 кВ 2с.
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 116 | 115 | 116
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 110 кВ Починная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с.
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Мошенское
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ягайлово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Устюцкое
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кабожа
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Пестово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт- |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 |  |  | 0 | 0 | 0
НРУ Пестово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-1 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-2 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Беззубцево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Погорелово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Вятка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кулотино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Парахино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Любытино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Неболчи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Хвойная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A |  | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Юбилейная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная 110 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Киприя
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2с
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Песь
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
S, МВА
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ ППС-5
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт(-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Артем
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зарубинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Любытинская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 1 с
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Миголощи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 10.5
ПС 35 кВ Травково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Егла
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Окладнево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Алешино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 6
ПС 35 кВ Посад
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Опеченская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Перелучи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | I А
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 2
ПС 35 кВ Бабино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Удино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Удинская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ППС Быково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Быковская-1 |  | л.Бк-1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Быковская-2 |  | л.Бк-2 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Абросово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 6/10 Окуловка-1
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-21 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ТПС Угловка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
РП В.Остров
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I А |  | 0 | 0 | 0

## Прил.8 Анализ напряж. (hidden)
|  |  | Анализ напряжени ПС 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 20.06.2018 г. | [6 empty] | Примечание:
[6 empty] | дата: | 20 июня 2018 г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Прогресс
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.9 | 113.93 | 114.52
|  |  |  | 2с |  | 115.96 | 113.93 | 114.59
|  | 35-36,7 | 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 35-36,7 |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.6 | 10.6
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Сельская
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 114 | 113 | 114
|  |  |  | 2с | нет ТН-110 | 114 | 113 | 114
|  | 35-36,7 | 35кВ | 1с | 2.5 | 36.2 | 36 | 35.4
|  | 35-36,7 |  | 2с | 2.5 | 36.8 | 37 | 36.7
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с | 2.5 | 10.9 | 10.9 | 10.2
|  | 10,1-10,5 |  | 2с | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 110 кВ Огнеупоры
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 114 | 115
|  |  |  | 2с |  | 117 | 114 | 115
|  |  | 35кВ | 1с |  | 38 | 36.5 | 36.5
|  |  |  | 2с |  | 37.5 | 36.5 | 36.5
|  |  | 6кВ | 1с |  | 6.4 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.3 | 6.2 | 6.2
ПС 110 кВ Рудничная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж.110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 113
|  |  |  | 2с |  | 116 | 115 | 113
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | 6кВ | 1с |  | 6 | 6 | 6
|  |  |  | 2с |  | 6 | 6 | 6
ПС 110 кВ Сушилово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 115 | 114 | 115
|  | 10,1-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 110 кВ Починная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 116 | 114 | 115
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
ПС 110 кВ Мошенское
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
|  |  |  | 2с |  | 116 | 114 | 115
|  | 35-36,7 | 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 35-36,7 |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
ПС 110 кВ Ягайлово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
|  | 35-36,7 | 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
ПС 110 кВ Устюцкое
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
ПС 110 кВ Кабожа
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
ПС 110 кВ Пестово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116.16 | 113.33 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.5 | 112.57 | 113.49
|  | 35-36,7 | 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.8 | 35.8
|  | 35-36,7 |  | 2с |  | 36.5 | 36.5 | 36.5
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.38 | 10.38
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10.3 | 10.38 | 10.38
НРУ Пестово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1ш |  | 116 | 113 | 115
|  |  |  | 2ш |  | 115.9 | 112.9 | 114.9
ПС 110 кВ Беззубцево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 113.5 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.9 | 113.5 | 115
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Погорелово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с | нет | 0 | 0 | 0
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
ПС 110 кВ Вятка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с | нет | 116 | 113.5 | 115
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Кулотино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение | 110кВ |  | 115 | 114 | 115
|  | 10,1-10,6 | Напряжение | 10кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
ПС 110 кВ Парахино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение | 110кв | нет | 0 | 0 | 0
|  |  | Напряжение | 6кв |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
ПС 110 кВ Любытино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 113
|  |  |  | 2с |  | 115.9 | 115 | 112.9
|  | 35-36,7 | 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 35-36,7 |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Неболчи
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 114
|  |  |  | 2с |  | 116.9 | 114.9 | 113.9
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
ПС 110 кВ Хвойная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 110кВ | 1с. |  | 117 | 115 | 115
|  |  |  | 2с. |  | 117 | 115 | 115
|  | 35-36,7 | 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 35-36,7 |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
ПС 110 кВ Юбилейная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 114
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Киприя
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 113
|  |  |  | 2с |  | 118 | 117 | 115
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Песь
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 114
|  |  |  | 2с |  | 116.9 | 114.9 | 113.9
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
ПС 110 кВ ППС-5
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 114
|  |  |  | 2с |  | 117 | 115 | 114
|  | 10,1-10,5 | 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 10,1-10,5 |  | 2с |  | 11 | 10 | 10
ПС 35 кВ Артем
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
|  |  |  | 2с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
|  | 6,1-6,4 | Напряж. 6 кВ | 1с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
|  | 6,1-6,4 |  | 2с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
ПС 35 кВ Миголощи
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
|  |  |  | 2с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
|  | 10,1-10,5 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
|  | 10,1-10,5 |  | 2с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
ПС 35 кВ Травково
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
|  |  |  | 2с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
|  | 10,1-10,6 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 10,1-10,6 |  | 2с. |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Егла
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.2 | 36.2 | 36.2
|  |  |  | 2с. |  | 36.2 | 36.2 | 36.2
|  | 10,1-10,6 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
|  | 10,1-10,6 |  | 2с. |  | 10.6 | 10.4 | 10.3
ПС 35 кВ Окладнево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.2 | 36.3 | 36.2
|  |  |  | 2с. |  | 36.2 | 36.3 | 36.2
|  | 10,1-10,6 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
|  | 10,1-10,6 |  | 2с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
ПС 35 кВ Алешино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  |  |  | 2с. |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  | 10,1-10,6 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,1-10,6 |  | 2с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Посад
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.6 | 36.6 | 36.6
|  |  |  | 2с. |  | 36.6 | 36.6 | 36.6
|  | 10,1-10,6 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,1-10,6 |  | 2с. |  | 10.2 | 10.1 | 10.1
ПС 35 кВ Перелучи
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с. |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,1-10,6 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,1-10,6 |  | 2с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 35 кВ Бабино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с. |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,1-10,6 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.5 | 10.4
|  | 10,1-10,6 |  | 2с. |  | 10.4 | 10.5 | 10.4
ПС 35 кВ Удино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с. |  | 0 | 0 | 0
|  | 6,1-6,3 | Напряж. 6 кВ | 1с. | 1.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3
|  | 10,1-10,6 | 10 кВ | 2с. | 2 | 10.2 | 10.3 | 10.2
ППС Быково
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с. |  | 35.3 | 35.8 | 35.8
|  | 10,1-10,5 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,1-10,5 |  | 2с. |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Абросово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,1-10,5 | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10 | 10.1
ПС 6/10 Окуловка-1
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.1
|  |  |  | 2с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.2
ТПС Угловка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение | 10кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП В.Остров
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
2с.
ПС 110 кВ Варгусово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 2с |  | #REF! | #REF! | #REF!
ПС 110 кВ Бор
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 2с |  | #REF! | #REF! | #REF!