## Бланки ВЭС
увеличение САОН
|  | уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
производственных отделений "Новгородэнерго"
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
|  |  | Дата: | 20 июня 2018 г.
ПС 110 кВ Бояры
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 2.79 | 3.63 | 3.37
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -2.7412 | -3.56 | -3.3108
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 0.56 | 0.73 | 0.68
| положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
| напряжение | 1с-2с | 110кВ | 116 | 115 | 115
|  | 1с | 10кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | А | 10 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А | 6 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0
| Л-5 | А | 6 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0
| Л-6 | А | 10 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по ПС: |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.01 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Валдай
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -52.8 | -4.45 | -30.33
|  | РМВт | 2 | -9.27 | -0.77 | -5.28
|  | QМВАр | 2 | -5.14 | -0.43 | -2.93
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | -2.92 | -3.8 | -3.5
|  | РМВт | 2 | -0.51 | -0.66 | -0.61
|  | QМВАр | 5 | -0.28 | -0.37 | -0.34
| ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 70.54 | 32.12 | 43.77
|  | РМВт | 2 | 12.39 | 5.59 | 7.62
|  | QМВАр | 2 | 6.86 | 3.1 | 4.22
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 12.07 | 11.34 | 22.78
|  | РМВт | 2 | 2.12 | 1.97 | 3.97
|  | QМВАр | 2 | 1.17 | 1.09 | 2.2
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 9.6 | 10.33 | 9.61
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 1.9 | 2.47 | 2.3
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 10.87 | 14.12 | 13.13
| Т-1 10кВ | I А | 300 | 72.61 | 94.3 | 87.7
|  | РМВт | 0.5 | 1.12 | 1.46 | 1.35
|  | QМВАр | 0.5 | 0.62 | 0.81 | 0.75
| 35кВ | I А | 120 | 7.95 | 10.33 | 9.61
|  | РМВт | 1 | 0.41 | 0.54 | 0.5
|  | QМВАр | 1 | 0.23 | 0.3 | 0.28
| 110кВ | I А | 60 | 8.74 | 11.45 | 10.64
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 300 | 162.93 | 211.6 | 196.79
|  | РМВт | 1 | 2.52 | 3.27 | 3.04
|  | QМВАр | 1 | 1.4 | 1.81 | 1.68
| 35кВ | I А | 120 | 12.77 | 16.59 | 15.43
|  | РМВт | 1 | 0.66 | 0.86 | 0.8
|  | QМВАр | 1 | 0.37 | 0.48 | 0.44
| 110кВ | I А | 40 | 18.1 | 23.7161 | 22.06
| положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
|  | 2с |  | 114 | 112 | 113
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 10 | 9.09 | 11.8 | 10.97 | 0.14 | 0.18 | 0.17
| Л-2 | А | 40 | 13.86 | 18 | 16.74 | 0.21 | 0.28 | 0.26
| Л-5 | А | 20 | 11.55 | 15 | 13.95 | 0.18 | 0.23 | 0.22
| Л-6 | А | 20 | 1.54 | 2 | 1.86 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-7 | А | 60 | 0.92 | 1.2 | 1.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-9 | А | 20 | 0.92 | 1.2 | 1.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-11 | А | 80 | 1.85 | 2.4 | 2.23 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Л-12 | А | 40 | 4.31 | 5.6 | 5.21 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Л-13 | А | 80 | 23.41 | 30.4 | 28.27 | 0.36 | 0.47 | 0.44
| Л-14 | А | 20 | 2 | 2.6 | 2.42 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-17 | А | 20 | 2.93 | 3.8 | 3.53 | 0.05 | 0.06 | 0.05
| Л-24 | А | 15 | 0.23 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 72.61 | 94.3 | 87.7 | 1.11 | 1.46 | 1.36
| Т-2 10 | [5 empty] | Мощность Р,МВт
| Л-3 | А | 40 | 16.02 | 20.8 | 19.34 | 0.25 | 0.32 | 0.3
| Л-4 | А | 40 | 32.65 | 42.4 | 39.43 | 0.5 | 0.65 | 0.61
| Л-8 | А | 40 | 16.63 | 21.6 | 20.09 | 0.26 | 0.33 | 0.31
| Л-15 | А | 60 | 40.19 | 52.2 | 48.55 | 0.62 | 0.81 | 0.75
| Л-16 | А | 120 | 1.85 | 2.4 | 2.23 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Л-18 | А | 60 | 37.88 | 49.2 | 45.76 | 0.58 | 0.76 | 0.71
| Л-19 | А | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-20 | А | 60 | 5.08 | 6.6 | 6.14 | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-22 | А | 20 | 0.92 | 1.2 | 1.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-23 | А | 80 | 11.7 | 15.2 | 14.14 | 0.18 | 0.23 | 0.22
| Всего: |  |  | 162.92 | 211.6 | 196.8 | 2.51 | 3.26 | 3.04
| ВСЕГО по ПС | А |  | 235.53 | 305.9 | 284.5 | 3.62 | 4.72 | 4.4 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Велилы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-2 10кВ | I A | 40 | 2.96 | 3.84 | 3.57
| ВЛ 110 кВ Велильская-1 | I A | 0 | 20.9 | 27.35 | -35.12
| ВЛ 110 кВ Велильская-2 | I A | 0 | -20.64 | -27.01 | 34.81
| Положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 118
| напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-2 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | А | 20 | 1.39 | 1.8 | 1.67 | 0.022 | 0.028 | 0.026
| Л-4 | А | 20 | 1.39 | 1.8 | 1.67 | 0.022 | 0.028 | 0.026
| Л-6 | А | 6 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.003 | 0.004 | 0.003
| ВСЕГО по ПС | А |  | 2.96 | 3.84 | 3.56 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Газовая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Окуловская -3 | I А | 120 | -18.46 | -0.02 | -16.93
|  | РМВт | 5 | -3.24 | 0 | -2.95
| ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -30.99 | -0.07 | -9.34
|  | РМВт | 5 | -5.44 | -0.01 | -1.63
| ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 52.7 | 4.35 | 30.23
|  | РМВт | 5 | 9.25 | 0.76 | 5.26
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| Т-1 110кВ | I А |  | 2.84 | 3.73 | 3.46
| 1 ввод 10кВ | I А | 600 | 0 | 0 | 0
| 2 ввод 10кВ | I А | 600 | 32.34 | 42 | 39.06
| положение анцапф | Т-1 |  | 11 | 11 | 11
| Т-2 110кВ | I А |  | 0.41 | 0.53 | 0.49
| 3 ввод 10кВ | I А | 600 | 4.62 | 6 | 5.58
| 4 ввод 10кВ | I А | 600 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 9 | 9 | 9
| напряж. 110кВ | 1с | 25 | 116 | 115 | 114
|  | 2с | 25 | 117 | 115 | 115
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 3с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 4с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Демянск
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | 20.23 | 26.53 | -38.89
| ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | -9.0552 | -11.76 | 52.27
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 3.9347 | 5.11 | 4.7523
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 4.34 | 5.64 | 5.25
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 2.87 | 3.73 | 3.47
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 5.21 | 6.77 | 6.3
| Т-1 10кВ | IА | 300 | 28.41 | 36.9 | 34.32
| 35кВ | IА | 60 | 9.56 | 12.41 | 11.54
| 110кВ | IА | 40 | 5.41 | 7.15 | 6.45
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | IА | 300 | 41.98 | 54.52 | 50.7
| 35кВ | IА | 60 | 6.81 | 8.84 | 8.22
| 110кВ | IА | 40 | 5.77 | 7.62 | 6.89
| положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 117 | 115 | 118
|  | 2с | 2.5 | 117 | 115 | 118
| напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-5 | IА | 30 | 15.94 | 20.7 | 19.25 | 0.25 | 0.32 | 0.3
| Л-6 | IА | 10 | 1.39 | 1.8 | 1.67 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-7 | IА | 20 | 2.77 | 3.6 | 3.35 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Л-8 | IА | 40 | 6.47 | 8.4 | 7.81 | 0.1 | 0.13 | 0.12
| Л-9 | IА | 20 | 1.85 | 2.4 | 2.23 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Т-2 10 | [5 empty] | 0.4 | 0.52 | 0.48 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
| Л-1 | IА | 40 | 5.85 | 7.6 | 7.07 | 0.09 | 0.12 | 0.11
| Л-2 | IА | 30 | 4.16 | 5.4 | 5.02 | 0.06 | 0.08 | 0.08
| Л-3 | IА | 40 | 5.24 | 6.8 | 6.32 | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Л-4 | IА | 40 | 24.64 | 32 | 29.76 | 0.38 | 0.5 | 0.46
| Л-10 | IА | 6 | 0.55 | 0.72 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-11 | IА | 40 | 1.54 | 2 | 1.86 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| ВСЕГО по ПС | А |  | 70.4 | 91.42 | 85.01 | 0.64 | 0.85 | 0.79 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.37 | 1.27 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Елисеево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 2.64 | 3.45 | 3.2085
| ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 60 | 3.66 | 4.75 | 4.42
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 4.22 | 5.48 | 5.1
| Т-1 10кВ | I А | 200 | 1.46 | 1.9 | 1.77
| 35кВ | I А | 60 | 4.22 | 5.48 | 5.1
| 110кВ | I А | 40 | 1.47 | 1.91 | 1.78
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 200 | 0.31 | 0.4 | 0.37
| 35кВ | I А | 60 | 3.66 | 4.75 | 4.42
| 110кВ | I А | 40 | 1.19 | 1.54 | 1.43
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с | 30 | 117 | 115 | 116
|  | 2с | 30 | 117 | 115 | 116
| напряж. 35кВ | 1с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
|  | 2с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | А | 10 | 1.46 | 1.9 | 1.77 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
| Всего: |  |  | 1.46 | 1.9 | 1.77
Т-2 10
| Л-5 | А | 20 | 0.31 | 0.4 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.01 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего: |  |  | 0.31 | 0.4 | 0.37
| Всего по ПС: |  |  | 1.77 | 2.3 | 2.14 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Заря
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110 | I А | 60 | -8.99 | -11.68 | 52.73
| Т-1 10кВ | I А | 60 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 118
| напряж. 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ПС: | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Крестцы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -49.79 | -20.11 | -40.12
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -34.02 | -34.88 | -44.69
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 104.95 | 82.67 | 110.55
| ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 4.57 | 5.91 | 5.49
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 0.69 | 0.89 | 0.83
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 12.58 | 16.31 | 15.18
| Т-1 10кВ | I А | 200 | 49.67 | 64.5 | 59.99
| 35кВ | I А | 60 | 5.26 | 6.8 | 6.32
| 110кВ | I А | 40 | 6 | 7.85 | 7.3
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
| Т-2 10кВ | I А | 200 | 127.82 | 166 | 154.38
| 35кВ | I А | 60 | 12.58 | 16.31 | 15.18
| 110кВ | I А | 40 | 15.15 | 19.83 | 18.45
| БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 9 | 9 | 9
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
|  | 2с |  | 116 | 115 | 115
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 30 | 34.88 | 45.3 | 42.13 | 0.54 | 0.71 | 0.66
| Л-2 | А | 15 | 4.97 | 6.45 | 6 | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Л-4 | А | 15 | 3.81 | 4.95 | 4.6 | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Л-13 | А | 40 | 0.92 | 1.2 | 1.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-12 | А | 30 | 5.08 | 6.6 | 6.14 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Всего: |  |  | 49.66 | 64.5 | 59.99 | 0.77 | 1.01 | 0.94 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | 30 | 23.79 | 30.9 | 28.74 | 0.37 | 0.48 | 0.45
| Л-8 | А | 30 | 27.49 | 35.7 | 33.2 | 0.43 | 0.56 | 0.52
| Л-9 | А | 30 | 23.56 | 30.6 | 28.46 | 0.37 | 0.48 | 0.44
| Л-10 | А | 20 | 34.03 | 44.2 | 41.11 | 0.53 | 0.69 | 0.64
| Л-11 | А | 60 | 6.01 | 7.8 | 7.25 | 0.09 | 0.12 | 0.11
| Л-14 | А | 15 | 12.94 | 16.8 | 15.62 | 0.2 | 0.26 | 0.24
| Всего: |  |  | 127.82 | 166 | 154.38 | 1.99 | 2.59 | 2.4 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 177.48 | 230.5 | 214.37 | 2.76 | 3.6 | 3.34 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лычково
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -74.22 | -37.18 | -48.45
| ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 77.12 | 40.97 | 51.98
| ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| 35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 10кВ | I А |  | 32.57 | 42.3 | 39.34
| 35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117.82 | 116.14 | 116.94
|  | 2с |  | 117.94 | 116.26 | 117.02
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 2.62 | 3.4 | 3.16 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-2 | А | 20 | 6.78 | 8.8 | 8.18 | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | А | 20 | 0.62 | 0.8 | 0.74 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: | А |  | 10 | 13 | 12.1 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-3 | А | 20 | 1.08 | 1.4 | 1.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-4 | А | 20 | 4.77 | 6.2 | 5.77 | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Л-7 | А | 20 | 0.31 | 0.4 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-8 | А | 20 | 4.62 | 6 | 5.58 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-9 | А | 30 | 2.08 | 2.7 | 2.51 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-10 | А | 30 | 8.32 | 10.8 | 10.04 | 0.13 | 0.17 | 0.16
| Л-11 | А | 20 | 1.39 | 1.8 | 1.67 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Всего: | А |  | 22.6 | 29.3 | 27.2 | 0.35 | 0.46 | 0.44 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: | А |  | 32.6 | 42.3 | 39.3 | 0.51 | 0.66 | 0.63 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любница
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110 | I А |  | 73.44 | 36.15 | 47.49
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 8.74 | 11.35 | 10.56
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 27.27 | 35.41 | 32.93
| положение анцапф | Т-1 | 6 | 8 | 8 | 8
| положение анцапф | Т-2 | 19 | 5 | 5 | 5
| напряж. 110кВ | 1с | 25 | 117 | 116 | 116
|  | 2с | 25 | 117 | 116 | 116
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 0.92 | 1.2 | 1.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-2 | А | 15 | 4.5 | 5.85 | 5.44 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-3 | А | 10 | 2.16 | 2.8 | 2.6 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-5 | А | 10 | 0.23 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0 | 0
| Л-8 | А | 10 | 0.92 | 1.2 | 1.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 8.73 | 11.35 | 10.56 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-4 | А | 10 | 0.39 | 0.5 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-6 | А | 10 | 3.77 | 4.9 | 4.56 | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Л-7 | А | 30 | 23.1 | 30 | 27.9 | 0.37 | 0.48 | 0.44
| Всего: |  |  | 27.3 | 35.4 | 32.9 | 0.44 | 0.57 | 0.52 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 36 | 46.8 | 43.5 | 0.56 | 0.74 | 0.69 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Марево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110 | I А | 120 | -22.12 | -28.96 | 36.72
| ВЛ 110 Велильская-2 | I А | 0 | -20.54 | -26.91 | 34.91
| ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 80 | 27.41 | 26.5 | 24.65
| 35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 40 | 2.4 | 2.33 | 2.07
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 5 | 5 | 5
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 23.94 | 23.3 | 21.67
| 35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 40 | 2 | 2 | 2
| БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ | 1с | 113 | 117.49 | 113.5 | 117.73
|  | 2с | 116 | 113.3 | 109.42 | 112.7
| напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 2с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
| напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 2с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-4 | А | 10 | 4.54 | 3.3 | 3.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05
| Л-5 | А | 10 | 3.23 | 1.6 | 1.49 | 0.05 | 0.02 | 0.02
| Л-6 | А | 30 | 12.4 | 13.5 | 12.56 | 0.19 | 0.21 | 0.19
| Л-7 | А | 10 | 2.69 | 0.9 | 0.84 | 0.04 | 0.01 | 0.01
| Л-8 | А | 20 | 5.31 | 5.6 | 5.21 | 0.08 | 0.09 | 0.08
| Л-9 | А | 10 | 2.23 | 1.6 | 1.49 | 0.03 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 30.4 | 26.5 | 24.7 | 0.46 | 0.4 | 0.37 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-1 | А | 30 | 4.47 | 4.5 | 4.19 | 0.07 | 0.07 | 0.06
| Л-2 | А | 10 | 1.39 | 0.5 | 0.47 | 0.02 | 0.01 | 0.01
| Л-3 | А | 30 | 15.09 | 18.3 | 17.02 | 0.23 | 0.28 | 0.26
| Всего: |  |  | 21 | 23.3 | 21.7 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 51.4 | 49.8 | 46.4 | 0.78 | 0.76 | 0.7 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | -28.9 | 2.6 | -6.81
| ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 30.89 | 0.03 | 9.24
| Т-1 110кВ | I А | 60 | 1.25 | 1.6357 | 1.52
| 10кВ | I А | 120 | 14.63 | 19 | 17.67
| Т-2 110кВ | I А | 60 | 0.75 | 0.98139 | 0.91
| 10кВ | I А | 120 | 8.78 | 11.4 | 10.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
|  | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116.16 | 114.67 | 115.18
|  | 2с |  | 115.72 | 113.5 | 113.36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9
|  | 2с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | 20 | 10.47 | 13.6 | 12.65 | 0.16 | 0.2 | 0.19
| Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А | 20 | 4.16 | 5.4 | 5.02 | 0.06 | 0.08 | 0.08
| Всего: |  |  | 14.6 | 19 | 17.7 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-5 | А | 20 | 5.7 | 7.4 | 6.88 | 0.09 | 0.11 | 0.1
| Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-8 | А | 20 | 3.08 | 4 | 3.72 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 8.8 | 11.4 | 10.6 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 23.4 | 30.4 | 28.3 | 0.36 | 0.45 | 0.43 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ручьи
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 48.89 | 20.21 | 40.21
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-1 | I А | 120 | -48.2 | -19.31 | -39.4
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 7.39 | 9.6 | 8.93
| Т-2 110кВ | I А | 40 | 0.66 | 0.86 | 0.8
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ |  |  | 116 | 115 | 115
| напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-2 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-6 | А | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | 20 | 2 | 2.6 | 2.42 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-10 | А | 20 | 3.54 | 4.6 | 4.28 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-11 | А | 20 | 1.54 | 2 | 1.86 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-12 | А | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0 | 0 | 0
| Всего по ПС: |  |  | 7.4 | 9.6 | 8.9 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Усть-Волма
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 20 | 13.68 | 17.76 | 16.52
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 10 | 5.64 | 7.32 | 6.81 | 0.09 | 0.11 | 0.11
| Л-3 | А | 10 | 4.87 | 6.33 | 5.89 | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Л-4 | А | 8 | 3.16 | 4.11 | 3.82 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Всего по ПС: |  |  | 13.7 | 17.8 | 16.5 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Яжелбицы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 4.01 | 5.21 | 4.85
| ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 3.29 | 4.3 | 4
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 11.86 | 15.4 | 14.32
| 35кВ | I А | 20 | 3.46 | 4.49 | 4.18
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 13.32 | 17.3 | 16.09
| 35кВ | I А | 20 | 3.88 | 5.04 | 4.69
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10 | 10 | 10 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 3.08 | 4 | 3.72 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А | 20 | 8.78 | 11.4 | 10.6 | 0.14 | 0.18 | 0.16
| Всего: |  |  | 11.9 | 15.4 | 14.3 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-5 | А | 30 | 0.23 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | 30 | 10.63 | 13.8 | 12.83 | 0.16 | 0.21 | 0.19
| Л-8 | А | 20 | 2.46 | 3.2 | 2.98 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Всего: |  |  | 13.3 | 17.3 | 16.1 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 25.2 | 32.7 | 30.4 | 0.39 | 0.5 | 0.46 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Нелюшка
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 15 | 6.17 | 8.01 | 7.45
| 35кВ | I А | 10 | 1.71 | 2.22 | 2.06
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| напряж. 10кВ |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 8 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | 6 | 2.96 | 3.84 | 3.57 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Л-3 | А | 15 | 3 | 3.9 | 3.63 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Всего по ПС: | А |  | 6.1 | 8 | 7.4 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А | откл | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 160 | 20.64 | 26.8 | 24.92
| 35кВ | I А | 40 | 6.23 | 8.09 | 7.52
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 10кВ | I А | 160 | 14.17 | 18.4 | 17.11
| 35кВ | I А | 40 | 4.22 | 5.48 | 5.1
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-4 | А | 20 | 3.08 | 4 | 3.72 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-5 | А | 20 | 2.77 | 3.6 | 3.35 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Л-6 | А | 60 | 14.78 | 19.2 | 17.86 | 0.23 | 0.3 | 0.28
| Л-7 | А | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 20.6 | 26.8 | 24.9 | 0.32 | 0.42 | 0.39 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-1 | А | 20 | 1.08 | 1.4 | 1.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-2 | А | 20 | 1.23 | 1.6 | 1.49 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-3 | А | 60 | 9.7 | 12.6 | 11.72 | 0.15 | 0.19 | 0.18
| Л-8 | А | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-9 | А | 20 | 2.16 | 2.8 | 2.6 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего: |  |  | 14.2 | 18.4 | 17.1 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 34.8 | 45.2 | 42 | 0.54 | 0.69 | 0.65 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ящерово
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 7.85 | 10.2 | 9.49
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -4.02 | -5.28 | -4.9
| СВ-35 | I А | 30 | -0.46 | -0.6 | -0.56
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 8.32 | 10.8 | 10.04
| 35кВ | I А | 20 | 2.31 | 3 | 2.79
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 10кВ | I А | 30 | 4.77 | 6.2 | 5.77
| 35кВ | I А | 20 | 1.39 | 1.8 | 1.67
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 2с |  | 10 | 10 | 10 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 8.32 | 10.8 | 10.04 | 0.13 | 0.16 | 0.15
| Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 8.3 | 10.8 | 10 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-3 | А | 20 | 2.46 | 3.2 | 2.98 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-4 | А | 20 | 2.31 | 3 | 2.79 | 0.03 | 0.05 | 0.04
| Всего: |  |  | 4.8 | 6.2 | 5.8 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 13.1 | 17 | 15.8 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Б.Уклейно
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 3.5 | 4.54 | 4.22
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -0.78 | -1.01 | -0.94
| Т-1 6кВ | I А | 120 | 3.23 | 4.2 | 3.91
| 35кВ | I А | 30 | 1.87 | 2.43 | 2.26
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 6кВ | I А | 120 | 12.78 | 16.6 | 15.44
| 35кВ | I А | 30 | 2.27 | 2.95 | 2.74
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| Т-3 10кВ | I А | 20 | 8.09 | 10.5 | 9.77
| положение анцапф | Т-3 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-7 | А | 20 | 3.23 | 4.2 | 3.91 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | Загрузка Т-1 по фидеру 6 кВ
Т-2 6
| Л-1 | А | 40 | 5.54 | 7.2 | 6.7 | 0.05 | 0.07 | 0.06
| Л-4 | А | 20 | 7.24 | 9.4 | 8.74 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Всего по ПС 6 кВ |  |  | 16 | 20.8 | 19.4 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | Загрузка Т-2 по фидерам 6 кВ
Т-3 10
| Л-1 | А | 10 | 3.54 | 4.6 | 4.28 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-2 | А | 10 | 4.54 | 5.9 | 5.49 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Всего: |  |  | 8.1 | 10.5 | 9.8 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | Загрузка Т-3 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС 10 кВ: |  |  | 8.1 | 10.5 | 9.8 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зайцево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 7.11 | 9.18 | 8.57
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -0.96 | -1.21 | -1.14
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 21.6 | 28 | 26.1
| 35кВ | I А | 20 | 6.15 | 7.97 | 7.43
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
| напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 8 | 14.23 | 18.48 | 17.19 | 0.23 | 0.29 | 0.27
| Л-2 | А | 6 | 4.29 | 5.57 | 5.18 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Л-3 | А | 15 | 1.16 | 1.5 | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-4 |  | 4 | 1.91 | 2.48 | 2.31 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего по ПС: | А |  | 21.6 | 28 | 26.1 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Красная
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 3.58 | 4.62 | 4.3
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -3.58 | -4.62 | -4.3
| Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| КЛ-Есипово | А
| Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Поля
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -3.71 | -4.82 | -4.48
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 5.16 | 6.7 | 6.23
| Т-1 35кВ | I А | 20 | 0.17 | 0.225 | 0.21
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 0.62 | 0.81 | 0.75
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 35кВ | I А | 20 | 1.19 | 1.55 | 1.44
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 4.3 | 5 | 5.19
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | А | 15 | 0.58 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0 | 0.01
| Всего: |  |  | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0 | 0.01 | Загрузка Т-1 по фидеру 10 кВ
Т-2 10
| Л-4 | А | 20 | 4.31 | 5.6 | 5.21 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Всего: |  |  | 4.3 | 5.6 | 5.2 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | Загрузка Т-2 по фидеру 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Синяя
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 0.75 | 0.98 | 0.91
| Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| 35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-1 6кВ | I А | 120 | 4.39 | 5.7 | 5.3
| 35кВ | I А | 30 | 0.75 | 0.98 | 0.91
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  | 2с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
|  | 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | А | 30 | 4.39 | 5.7 | 5.3 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | Загрузка ПС по фидеру 6 кВ
| Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Черный Ручей
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А | 20 | 3.18 | 4.13 | 3.84
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 3.61 | 4.69 | 4.36
| 35кВ | I А | 20 | 1.06 | 1.38 | 1.28
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 2.39 | 3.11 | 2.89
| 35кВ | I А | 20 | 0.7 | 0.91 | 0.85
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | \
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-6 | А | 10 | 0.85 | 1.1 | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-7 | А | 20 | 2.77 | 3.6 | 3.35 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Всего: |  |  | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-1 | А | 10 | 1.23 | 1.6 | 1.49 | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Л-2 | А | 10 | 0.46 | 0.6 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-3 | А | 10 | 0.69 | 0.9 | 0.84 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 6 | 7.8 | 7.3 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ямник
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А | 30 | 1.05 | 1.37 | 1.27
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 3.4 | 4.41 | 4.1
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.69 | 4.79 | 4.45
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-5 | А | 30 | 1.85 | 2.4 | 2.23 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Л-6 | А | 15 | 1.5 | 1.95 | 1.81 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-7 | А | 30 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 3.4 | 4.4 | 4.1 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-2 | А | 20 | 0.31 | 0.4 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-3 | А | 20 | 0.62 | 0.8 | 0.74 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | А | 20 | 2.77 | 3.6 | 3.35 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Всего: |  |  | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 7.1 | 9.2 | 8.6 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Дворец
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -3.39 | -4.4 | -3.96
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 10.78 | 14 | 12.6
| Т-1 6кВ | I А | 40 | 25.56 | 33.2 | 29.88
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 6кВ | I А | 40 | 9.55 | 12.4 | 11.16
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| Т-3 10кВ | I А | 30 | 4.85 | 6.3 | 5.67
| 35кВ | I А | 20 | 2.62 | 3.4 | 3.06
| положение анцапф | Т-3 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| напряж. 6кВ | 1с |  | 5.9 | 5.9 | 5.9
|  | 2с |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
| Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | А | 40 | 25.56 | 33.2 | 29.88 | 0.23 | 0.3 | 0.27 | Загрузка Т-1 по фидеру 6 кВ
Т-2 6
| Л-4 | А | 40 | 9.55 | 12.4 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | Загрузка Т-2 по фидеру 6 кВ
| Т-3 10 | [5 empty] | 0.23 | 0.3 | 0.27 | Загрузка ПC по фидерам 6 кВ
| Л-1 | А | 10 | 3.85 | 5 | 4.5 | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Л-2 | А | 15 | 1.04 | 1.35 | 1.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего по ПС: |  |  | 40 | 52 | 46.8 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| Дежурный (фамилия) | [5 empty] | 0.31 | 0.4 | 0.36 | Загрузка ПС по фидера 10+6 кВ
ПС 35 кВ Есипово
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 15 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 13.51 | 17.6 | 16.32
| 35кВ | I А | 20 | 4.3 | 5.58 | 5.19
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | А | 6 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 10 | 8.7 | 11.3 | 10.51 | 0.14 | 0.18 | 0.16
| Л-4 | А | 10 | 1.16 | 1.5 | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-5 | А | 10 | 1.85 | 2.4 | 2.23 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Всего: |  |  | 11.8 | 15.3 | 14.2 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-1 | А | 15 | 1.73 | 2.25 | 2.09 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Всего: |  |  | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 13.5 | 17.6 | 16.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зеленая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 40 | 1.79 | 2.32 | 2.16
| СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 3.7 | 4.81 | 4.47
| 35кВ | I А | 20 | 0.98 | 1.27 | 1.18
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 2.31 | 3 | 2.79
| 35кВ | I А | 20 | 1.07 | 1.39 | 1.29
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 20 | 3.7 | 4.8 | 4.46 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Всего: |  |  | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-4 | А | 20 | 2.31 | 3 | 2.79 | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 2.3 | 3 | 2.8 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 6 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Молвотицы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А |  | 1.48 | 1.92 | 1.79
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 2.83 | 3.67 | 3.41
| Т-1 10кВ | I А | 20 | 4.7 | 6.11 | 5.68
| 35кВ | I А | 20 | 1.35 | 1.75 | 1.63
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А | 30 | 5.39 | 7 | 6.51
| 35кВ | I А | 20 | 1.54 | 2 | 1.86
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 15 | 3.7 | 4.8 | 4.46 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-2 | А | 10 | 0.62 | 0.8 | 0.74 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-3 | А | 10 | 0.39 | 0.5 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 4.71 | 6.1 | 5.67 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-4 | А | 20 | 2.16 | 2.8 | 2.6 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-5 | А | 20 | 2.31 | 3 | 2.79 | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Л-6 | А | 10 | 0.92 | 1.2 | 1.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 5.39 | 7 | 6.51 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 10.1 | 13.1 | 12.18 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Полново
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 11.87 | 15.39 | 14.33
| 35кВ | I А | 20 | 3.48 | 4.52 | 4.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 4.1 | 5.33 | 4.91
| 35кВ | I А | 20 | 1.21 | 1.57 | 1.46
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | А | 10 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 20 | 6.62 | 8.6 | 8 | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Л-4 | А | 10 | 5.16 | 6.7 | 6.23 | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Всего: |  |  | 11.86 | 15.4 | 14.32 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-6 | А | 20 | 4.07 | 5.29 | 4.92 | 0.06 | 0.08 | 0.08
| Л-7 | А | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 16 | 20.7 | 19.2 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Почеп
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 12.48 | 16.21 | 15.08
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -4.18 | -5.43 | -5.05
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 9.39 | 12.2 | 11.35
| 35кВ | I А | 20 | 3 | 3.89 | 3.62
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 19.26 | 25.01 | 23.26
| 35кВ | I А | 20 | 5.5 | 7.14 | 6.64
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 10 | 4.24 | 5.5 | 5.12 | 0.06 | 0.08 | 0.08
| Л-6 | А | 15 | 2.08 | 2.7 | 2.51 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-7 | А | 40 | 3.08 | 4 | 3.72 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Всего: |  |  | 9.4 | 12.2 | 11.4 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-2 | А | 10 | 11.32 | 14.7 | 13.67 | 0.17 | 0.22 | 0.21
| Л-3 | А | 20 | 0.46 | 0.6 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | А | 20 | 6.31 | 8.2 | 7.63 | 0.1 | 0.13 | 0.12
| Л-5 | А | 15 | 1.16 | 1.5 | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 19.3 | 25 | 23.3 | 0.3 | 0.38 | 0.36 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 28.7 | 37.2 | 34.7 | 0.44 | 0.56 | 0.54 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Невская
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 0.6 | 0.79 | 0.74
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.85 | 1.11 | 1.03
| Т-1 10кВ | I А |  | 2 | 2.63 | 2.47
| 35кВ | I А |  | 0.6 | 0.79 | 0.74
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А |  | 2.99 | 3.9 | 3.62
| 35кВ | I А |  | 0.85 | 1.11 | 1.03
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новое Рахино
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 33.92 | 34.78 | 44.59
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | -12.17 | -11.44 | -22.89
| СВ-110 | I А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 80 | 143.08 | 152.21 | 141.56
| 110кВ | I А | 40 | 12.6 | 13.7 | 12.66
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 104.24 | 110.89 | 103.1
| 110кВ | I А | 40 | 9.17 | 9.94 | 9.24
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ | 1с |  | 115.5 | 113.3 | 114.4
|  | 2с |  | 115.5 | 113.3 | 114.4
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 40 | 34.74 | 36.96 | 34.37 | 0.54 | 0.57 | 0.53
| Л-3 | А | 40 | 19.44 | 20.68 | 19.23 | 0.3 | 0.32 | 0.3
| Л-7 | А | 40 | 71.55 | 76.12 | 70.79 | 1.1 | 1.18 | 1.09
| Л-5 | А | 40 | 10.75 | 11.44 | 10.64 | 0.17 | 0.18 | 0.16
| Л-9 | А | 40 | 6.62 | 7.04 | 6.55 | 0.1 | 0.11 | 0.1
| Всего: |  |  | 143.1 | 152.2 | 141.6 | 2.21 | 2.36 | 2.18 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-2 | А | 40 | 19.85 | 21.12 | 19.64 | 0.31 | 0.33 | 0.3
| Л-4 | А | 40 | 28.54 | 30.36 | 28.23 | 0.44 | 0.47 | 0.44
| Л-6 | А | 40 | 49.63 | 52.8 | 49.1 | 0.77 | 0.82 | 0.76
| Л-8 | А | 40 | 6.2 | 6.6 | 6.14 | 0.1 | 0.1 | 0.09
| Всего: |  |  | 104.2 | 110.9 | 103.1 | 1.62 | 1.72 | 1.59 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 247.3 | 263.1 | 244.7 | 3.83 | 4.08 | 3.77 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Миронеги
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Л-5 ПС Валдай | I А |  | 11.55 | 15 | 13.95 | Мощность Р,МВт
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I А |  | 4.31 | 5.6 | 5.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Л-2 | I А |  | 1.7 | 2.21 | 2.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-4 | I А |  | 3.95 | 5.13 | 4.77 | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Л-5 | I А |  | 1.62 | 2.11 | 1.96 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.21
Дежурный (фамилия)
РП Горное
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Л-4 РП Миронеги | I А |  | 3.95 | 5.13 | 4.77 | Мощность Р,МВт
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I А |  | 1.39 | 1.8 | 1.67 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-2 | I А |  | 0.85 | 1.1 | 1.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-3 | I А |  | 0.78 | 1.01 | 0.94 | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-4 | I А |  | 0.93 | 1.21 | 1.13 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.08
Дежурный (фамилия)
РП Крестцы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 27.49 | 35.7 | 33.2 | Мощность Р,МВт
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I А |  | 3.55 | 4.61 | 4.29 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-2 | I А |  | 5.37 | 6.97 | 6.48 | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Л-3 | I А |  | 1.72 | 2.23 | 2.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-4 | I А |  | 3.17 | 4.12 | 3.83 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-6 | I А |  | 13.68 | 17.77 | 16.53 | 0.21 | 0.28 | 0.26
| Всего: | А |  | 27.5 | 35.7 | 33.2 | 0.43 | 0.55 | 0.52
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Ярково
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 20 июня 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 34.74 | 36.96 | 34.37
| Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 19.83 | 21.1 | 19.62
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I А |  | 13.47 | 14.33 | 13.33 | 0.21 | 0.22 | 0.21
| Л-2 | I А |  | 10.6 | 11.28 | 10.49 | 0.16 | 0.17 | 0.16
| Л-3 | I А |  | 12.42 | 13.21 | 12.29 | 0.19 | 0.2 | 0.19
| Л-4 | I А |  | 18.11 | 19.27 | 17.92 | 0.28 | 0.3 | 0.28
| Всего: | А |  | 54.6 | 58.1 | 54 | 0.84 | 0.89 | 0.84
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 20 июня 2018 г |  | Загрузка трансформаторов Т-1+Т-2 по РАСТР |  |  | Разница по РАСТР
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1.53 | 2 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 2 | 1.85
|  | Q, Мвар | 0.85 | 1.11 | 1.02
| Т-2 | Р, МВт | 3.18 | 4.13 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 4.13 | 3.84
|  | Q, Мвар | 1.76 | 2.29 | 2.13
| Л.Газовая | Р, МВт | -9.27 | -0.77 | -5.28
|  | Q, Мвар | -5.14 | -0.43 | -2.93
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | -0.51 | -0.66 | -0.61
|  | Q, Мвар | -0.28 | -0.37 | -0.34
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 12.39 | 5.59 | 7.62
|  | Q, Мвар | 6.86 | 3.1 | 4.22
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 2.12 | 1.97 | 3.97
|  | Q, Мвар | 1.17 | 1.09 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 114 | 112 | 113
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.42 | 0.42 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.23 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 118
|  | 2 с | 117 | 115 | 118
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.65 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.36 | 0.33
| Т-2 | Р, МВт | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л.Окуловская -3 | Р, МВт | -3.2 | 0 | -3
| Л.Новая | Р, МВт | -5.4 | 0 | -1.6
| Л.Газовая | Р, МВт | 9.3 | 0.8 | 5.3
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 114
|  | 2 с | 117 | 115 | 115
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.96 | 1.24 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1.24 | 1.16
|  | Q, Мвар | 0.53 | 0.69 | 0.64
| Т-2 | Р, МВт | 1.02 | 1.33 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.1 | 1.23
|  | Q, Мвар | 0.57 | 0.74 | 0.68
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 118
|  | 2 с | 117 | 115 | 118
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.33 | 0.31
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.18 | 0.17
| Т-2 | Р, МВт | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.27 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.15 | 0.14
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 116
|  | 2 с | 117 | 115 | 116
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 118
|  | 2 с | 117 | 115 | 118
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 1.05 | 1.37 | 1.27 | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.58 | 0.76 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 2.66 | 3.45 | 3.21 | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1.47 | 1.91 | 1.78
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -8.74 | -3.5 | -6.98
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -5.97 | -6.07 | -7.78
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 18.43 | 14.39 | 19.24
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.51 | 0.67 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.67 | 0.62
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.37 | 0.34
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | -13.24 | -6.54 | -8.58
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | 13.77 | 7.21 | 9.21
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 116 | 117
|  | 2 с | 118 | 116 | 117
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0.43 | 0.56 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.56 | 0.52
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.31 | 0.29
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 116
|  | 2 с | 117 | 116 | 116
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.41 | 0.38
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.23 | 0.21
| Т-2 | Р, МВт | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.36 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114 | 118
|  | 2 с | 113 | 109 | 113
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.28 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.16 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.16
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 113
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.08 | 0.08
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 8.58 | 3.52 | 7
|  | Q, Мвар | 4.75 | 1.95 | 3.88
| Л.Крестецкая-1 | Р, МВт | -8.46 | -3.36 | -6.86
|  | Q, Мвар | -4.69 | -1.86 | -3.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Т-1 | Р, МВт | 2.21 | 2.35 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2.35 | 2.19
|  | Q, Мвар | 1.22 | 1.3 | 1.21
| Т-2 | Р, МВт | 1.61 | 1.71 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.71 | 1.59
|  | Q, Мвар | 0.89 | 0.95 | 0.88
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 5.96 | 6.05 | 7.76
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -2.13 | -1.96 | -3.96
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 113 | 114
|  | 2 с | 116 | 113 | 114
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость | [12 empty] | Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [9 empty] | дата: |  |  | 20 июня 2018 г
[13 empty] | 10-00 часов |  |  | Сумма Т1+Т-2 (МВт) | РАСТР на 18-00
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 11.45 | 10.33 | 94.3 | 115 | 34.3 | 10.2 | 2.28 | 9.12
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 23.72 | 16.59 | 211.6 | 112 | 34.3 | 10.2 | 4.72 | 18.88 |  | #REF! | 0
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 0 | 0 |  | 35.5 | 10.4 | 0 | 0 | демонтирован
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 42.3 |  | 35.5 | 10.4 | 0.76 | 7.6 |  | #REF! | 0.9
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.91 | 5.48 | 1.9 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.38 | 3.8
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.54 | 4.75 | 0.4 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.31 | 3.1 |  | #REF! | 1
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.33 |  | 26.5 | 113.5 |  | 10.1 | 0.46 | 7.3
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 |  | 23.3 | 109.42 |  | 10.1 | 0.41 | 6.51 |  | #REF! | 2
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 11.35 |  |  | 10.5 | 0.21 | 8.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 35.41 |  |  | 10.5 | 0.64 | 25.6 |  | #REF! | 0.8
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0.73 |  |  | 10.3 | 0.01 | 0.4 |  | #REF! | 0.2
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 42 |  |  | 10.2 | 0.74 | 2.96
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0.11 | 0.28 |  | #REF! | 0.2
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 7.15 | 12.41 | 36.9 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.42 | 14.2
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 7.62 | 8.84 | 54.52 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.52 | 15.2 |  | #REF! | 5.2
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 3.84 |  |  | 10.3 | 0.07 | 1.11 |  | #REF! | 0.1
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 6.11 |  |  | 10.1 | 0.11 | 11
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7 |  |  | 10.1 | 0.12 | 7.5 |  | #REF!
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | откл. по норм. сх. | #REF!
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 17.6 |  |  | 10.3 | 0.31 | 31 |  | #REF!
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0.81 |  |  | 10.2 | 0.01 | 1
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 9 |  | #REF!
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.41 |  |  | 10.2 | 0.08 | 3.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.79 |  |  | 10.2 | 0.08 | 3.2 |  | #REF!
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15.4 |  |  | 10.2 | 0.27 | 10.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 17.3 |  |  | 10 | 0.3 | 12 |  | #REF!
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.2 |  |  | 10.1 | 0.21 | 8.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 25.01 |  |  | 10.1 | 0.44 | 17.6 |  | #REF!
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 5.7 |  |  | 6.3 | 0.06 | 1.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв | #REF!
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 4.81 |  |  | 10.2 | 0.08 | 8
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 3 |  |  | 10.2 | 0.05 | 5 |  | #REF!
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 26.8 |  |  | 10.2 | 0.47 | 11.75
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 18.4 |  |  | 10.2 | 0.32 | 8 |  | #REF!
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 10.8 |  |  | 10 | 0.19 | 11.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 6.2 |  |  | 10 | 0.11 | 6.88 |  | #REF!
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 33.2 |  |  | 5.9 | 0.34 | 34
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 6.3 |  |  | 10 | 0.11 | 6.11 |  | #REF!
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 8.01 |  |  | 9.8 | 0.14 | 14 |  | #REF!
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 4.2 |  |  | 6.2 | 0.05 | 1.25
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 16.6 |  |  | 6.2 | 0.18 | 4.5 |  | #REF!
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 55 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 | 0.19 | 19
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.69 |  |  | 10.5 | 0.09 | 5.63
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.11 |  |  | 10.5 | 0.06 | 3.75 |  | #REF!
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 15.39 |  |  | 10.5 | 0.28 | 17.5
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5.33 |  |  | 10.5 | 0.1 | 6.25 |  | #REF!
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | откл. | #REF!
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 19 |  |  | 9.9 | 0.33 | 5.24
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 11.4 |  |  | 9.9 | 0.2 | 3.17 |  | #REF! | 1.4
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 7.85 | 6.8 | 64.5 | 115 | 35 | 10.3 | 1.56 | 15.6
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 19.83 | 16.31 | 166 | 115 | 35 | 10.3 | 3.95 | 39.5 |  | #REF!
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 9.6 |  |  | 10.3 | 0.17 | 2.7 |  | #REF!
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 28 |  |  | 10.5 | 0.51 | 20.4 |  | #REF!
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 17.76 |  |  | 10.2 | 0.31 | 31 |  | #REF!
30 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.63 |  |  | 10.5 | 0.05 | 3.13
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.9 |  |  | 10.5 | 0.07 | 4.38 |  | #REF!
31 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 13.7 |  | 152.21 | 115 |  | 10.2 | 2.69 | 26.9
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 9.94 |  | 110.89 | 115 |  | 10.2 | 1.96 | 19.6 |  | #REF! | 3.9

## Прил.5-АЧР ВЭС
Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР | [5 empty] | Приложение 5
20 июня 2018 г.
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Валдайские электрические сети
ПС 110 кВ Валдай | В-110кВ л.Кр-4 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | 0.2 | 0.2 | 0.4
IV ст. 13 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
возврат⁴ АЧР-2 49,1 Гц
II ст. 12 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 83с
возврат⁸ ЧАПВ 49,35 Гц
| В-110 кВ л.Гз | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | -0.7 | -0.1 | -0.5
IV ст. 13 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
возврат⁴ АЧР-2 49,1 Гц
II ст. 12 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 82 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,35 Гц
| В-10 кВ Т-1 ф.:1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 1.1 | 1.5 | 1.4
III ст. 12 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 2 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 15 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,45 Гц
| В-10 кВ Т-2 ф.:3, 4, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 2.3 | 3 | 2.8
III ст. 12 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 1 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 10 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,45 Гц
| В-35 кВ Т-1 л. Зл-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 0.5 | 0.5 | 0.5
III ст. 10 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 5 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 31 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,4 Гц
| В-35 кВ Т-2 л. Зл-1, Дв-1 | 10 оч. АЧР-1 47 Гц 0,3 с | 0.7 | 0.9 | 0.8
IV ст. 13 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
возврат⁴ АЧР-2 49,1 Гц
II ст. 11 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 77 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,3 Гц
ПС 110 кВ Марево | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | Спец АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 0.8 | 0.8 | 0.7
V ст .3 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 46 с
возврат⁶ ЧАПВ 49,75 Гц
ПС 110 кВ Демянск | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 2 | 2.6 | 2.4
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
IV ст. 4 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 25 с
возврат⁷ ЧАПВ 49,55 Гц
ПС 110 кВ Крестцы | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 2 оч. АЧР-2 нс 49,1 Гц 10 с | 3.7 | 4.8 | 4.5
возврат⁵ АЧР-2 49,2 Гц
I ст. 4 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 40 с
возврат⁷ ЧАПВ 49,65 Гц
| В-110 кВ л.Кр-3 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 0 | 0 | 0 | выведена в резерв
II ст. 5 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
ЧАПВ - нет