## Таб.1 Бланки СЭС
увеличение САОН
|  | уменьшение САОН |  |  | Числа, выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
|  |  |  | дата: | 20 июня 2018 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | -3.5 | 16.8 | 33.1
|  | РМВт |  | -0.7 | 2.9 | 5.6
|  | QМВар |  | -0.9 | 3.4 | 7.5
| ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 30.2 | 20.6 | 9.6
|  | РМВт |  | 5.2 | 3.6 | 1.7
|  | QМВар |  | 6.9 | 4.2 | 2.2
| ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 4 | 5 | 4.6
| ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 4.7 | 7.8 | 6.5
| Т-1 10кВ | I A |  | 121.7 | 197 | 194.7
| 35кВ | I A |  | 8.7 | 12.8 | 11.1
| 110кВ | I A |  | 13 | 21 | 21
|  | РМВт |  | 2.3 | 3.6 | 3.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 151.6 | 172.9 | 252
| 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I A |  | 13.2 | 15.8 | 22.8
|  | РМВт |  | 48 | 48 | 48
| положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 17.6 | 24.4 | 23.6 | Т-1 | 0.28 | 0.39 | 0.38
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 33.2 | 65.8 | 60.2 | Т-1 | 0.53 | 1.05 | 0.96
| Л-5 | I A |  | 4.2 | 6.6 | 6 | Т-1 | 0.07 | 0.1 | 0.1
| Л-6 | I A |  | 0.8 | 10.8 | 10.2 | Т-1 | 0.01 | 0.17 | 0.16
| Л-7 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Л-8 | I A |  | 5.2 | 16.8 | 13.2 | Т-1 | 0.08 | 0.27 | 0.21
| Л-9 | I A |  | 79.2 | 118.4 | 138.2 | Т-2 | 1.26 | 1.88 | 2.2
| Л-10 | I A |  | 10.2 | 9 | 15.5 | Т-1 | 0.16 | 0.14 | 0.25
| Л-11 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Т-2 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-13 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 1.2 | Т-2 | 0 | 0.01 | 0.02
| Л-14 | I A |  | 12 | 13.8 | 14.4 | Т-2 | 0.19 | 0.22 | 0.23
| Л-15 | I A |  | 18 | 31.8 | 29.4 | Т-2 | 0.29 | 0.51 | 0.47
| Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Л-18 | I A |  | 14.7 | 20.2 | 21 | Т-1 | 0.23 | 0.32 | 0.33
| Л-20 | I A |  | 29.6 | 36.9 | 40.2 | Т-1 | 0.47 | 0.59 | 0.64
| Л-21 горсеть | I A |  | 0.2 | 2.4 | 0.2 | Т-1 | 0 | 0.04 | 0
| Л-22 | I A |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | Т-1 | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-1 | 0 | 0 | 0
| Л-24 горсеть | I A |  | 39.6 | 6.6 | 66.4 | Т-2 | 0.63 | 0.1 | 1.06
| Л-25 | I A |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Т-2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-29 | I A |  | 3.6 | 2 | 2.2 | Т-1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
| Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 273.3 | 371.1 | 446.9 |  | 4.34 | 5.9 | 7.12 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 118.9 | 117.2 | 118.1
|  | 2с |  | 118.9 | 117.2 | 118.1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 110 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Медниково
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I A |  | 84.4 | 97 | 89
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | откл
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 0.4 | 1.2 | 0.8 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 5.2 | 7.2 | 6.4 |  | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Л-7 | I A |  | 6.2 | 8.6 | 6.6 |  | 0.1 | 0.14 | 0.1
| Л-8 | I A |  | 22.8 | 24.8 | 23.6 |  | 0.36 | 0.39 | 0.37
| Л-9 | I A |  | 5.4 | 6.4 | 6 |  | 0.09 | 0.1 | 0.09
| Л-10 | I A |  | 14.8 | 16.2 | 15.2 |  | 0.23 | 0.26 | 0.24
| Л-11 | I A |  | 26.2 | 28.2 | 26.4 |  | 0.41 | 0.44 | 0.42
| Л-12 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-14 | I A |  | 1.8 | 2.2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 84 | 96.8 | 88.6 |  | 1.33 | 1.52 | 1.39 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 118.3 | 116.6 | 117.5
| выведена | 2с |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Залучье
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 0 | 0 | 85.2
| Т-1 10кВ | I A |  | 18.6 | 20.6 | 21.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| Т-2 10кВ | I A |  | 10.8 | 10.6 | 11
| положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 3.8 | 3.8 | 4 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
| Л-2 | I A |  | 3.4 | 3 | 3.2 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0.02
| Л-5 | I A |  | 3.2 | 3.2 | 3.4 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л-6 | I A |  | 13.2 | 14.8 | 14.8 |  | 0.21 | 0.23 | 0.23
| Л-7 | I A |  | 5.4 | 5.8 | 5.4 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Л-8 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.4 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 29.4 | 31.2 | 32.6 |  | 0.47 | 0.49 | 0.51 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 115 | 119
|  | 2с |  | 119 | 115 | 119
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Солобско
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 13 | 20 | 19
| положение анцапф | Т-1 |  | 19 | 21 | 21
| Т-2 10кВ | I A |  | 16 | 20 | 19
| положение анцапф | Т-2 |  | 21 | 21 | 21 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 5 | 4.6 | 4.4 |  | 0.08 | 0.07 | 0.07
| Л-2 | I A |  | 6.2 | 8.4 | 7.4 |  | 0.1 | 0.13 | 0.12
| Л-3 | I A |  | 10 | 18.2 | 18 |  | 0.15 | 0.28 | 0.28
| Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-5 | I A |  | 5.4 | 5.2 | 5 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
| Л-6 | I A |  | 1.2 | 2 | 1.8 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 29 | 40 | 38 |  | 0.45 | 0.61 | 0.6 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 118.4 | 116.5 | 117.6
|  | 2с |  | 118.4 | 116.5 | 117.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 18.4 | 6 | 5.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 26.2 | 12.6 | 11.2 | откл
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 7.8 | 4 | 3.4 |  | 0.12 | 0.06 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 7.8 | 3.8 | 3.2 |  | 0.12 | 0.06 | 0.05
| Л-4 | I A |  | 6.6 | 2 | 1.8 |  | 0.1 | 0.03 | 0.03
| Л-5 | I A |  | 10.8 | 6.4 | 6 |  | 0.17 | 0.1 | 0.09
| Л-7 | I A |  | 5.8 | 1.2 | 1 |  | 0.09 | 0.02 | 0.02
| Л-17 | I A |  | 5.8 | 1.2 | 1 |  | 0.09 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 44.6 | 18.6 | 16.4 |  | 0.69 | 0.29 | 0.26 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 118.4 | 116.5 | 117.6
|  | 2с |  | 118.4 | 116.5 | 117.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Теремово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 2 | 3 | 3
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 4 | 6 | 5
| Т-1 10кВ | I A |  | 3 | 4.4 | 3.4
| 35кВ | I A
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 2.4 | 2.8 | 3.2
| 35кВ | I A
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 0.8 | 1.8 | 1.2 |  | 0.01 | 0.03 | 0.02
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 0.8 | 1.4 | 1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-5 | I A |  | 1.4 | 2.2 | 1.8 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 0.6 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-8 | I A |  | 1.2 | 1.8 | 1.6 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 5.2 | 8.8 | 6.6 |  | 0.07 | 0.13 | 0.11 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Астрилово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 2 | 3 | 3
| Т-1 10кВ | I A | откл. | 6 | 7.6 | 7
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 1 | 1.6 | 1.4
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-2 | I A |  | 4.8 | 6 | 5.6 |  | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-3 | I A |  | 1 | 1.6 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 7 | 9.2 | 8.4 |  | 0.11 | 0.13 | 0.13 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 2с |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Березка
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 14 | 17.8 | 16.6
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | I A |  | 3.8 | 5.4 | 5.2 |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
| Л-3 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Л-5 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 2.6 | 3.2 | 2.8 |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Л-16 |  |  | 5.8 | 6.8 | 6.2 |  | 0.09 | 0.1 | 0.1
| Всего: |  |  | 14.2 | 17.8 | 16.4 |  | 0.22 | 0.27 | 0.25 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 2с |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
| напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Новосельская
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 2.2 | 5.4 | 4.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | I A |  | 1.8 | 3.8 | 3.8 |  | 0.03 | 0.06 | 0.06
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 0.6 | 1.8 | 0.7 |  | 0.01 | 0.03 | 0.01
| Всего: |  |  | 2.6 | 5.8 | 4.7 |  | 0.04 | 0.09 | 0.07 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парфино
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 110кВ | I A |  | 9 | 8 | 9
| 6кВ | I A |  | 151 | 125 | 147
| 10кВ | I A |  | 12 | 19 | 19
| положение анцапф | Т-1 |  | 12 | 12 | 12
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 110кВ | I A |  | 12 | 16 | 14
| 6кВ | I A |  | 150 | 203 | 172
| 10кВ | I A |  | 46 | 62 | 56
| положение анцапф | Т-2 |  | 12 | 12 | 12
| ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
| ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-5/6 | I A |  | 11 | 16 | 21 |  | 0.1 | 0.15 | 0.2
| Л-7/6 | I A |  | 128 | 123 | 130 |  | 1.2 | 1.17 | 1.22
| Всего 6 кВ: |  |  | 139 | 139 | 151 |  | 1.3 | 1.32 | 1.42 | Загрузка Т-1 по фидерам 6 кВ
ВЛ-10 кВ
| Л-3/10 | I A |  | 1 | 2 | 1 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Л-4/10 | I A |  | 4 | 7 | 8 |  | 0.06 | 0.11 | 0.13
| Л-5/10 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-8/10 | I A |  | 2 | 3 | 2 |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
| Всего 10 кВ: |  |  | 7.5 | 12.5 | 11.5 |  | 0.12 | 0.2 | 0.19 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2
ВЛ-6 кВ
| Л-1/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-3/6 | I A |  | 75 | 93 | 93 |  | 0.7 | 0.89 | 0.87
| Л-4/6 | I A |  | 20 | 54 | 22 |  | 0.19 | 0.51 | 0.21
| Л-6/6 | I A |  | 15 | 73 | 52 |  | 0.14 | 0.7 | 0.49
| Всего 6 кВ: |  |  | 110 | 220 | 167 |  | 1.03 | 2.1 | 1.57 | Загрузка Т-2 по фидерам 6 кВ
ВЛ-10 кВ
| Л-1/10 | I A |  | 9.5 | 42 | 16.5 |  | 0.15 | 0.65 | 0.26
| Л-2/10 | I A |  | 14.5 | 27 | 26 |  | 0.23 | 0.42 | 0.41
| Л-6/10 | I A |  | 5 | 12 | 7.5 |  | 0.08 | 0.19 | 0.12
| Л-7/10 | I A |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего 10 кВ: |  |  | 30 | 82 | 51 |  | 0.48 | 1.28 | 0.81 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 118.3 | 116.6 | 117.5 |  | 0.6 | 1.48 | 1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
|  | 2с |  | 118.3 | 116.6 | 117.5 |  | 2.33 | 3.42 | 2.99 | Загрузка ПС по фидерам 6 кВ
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
| напряж. 6кВ |  |  | 6.2 | 6.3 | 6.2
| БАЛАНС 6 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Пола
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 55 | 45 | 37
| Т-1 110кВ | I A |  | 1.5 | 3.2 | 2.8
| 35кВ | I A |  | 1.4 | 1.7 | 1.7
| 10кВ | I A |  | 14 | 28 | 24
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 110кВ | I A |  | 1.5 | 2.2 | 2
| 35кВ | I A |  | 1.1 | 1.4 | 1.2
| 10кВ | I A |  | 14 | 16 | 15
| положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 3.4 | 3.8 | 3.6 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-2 | I A |  | 4 | 6.8 | 6.6 |  | 0.06 | 0.11 | 0.1
| Л-3 | I A |  | 9.4 | 14.4 | 12.8 |  | 0.15 | 0.22 | 0.2
| Л-4 | I A |  | 3 | 3.4 | 3.2 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л-5 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A |  | 0.6 | 1.6 | 1.4 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-8 | I A |  | 1 | 1.6 | 1.2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-9 | I A |  | 1.8 | 2.6 | 2.4 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-10 | I A |  | 3 | 4.8 | 3.2 |  | 0.05 | 0.07 | 0.05
| Л-11 | I A |  | 1 | 3.6 | 3.4 |  | 0.02 | 0.06 | 0.05
| Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 28 | 44 | 39 |  | 0.45 | 0.67 | 0.61 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 119.5 | 117.7 | 118.6
|  | 2с |  | 119.5 | 117.7 | 118.6
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Лажины
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I A |  | 4 | 5 | 4.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 1.8 | 2.2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0
| Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 4 | 5 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 2с |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 РПН положение - , Т-2 РПН положение - |  |  |  | Дежурный
ПС 35 кВ Новая Деревня
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 4.8 | 6 | 6
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 резерв. 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | Мощность Р,МВт
| Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | I A |  | 0.6 | 1 | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-6 | I A |  | 1.8 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 нормально откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 4.8 | 6 | 6 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 13 | 25.8 | 21
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | 3 | 2.6 | 2.8
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
| Т-1 35кВ | I A |  | 19.4 | 29.8 | 27.6
| 10кВ | I A |  | 26.3 | 60.3 | 64
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 35кВ | I A |  | 7.2 | 11.6 | 10
| 10кВ | I A |  | 10.2 | 20.8 | 15.8
| положение анцапф | Т-2 | [5 empty] | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 5.8 | 7 | 4.9 |  | 0.09 | 0.11 | 0.08
| Л-2 | I A |  | 3.2 | 3.6 | 3 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 2.8 | 3.8 | 3.4 |  | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Л-4 | I A |  | 6 | 13.8 | 10.6 |  | 0.1 | 0.22 | 0.17
| Л-5 | I A |  | 12.8 | 22.8 | 18 |  | 0.2 | 0.36 | 0.28
| Л-6 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-8 | I A |  | 3 | 5.6 | 4 |  | 0.05 | 0.09 | 0.06
| Л-9 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-10 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-11 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
| Л-12 | I A |  | 0.6 | 21.2 | 18.4 |  | 0.01 | 0.33 | 0.29
| Всего: |  |  | 36.5 | 80.9 | 65 |  | 0.58 | 1.28 | 1.02 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 38
|  | 2с |  | 37 | 37 | 38
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.3 | 10.4
|  | 2с |  | 10.5 | 10.3 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Славитино
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 7.4 | 8.2 | 7.8
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 0.01 | 0
| Л-5 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-6 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего: |  |  | 7.4 | 8 | 7.8 |  | 0.11 | 0.14 | 0.12 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Поддорье
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | 3.3 | 3.7 | 3.5
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | 1 | 1.2 | 1.1
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 9.7 | 13 | 13.5
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
| Т-1 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 14.7 | 24.8 | 26.8
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 3.6 | 4 | 4.2
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
| Л-2 | I A |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Л-3 | I A |  | 9 | 17.8 | 19.8 |  | 0.14 | 0.28 | 0.31
| Л-4 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 2.6 | 3.2 | 3 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-6 | I A |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 1.2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
| Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-10 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 18.8 | 28.6 | 31.2 |  | 0.28 | 0.43 | 0.48 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Белебелка
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 резерв 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 10кВ | I A |  | 11.6 | 12.8 | 12.3
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 3.9 | 3 | 3 |  | 0.06 | 0.05 | 0.05
| Л-2 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.3 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-3 | I A |  | 3.8 | 4 | 2.4 |  | 0.06 | 0.06 | 0.04
| Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 1.2 | 3.4 | 4.6 |  | 0.02 | 0.05 | 0.07
| Л-8 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 11.1 | 12.8 | 12.3 |  | 0.17 | 0.2 | 0.2 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.2 | 10.4
|  | 2с |  | 10.5 | 10.2 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Селеево
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 3.6 | 4 | 3.8
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 2.6 | 2.8 | 2.6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 3.6 | 4 | 3.6 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Холм
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 6 | 10 | 10
| ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 9.7 | 13 | 13.5
| ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1 | 1 | 1
| Т-1 10кВ | I A |  | 21.8 | 25.2 | 23.2
| 35кВ | I A |  | 11.7 | 13 | 13.5
| 110кВ | I A | н.д. | 5 | 6 | 6
|  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 13.6 | 31.2 | 22.4
| 35кВ | I A |  | 2 | 1 | 1
| 110кВ | I A | н.д. | 2 | 3 | 2
|  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 0.01 | 0
| Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 0.01 | 0
| Л-4 | I A |  | 3.4 | 6 | 5.2 |  | 0.05 | 0.09 | 0.08
| Л-5 | I A |  | 15.6 | 24.6 | 18.2 |  | 0.25 | 0.39 | 0.29
| Л-6 | I A |  | 4.2 | 6.4 | 4.2 |  | 0.07 | 0.1 | 0.07
| Л-7 | I A |  | 8 | 18 | 17 |  | 0.13 | 0.28 | 0.27
| Л-8 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 32.2 | 56.4 | 45.6 |  | 0.51 | 0.89 | 0.72 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 121 | 120 | 121
|  | 2с |  | 121 | 120 | 121
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Дунаево
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 22.8 | 40.8 | 27
| Т-1 10кВ | I A |  | 1.8 | 2 | 2
| положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
| Т-2 10кВ | I A |  | 0.8 | 1.6 | 1
| положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ 110 кВ Холмская-1 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 1.8 | 2.4 | 2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Л-7 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 2.6 | 3.6 | 3 |  | 0.03 | 0.05 | 0.04 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116.8 | 114.2 | 116.4
|  | 2с |  | 116.8 | 114.2 | 116.4
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Тухомичи
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 52.8 | 62.4 | 58.8
| Т-1 10кВ | I A |  | 3.6 | 10 | 5.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
| Т-2 10кВ | I A |  | 3.5 | 3.8 | 3.8
| положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
| ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 1.2 | 7.4 | 3.2 |  | 0.02 | 0.12 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
| Л-5 | I A |  | 2.6 | 2.7 | 2.6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-8 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Всего: |  |  | 7.1 | 13.8 | 9.4 |  | 0.1 | 0.21 | 0.13 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 116
|  | 2с |  | 117 | 115 | 116
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Морхово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 20 июня 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35кВ | I A | н/д | 1 | 1 | 1
| Т-1 35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 3.6 | 4.2 | 6.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 резерв. 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 1.3 | 1.7 | 3 |  | 0.02 | 0.03 | 0.05
| Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
| Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0.01 | 0.01 | 0
| Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 2.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.04
| Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: | А |  | 3.5 | 4.1 | 6.1 |  | 0.05 | 0.06 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.4
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Таб.2 Данные по ТСН (hidden)
Нагрузка трансформаторов собственных нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго".
№ п/п. | Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип трансформатора | Номинальная мощность ТСН | Номинальное напряжение ТСН | 04-00 |  |  |  |  | 10-00 |  |  |  |  | 21-00
[6 empty] | Ток по замеру | Напряжение по замеру | Активная мощность по замеру | Полная мощность по замеру | Степень загрузки ТСН (расчет по формуле) | Ток по замеру | Напряжение по замеру | Активная мощность по замеру | Полная мощность по замеру | Степень загрузки ТСН (расчет по формуле) | Ток по замеру | Напряжение по замеру | Активная мощность по замеру | Полная мощность по замеру | Степень загрузки ТСН (расчет по формуле)
|  |  |  | Sном. | Uном. | I | U | P | S |  | I | U | P | S |  | I | U | P | S
|  |  |  | кВА | кВ | А | кВ | кВт | кВА | % | А | кВ | кВт | кВА | % | А | кВ | кВт | кВА | %
1 | ПС 110 кВ Русса | ТСН-1 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 10.8 | 0.38 | 6 | 7.1 | 7.1 | 10.8 | 0.38 | 6 | 7.1 | 7.1 | 10.8 | 0.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5
|  | ТСН-2 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 1.1 | 0.38 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 1.1 | 0.38 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8
2 | ПС 110 кВ Медниково | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 1.3 | 0.38 | 0.7 | 0.85 | 1.35 | 1.3 | 0.38 | 0.7 | 0.85 | 1.35 | 1.3 | 0.38 | 0.8 | 0.9 | 1.43
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | резерв | 0.38 |  |  | 0 | резерв | 0.38 |  |  | 0 | резерв | 0.38 |  |  | 0
3 | ПС 110 кВ Солобско | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 1.9 | 0.38 | 1.1 | 1.25 | 5 | 1.9 | 0.38 | 1.1 | 1.25 | 5 | 1.9 | 0.38 | 1 | 1.2 | 4.8
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | резерв | 0.38 |  |  | 0 | резерв | 0.38 |  |  | 0 | резерв | 0.38 |  |  | 0
4 | ПС 110 кВ Вороново | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 1.8 | 0.38 | 1 | 1.18 | 1.87 | 1.8 | 0.38 | 1 | 1.18 | 1.87 | 1.8 | 0.38 | 1 | 1.2 | 1.9
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | резерв | 0.38 |  |  | 0 | резерв | 0.38 |  |  | 0 | резерв | 0.38 |  |  | 0
5 | ПС 110 кВ Залучье | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 1.1 | 0.38 | 0.6 | 0.72 | 1.14 | 1.1 | 0.38 | 0.6 | 0.72 | 1.14 | 1.1 | 0.38 | 0.6 | 0.7 | 1.11
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0.7 | 0.38 | 0.4 | 0.46 | 0.73 | 0.7 | 0.38 | 0.4 | 0.46 | 0.73 | 0.7 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 0.79
6 | ПС 110 кВ Парфино | ТСН-1 | ТСЗГЛ-160/10 | 160 | 10 | 16.4 | 0.38 | 9.2 | 10.78 | 6.74 | 16.4 | 0.38 | 9.2 | 10.78 | 6.74 | 15.5 | 0.38 | 8.7 | 10.2 | 6.38
|  | ТСН-2 | ТСЗГЛ-160/10 | 160 | 10 | 4 | 0.38 | 2.2 | 2.63 | 1.64 | 4 | 0.38 | 2.2 | 2.63 | 1.64 | 4.3 | 0.38 | 2.4 | 2.8 | 1.75
8 | ПС 110 кВ Пола | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 3.2 | 0.38 | 1.8 | 2.1 | 3.33 | 3.3 | 0.38 | 1.8 | 2.17 | 3.44 | 3.4 | 0.38 | 1.9 | 2.2 | 3.49
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | резерв | 0 |  |  | 0 | резерв | 0 |  |  | 0 | резерв | 0 |  |  | 0
9 | ПС 110 кВ Холм | ТСН-1 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 6.5 | 0.38 | 3.6 | 4.27 | 4.27 | 6.5 | 0.38 | 3.6 | 4.27 | 4.27 | 6.5 | 0.38 | 3.7 | 4.3 | 4.3
|  | ТСН-2 | ТМ-160/10 | 160 | 10 | 4.6 | 0.38 | 2.6 | 3.02 | 1.89 | 4.6 | 0.38 | 2.6 | 3.02 | 1.89 | 4.6 | 0.38 | 2.6 | 3 | 1.88
10 | ПС 110 кВ Дунаево | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 1.4 | 0.38 | 0.8 | 0.92 | 1.46 | 1.4 | 0.38 | 0.8 | 0.92 | 1.46 | 1.4 | 0.38 | 0.8 | 0.9 | 1.43
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | резерв | 0 |  |  | 0 | резерв | 0 |  |  | 0 | резерв | 0 |  |  | 0
11 | ПС 110 кВ Тухомичи | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0.8 | 0.38 | 0.5 | 0.53 | 0.84 | 0.8 | 0.38 | 0.5 | 0.53 | 0.84 | 0.8 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 0.79
|  | ТСН-2 | Тм-63/10 | 63 | 10 | 0.4 | 0.38 | 0.2 | 0.26 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.2 | 0.26 | 0.41 | 0.3 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 0.32
12 | ПС 35 кВ Волот | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 1.4 | 0.22 | 0.5 | 0.53 | 2.12 | 0.26 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.26 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.4
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 2.6 | 0.22 | 0.8 | 0.99 | 3.96 | 1.2 | 0.22 | 0.4 | 0.46 | 1.84 | 1.8 | 0.22 | 0.6 | 0.7 | 2.8
13 | ПС 35 кВ Славитино | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 1.4 | 0.38 | 0.8 | 0.92 | 3.68 | 1.4 | 0.38 | 0.8 | 0.92 | 3.68 | 1.4 | 0.38 | 0.8 | 0.9 | 3.6
14 | ПС 35 кВ Астрилово | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.59 | 2.36 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.59 | 2.36 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.6 | 2.4
|  | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0
15 | ПС 35 кВ Теремово | ТСН-2 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | резерв | 0 |  |  | 0 | резерв | 0 |  |  | 0 | резерв | 0 |  |  | 0
|  | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.59 | 2.36 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.59 | 2.36 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.6 | 2.4
16 | ПС 35 кВ Березка | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0
|  | ТМН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.7 | 0.38 | 0.4 | 0.46 | 1.84 | 0.7 | 0.38 | 0.4 | 0.46 | 1.84 | 0.7 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 2
17 | ПС 35 кВ Новосельская | ТМН-2 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0.8 | 0.38 | 0.5 | 0.53 | 1.33 | 0.8 | 0.38 | 0.5 | 0.53 | 1.33 | 0.8 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 1.25
19 | ПС 35 кВ Поддорье | ТМН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | резерв | 0 |  |  | 0 | резерв | 0 |  |  | 0 | резерв | 0 |  |  | 0
|  | ТМН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 4 | 0.38 | 2.2 | 2.63 | 4.17 | 4 | 0.38 | 2.2 | 2.63 | 4.17 | 4 | 0.38 | 2.2 | 2.6 | 4.13
20 | ПС 35 кВ Белебелка | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.59 | 2.36 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.59 | 2.36 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.6 | 2.4
21 | ПС 35 кВ Селеево | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 1.1 | 0.38 | 0.6 | 0.72 | 2.88 | 1.1 | 0.38 | 0.6 | 0.72 | 2.88 | 1.1 | 0.38 | 0.6 | 0.7 | 2.8
22 | ПС 35 кВ Морхово | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0
|  | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.8 | 0.38 | 0.5 | 0.53 | 2.12 | 0.8 | 0.38 | 0.5 | 0.53 | 2.12 | 0.8 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 2
23 | ПС 35 кВ Н. Деревня | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0
|  | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.59 | 2.36 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.59 | 2.36 | 0.9 | 0.38 | 0.5 | 0.6 | 2.4
24 | ПС 35 кВ Лажины | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.8 | 0.38 | 0.5 | 0.53 | 2.12 | 0.8 | 0.38 | 0.5 | 0.53 | 2.12 | 0.8 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 2
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0 | откл | 0 |  |  | 0

## Прил.1-Мощность СЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 20 июня 2018 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.34 | 3.73 | 3.75
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.07 | 2.08
| Т-2 | Р, МВт | 2.38 | 2.8 | 4.08
|  | Q, Мвар | 1.32 | 1.55 | 2.26
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | -0.7 | 2.9 | 5.6
| Л.Старорусская | Р, МВт | 5.2 | 3.6 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.9 | 117.2 | 118.1
|  | 2 с | 118.9 | 117.2 | 118.1
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.33 | 1.53 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.74 | 0.85 | 0.78
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.3 | 116.6 | 117.5
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.32 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.18 | 0.19
| Т-2 | Р, МВт | 0.17 | 0.17 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 115 | 119
|  | 2 с | 119 | 115 | 119
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.31 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.17 | 0.17
| Т-2 | Р, МВт | 0.25 | 0.31 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.17 | 0.17
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 117 | 118
|  | 2 с | 118 | 117 | 118
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.09 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.05 | 0.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.41 | 0.2 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.11 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 117 | 118
|  | 2 с | 118 | 117 | 118
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.61 | 1.41 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.89 | 0.78 | 0.89
| Т-2 | Р, МВт | 2.15 | 2.82 | 2.49
|  | Q, Мвар | 1.19 | 1.56 | 1.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 117 | 118
|  | 2 с | 118 | 117 | 118
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.57 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.32 | 0.28
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.39 | 0.36
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.22 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 118 | 119
|  | 2 с | 120 | 118 | 119
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.92 | 1.09 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.51 | 0.6 | 0.61
| Т-2 | Р, МВт | 0.37 | 0.54 | 0.37
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 121 | 120 | 121
|  | 2 с | 121 | 120 | 121
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 4.1 | 7.1 | 4.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114 | 116
|  | 2 с | 117 | 114 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.06 | 0.16 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.09 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 116
|  | 2 с | 117 | 115 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110

## Прил.3-САОН СЭС
Приложение 3
Реестр
потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики САОН в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
(по данным контрольных замеров 20 июня 2018г)
Старорусские электрические сети
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 20 июня 2018г. Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Медниково |  | л.1 Сельская | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | л.4 Сельская | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | л.5 Сельская | 0.08 | 0.11 | 0.1
|  | л.7 Сельская | 0.1 | 0.14 | 0.1
|  | л.8 Сельская | 0.36 | 0.39 | 0.37
|  | л.9 Сельская | 0.09 | 0.1 | 0.09
|  | л.10 Сельская | 0.23 | 0.26 | 0.24
|  | кл.11 Г/с | 0.41 | 0.44 | 0.42
|  | л.12 Сельская | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | л.14 Г/с | 0.03 | 0.03 | 0.03
Итого |  |  | 1.3 | 1.5 | 1.4
ПС 110 кВ Парфино |  | л. 1/6кВ Г/с | 0 | 0 | 0
|  | л. 3/6кВ ПФК | 0.7 | 0.89 | 0.87
|  | л. 4/6кВ Сельская | 0.19 | 0.51 | 0.21
|  | л. 6/6кВ Горсеть | 0.14 | 0.7 | 0.49
|  | л. 2/6кВ Г/с | 0 | 0 | 0
|  | л.7/6кВ Фанерный комбинат | 1.2 | 1.17 | 1.22
|  | л.5/6кВ Г/с | 0.1 | 0.15 | 0.2
|  | л.1/10 Сельская | 0.15 | 0.65 | 0.26
|  | л.2/10 Сельская | 0.23 | 0.42 | 0.41
|  | л.6/10 Горсеть | 0.08 | 0.19 | 0.12
|  | л.7/10 Горсеть | 0.02 | 0.02 | 0.02
Итого |  |  | 2.81 | 4.7 | 3.8
Итого |  |  | 4.1 | 6.2 | 5.2
ПРИМЕЧАНИЯ:
Нагрузка ПС Медниково и Парфино не гасится, так как МШВ ПС Старорусской подведено под автоматику АОСН только в максимум нагрузок ( зимой).
Летом автоматика АОСН нормально выведена, поэтому в ИТОГОВОЙ сумме нагрузок, подведенных под САОН не учитывается нагрузка ПС Медниково и ПС Парфино.

## Прил.3 - АОСН СЭС
Приложение 3
Реестр
потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
(по данным контрольных замеров 20 июня 2018 г)
Старорусские электрические сети
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 20 июня 2018 г. Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
| Т-1 | В-6 кВ ф. 2 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | В-6 кВ ф. 5 Г/С ВОС | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 1.3 | 1.32 | 1.42
|  | В-6 кВ ф. 7 ПФК | 1.2 | 1.17 | 1.22
| Т-2 | В-6 кВ ф. 1 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | В-6 кВ ф. 3 ПФК | 0.7 | 0.89 | 0.87 | 0.7 | 0.89 | 0.87
|  | Итого 1 ступень | 2 | 2.21 | 2.29 | 2 | 2.21 | 2.29
2 ступень
| Т-1 | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская, кот-я, ВОС, КНС | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Т-2 | В-10 кВ ф.2 Сельская, кот-я, ВОС | 0.23 | 0.42 | 0.41 | 0.33 | 0.63 | 0.55
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.08 | 0.19 | 0.12
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | Итого 2 ступень | 0.36 | 0.67 | 0.58 | 0.36 | 0.67 | 0.58
Итого |  |  | 2.36 | 2.88 | 2.87 | 2.36 | 2.88 | 2.87

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 20 июня 2018 г.
10-00 ч.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 21 | 12.8 | 197 | 117.2 | 35 | 10.5 | 4.26 | 17.04
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 15.8 | 0 | 172.9 | 117.2 | 35 | 10.5 | 3.2 | 12.8
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 97 |  |  | 10.4 | 1.75 | 10.94
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0.35 | 14
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0.35 | 14
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.3 | 0.11 | 4.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 12.6 |  |  | 10.3 | 0.22 | 8.8
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 20.6 |  |  | 10.4 | 0.37 | 5.87
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 | 0.19 | 3.02
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 8 |  | 125 | 116.6 |  | 6.3 | 1.61 | 10.06
[6 empty] | 1467 |  |  | 19 |  |  | 10.3
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 16 |  | 203 | 116.6 |  | 6.3 | 3.23 | 20.19
[6 empty] | 1467 |  |  | 62 |  |  | 10.3
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.2 | 1.7 | 28 | 118.6 | 36 | 10.3 | 0.6 | 9.52
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.2 | 1.4 | 16 | 118.6 | 36 | 10.3 | 0.37 | 5.87
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6 | 13 | 25.2 | 118.6 | 36 | 10.4 | 1.26 | 12.6
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 3 | 1 | 31.2 | 118.6 | 36 | 10.4 | 0.62 | 6.2
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.2 | 0.04 | 1.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 1.6 |  |  | 10.2 | 0.03 | 1.2
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10.4 | 0.18 | 7.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 3.8 |  |  | 10.4 | 0.07 | 2.8
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 60.3 |  | 37 | 10.3 | 1.07 | 26.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 20.8 |  | 37 | 10.3 | 0.37 | 9.25
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 8.2 |  |  | 10.4 | 0.15 | 8.33
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 7.6 |  |  | 10.3 | 0.14 | 14
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 1.6 |  |  | 10.2 | 0.03 | 1.88
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.4 |  |  | 10.4 | 0.08 | 5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 2.8 |  |  | 10.3 | 0.05 | 2
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 17.8 |  |  | 10.2 | 0.31 | 19.38
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 5.4 |  |  | 10.3 | 0.1 | 4
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 24.8 |  |  | 10.5 | 0.45 | 18
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4 |  |  | 10.5 | 0.07 | 2.8
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 12.8 |  |  | 10.2 | 0.23 | 14.38
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 4 |  |  | 10.2 | 0.07 | 7
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4.2 |  |  | 10.3 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0.11 | 6.88
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв

## Прил.5-АЧР СЭС
| Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР |  |  |  |  | Приложение 5
|  |  |  | дата: | 20 июня 2018 г.
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание | Было |  |  |  |  | спец. АЧР 49,2 Гц | ПС 330 кВ Новгородская | В-10 кВ 1сш.ф.: 1, 2, 15, 21, 14, 18, 6 | 0/0/5/ | 1.33 | 1.49 | 1.45
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 |  |  |  | ПС 330 кВ Новгородская | В-10 кВ 2сш ф.: 7, 9, 10, 13, 12, 4, 8 | 0/0/4/ | 1.7 | 1.55 | 1.23
Старорусские электрические сети | [12 empty] | ПС 330 кВ Новгородская | В-10 кВ 1сш.ф.: 3, 5, 19, 11, 20 | 0/0/4/ | 0.95 | 0.98 | 1.8
ПС 110 кВ Русса | В-10 кВ Т-1 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 1.9 | 3.1 | 3.1 | [7 empty] | ПС 330 кВ Окуловская | В-10 кВ 1сш.ф.: 5, 14, 15, 29 2сш. ф.: 40 | 0/0/3/ | 1.3 | 1.8 | 1.47
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
|  | IV ст. 1 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 10 с | [10 empty] | ПС 110 кВ Холм | В-10,35 кВ Т-1,2 | 0/0/3/ | 1.9 | 2.2 | 1.9
|  | возврат⁷ ЧАПВ 49,55 Гц | [10 empty] | ПС 110 кВ Марево | В-10,35 кВ Т-1,2 | 0/0/3/ | 0.7 | 0.8 | 0.8
| В-35 кВ Т-1, Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0.5 | 0.7 | 0.6 | [7 empty] | ПС 110 кВ Дунаево | В-10 кВ Т-1,2 | 0/0/2/ | 0 | 0 | 0
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
|  | IV ст. 2 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 15 с | [10 empty] | ПС 330 кВ Чудово | В-10 кВ 1сш ф.: 14,18,20, 16, 22, 24 2 сш ф.:3,5,11, 15 | 0/0/2/ | 2.8 | 3.9 | 3.7
|  | возврат⁷ ЧАПВ 49,55 Гц | [10 empty] | ПС 110 кВ Парфино | В-6 кВ Т-2 2сш ф.: 1, 2, 3, 4, 6 В-10 кВ Т-2 2сш ф.: 1, 2, 6, 7 В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 3,4,5,8 | 0/0/1/ | 2.29 | 3.85 | 2.93
| В-10 кВ Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 2.4 | 2.7 | 4
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
IV ст. 1 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 10 с
возврат⁷ ЧАПВ 49,55 Гц
ПС110 кВ Холм | В-10, 35кВ Т-1, Т-2 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 1.3 | 1.7 | 1.5
V ст. 3 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 47с
возврат⁶ ЧАПВ 49,75 Гц
ПС 110 кВ Дунаево | В-10кВ Т-1, Т-2 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Выведено в резерв - в АЧР-11 ставить 0
V ст. 2 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 36 с
|  | возврат⁶ ЧАПВ 49,75 Гц | [8 empty] | =E16
ПС 110 кВ Парфино | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 1, 3, 4, 6 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 1 | 2.1 | 1.6 | разбивка посекундная для каждого фидера: 18с-ф.6, 21с-ф.1 Новые фидера
V ст. 1 оч. ЧАПВ 49,8 Гц от 18 с до 21 с
возврат⁶ ЧАПВ 49,75 Гц
| В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 3, 4, 5, 8 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 0.1 | 0.2 | 0.2 | разбивка посекундная для каждого фидера: 10с-ф.8, 13с-ф.3
V ст. 1 оч. ЧАПВ 49,8 Гц от 10 с до 13 с
возврат⁶ ЧАПВ 49,75 Гц
| В-10 кВ Т-2 ф.: 1, 2, 6, 7 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 0.5 | 1.3 | 0.8 | разбивка посекундная для каждого фидера: 14с-ф.7, 17с-ф.1
V ст. 1 оч. ЧАПВ 49,8 Гц от 14 с до 17 с
возврат⁶ ЧАПВ 49,75 Гц
| В-6 кВ Т-1 ф.: 2,5,7 | 13 оч. АЧР-1 46,5 Гц 0,3 с | 1.3 | 1.3 | 1.4 | разбивка посекундная для каждого фидера: 18с-ф.6, 21с-ф.1 Новые фидера
IV ст. 17 оч. АЧР-2 48,7 Гц 70 с
возврат⁴ АЧР-2 49,1 Гц
II ст. 3 оч. ЧАПВ 49,4 Гц от 20 с до 22 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,35 Гц
ПС 110 кВ Вороново | В-10 кВ ф.: 1, 3, 4, 5, 7, 17 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.7 | 0.3 | 0.3
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 15 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 97 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,4 Гц
ПС 110 кВ Солобско | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.4 | 0.6 | 0.6
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 15 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 95 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,4 Гц
ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ ф.: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | 1.32 | 1.51 | 1.38
III ст. 12 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
II ст. 14 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 93 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,3 Гц
ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ ф.: 4, 10, 11, 12, 14 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | 0.7 | 0.77 | 0.71
III ст. 12 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
II ст. 14 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 93 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,3 Гц
Note on C30: rzan: Частота срабатывания очереди ЧАПВ-1 (-2, -3, -4), Гц. Частота возврата пускового органа при этом автоматически будет на0,05 Гц ниже. Также является частотой возврата реле«Шинки РЧН» после срабатывания в «Непрерывном режиме работы»
Note on C39: rzan: ∆fвозврата АЧР-2=0,4

## Прил.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
Примечание
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | -3.5 | 16.8 | 33.1
|  |  |  | РМВт |  | -0.7 | 2.9 | 5.6
QМВар
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 30.2 | 20.6 | 9.6
|  |  |  | РМВт |  | 5.2 | 3.6 | 1.7
QМВар
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 4 | 5 | 4.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 4.7 | 7.8 | 6.5
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 17.6 | 24.4 | 23.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 33.2 | 65.8 | 60.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 4.2 | 6.6 | 6
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.8 | 10.8 | 10.2
|  |  | Л-7 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 5.2 | 16.8 | 13.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 79.2 | 118.4 | 138.2
|  |  | Л-10 | I A |  | 10.2 | 9 | 15.5
|  |  | Л-11 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-13 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 1.2
|  |  | Л-14 | I A |  | 12 | 13.8 | 14.4
|  |  | Л-15 | I A |  | 18 | 31.8 | 29.4
|  |  | Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 14.7 | 20.2 | 21
|  |  | Л-20 | I A |  | 29.6 | 36.9 | 40.2
|  |  | Л-21 горсеть | I A |  | 0.2 | 2.4 | 0.2
|  |  | Л-22 | I A |  | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  |  | Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-24 горсеть | I A |  | 39.6 | 6.6 | 66.4
|  |  | Л-25 | I A |  | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-29 | I A |  | 3.6 | 2 | 2.2
|  |  | Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего |  |  | 273.3 | 371.1 | 446.9
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 117 | 116 | 116
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Медниково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.4 | 1.2 | 0.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 5.2 | 7.2 | 6.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 6.2 | 8.6 | 6.6
|  |  | Л-8 | I A |  | 22.8 | 24.8 | 23.6
|  |  | Л-9 | I A |  | 5.4 | 6.4 | 6
|  |  | Л-10 | I A |  | 14.8 | 16.2 | 15.2
|  |  | Л-11 | I A |  | 26.2 | 28.2 | 26.4
|  |  | Л-12 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1
|  |  | Л-14 | I A |  | 1.8 | 2.2 | 2
|  |  | Всего: |  |  | 84 | 96.8 | 88.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118.3 | 116.6 | 117.5
|  |  |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Залучье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.8 | 3.8 | 4
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.4 | 3 | 3.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 1.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.2 | 3.2 | 3.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 13.2 | 14.8 | 14.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 5.4 | 5.8 | 5.4
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.4
ПС 110 кВ Солобско
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 19 | 21 | 21
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 21 | 21 | 21
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 5 | 4.6 | 4.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 6.2 | 8.4 | 7.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 10 | 18.2 | 18
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 5.4 | 5.2 | 5
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.2 | 2 | 1.8
|  |  | Всего: |  |  | 29 | 40 | 38
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 7.8 | 4 | 3.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 7.8 | 3.8 | 3.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 6.6 | 2 | 1.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 10.8 | 6.4 | 6
|  |  | Л-7 | I A |  | 5.8 | 1.2 | 1
|  |  | Л-17 | I A |  | 5.8 | 1.2 | 1
|  |  | Всего: |  |  | 44.6 | 18.6 | 16.4
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Теремово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 2 | 3 | 3
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 4 | 6 | 5
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.8 | 1.8 | 1.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.8 | 1.4 | 1
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.4 | 2.2 | 1.8
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 0.6
|  |  | Л-8 | I A |  | 1.2 | 1.8 | 1.6
|  |  | Всего: |  |  | 5.2 | 8.8 | 6.6
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
ПС 35 кВ Астрилово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 2 | 3 | 3
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 4.8 | 6 | 5.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 1 | 1.6 | 1.4
|  |  | Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 7 | 9.2 | 8.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Березка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.8 | 5.4 | 5.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 2.6 | 3.2 | 2.8
|  |  | Л-16 | I A |  | 5.8 | 6.8 | 6.2
|  |  | Всего: |  |  | 14.2 | 17.8 | 16.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новосельская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 1.8 | 3.8 | 3.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.6 | 1.8 | 0.7
|  |  | Всего: |  |  | 2.6 | 5.8 | 4.7
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
ПС 110 кВ Парфино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 12 | 12 | 12
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 12 | 12 | 12
Т-1
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-2/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5/6 | I A |  | 11 | 16 | 21
|  |  | Л-7/6 | I A |  | 128 | 123 | 130
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3/10 | I A |  | 1 | 2 | 1
|  |  | Л-4/10 | I A |  | 4 | 7 | 8
|  |  | Л-5/10 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Л-8/10 | I A |  | 2 | 3 | 2
Т-2
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-1/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3/6 | I A |  | 75 | 93 | 93
|  |  | Л-4/6 | I A |  | 20 | 54 | 22
|  |  | Л-6/6 | I A |  | 15 | 73 | 52
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1/10 | I A |  | 9.5 | 42 | 16.5
|  |  | Л-2/10 | I A |  | 14.5 | 27 | 26
|  |  | Л-6/10 | I A |  | 5 | 12 | 7.5
|  |  | Л-7/10 | I A |  | 1 | 1 | 1
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 30 | 82 | 51
|  |  |  | 2с |  | 118.3 | 116.6 | 117.5
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 118.3 | 116.6 | 117.5
|  |  | напряж. 6кВ |  |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
ПС 110 кВ Пола
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.4 | 3.8 | 3.6
|  |  | Л-2 | I A |  | 4 | 6.8 | 6.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 9.4 | 14.4 | 12.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 3 | 3.4 | 3.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 1
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 1.6 | 1.4
|  |  | Л-8 | I A |  | 1 | 1.6 | 1.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 1.8 | 2.6 | 2.4
|  |  | Л-10 | I A |  | 3 | 4.8 | 3.2
|  |  | Л-11 | I A |  | 1 | 3.6 | 3.4
|  |  | Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  |  |  | 2с |  | 112 | 112 | 112
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Лажины
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1.8 | 2.2 | 1.8
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1.4
|  |  | Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новая Деревня
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.6 | 1 | 1
|  |  | Л-4 | I A |  | 2 | 2.2 | 2.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.8 | 2 | 2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 4.8 | 6 | 6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 13 | 25.8 | 21
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | 3 | 2.6 | 2.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 5.8 | 7 | 4.9
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.2 | 3.6 | 3
|  |  | Л-3 | I A |  | 2.8 | 3.8 | 3.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 6 | 13.8 | 10.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 12.8 | 22.8 | 18
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-8 | I A |  | 3 | 5.6 | 4
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.8
|  |  | Л-10 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.6
|  |  | Л-11 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-12 | I A |  | 0.6 | 21.2 | 18.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
ПС 35 кВ Славитино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-6 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.4
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Поддорье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | 3.3 | 3.7 | 3.5
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | 1 | 1.2 | 1.1
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 9.7 | 13 | 13.5
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 1.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.8 | 2.8 | 2.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 9 | 17.8 | 19.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.6 | 3.2 | 3
|  |  | Л-6 | I A |  | 2 | 2 | 2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 1.2
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-10 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 34
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
ПС 35 кВ Белебелка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.9 | 3 | 3
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.3
|  |  | Л-3 | I A |  | 3.8 | 4 | 2.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.2 | 3.4 | 4.6
|  |  | Л-8 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Селеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.6 | 2.8 | 2.6
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.2
ПС 110 кВ Холм
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 9.7 | 13 | 13.5
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1 | 1 | 1
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 3.4 | 6 | 5.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 15.6 | 24.6 | 18.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 4.2 | 6.4 | 4.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 8 | 18 | 17
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 32.2 | 56.4 | 45.6
|  |  |  | 2с |  | 121 | 120 | 121
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 121 | 120 | 121
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Дунаево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.8 | 2.4 | 2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 118 | 118 | 118
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Тухомичи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 1.2 | 7.4 | 3.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.6 | 2.7 | 2.6
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-8 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.2
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 7.1 | 13.8 | 9.4
|  |  |  | 2с |  | 117 | 115 | 116
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 117 | 115 | 116
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 35 кВ Морхово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1.3 | 1.7 | 3
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 2.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4

## Прил.8 Анализ напряж. (hidden)
Анализ напряжений 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118.9 | 117.2 | 118.1
|  |  |  | 2с |  | 118.9 | 117.2 | 118.1
|  | 35-36 | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 35-36 |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Медниково
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118.3 | 116.6 | 117.5
|  |  |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Залучье
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 115 | 119
|  |  |  | 2с |  | 119 | 115 | 119
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Солобско
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118.4 | 116.5 | 117.6
|  |  |  | 2с |  | 118.4 | 116.5 | 117.6
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
ПС 110 кВ Вороново
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118.4 | 116.5 | 117.6
|  |  |  | 2с |  | 118.4 | 116.5 | 117.6
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Теремово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
ПС 35 кВ Астрилово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Березка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Новосельская
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
10,2-10,4
ПС 110 кВ Парфино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118.3 | 116.6 | 117.5
|  |  |  | 2с |  | 118.3 | 116.6 | 117.5
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
|  | 6,2-6,4 | напряж. 6кВ |  |  | 6.2 | 6.3 | 6.2
ПС 110 кВ Пола
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 119.5 | 117.7 | 118.6
|  |  |  | 2с |  | 119.5 | 117.7 | 118.6
|  | 35-36 | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 35-36 |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Лажины
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новая Деревня
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Волот
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 38
|  |  |  | 2с |  | 37 | 37 | 38
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.3 | 10.4
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.3 | 10.4
ПС 35 кВ Славитино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Поддорье
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 35 кВ Белебелка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.2 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.5 | 10.2 | 10.4
ПС 35 кВ Селеево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
ПС 110 кВ Холм
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 121 | 120 | 121
|  |  |  | 2с |  | 121 | 120 | 121
|  | 35-36 | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 35-36 |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Дунаево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116.8 | 114.2 | 116.4
|  |  |  | 2с |  | 116.8 | 114.2 | 116.4
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.4
ПС 110 кВ Тухомичи
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 116
|  |  |  | 2с |  | 117 | 115 | 116
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 35 кВ Морхово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.4