## Прил.4 Загрузка трансф.свод.
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 20 июня 2018 г
10-00 часов
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечание
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | А | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ПО ИЭС
1 | ПС 110 кВ Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 107 |  | 1976.88 | 115.36 |  | 6.2 | 21.2 | 53
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 0 |  | 0 | 115.24 |  | 6.3 | 0 | 0 | откл.по рем сх.
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 145 |  | 1668.5 | 115.24 |  | 6.2 | 17.9 | 44.75
[9 empty] | 1020.3 |  |  | 6 | 10.59 | 26.48
2 | ПС 110 кВ Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 7: 1150; 10: 322.67; 13: 6.3; 14: 3.52; 15: 14.08
[6 empty] | 1150 |  |  | 152.56 |  |  | 6.4 | 1.69 | 6.76
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 0 | откл.по рем сх.
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 7: 2887; 10: 671.44; 13: 6.1; 14: 7.09; 15: 11.25
[6 empty] | 2887 |  |  | 582.37 |  |  | 6.2 | 6.25 | 9.92
|  | Т-4 | 16 | - | - | 7: 880; 10: 125.9; 13: 10.1; 14: 2.2; 15: 13.75
|  |  |  | - | - | 7: 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 7: 880; 10: 209.99; 13: 10.3; 14: 3.74; 15: 23.38
|  |  |  | - | - | 7: 1466
3 | ПС 110 кВ Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 7: 875; 10: 93.4; 13: 6.1; 14: 0.99; 15: 9.9
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 7: 875; 10: 230.48; 13: 6.1; 14: 2.43; 15: 24.3
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
4 | ПС 110 кВ Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 38 |  | 700.21 | 115.36 |  | 6.13 | 7.43 | 18.58
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 22 |  | 409.17 | 115.36 |  | 6.28 | 4.45 | 11.13
5 | ПС 110 кВ Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 25.82; 13: 10.3; 14: 0.46; 15: 7.3
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 31.8; 13: 10.2; 14: 0.56; 15: 8.89
6 | ПС 110 кВ Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 7: 840; 10: 259.89; 13: 10.17; 14: 4.57; 15: 28.56
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 7: 840; 10: 211.3; 13: 10.25; 14: 3.75; 15: 23.44
7 | ПС 110 кВ Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 24.67 | 50.04 | 91 | 114.91 | 37.34 | 10.59 | 4.9 | 32.67
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 10 | 12.23 | 68 | 115.19 | 37.69 | 10.69 | 2.06 | 12.88
8 | ПС 110 кВ Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 7: 840; 10: 127.27; 13: 10.1; 14: 2.22; 15: 13.88
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 7: 840; 10: 125.69; 13: 10.07; 14: 2.19; 15: 13.69
9 | ПС 110 кВ Рогавка | ГТ-1 | 3*6.667 | 105на1ф | - | 7: 173на1ф; 14: 0; 15: 0; 16: резерв
|  | Т-2 | 25 | 105 | 300 | 1749 | 8.14 | 13.6 | 70 | 116.47 | 36.09 | 6.14 | 1.59 | 6.36
|  | Т-3 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 165; 14: 0; 15: 0; 16: резерв
|  | Т-4 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 165; 14: 0; 15: 0; 16: резерв
10 | ПС 110 кВ Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 85.71; 13: 10.1; 14: 1.5; 15: 23.81
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 16.6; 13: 10.2; 14: 0.29; 15: 4.6
11 | ПС 110 кВ Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 19.6; 13: 10.5; 14: 0.36; 15: 14.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 144.9; 10: 28.08; 13: 10.5; 14: 0.51; 15: 20.4
12 | ПС 110 кВ Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 17.73; 13: 10.31; 14: 0.32; 15: 12.8
13 | ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 16.51 |  | 186.24 | 114.58 |  | 10.16 | 3.27 | 20.44
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 12.29 |  | 137.74 | 114.62 |  | 10.23 | 2.44 | 15.25
14 | ПС 110 кВ Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 7: 524.9; 10: 20.48; 13: 10.4; 14: 0.37; 15: 3.7
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 7: 524.9; 10: 28.84; 13: 10.4; 14: 0.52; 15: 5.2
15 | ПС 110 кВ Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 7: 687,3 687,3; 10: 256.36; 13: 10.4; 14: 4.61; 15: 18.44
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 7: 687,6 687,3; 10: 198.5; 13: 10.3; 14: 3.54; 15: 14.16
16 | ПС 110 кВ Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.14 | 0 | 23 | 111.76 | 36.69 | 10.38 | 0.41 | 6.51
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 13.19 | 25 | 58 | 115.33 | 36.71 | 10.41 | 2.63 | 41.75
17 | ПС 110 кВ Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.34 | 0 | 0 | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 145; 13: 10.37; 14: 2.6; 15: 104
18 | ПС 110 кВ Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 70.14 |  | 35 | 10.31 | 1.25 | 7.81
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 15 | 100.96 |  | 35 | 10.31 | 2.71 | 27.1
19 | ПС 110 кВ Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 118 | 37.5 | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 36 | 3 | 395.8 | 118 | 37.5 | 10.5 | 7.38 | 46.13
20 | ПС 110 кВ Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 2.9; 13: 10.12; 14: 0.05; 15: 2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 3.69; 13: 10.06; 14: 0.06; 15: 2.4
21 | ПС 110 кВ Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 22.24; 13: 10.5; 14: 0.4; 15: 6.35
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 7: 524.9; 10: 29.15; 13: 10.5; 14: 0.53; 15: 5.3
22 | ПС 110 кВ Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 152.28; 13: 10.3; 14: 2.71; 15: 43.02
23 | ПС 110 кВ Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 15.99 |  | 172 | 108 |  | 10.1 | 3.01 | 18.81
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 11.6 |  | 128.84 | 113 |  | 10.2 | 2.27 | 14.19
24 | ПС 110 кВ Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 34.11; 13: 10.2; 14: 0.6; 15: 9.52
25 | ПС 110 кВ Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 34.84; 13: 10.38; 14: 0.63; 15: 10
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 7.56; 13: 10.47; 14: 0.14; 15: 2.22
26 | ПС 110 кВ ДСП | Т-1 | 25 | 131.2 |  | 7: 1443; 10: 323.18; 13: 10.2; 14: 5.7; 15: 22.8
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 7: 1313; 10: 233.16; 13: 10.2; 14: 4.11; 15: 16.44
27 | ПС 110 кВ Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 15.7; 13: 10.5; 14: 0.29; 15: 11.6
28 | ПС 35 кВ ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 7: 578; 10: 99.77; 13: 6.1; 14: 1.05; 15: 16.67
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 7: 577.4; 10: 176.63; 13: 6.1; 14: 1.86; 15: 29.52
29 | ПС 35 кВ Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 3.02; 13: 10.2; 14: 0.05; 15: 2
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 9.11; 13: 10.2; 14: 0.16; 15: 10
30 | ПС 35 кВ Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 90.3; 13: 10.2; 14: 1.59; 15: 99.38
31 | ПС 35 кВ Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.2; 10: 4.46; 13: 10.2; 14: 0.08; 15: 3.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.2; 10: 7.46; 13: 10.2; 14: 0.13; 15: 5.2
32 | ПС 35 кВ Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 7: 550; 10: 119.66; 13: 10.2; 14: 2.11; 15: 21.1
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
33 | ПС 35 кВ Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 12.87; 13: 10.5; 14: 0.23; 15: 14.38
34 | ПС 35 кВ Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 63.3; 13: 10.7; 14: 1.17; 15: 29.25
35 | ПС 35 кВ Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 99; 10: 19; 13: 10.29; 14: 0.34; 15: 18.89
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 99; 10: 22; 13: 10.3; 14: 0.39; 15: 21.67
36 | ПС 35 кВ Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 366; 10: 21.8; 13: 6.09; 14: 0.23; 15: 5.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 7: 366; 10: 55.98; 13: 6.09; 14: 0.59; 15: 14.75
37 | ПС 35 кВ Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 165; 10: 45; 13: 6.2; 14: 0.48; 15: 26.67
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
38 | ПС 35 кВ Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 0.82; 13: 10.2; 14: 0.01; 15: 0.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 13.24; 13: 10.2; 14: 0.23; 15: 9.2
39 | ПС 35 кВ Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 4.39; 13: 10.2; 14: 0.08; 15: 3.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 3.65; 13: 10.2; 14: 0.06; 15: 2.4
40 | ПС 35 кВ Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 15.05; 13: 10.2; 14: 0.27; 15: 16.88
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 1.9; 13: 10.2; 14: 0.03; 15: 1.88
41 | ПС 35 кВ Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 7.98; 13: 10.5; 14: 0.14; 15: 3.5
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 5.78; 13: 10.5; 14: 0.1; 15: 2.5
42 | ПС 35 кВ Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 6.1; 13: 10.5; 14: 0.11; 15: 4.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | откл.
43 | ПС 35 кВ Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 7.4; 13: 10.5; 14: 0.13; 15: 3.25
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 5.95; 13: 10.5; 14: 0.11; 15: 2.75
44 | ПС 110 кВ Южная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 7: 1100 1100; 10: 77.24; 13: 10.2; 14: 1.36; 15: 3.4
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 7: 1100 1100; 10: 60.79; 13: 10.2; 14: 1.07; 15: 2.68
45 | ПС 35 кВ Магистральная | Т-1 | 2.5 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
|  | Т-2 | 2.5 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
46 | ПС 35 кВ Дорожная | Т-1 | 6.3 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
|  | Т-2 | 6.3 |  |  | 10: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
ПО БЭС
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 17 | 81.45 | -159.83 | 114 | 36.5 | 6.2 | 3.43 | 13.72
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 23 | 108.59 | -213.1 | 114 | 36.5 | 6.2 | 4.57 | 18.28
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 16 | 125.5 | 375 | 1312 | 12.5 | 10 | 104 | 113.33 | 35.8 | 10.38 | 2.49 | 15.56
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 33 | 16 | 300 | 112.57 | 36.5 | 10.38 | 6.4 | 25.6
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 12.3 | 15 | 86 | 114 | 36 | 10 | 2.42 | 38.41
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 1.5 | 0 | 13 | 114 | 36 | 10 | 0.22 | 1.38
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5 | 2 | 53 | 114 | 35.4 | 10.2 | 1.06 | 16.83
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1 |  | 8 | 114 |  | 10.3 | 0.14 | 2.22
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 30.5; 13: 10.3; 14: 0.54; 15: 21.6
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 23 | 212 |  | 36 | 10.9 | 5.43 | 33.94
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 22 | 168 |  | 37 | 10.6 | 4.49 | 28.06
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 7: 131.2; 10: 8.5; 13: 10.3; 14: 0.15; 15: 6
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.36 |  | 4 | 114 |  | 10.4 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.18 |  | 2 | 114 |  | 10.4 | 0.04 | 1.6
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | в ремонте
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131; 10: 57; 13: 10.2; 14: 1.01; 15: 40.4
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 34.46 | 5.4 | 352 | 113.93 | 36 | 10.6 | 6.79 | 27.16
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 35.06 | 11.3 | 342.75 | 113.93 | 35 | 10.5 | 6.91 | 27.64
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.35 |  | 4 | 114 |  | 10 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.52 |  | 6 | 114 |  | 10 | 0.1 | 1.59
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 35; 13: 10.1; 14: 0.61; 15: 24.4
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1.1 |  | 12 | 113.5 |  | 10.2 | 0.21 | 3.33
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 1.3 |  | 14 | 113.5 |  | 10.2 | 0.25 | 10
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 145 |  | 36 | 6.4 | 1.75 | 17.5
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 145 |  | 36 | 6.4 | 1.75 | 17.5
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11.9 | 1.3 | 126 | 115 | 35 | 10.3 | 2.32 | 36.83
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 115 | 35 | 10.3 | 0 | 0 | резерв
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 11.8 |  | 131 | 115 |  | 10.1 | 2.29 | 36.35
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 11.7 |  | 131 | 114.9 |  | 10.1 | 2.29 | 36.35
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 5.75 |  | 62.92 | 115 |  | 10.5 | 1.14 | 45.6
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 0 |  | 0 | 117 |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 1 |  | 6.6 | 115 |  | 10 | 0.11 | 0.44
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 4.3 |  | 45 | 114.9 |  | 10 | 0.78 | 3.12
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0 |  | 0 | 115 |  | 10 | 0 | 0 | Реж. Работы потребителя Транснефть (разгрузились)
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0 |  | 0 | 114.9 |  | 10 | 0 | 0
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.45 |  | 50.8 | 114 |  | 10 | 0.88 | 13.97
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 7 | 0 | 77 | 115 | 35 | 10 | 1.33 | 13.3
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 8.1 | 10.5 | 56 | 115 | 35 | 10 | 1.6 | 16
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 7: 525; 10: 141; 13: 10.7; 14: 2.61; 15: 26.1
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 7: 1312; 10: 505; 13: 6.3; 14: 5.5; 15: 36.67
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 17; 13: 10.4; 14: 0.31; 15: 7.75
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 11; 13: 10.1; 14: 0.19; 15: 7.6
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 7: 210; 10: 27; 13: 10.3; 14: 0.48; 15: 12
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 21; 13: 10.4; 14: 0.38; 15: 15.2
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 38; 13: 10.4; 14: 0.68; 15: 42.5
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 47; 13: 10.5; 14: 0.85; 15: 34
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 17; 13: 10; 14: 0.29; 15: 18.13
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 146.2; 10: 7; 13: 6.4; 14: 0.08; 15: 5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 22; 13: 10.3; 14: 0.39; 15: 15.6
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 31; 13: 10.3; 14: 0.55; 15: 34.38
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 27; 13: 10.5; 14: 0.49; 15: 19.6
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 28; 13: 10.5; 14: 0.51; 15: 20.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 7; 13: 10.5; 14: 0.13; 15: 5.2
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 7: 346.4; 10: 6; 13: 10.3; 14: 0.11; 15: 1.75
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 7: 346.4; 10: 10.9; 13: 10.2; 14: 0.19; 15: 3.02
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | по нормальной схеме
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 7: 63; 10: 24; 13: 10.2; 14: 0.4; 15: 40
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | по нормальной схеме
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 7: 184; 10: 56; 13: 6.1; 14: 0.59; 15: 29.5
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл.
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 31; 13: 10.2; 14: 0.55; 15: 22
39 | ПС 110 кВ Варгусово | Т-1 | 4 |  |  | 10: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
|  | Т-2 | 4 |  |  | 10: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
39 | ПС 110 кВ Бор | Т-1 | 4 |  |  | 10: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
|  | Т-2 | 4 |  |  | 10: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
ПО ВЭС
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 11.45 | 10.33 | 94.3 | 115 | 34.3 | 10.2 | 2.28 | 9.12
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 23.72 | 16.59 | 211.6 | 112 | 34.3 | 10.2 | 4.72 | 18.88
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 0 | 0 |  | 35.5 | 10.4 | 0 | 0 | демонтаж
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 42.3 |  | 35.5 | 10.4 | 0.76 | 7.6
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.91 | 5.48 | 1.9 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.38 | 3.8
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.54 | 4.75 | 0.4 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.31 | 3.1
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.33 |  | 26.5 | 113.5 |  | 10.1 | 0.46 | 7.3
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 |  | 23.3 | 109.42 |  | 10.1 | 0.41 | 6.51
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 7: 131.2; 10: 11.35; 13: 10.5; 14: 0.21; 15: 8.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 7: 131.2; 10: 35.41; 13: 10.5; 14: 0.64; 15: 25.6
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 7: 131.2; 10: 0.73; 13: 10.3; 14: 0.01; 15: 0.4
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 7: 686,4 686,4; 10: 42; 13: 10.2; 14: 0.74; 15: 2.96
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 7: 1100 1100; 10: 6; 13: 10.2; 14: 0.11; 15: 0.28
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 7.15 | 12.41 | 36.9 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.42 | 14.2
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 7.62 | 8.84 | 54.52 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.52 | 15.2
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 7: 330.7; 10: 3.84; 13: 10.3; 14: 0.07; 15: 1.11
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 6.11; 13: 10.1; 14: 0.11; 15: 11
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 88; 10: 7; 13: 10.1; 14: 0.12; 15: 7.5
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | откл. по норм.схеме
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 17.6; 13: 10.3; 14: 0.31; 15: 31
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 7: 55; 10: 0.81; 13: 10.2; 14: 0.01; 15: 1
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 7: 55; 10: 5; 13: 10.2; 14: 0.09; 15: 9
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 131; 10: 4.41; 13: 10.2; 14: 0.08; 15: 3.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 4.79; 13: 10.2; 14: 0.08; 15: 3.2
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 15.4; 13: 10.2; 14: 0.27; 15: 10.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 17.3; 13: 10; 14: 0.3; 15: 12
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 12.2; 13: 10.1; 14: 0.21; 15: 8.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 25.01; 13: 10.1; 14: 0.44; 15: 17.6
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 7: 366; 10: 5.7; 13: 6.3; 14: 0.06; 15: 1.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 7: 55; 10: 4.81; 13: 10.2; 14: 0.08; 15: 8
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 7: 55; 10: 3; 13: 10.2; 14: 0.05; 15: 5
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 7: 210; 10: 26.8; 13: 10.2; 14: 0.47; 15: 11.75
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 7: 210; 10: 18.4; 13: 10.2; 14: 0.32; 15: 8
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 7: 83.98; 10: 10.8; 13: 10; 14: 0.19; 15: 11.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 7: 83.98; 10: 6.2; 13: 10; 14: 0.11; 15: 6.88
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 33.2; 13: 5.9; 14: 0.34; 15: 34
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 7: 99; 10: 6.3; 13: 10; 14: 0.11; 15: 6.11
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 8.01; 13: 9.8; 14: 0.14; 15: 14
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 7: 366; 10: 4.2; 13: 6.2; 14: 0.05; 15: 1.25
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 7: 366; 10: 16.6; 13: 6.2; 14: 0.18; 15: 4.5
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 7: 55; 10: 10.5; 13: 10.4; 14: 0.19; 15: 19
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 4.69; 13: 10.5; 14: 0.09; 15: 5.63
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 3.11; 13: 10.5; 14: 0.06; 15: 3.75
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 15.39; 13: 10.5; 14: 0.28; 15: 17.5
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 5.33; 13: 10.5; 14: 0.1; 15: 6.25
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 7: 330.7; 10: 19; 13: 9.9; 14: 0.33; 15: 5.24
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 7: 330.7; 10: 11.4; 13: 9.9; 14: 0.2; 15: 3.17
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 7.85 | 6.8 | 64.5 | 115 | 35 | 10.3 | 1.56 | 15.6
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 19.83 | 16.31 | 166 | 115 | 35 | 10.3 | 3.95 | 39.5
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 7: 331; 10: 9.6; 13: 10.3; 14: 0.17; 15: 2.7
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 7: 137.5; 10: 28; 13: 10.5; 14: 0.51; 15: 20.4
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 7: 55; 10: 17.76; 13: 10.2; 14: 0.31; 15: 31
30 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 2.63; 13: 10.5; 14: 0.05; 15: 3.13
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 7: 84; 10: 3.9; 13: 10.5; 14: 0.07; 15: 4.38
31 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 13.7 |  | 152.21 | 115 |  | 10.2 | 2.69 | 26.9
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 9.94 |  | 110.89 | 115 |  | 10.2 | 1.96 | 19.6
ПО СЭС
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 21 | 12.8 | 197 | 117.2 | 35 | 10.5 | 4.26 | 17.04
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 15.8 | 0 | 172.9 | 117.2 | 35 | 10.5 | 3.2 | 12.8
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 7: 840; 10: 97; 13: 10.4; 14: 1.75; 15: 10.94
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 20; 13: 10.2; 14: 0.35; 15: 14
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 20; 13: 10.2; 14: 0.35; 15: 14
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 6; 13: 10.3; 14: 0.11; 15: 4.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 12.6; 13: 10.3; 14: 0.22; 15: 8.8
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 331; 10: 20.6; 13: 10.4; 14: 0.37; 15: 5.87
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 7: 330.7; 10: 10.6; 13: 10.4; 14: 0.19; 15: 3.02
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 8 |  | 125 | 116.6 |  | 6.3 | 1.61 | 10.06
[6 empty] | 1467 |  |  | 19 |  |  | 10.3
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 16 |  | 203 | 116.6 |  | 6.3 | 3.23 | 20.19
[6 empty] | 1467 |  |  | 62 |  |  | 10.3
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.2 | 1.7 | 28 | 118.6 | 36 | 10.3 | 0.6 | 9.52
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.2 | 1.4 | 16 | 118.6 | 36 | 10.3 | 0.37 | 5.87
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6 | 13 | 25.2 | 118.6 | 36 | 10.4 | 1.26 | 12.6
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 3 | 1 | 31.2 | 118.6 | 36 | 10.4 | 0.62 | 6.2
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 7: 131.2; 10: 2; 13: 10.2; 14: 0.04; 15: 1.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 1.6; 13: 10.2; 14: 0.03; 15: 1.2
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 10; 13: 10.4; 14: 0.18; 15: 7.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 7: 131.2; 10: 3.8; 13: 10.4; 14: 0.07; 15: 2.8
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 60.3 |  | 37 | 10.3 | 1.07 | 26.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 20.8 |  | 37 | 10.3 | 0.37 | 9.25
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 7: 99; 10: 8.2; 13: 10.4; 14: 0.15; 15: 8.33
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 7: 55; 10: 7.6; 13: 10.3; 14: 0.14; 15: 14
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 1.6; 13: 10.2; 14: 0.03; 15: 1.88
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 4.4; 13: 10.4; 14: 0.08; 15: 5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.6; 10: 2.8; 13: 10.3; 14: 0.05; 15: 2
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 17.8; 13: 10.2; 14: 0.31; 15: 19.38
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 7: 137.5; 10: 5.4; 13: 10.3; 14: 0.1; 15: 4
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 137.5; 10: 24.8; 13: 10.5; 14: 0.45; 15: 18
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 4; 13: 10.5; 14: 0.07; 15: 2.8
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 12.8; 13: 10.2; 14: 0.23; 15: 14.38
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 7: 55; 10: 4; 13: 10.2; 14: 0.07; 15: 7
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 7: 131; 10: 4.2; 13: 10.3; 14: 0.07; 15: 2.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 7: 88; 10: 6; 13: 10.2; 14: 0.11; 15: 6.88
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 7: 131; 10: 5; 13: 0; 14: 0; 15: 0
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
| Начальник службы электрических режимов ЦУС |  |  |  |  | 12: Н.Е. Колесова